## 評価項目の採点イメージ (hidden)
Title: 評価項目一覧 - 提案要求事項一覧 -
提案書の目次
大項目 |  | 中項目 | 小項目 | 細項目 | 加点 (カッコ内の得点は、各評価基準の加点幅) | 配点 | 差がつくと想定される項目 | 差がつくと考える項目の採点イメージ
１ 業務委託の目的、内容及び実施方法
| 1.1 |  | 業務委託目的 |  |  | 0
| 1.2 |  | 業務委託内容 |  | ・業務委託提案が、具体的かつ詳細か。(10) | 10 |  | 0：具体的でない 5：提案内容が、具体的または詳細である 10：提案内容が、具体的かつ詳細である（※右記参照） | ・相対評価を行うこと（具体的には、応札している会社の上位2社のみ7点を与えるものとする）
| 1.3 |  | 業務委託実施方法 |  | ・ヒューマンエラーを可能な限り防ぐこと出来る業務実施方法が採られているか。（5） | 10 |  | 0：取られていない。 4：1点の対策が見られる。（※右記参照） 10：2点以上の対策が見られる。（※右記参照） | ・相対評価を行うこと（具体的には、2点以上の想定以上の工夫をしている会社が複数社いる場合には、上位2社のみ2点を与えるものとする）
[5 empty] | ・本機関の業務工数削減につながる効率化が図られているか。（2） | 4 |  | 0：取られていない。 2：1点の対策が見られる。（※右記参照） 4：2点以上の対策の工夫が見られる。（※右記参照） | ・相対評価を行うこと（具体的には、2点以上の想定以上の工夫をしている会社が複数社いる場合には、上位2社のみ2点を与えるものとする）
[5 empty] | ・効率的かつ効果的な業務委託実施方法が採られているか。(2) | 4 |  | 0：特に無し 2：効率的な工夫か効果的な工夫が見られる 4：効率的な工夫および効果的な工夫が見られる（※右記参照） | ・想定できる範囲で、効率的かつ効果的な取り組みをしている。 ・相対評価を行うこと（具体的には、応札している会社の上位2社のみ2点を与えるものとする）
２ 業務委託実施計画
| 2.1 |  | 業務実施計画 |  | ・業務委託実施手順について、効率的に実施するための工夫が示されているか。(5) | 10 | △ | 0：特に無し 2：少し工夫が見られる 6：想定できる範囲で工夫が見られる 10：想定以上の工夫が見られる
３ 業務委託実施体制
| 3.1 |  | 業務委託実施体制 |  | ・ヒューマンエラーを可能な限り防ぐこと出来る業務委託実施体制が採られているか。（5） | 10 | ○ | 0：取られていない。 6：1点の対策が見られる。（※右記参照） 10：2点以上の対策の工夫が見られる。（※右記参照） | ・相対評価を行うこと（具体的には、2点以上の想定以上の工夫をしている会社が複数社いる場合には、上位2社のみ10点を与えるものとする）
| 3.2 |  | 組織としての専門性、類似事業実績 |  | ・類似業務（電力業界、各省庁、地方自治体に対するBPO）の実績が多数あるか。(10) | 20 | ○ | 0：電力業界および各省庁・地方自治体へのBPOにおいて1件以上の実績がある。 10：電力業界へのBPOおよび各省庁・地方自治体へのBPOにおいて、それぞれ1件以上の実績がある。 20：電力業界へのBPOおよび各省庁・地方自治体へのBPOにおいて、それぞれ1件以上の実績があり、且つその合計件数が10件以上となる。
| 3.3 |  | 業務委託従事予定者の専門性、類似事業実績 |  | ・全体管理責任者、オペレーションリーダーは、BPOに関する専門知識・ノウハウ等の蓄積があるか。（6） | 12 | ○ | 0：全体管理責任者、オペレーションリーダーは、BPOに関する専門知識・ノウハウ等の蓄積が全くない 4：オペレーションリーダーは、BPOに関する専門知識・ノウハウ等の蓄積あり 8：全体管理者は、BPOに関する専門知識・ノウハウ等の蓄積ありあり 12：全体管理責任者、オペレーションリーダーは、BPOに関する専門知識・ノウハウ等の蓄積あり
[5 empty] | ・全体管理責任者、オペレーションリーダーは、電力業界の知見を有しているか。（6） | 12 | ○ | 0：全体管理責任者、オペレーションリーダーは、電力業界の知見が全くない 4：オペレーションリーダーは、電力業界の知見あり 8：全体管理者は、電力業界の知見あり 12：全体管理責任者、オペレーションリーダーは、電力業界の知見あり
[5 empty] | ・全体管理者は3年以上の全体管理者経験を有しているか。また、オペレーションリーダーは、1年以上のオペレーションリーダの経験を有しているか。（6） | 12 | ○ | 0：全体管理責任者、オペレーションリーダーともに左記の経験年数を満たしていない。 4：オペレーションリーダーは、左記の経験年数を満たしている。 8：全体管理者は、左記の経験年数を満たしている。 12：全体管理責任者、オペレーションリーダーは左記の経験年数を満たしている。
[5 empty] | ・全てのオペレーターは、バックオフィス業務の経験を有し、新規システムの操作をマニュアルを基にすれば不自由なく操作出来る者を確保できる見込みがあるか。（6） | 12 | ○ | 【加点の目安】 左記要件を満たしているオペレーターの割合×12 （例：左記要件を満たしているオペレーターの割合が2割の場合は0.2×12＝1点となる。なお、小数点以下は四捨五入） | 全オペレーターの何割が要件を満たしているかプレゼンテーション時に要確認。
| 3.4 |  | 業務委託遂行のための経営基盤・管理体制 |  | ・個人情報保護体制として、プライバシーマークの認証を取得しているか。また、直近3年以内で情報漏洩事故を起こしていないか。（3） | 6 |  | 0：プライバシーマークの認証を取得していない。 2：プライバシーマークの認証を取得しているが、直近3年以内に情報漏洩事故を起こしている。 6：プライバシーマークの認証を取得しており、かつ直近3年以内に情報漏洩事故を起こしていない。
[5 empty] | ・情報セキュリティ体制として、情報セキュリティマネジメントシステムの認証を取得しているか。（3） | 6 |  | 0：取得していない。 6：取得している。
[5 empty] | ・業務委託従事者に対し、情報セキュリティ、個人情報保護の研修を必ず実施する体制となっているか。（3） | 6 |  | 0：研修を必ず実施する体制となっていない。 6：研修を必ず実施する体制となっている。
134

## 本紙
Title: 評価項目一覧 - 提案要求事項一覧 -
提案書の目次 |  |  | 提案要求事項 | 評 価 区 分 | 得点配分 |  |  | 内部用評価基準 |  | 提案書 頁番号
大項目 | 中項目 | 小項目 |  |  | 合計 | 基礎点 | 加点 | 基礎点 | 加点
1 契約
| 1.1 |  | １０年間の定期建物賃貸借契約が可能であり、契約期間満了の約６ヶ月前に双方協議にて本契約満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約を締結することが可能であること。 | 必須 | 8 | 8 | 0 | 提案要求事項を満たしていること。 | -
| 1.2 |  | 原則として契約期間中に賃料・共益費の増額がないこと。 | 必須 | 8 | 8 | 0 | 提案要求事項を満たしていること。 | -
| 1.3 |  | 応札から契約決定まで建物を確保できること。 | 必須 | 8 | 8 | 0 | 提案要求事項を満たしていること。 | -
2 設置場所の要件
| 2.1 | 面積-１ | ・サーバ室（通信機械室）設置のために必要となる設置スペースとして必要面積（１４㎡程度）及び積載荷重（４，９００Ｎ／㎡以上）を満たしていること。 ・サーバ室専用個別空調が設置可能なこと。 | 必須 | 7 | 2 | 5 | 提案要求事項を満たしていること。 | 個別設置可能な空調について別契約における保守メンテナンスも可能なこと。 保守メンテナンス：フィルタ清掃や通常目視点検 ※一般空調と同様に賃料（ないし共益費）にて、個別設置可能な空調についても保守メンテナンスが包含ないし可能であることも同様とする。
| 2.2 | 面積-２ | ８００㎡以上であること（サーバ室込み）。 | 必須 | 12 | 2 | 10 | 提案要求事項を満たしていること。 | ワンフロア占有であること。
| 2.3 | 面積-３ | 専有部に喫煙室が設置できること。 | 必須 | 7 | 2 | 5 | 提案要求事項を満たしていること。 | 専有部に給湯室が設置できること。
| 2.4 | 面積-４ | 共用部に給湯室があること。 | 必須 | 7 | 2 | 5 | 提案要求事項を満たしていること。 | 専有部と同一階に自動販売機が設置されていること。
| 2.5 | 面積-５ | サーバ室に床下２箇所からの電源・通信系統引込が可能であること。 | 必須 | 7 | 2 | 5 | 提案要求事項を満たしていること。 | フロア共通部に異系統ＥＰＳが設置されており、フロア共通部ＥＰＳからの引込系統（異ルート）があること。
| 2.6 | 面積-６ | サーバ室に１９インチラック用架台※の設置が可能であること。 ※最大搭載８００kg想定 ※Ｗ７００*Ｄ１０５０*Ｈ２０００相当品 ※天井高ＦＬ２５００ｍｍ程度確保 ※ＧＬ－ＦＬ間２００～２５０ｍｍ程度確保 ※建物スラブへのアンカー打設固定が可能なこと | 必須 | 7 | 2 | 5 | 提案要求事項を満たしていること。 | スラブ（床面）へのアンカー打設工事区分が明記しており、広域機関が支給架台の設置が可能であり、広域機関が発注する工事（Ｃ工事）にてスラブ（床面）へのアンカー打設工事が可能なこと
| 2.7 | 面積-７ | ・各室に無線ＬＡＮ用アンテナの設置※が可能であること。 ・各室に広域機関用ＰＨＳアンテナの設置※が可能であること。 ・各室にサーバ室から各種アンテナへの配線※が可能であること。 ※各種アンテナ設置については、天井面固定設置もしくは柱ならびに壁面化粧板への設置が可能なこと。 ※各種アンテナへの配線工事については広域機関工事にて施工可能なこと（天井裏配線の除く）。 | 必須 | 12 | 2 | 10 | 提案要求事項を満たしていること。 | ＜アンテナ等据付＞ ・アンテナ等の壁化粧面・天井面に据付可能であり、広域機関の発注工事（Ｃ工事）にて施工が可能なこと。 ＜ケーブル配線＞ ・１９インチラックから各アンテナまでの配線工事区分が明確に提示されており。１９インチラックから各アンテナまでの配線工事が広域機関の発注工事（Ｃ工事）で全て実施が可能なこと。
| 2.8 | 電源供給ｰ１ | ・非常用発電機及び無停電装置が設置されていること。 ・非常用発電機は、通常想定される降雨や、中央防災会議・自治体等の公的機関が想定する洪水等の発生時において、設置場所への浸水が発生しないような対策がとられているなど、水密性が確保されていること。 ・非常用発電機の容量は２５kVA以上とする（ビル共用設備も可とするが、当機関が使用する容量は優先的に確保可能であること）。 ・ＵＰＳ等の無停電装置の設置が可能であること。 | 必須 | 7 | 2 | 5 | 提案要求事項を満たしていること。 | 設置箇所が行政提示の各種ハザードマップ（例：高潮・洪水）を踏まえ、地上階に設置されていること。
| 2.9 | 電源供給ｰ２ | 非常用発電機は、機内に貯蔵した燃料により。上記容量の１００％出力で４８時間連続運転が可能なこと。 | 必須 | 7 | 2 | 5 | 提案要求事項を満たしていること。 | １００％出力で７２時間以上の連続運転が可能で、７２時間を経過した場合の燃料供給方法（例：中圧ガスによる発電等）が確立されていること。
| 2.10 | 電源供給ｰ３ | 商用電源が複数回線引き込まれていること。具体的には本線、予備線、または、２回線スポットネットワークのいずれかの契約（もしくはこれからを上回る回線数の契約）があること。 | 必須 | 2 | 2 | 0 | 提案要求事項を満たしていること。 | -
| 2.11 | 電源供給ｰ４ | 多重化などにより、ビル側の電気設備事故時においても電力供給が停止しないこと。 | 必須 | 7 | 2 | 5 | 提案要求事項を満たしていること。 | ビル受電設備法定点検時に、停電をしない電源を準備できること。また、全電力供給停止の場合でも仮設電源供給等の対応にて一部電力供給が可能なこと。
| 2.12 | 建物―１ | 新耐震基準を満たしていること。 | 必須 | 7 | 2 | 5 | 提案要求事項を満たしていること。 | ２４時間スタッフが常駐している中央管理エンターを有しており、緊急時にも迅速に対応できること。
| 2.13 | 建物―２ | 中央防災会議・自治体等の公的機関が想定する自然災害への防災対策が実施ずみであること。 | 必須 | 7 | 2 | 5 | 提案要求事項を満たしていること。 | ・行政提示の各種ハザードマップに建物の被害状況が明確に明示されている。 ＜例：高潮・洪水＞ ・ハザードマップに候補地が落とし込まれている。また同自然災害に対するビル側対策が明記されている）ハザードマップ：洪水・高潮・地震防災危険度・土砂災害
| 2.14 | 建物―３ | 建物内に駐車場があり、空きを１台確保できること | 必須 | 7 | 2 | 5 | 提案要求事項を満たしていること。 | 平置きの駐車場があること（立体駐車場ではないこと）。
| 2.15 | 建物―４ | 建物周辺８００ｍ以内に公共機関（警察署、消防署、病院、郵便局等）や日用品や食料を購入できる小売店があることが望ましい。 | 任意 | 8 | 0 | 8 | 提案要求事項を満たしていること。 | 建物周辺４００ｍ以内に公共機関（警察署、消防署、病院、郵便局等）や日用品や食料を購入できる小売店があることが望ましい。
| 2.16 | 建物―５ | 建物内に大規模な貸し会議室やシェアオフィスが併設されていることが望ましい。 | 任意 | 4 | 0 | 4 | 提案要求事項を満たしていること。 | テナントは優先的に利用できる等のサービスがあること。
| 2.17 | 通信―１ | ・２０２１年３月時点において一般電気事業者または、通信事業者保有の洞道・管路が当該建物に接続されていること（全て地中引込であること。架空引き込みでは無いこと。）。 ・引き込み経路、キャリアの冗長性が担保されていること。 ・光ケーブル引き込み済み通信事業者が把握していること。また、建物として、通信事業者回線契約に縛りがなく、自由な通信事業者選択が可能なこと | 必須 | 2 | 2 | 0 | 提案要求事項を満たしていること。 | -
| 2.18 | 通信―２ | ・２０２１年３月時点においてマイクロ波無線回線用空中線支持物（風速６０ｍ／秒の風圧荷重に耐えられるもの）がビル屋上等の構造物に取付可能であること。 ・設置場所から執務室内フロア（設置場所）までの導波管等の敷設ルートが確保可能なこと。（行政無線設備設置要請時に対応可能であること。） | 必須 | 7 | 2 | 5 | 提案要求事項を満たしていること。 | 同アンテナ設置場所から広域機関借用フロアまでの導波管敷設ルートが提示されていること。
| 2.19 | 工事開始可能時期 | 遅くとも２０２１年８月１日に工事の開始が可能であること。 | 必須 | 2 | 2 | 0 | 提案要求事項を満たしていること。 | -
| 2.21 | セキュリティー１ | 専有部としてテナント独自の警備システムを導入することが可能なこと。 | 必須 | 2 | 2 | 0 | 提案要求事項を満たしていること。 | -
| 2.22 | セキュリティー２ | 建物全体としての独自のセキュリティカードがある場合には、他事務所との併用において、制限がかかっていないこと。（目的：カードの統一） | 必須 | 2 | 2 | 0 | 提案要求事項を満たしていること。 | -
| 2.23 | セキュリティー３ | 建物独自のセキュリティが設置（例：フラッパーゲート）されていることや、建物全体として来訪者が受付手続きを行ったうえでなければ入館できないようなセキュリティが望ましい。 | 任意 | 4 | 0 | 4 | 提案要求事項を満たしていること。 | -
| 2.24 | 地域 | 東京駅を中心に建物に一番近い東京駅の改札から直線距離で３㎞以内であること。 | 必須 | 42 | 2 | 40 | 提案要求事項を満たしていること。 | 東京駅から直線距離で８００ｍ以内であること。
[5 empty] | 200 | 64 | 136