## P4_(2016～2020年度)周波数時間滞在率
表2 (北海道、2016～2020年度)周波数時間滞在率 |  |  |  |  | [％]
変動幅 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度
0.1Hz以内 | 99.964 | 99.9667 | 99.8598 | 99.9801 | 99.9263
0.2Hz以内 | 99.997 | 99.9961 | 99.9475 | 99.998 | 99.9981
0.3Hz以内 | 99.999 | 99.999 | 99.9836 | 99.9999 | 99.9999
0.3Hz 超 | 0.00103 | 0.00099 | 0.01636 | 0.00011 | 0.0001
表3 (東地域、2016～2020年度)周波数時間滞在率 |  |  |  |  | [％]
変動幅 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度
0.1Hz以内 | 99.7755 | 99.7992 | 99.8359 | 99.8346 | 99.709
0.2Hz以内 | 99.9997 | 99.9996 | 99.9983 | 99.9999 | 99.9991
0.3Hz以内 | 100 | 100 | 99.9995 | 100 | 100
0.3Hz 超 | 0 | 0 | 0.00049 | 3e-05 | 0
表4 (中西地域、2016～2020年度)周波数時間滞在率 |  |  |  |  | [％]
変動幅 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度
0.1Hz以内 | 99.084 | 99.1736 | 99.1274 | 99.0192 | 98.5007
0.2Hz以内 | 99.997 | 99.9995 | 99.9995 | 99.9996 | 99.9985
0.3Hz以内 | 99.998 | 100 | 100 | 100 | 100
0.3Hz 超 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
表5 (沖縄、2016～2020年度)周波数時間滞在率 |  |  |  |  | [％]
変動幅 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度
0.1Hz以内 | 99.94 | 99.9166 | 99.8923 | 99.8854 | 99.9189
0.2Hz以内 | 99.9991 | 99.9978 | 99.9977 | 99.9954 | 99.9983
0.3Hz以内 | 99.9998 | 99.9991 | 99.9999 | 99.9985 | 99.9999
0.3Hz 超 | 0.00022 | 0.00086 | 0.0001 | 0.00155 | 5e-05

## P5_（全国 2016～2020年度)電圧測定実績
表7（全国 2016～2020年度)電圧測定実績 | [5 empty] | [箇所]
電圧 |  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度
100V | 測定地点数 | 6590 | 6565 | 6575 | 6567 | 6562
| 逸脱地点数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200V | 測定地点数 | 6532 | 6506 | 6505 | 6502 | 6498
| 逸脱地点数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## P7-9_（2015～2019年度)事故発生箇所別供給支障件
表8 (全国、2016～2020年度)事故発生箇所別供給支障件数 | [7 empty] | [件]
事故発生箇所 |  |  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 70 | 45 | 65 | 56 | 48 | 56.8
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 230 | 278 | 409 | 246 | 274 | 287.4
|  | 地 中 | 9 | 14 | 10 | 13 | 9 | 11
|  | 計 | 239 | 292 | 419 | 259 | 283 | 298.4
| 高圧配電線路 | 架 空 | 10235 | 12679 | 20729 | 13958 | 13539 | 14228
|  | 地 中 | 215 | 216 | 265 | 227 | 201 | 224.8
|  | 計 | 10450 | 12895 | 20994 | 14185 | 13740 | 14452.8
| 需 要 設 備 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
その他設備における事故 |  |  | 269 | 343 | 359 | 372 | 277 | 324
合 計 |  |  | 11028 | 13576 | 21837 | 14872 | 14348 | 15132.2
表9 (北海道、2016～2020年度)事故発生箇所別供給支障件数 | [7 empty] | [件]
事故発生箇所 |  |  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 24 | 30 | 25 | 12 | 21 | 22.4
|  | 地 中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4
|  | 計 | 24 | 30 | 25 | 13 | 22 | 22.8
| 高圧配電線路 | 架 空 | 1289 | 1144 | 1139 | 600 | 801 | 994.6
|  | 地 中 | 13 | 19 | 13 | 15 | 15 | 15
|  | 計 | 1302 | 1163 | 1152 | 615 | 816 | 1009.6
| 需 要 設 備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他設備における事故 |  |  | 28 | 17 | 12 | 11 | 10 | 15.6
合 計 |  |  | 1355 | 1210 | 1194 | 641 | 850 | 1050
表10 (東北、2016～2020年度)事故発生箇所別供給支障件数 | [7 empty] | [件]
事故発生箇所 |  |  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 8 | 4 | 9 | 8 | 9 | 7.6
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 11 | 16 | 11 | 16 | 31 | 17
|  | 地 中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | 計 | 11 | 17 | 11 | 16 | 31 | 17.2
| 高圧配電線路 | 架 空 | 1403 | 1957 | 1478 | 1646 | 2528 | 1802.4
|  | 地 中 | 12 | 5 | 11 | 7 | 13 | 9.6
|  | 計 | 1415 | 1962 | 1489 | 1653 | 2541 | 1812
| 需 要 設 備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他設備における事故 |  |  | 22 | 26 | 20 | 29 | 17 | 22.8
合 計 |  |  | 1456 | 2009 | 1529 | 1706 | 2598 | 1859.6
表11 (東京、2016～2020年度)事故発生箇所別供給支障件数 | [7 empty] | [件]
事故発生箇所 |  |  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 14 | 17 | 16 | 17 | 5 | 13.8
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 16 | 24 | 38 | 21 | 10 | 21.8
|  | 地 中 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2.6
|  | 計 | 18 | 28 | 38 | 25 | 13 | 24.4
| 高圧配電線路 | 架 空 | 2204 | 2311 | 3841 | 5186 | 2472 | 3202.8
|  | 地 中 | 75 | 65 | 100 | 97 | 75 | 82.4
|  | 計 | 2279 | 2376 | 3941 | 5283 | 2547 | 3285.2
| 需 要 設 備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他設備における事故 |  |  | 93 | 96 | 107 | 134 | 74 | 100.8
合 計 |  |  | 2404 | 2517 | 4102 | 5459 | 2639 | 3424.2
表12 (中部、2016～2020年度)事故発生箇所別供給支障件数 | [7 empty] | [件]
事故発生箇所 |  |  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 6 | 3 | 6 | 10 | 4 | 5.8
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 16 | 9 | 26 | 19 | 15 | 17
|  | 地 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
|  | 計 | 16 | 9 | 26 | 19 | 16 | 17.2
| 高圧配電線路 | 架 空 | 1069 | 1607 | 4053 | 1570 | 1359 | 1931.6
|  | 地 中 | 5 | 11 | 39 | 6 | 4 | 13
|  | 計 | 1074 | 1618 | 4092 | 1576 | 1363 | 1944.6
| 需 要 設 備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他設備における事故 |  |  | 40 | 49 | 66 | 60 | 71 | 57.2
合 計 |  |  | 1136 | 1679 | 4190 | 1665 | 1454 | 2024.8
表13 (北陸、2016～2020年度)事故発生箇所別供給支障件数 | [7 empty] | [件]
事故発生箇所 |  |  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.8
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4.6
|  | 地 中 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.8
|  | 計 | 7 | 4 | 9 | 4 | 3 | 5.4
| 高圧配電線路 | 架 空 | 303 | 542 | 385 | 199 | 444 | 374.6
|  | 地 中 | 10 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4.6
|  | 計 | 313 | 547 | 388 | 200 | 448 | 379.2
| 需 要 設 備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他設備における事故 |  |  | 17 | 15 | 21 | 10 | 10 | 14.6
合 計 |  |  | 340 | 567 | 418 | 216 | 464 | 401
表14 (関西、2016～2020年度)事故発生箇所別供給支障件数 | [7 empty] | [件]
事故発生箇所 |  |  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 13 | 9 | 8 | 3 | 6 | 7.8
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 80 | 102 | 190 | 82 | 84 | 107.6
|  | 地 中 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4.6
|  | 計 | 83 | 109 | 196 | 85 | 88 | 112.2
| 高圧配電線路 | 架 空 | 1171 | 1695 | 5270 | 1300 | 1254 | 2138
|  | 地 中 | 63 | 48 | 56 | 50 | 50 | 53.4
|  | 計 | 1234 | 1743 | 5326 | 1350 | 1304 | 2191.4
| 需 要 設 備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他設備における事故 |  |  | 0 | 65 | 70 | 64 | 44 | 48.6
合 計 |  |  | 1330 | 1926 | 5600 | 1502 | 1442 | 2360
表15 (中国、2016～2020年度)事故発生箇所別供給支障件数 | [7 empty] | [件]
事故発生箇所 |  |  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 7 | 2 | 8 | 6 | 3 | 5.2
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 16 | 16 | 14 | 17 | 11 | 14.8
|  | 地 中 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.6
|  | 計 | 16 | 17 | 15 | 18 | 11 | 15.4
| 高圧配電線路 | 架 空 | 960 | 1066 | 1172 | 1015 | 1163 | 1075.2
|  | 地 中 | 13 | 24 | 20 | 16 | 12 | 17
|  | 計 | 973 | 1090 | 1192 | 1031 | 1175 | 1092.2
| 需 要 設 備 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
その他設備における事故 |  |  | 25 | 33 | 31 | 35 | 32 | 31.2
合 計 |  |  | 1021 | 1143 | 1246 | 1090 | 1221 | 1144.2
表16 (四国、2016～2020年度)事故発生箇所別供給支障件数 | [7 empty] | [件]
事故発生箇所 |  |  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3.4
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3.4
|  | 地 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3.4
| 高圧配電線路 | 架 空 | 357 | 630 | 616 | 439 | 447 | 497.8
|  | 地 中 | 4 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6.6
|  | 計 | 361 | 639 | 624 | 445 | 453 | 504.4
| 需 要 設 備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他設備における事故 |  |  | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5.8
合 計 |  |  | 372 | 653 | 637 | 458 | 465 | 517
表17 (九州、2016～2020年度)事故発生箇所別供給支障件数 | [7 empty] | [件]
事故発生箇所 |  |  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 15 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 21 | 32 | 42 | 38 | 42 | 35
|  | 地 中 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | 計 | 25 | 32 | 43 | 38 | 42 | 36
| 高圧配電線路 | 架 空 | 1237 | 1349 | 1888 | 1547 | 2614 | 1727
|  | 地 中 | 18 | 30 | 15 | 22 | 17 | 20.4
|  | 計 | 1255 | 1379 | 1903 | 1569 | 2631 | 1747.4
| 需 要 設 備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他設備における事故 |  |  | 20 | 23 | 16 | 19 | 13 | 18.2
合 計 |  |  | 1315 | 1437 | 1963 | 1630 | 2693 | 1807.6
表18 (沖縄、2016～2020年度)事故発生箇所別供給支障件数 | [7 empty] | [件]
事故発生箇所 |  |  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 3 | 0 | 8 | 2 | 4 | 3.4
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 34 | 42 | 52 | 35 | 56 | 43.8
|  | 地 中 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.6
|  | 計 | 34 | 43 | 52 | 37 | 56 | 44.4
| 高圧配電線路 | 架 空 | 242 | 378 | 887 | 456 | 457 | 484
|  | 地 中 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2.8
|  | 計 | 244 | 378 | 887 | 463 | 462 | 486.8
| 需 要 設 備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他設備における事故 |  |  | 18 | 14 | 11 | 3 | 0 | 9.2
合 計 |  |  | 299 | 435 | 958 | 505 | 522 | 543.8

## P10_(全国、2020年度）規模別・事故発生箇所別 一定規模
表19（全国、2020年度）規模別・事故発生箇所別 一定規模以上の供給支障件数 | [13 empty] | [件]
|  |  | 供給支障 | 10分以上30分未満 |  | 30分以上1時間未満 |  | 1時間以上3時間未満 |  |  | 3時間以上 |  |  | 総
|  |  |  | 70,000kW |  | 70,000kW |  | 7,000kW | 70,000kW |  | 7,000kW | 70,000kW
|  |  |  | 以 上 | 100,000kW | 以 上 | 100,000kW | 以 上 | 以 上 | 100,000kW | 以 上 | 以 上 | 100,000kW | 件
|  |  |  | 100,000kW | 以 上8 | 100,000kW | 以 上8 | 70,000kW | 100,000kW | 以 上8 | 70,000kW | 100,000kW | 以 上8
事故発生箇所 |  |  |  | 未 満 |  | 未 満 |  | 未 満 | 未 満 |  | 未 満 | 未 満 |  | 数
一般送配電事業者の設備における事故 | 変 電 所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
| 送電線路及び特別高圧配電線路 | 架 空 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13
|  | 地 中 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15
| 高圧配電線路 | 架 空 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 地 中 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 需 要 設 備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他設備における事故 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合 計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 19

## 3-2_一定規模以上の供給支障原因 (hidden)
＜一定規模以上の供給支障 原因別件数＞・・・昨年度版１５～１６ページ
| 表36 (全国、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 | [8 empty] | [件]
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
36 | 設備不備 |  | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.2
全国 | 保守不備 |  | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2.6 | [12 empty] | ｃｋ
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | [12 empty] | 全国表 |  | 132
| 他物接触 |  | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.6
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | [12 empty] | エリア積上計 |  | 132
| 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | [12 empty] | グラフ用 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度
| 自然現象 | 雷 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3.2 | [11 empty] | 自然現象 | 雷 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3
|  | 風雨 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | [12 empty] | 風雨 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3
|  | 氷雪 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4.6 | [12 empty] | 氷雪 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2
|  | 地震 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | [12 empty] | 地震 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | [12 empty] | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | 計 | 42 | 8 | 17 | 19 | 5 | 0 | 16 | 11.4 | [18 empty] | 0
| 不明 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | [12 empty] | その他 | 5 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | 10
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
| 合計 |  | 48 | 15 | 25 | 29 | 10 | 5 | 26 | 19
| 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 10 | 12 | 8 | 10 | 5 | 5 | 10 | 7.6 | 図24 (全国、平成24～28年度)供給支障原因
| 表37 (北海道、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 |  | [件] 5ヶ年平均: [件] | 表38 (東北、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 | [8 empty] | [件]
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均 |  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
37 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
北海道 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 保守不備 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
| 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他物接触 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.6
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2
| 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 自然現象 | 雷 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4
|  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 |  | 風雨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | 氷雪 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 地震 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.8 |  | 計 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8
| 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 合計 |  | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14
東北 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.2
| 表39 (東京、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 |  | [件] 5ヶ年平均: [件] | 表40 (中部、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 | [8 empty] | [件]
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均 |  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
39 | 設備不備 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 設備不備 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
東京 | 保守不備 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.4 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他物接触 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 他物接触 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 感電(作業者) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 自然現象 | 雷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
|  | 風雨 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 氷雪 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 氷雪 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1
|  | 地震 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 | 37 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |  | 計 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.2
| 不明 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 |  | 39 | 4 | 9 | 14 | 1 | 4 | 3 | 6.2 | 合計 |  | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.8 | 71 | 12
中部 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.6
| 表41 (北陸、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 |  | [件] 5ヶ年平均: [件] | 表42 (関西、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 | [8 empty] | [件]
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均 |  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
41 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
北陸 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 保守不備 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
42 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
|  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
|  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 計 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4
| 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 合計 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5
関西 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.6
| 表43 (中国、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 |  | [件] 5ヶ年平均: [件] | 表44 (四国、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 | [8 empty] | [件]
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均 |  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
43 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中国 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
|  | 氷雪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 | 1 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.2 |  | 計 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
| 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 |  | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 11 | 2
四国 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 1 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 表45 (九州、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 |  | [件] 5ヶ年平均: [件] | 表46 (沖縄、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 | [8 empty] | [件]
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均 |  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
45 | 設備不備 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
九州 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4
|  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 風雨 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1.8 |  | 計 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6
| 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2.6 | 合計 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 5 | 4
沖縄 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[件]
平成28年度、一定規模以上の供給支障件数実績に関する分析としては、以下のことが言える。
・自然現象に起因する一定規模以上の供給支障は全国で16 件であるが、おおよそ5ヶ年平均値並みである。
・地震による一定規模以上の供給支障は全国で6 件と多かったが、九州エリアにおいて4月14日夜および4月16日未明に発生した熊本地震によるものが、うち5 件を占めている。
・自然現象以外の原因による件数は全国で10 件であり、平成25 年度と並び直近5ヶ年で最大となるが、近年の実績が年間5～10 件程度であることから、自然現象以外の設備不備等の構造的な要因による件数の増加は認められない。
【0912進士部長説明後の修正内容】
・コメント案、頭に「平成28年度の・・・」を追加。
・表37の「小計（地震除き）」の行を削除。
・なお中国地方において1件計上されていた地震による供給支障は、熊本地震とは全くの無関係であることを確認した。
【0915遠藤理事説明後の修正内容】
・表37の「合計（地震除き）」の行を削除。
・表の大分類「その他」を「自然現象以外」に変更。
※確認したところ、ここは電気関係報告規則で規定されているわけではありませんでした。
→自然現象以外を削除、横並びで表示

## 3-2_一定規模以上の供給支障原因_v02 (hidden)
＜一定規模以上の供給支障 原因別件数＞・・・昨年度版１５～１６ページ
表36 (全国、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
36 | 設備不備 |  | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.2
全国 | 保守不備 |  | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2.6 | [12 empty] | ｃｋ
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | [12 empty] | 全国表 |  | 132
| 他物接触 |  | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.6
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | [12 empty] | エリア積上計 |  | 132
| 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | [12 empty] | グラフ用 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度
| 自然現象 | 雷 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3.2 | [11 empty] | 自然現象 | 雷 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3
|  | 風雨 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | [12 empty] | 風雨 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3
|  | 氷雪 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4.6 | [12 empty] | 氷雪 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2
|  | 地震 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | [12 empty] | 地震 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | [12 empty] | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | 計 | 42 | 8 | 17 | 19 | 5 | 0 | 16 | 11.4 | [18 empty] | 0
| 不明 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | [12 empty] | その他 | 5 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | 10
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
| 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 10 | 12 | 8 | 10 | 5 | 5 | 10 | 7.6
| 合計 |  | 48 | 15 | 25 | 29 | 10 | 5 | 26 | 19 | 図24 (全国、平成24～28年度)供給支障原因
| 表37 (北海道、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数 | [9 empty] | 表38 (東北、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均 |  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
37 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
北海道 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 保守不備 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
| 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他物接触 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.6
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2
| 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 自然現象 | 雷 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4
|  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 |  | 風雨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | 氷雪 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 地震 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.8 |  | 計 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8
| 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
東北 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.2
| 合計 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 合計 |  | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14
| 表39 (東京、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数 | [9 empty] | 表40 (中部、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均 |  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
39 | 設備不備 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 設備不備 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
東京 | 保守不備 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.4 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他物接触 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 他物接触 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 自然現象 | 雷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
|  | 風雨 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 氷雪 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 氷雪 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1
|  | 地震 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 | 37 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |  | 計 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.2
| 不明 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中部 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.6
| 合計 |  | 39 | 4 | 9 | 14 | 1 | 4 | 3 | 6.2 | 合計 |  | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.8 | 71 | 12
| 表41 (北陸、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数 | [9 empty] | 表42 (関西、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均 |  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
41 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
北陸 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 保守不備 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
42 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
|  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
|  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 計 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4
| 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
関西 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.6
| 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 合計 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5
| 表43 (中国、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数 | [9 empty] | 表44 (四国、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均 |  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
43 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中国 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
|  | 氷雪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 | 1 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.2 |  | 計 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
| 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
四国 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 1 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 合計 |  | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 11 | 2
| 表45 (九州、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数 | [9 empty] | 表46 (沖縄、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均 |  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
45 | 設備不備 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
九州 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4
|  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 風雨 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1.8 |  | 計 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6
| 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
沖縄 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2.6 | 合計 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 5 | 4
[件]
平成28年度、一定規模以上の供給支障件数実績に関する分析としては、以下のことが言える。
・自然現象に起因する一定規模以上の供給支障は全国で16 件であるが、おおよそ5ヶ年平均値並みである。
・地震による一定規模以上の供給支障は全国で6 件と多かったが、九州エリアにおいて4月14日夜および4月16日未明に発生した熊本地震によるものが、うち5 件を占めている。
・自然現象以外の原因による件数は全国で10 件であり、平成25 年度と並び直近5ヶ年で最大となるが、近年の実績が年間5～10 件程度であることから、自然現象以外の設備不備等の構造的な要因による件数の増加は認められない。
【0912進士部長説明後の修正内容】
・コメント案、頭に「平成28年度の・・・」を追加。
・表37の「小計（地震除き）」の行を削除。
・なお中国地方において1件計上されていた地震による供給支障は、熊本地震とは全くの無関係であることを確認した。
【0915遠藤理事説明後の修正内容】
・表37の「合計（地震除き）」の行を削除。
・表の大分類「その他」を「自然現象以外」に変更。
※確認したところ、ここは電気関係報告規則で規定されているわけではありませんでした。
→自然現象以外を削除、横並びで表示
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]

## P12-13_(2016～2020年度)一定規模以上の供給支障
表21 (全国、2016～2020年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
|  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均
設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.4
| 保守不備 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2
| 故意・過失 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2.4
| 他物接触 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3.6
| 他社事故波及 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0.75
| 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 9 | 8 | 9 | 12 | 12 | 10
自然現象 | 雷 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
| 風雨 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 4.6
| 氷雪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8
| 地震 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.4
| 塩、ちり、ガス | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.8
| 計 | 16 | 7 | 20 | 5 | 5 | 10.6
不明 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4
その他 |  | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
合計 |  | 26 | 15 | 31 | 18 | 19 | 21.8
表22 (北海道、2016～2020年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数 | [7 empty] | 表23 (東北、2016～2020年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
|  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均 |  |  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均
設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 保守不備 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4 |  | 保守不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 故意・過失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 故意・過失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 他物接触 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 |  | 他物接触 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
| 他社事故波及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 他社事故波及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |  | 計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2
| 風雨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 氷雪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 氷雪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6
| 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 2 | 1 |  | 1 | 0 | 0.6 |  | 計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1
不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 合計 |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.6
表24 (東京、2016～2020年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数 | [7 empty] | 表25 (中部、2016～2020年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
|  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均 |  |  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均
設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 保守不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 保守不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 故意・過失 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.8 |  | 故意・過失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
| 他物接触 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 他物接触 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.4
| 他社事故波及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 他社事故波及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 感電(作業者) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.2 |  | 計 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.6
自然現象 | 雷 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 自然現象 | 雷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4
| 風雨 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.6 |  | 風雨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
| 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 氷雪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
| 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.4
| 計 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.6 |  | 計 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.4
不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2
合計 |  | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4.4 | 合計 |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2.2
表26 (北陸、2016～2020年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数 | [7 empty] | 表27 (関西、2016～2020年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
|  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均 |  |  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均
設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.6
| 保守不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 保守不備 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.8
| 故意・過失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 故意・過失 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0.5
| 他物接触 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 他物接触 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.4
| 他社事故波及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 他社事故波及 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0.5
| 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 計 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3.6
自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4
| 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 風雨 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3
| 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 計 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3.4
不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |  | 2 | 8 | 14 | 4 | 7 | 7
表28 (中国、2016～2020年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数 | [7 empty] | 表29 (四国、2016～2020年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
|  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均 |  |  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均
設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 保守不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 保守不備 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 故意・過失 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 故意・過失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他物接触 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 他物接触 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他社事故波及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 他社事故波及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
自然現象 | 雷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 風雨 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.4 |  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 地震 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.2 | 合計 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
表30 (九州、2016～2020年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数 | [7 empty] | 表31 (沖縄、2016～2020年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
|  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均 |  |  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均
設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 保守不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 保守不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 故意・過失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 故意・過失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他物接触 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 他物接触 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
| 他社事故波及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 他社事故波及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自然現象 | 雷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 風雨 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.4 |  | 風雨 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.6
| 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 地震 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 塩、ちり、ガス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.8 |  | 計 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8
不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 合計 |  | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]

## P15-17_（2016～2020年度)低圧電灯需要家停電実績
表33 (全国、2016～2020年度)低圧電灯需要家停電実績 | [6 empty] | [回,分]
|  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数 | 事故停電 | 0.14018 | 0.11386 | 0.28204 | 0.1928 | 0.12913 | 0.1716
| 作業停電 | 0.03496 | 0.029896 | 0.028217 | 0.035577 | 0.043307 | 0.034391
| 合計 | 0.17514 | 0.14375 | 0.31028 | 0.22838 | 0.17243 | 0.206
1需要家あたり 年間停電時間 | 事故停電 | 21.4332 | 12.1816 | 220.894 | 82.4322 | 24.1128 | 72.2108
| 作業停電 | 3.5482 | 3.3608 | 4.0238 | 3.1252 | 3.2301 | 3.4576
| 合計 | 24.9814 | 15.5425 | 225 | 85.5574 | 27.3429 | 75.6848
表34 (北海道、2016～2020年度)低圧電灯需要家停電実績 | [6 empty] | [回,分]
|  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数 | 事故停電 | 0.17 | 0.12997 | 1.1877 | 0.11 | 0.086214 | 0.33678
| 作業停電 | α | 0.0091592 | α | α | α | 0.0091592
| 合計 | 0.17 | 0.13913 | 1.19 | 0.11 | 0.089749 | 0.33978
1需要家あたり 年間停電時間 | 事故停電 | 35 | 9.969 | 2153.6841 | 4 | 4.6706 | 441.4647
| 作業停電 | 0.69831 | α | α | α | α | 0.69831
| 合計 | 36 | 10.4544 | 2154 | 4 | 5.0231 | 441.8955
表35 (東北、2016～2020年度)低圧電灯需要家停電実績 | [6 empty] | [回,分]
|  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数 | 事故停電 | 0.11 | 0.12878 | 0.085266 | 0.11 | 0.156 | 0.11801
| 作業停電 | 0.03 | 0.023344 | 0.021162 | 0.02 | 0.020527 | 0.023007
| 合計 | 0.14 | 0.15212 | 0.10643 | 0.12 | 0.17653 | 0.13902
1需要家あたり 年間停電時間 | 事故停電 | 24 | 10.1866 | 7.4181 | 15 | 24.6483 | 16.2506
| 作業停電 | 4 | 3.1001 | 2.3406 | 2 | 3.9001 | 3.0681
| 合計 | 28 | 13.2866 | 9.7587 | 17 | 28.5484 | 19.3187
表36 (東京、2016～2020年度)低圧電灯需要家停電実績 | [6 empty] | [回,分]
|  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数 | 事故停電 | 0.129 | 0.092162 | 0.13424 | 0.33 | 0.11239 | 0.15956
| 作業停電 | 0.018 | 0.0088314 | 0.010356 | 0.03 | 0.055579 | 0.024553
| 合計 | 0.147 | 0.10099 | 0.14459 | 0.36 | 0.16797 | 0.18411
1需要家あたり 年間停電時間 | 事故停電 | 6.8 | 6.0827 | 18.5247 | 200 | 7.3686 | 47.7552
| 作業停電 | 0.7 | 0.82132 | 3.169 | 1 | 1 | 1.3381
| 合計 | 7.5 | 6.904 | 21.6937 | 201 | 8.1095 | 49.0414
表37 (中部、2016～2020年度)低圧電灯需要家停電実績 | [6 empty] | [回,分]
|  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数 | 事故停電 | 0.17 | 0.08 | 0.39 | 0.11 | 0.073 | 0.1646
| 作業停電 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.052 | 0.0584
| 合計 | 0.23 | 0.14 | 0.45 | 0.17 | 0.125 | 0.223
1需要家あたり 年間停電時間 | 事故停電 | 5 | 10 | 348 | 32 | 5.913 | 80.1826
| 作業停電 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6.5 | 7.3
| 合計 | 12 | 17 | 356 | 40 | 12.413 | 87.4826
表38 (北陸、2016～2020年度)低圧電灯需要家停電実績 | [6 empty] | [回,分]
|  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数 | 事故停電 | 0.06 | 0.08777 | 0.06 | 0.03 | 0.055631 | 0.05868
| 作業停電 | 0.1 | 0.086246 | 0.09 | 0.09 | 0.080358 | 0.089321
| 合計 | 0.16 | 0.17402 | 0.15375 | 0.13 | 0.13599 | 0.15075
1需要家あたり 年間停電時間 | 事故停電 | 4 | 10.9713 | 9.3476 | 3 | 6.787 | 6.8212
| 作業停電 | 17 | 15.0068 | 14.6716 | 16 | 14.7858 | 15.4929
| 合計 | 21 | 25.9781 | 24.0192 | 19 | 21.5728 | 22.314
表39 (関西、2016～2020年度)低圧電灯需要家停電実績 | [6 empty] | [回,分]
|  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数 | 事故停電 | 0.07 | 0.12186 | 0.39725 | 0.1 | 0.085027 | 0.15483
| 作業停電 | 0.01 | 0.013105 | 0.014229 | 0.01 | 0.012969 | 0.012061
| 合計 | 0.09 | 0.13496 | 0.41148 | 0.11 | 0.097995 | 0.16889
1需要家あたり 年間停電時間 | 事故停電 | 4 | 14.1357 | 396.0598 | 5 | 6.5261 | 85.1443
| 作業停電 | 1 | 1.1533 | 1.1668 | 1 | 1.3421 | 1.1324
| 合計 | 5 | 15.2889 | 397.2266 | 6 | 7.8682 | 86.2768
表40 (中国、2016～2020年度)低圧電灯需要家停電実績 | [6 empty] | [回,分]
|  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数 | 事故停電 | 0.15 | 0.12401 | 0.14174 | 0.13 | 0.1477 | 0.13869
| 作業停電 | 0.11 | 0.10953 | 0.087317 | 0.09 | 0.098105 | 0.098991
| 合計 | 0.26 | 0.23354 | 0.22906 | 0.21 | 0.24581 | 0.23568
1需要家あたり 年間停電時間 | 事故停電 | 6 | 7.1615 | 23.7099 | 10 | 19.928 | 13.3599
| 作業停電 | 12 | 11.9426 | 9.5603 | 9 | 10.6562 | 10.6318
| 合計 | 18 | 19.1041 | 33.2703 | 19 | 30.5842 | 23.9917
表41 (四国、2016～2020年度)低圧電灯需要家停電実績 | [6 empty] | [回,分]
|  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数 | 事故停電 | 0.09 | 0.19457 | 0.19691 | 0.13 | 0.13776 | 0.14985
| 作業停電 | 0.18 | 0.16317 | 0.14214 | 0.14 | 0.14115 | 0.15329
| 合計 | 0.27 | 0.35774 | 0.33905 | 0.27 | 0.27892 | 0.30314
1需要家あたり 年間停電時間 | 事故停電 | 6 | 20.8968 | 32.0141 | 8 | 9.5055 | 15.2833
| 作業停電 | 20 | 16.9694 | 15.2054 | 15 | 14.5389 | 16.3427
| 合計 | 26 | 37.8662 | 47.2196 | 23 | 24.0444 | 31.626
表42 (九州、2016～2020年度)低圧電灯需要家停電実績 | [6 empty] | [回,分]
|  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数 | 事故停電 | 0.24 | 0.083787 | 0.13968 | 0.08 | 0.21199 | 0.15109
| 作業停電 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0.24 | 0.083787 | 0.13968 | 0.08 | 0.21199 | 0.15109
1需要家あたり 年間停電時間 | 事故停電 | 128.1211 | 25.4751 | 103.0021 | 15.0949 | 139.1633 | 82.1713
| 作業停電 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 128 | 25.4751 | 103.0021 | 15 | 139.1633 | 82.1281
表43 (沖縄、2016～2020年度)低圧電灯需要家停電実績 | [6 empty] | [回,分]
|  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数 | 事故停電 | 0.57 | 0.98056 | 3.6221 | 1.11 | 1.1201 | 1.4805
| 作業停電 | 0.08 | 0.069123 | 0.07 | 0.05 | 0.058347 | 0.065494
| 合計 | 0.65 | 1.0497 | 3.6857 | 1.17 | 1.1784 | 1.5468
1需要家あたり 年間停電時間 | 事故停電 | 35 | 116.6865 | 1269 | 215 | 89.5089 | 345.0391
| 作業停電 | 8 | 7.1887 | 6.3388 | 6 | 11.1455 | 7.7346
| 合計 | 43 | 123.8753 | 1275 | 221 | 100.6544 | 352.7059

## P17_（各エリア、2020年度）原因箇所別・低圧電灯需要家停
表44（各エリア、2020年度）原因箇所別・低圧電灯需要家停電実績
|  |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国
1需要家あたり 年間停電回数[回] | 事故停電 | 電源側 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.19
|  | 高圧配電線 | 0.06 | 0.14 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.2 | 0.92
|  | 低圧配電線 | α | α | α | α | α | α | α | α | α | 0.01
|  | 計 | 0.09 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 1.12 | 0.12913
| 作業停電 | 電源側 | α | α | α | 0 | α | α | α | 0 | 0 | α
|  | 高圧配電線 | α | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0 | 0.02
|  | 低圧配電線 | α | α | α | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.04
|  | 計 | α | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.1 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0.043307
| 合計 | 電源側 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.19
|  | 高圧配電線 | 0.06 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.94
|  | 低圧配電線 | α | 0.01 | α | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | α | 0.05
|  | 計 | 0.09 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.1 | 0.25 | 0.28 | 0.21 | 1.18 | 0.17243
1需要家あたり 年間停電時間[分] | 事故停電 | 電源側 | 1 | 4 | 4 | α | α | 1 | 1 | α | 1 | 7
|  | 高圧配電線 | 4 | 20 | 4 | 5 | 6 | 5 | 18 | 8 | 137 | 79
|  | 低圧配電線 | α | 1 | α | 1 | 1 | α | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 計 | 5 | 25 | 7 | 6 | 7 | 7 | 20 | 10 | 139 | 90 | 24.0953
| 作業停電 | 電源側 | α | α | α | 0 | α | α | α | 0 | 0 | α
|  | 高圧配電線 | α | 3 | 1 | 5 | 13 | 1 | 10 | 11 | 0 | 8
|  | 低圧配電線 | α | 1 | α | 1 | 1 | α | 1 | 3 | 0 | 3
|  | 計 | α | 4 | 1 | 7 | 15 | 1 | 11 | 15 | 0 | 11 | 3.2367
| 合計 | 電源側 | 1 | 4 | 4 | α | α | 1 | 1 | α | 1 | 7
|  | 高圧配電線 | 4 | 23 | 4 | 10 | 19 | 6 | 28 | 20 | 137 | 87
|  | 低圧配電線 | α | 2 | α | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7
|  | 計 | 5 | 29 | 8 | 12 | 22 | 8 | 31 | 24 | 139 | 101 | 27.332

## P19-20_欧米諸国等との比較
表47 （2016～2020年）欧米諸国と日本における需要家停電時間 [分/年・口]
|  |  | 年 |  |  |  |  | 集計条件
地域 |  |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 対象事象 | 計測範囲 電圧 | 自然災害等 の含除
日本 |  |  | 25 | 16 | 225 | 86 | 76 | 自動再閉路は除く | 低圧 | 含
|  | 事故停電 | 21 | 12 | 221 | 82 | 72
|  | 作業停電 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
米国 | カリフォルニア州 |  | 219.0021 | 307.66 | 265.6 | 737.4 | - | 5分以上 の停電 | 全電圧 | 含
|  | 事故停電 | 123.9795 | 243.64 | 200.68 | 689.52 | -
|  | 作業停電 | 95.0226 | 64.02 | 64.93 | 47.89 | -
| テキサス州 |  | 214 | 522 | 175.32 | 334.78 | 356.25
|  | 事故停電 | 205 | 509 | 158.3 | 319.36 | 342.83
|  | 作業停電 | 9 | 13 | 17.02 | 15.42 | 13.42
| ニューヨーク州 |  | 137 | 270 | 409 | 228 | 538
|  | 事故停電 | - | - | - | - | -
|  | 作業停電 | - | - | - | - | -
| ペンシルベニア州 |  | 138 | [6 empty] | 除
|  | 事故停電 | -
|  | 作業停電 | -
欧州 | ドイツ |  | 23.55 | - | - | - | - | 3分以上 の停電 | 全電圧 | 含
|  | 事故停電 | 13.26 | - | - | - | -
|  | 作業停電 | 10.29 | - | - | - | -
| イタリア |  | 143.74 | - | - | - | - |  | 全電圧 | 含
|  | 事故停電 | 64.89 | - | - | - | -
|  | 作業停電 | 78.85 | - | - | - | -
| フランス |  | 70.5 | - | - | - | - |  | 全電圧 | 含
|  | 事故停電 | 52.6 | - | - | - | -
|  | 作業停電 | 17.9 | - | - | - | -
| スペイン |  | 65.82 | - | - | - | - |  | 全電圧 | 含
|  | 事故停電 | 53.58 | - | - | - | -
|  | 作業停電 | 12.24 | - | - | - | -
| イギリス |  | 54.53 | - | - | - | - |  | 全電圧 | 除
|  | 事故停電 | 46.53 | - | - | - | -
|  | 作業停電 | 8 | - | - | - | -
| スウェーデン |  | 94.42 | - | - | - | - |  | 全電圧 | 含
|  | 事故停電 | 75.62 | - | - | - | -
|  | 作業停電 | 18.8 | - | - | - | -
| フィンランド |  | 80.56 | - | - | - | - |  | 除く低圧 | 含
|  | 事故停電 | 67.92 | - | - | - | -
|  | 作業停電 | 12.64 | - | - | - | -
| ノルウェー |  | 128.83 | - | - | - | - |  | 全電圧 | 含
|  | 事故停電 | 87.68 | - | - | - | -
|  | 作業停電 | 41.15 | - | - | - | -
表48 （2016～2020年）欧米諸国と日本における需要家停電回数 [回/年・口]
|  |  | 年 |  |  |  |  | 集計条件
地域 |  |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 対象事象 | 計測範囲 電圧 | 自然災害等 の含除
日本 |  |  | 0.18 | 0.14 | 0.31 | 0.23 | 0.21 | 自動再閉路は除く | 低圧 | 含
|  | 事故停電 | 0.14 | 0.11 | 0.28 | 0.19 | 0.17
|  | 作業停電 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03
米国 | カリフォルニア州 |  | 1.31 | 1.46 | 1.45 | 1.53 | - | 5分以上 の停電 | 全電圧 | 含
|  | 事故停電 | 1.05 | 1.26 | 0.94 | 1.37 | -
|  | 作業停電 | 0.26 | 0.2 | 0.5 | 0.16 | -
| テキサス州 |  | 1.55 | 1.61 | 1.54 | 1.82 | 1.69
|  | 事故停電 | 1.48 | 1.51 | 1.4 | 1.68 | 1.57
|  | 作業停電 | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.12
| ニューヨーク州 |  | 0.79 | 0.85 | 1.01 | 0.88 | 1.06
|  | 事故停電 | - | - | - | - | -
|  | 作業停電 | - | - | - | - | -
| ペンシルベニア州 |  | 1.15 | [6 empty] | 除
|  | 事故停電 | -
|  | 作業停電 | -
欧州 | ドイツ |  | 0.59 | - | - | - | - | 3分以上 の停電 | 全電圧 | 含
|  | 事故停電 | 0.51 | - | - | - | -
|  | 作業停電 | 0.08 | - | - | - | -
| イタリア |  | 2.17 | - | - | - | - |  | 全電圧 | 含
|  | 事故停電 | 1.76 | - | - | - | -
|  | 作業停電 | 0.41 | - | - | - | -
| フランス |  | 0.22 | - | - | - | - |  | 全電圧 | 含
|  | 事故停電 | 0.08 | - | - | - | -
|  | 作業停電 | 0.14 | - | - | - | -
| スペイン |  | 1.18 | - | - | - | - |  | 全電圧 | 含
|  | 事故停電 | 1.09 | - | - | - | -
|  | 作業停電 | 0.09 | - | - | - | -
| イギリス |  | 0.57 | - | - | - | - |  | 全電圧 | 除
|  | 事故停電 | 0.53 | - | - | - | -
|  | 作業停電 | 0.04 | - | - | - | -
| スウェーデン |  | 1.33 | - | - | - | - |  | 全電圧 | 含
|  | 事故停電 | 1.17 | - | - | - | -
|  | 作業停電 | 0.16 | - | - | - | -
| フィンランド |  | 1.58 | - | - | - | - |  | 除く低圧 | 含
|  | 事故停電 | 1.42 | - | - | - | -
|  | 作業停電 | 0.15 | - | - | - | -
| ノルウェー |  | 1.89 | - | - | - | - |  | 全電圧 | 含
|  | 事故停電 | 1.59 | - | - | - | -
|  | 作業停電 | 0.3 | - | - | - | -