## P1_標準周波数に対する調整目標範囲
表1-1 各供給区域の周波数調整ルール
供給区域 | 北海道 | 東北・東京 | 中部・北陸・関西・中国・四国・九州 | 沖縄
標準周波数 | 50Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz
調整目標範囲 | ±0.3Hz | ±0.2Hz | ±0.2Hz | ±0.3Hz
±0.1Hz以内時間滞在率目標 | － | － | 95％以上 | －

## P2_周波数時間滞在率の実績
表1-2 (北海道、2020～2024年度)周波数時間滞在率
［％］
変動幅 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度
0.1Hz以内 | 99.9263 | 99.8689 | 99.8988 | 99.9086 | 99.8857
0.2Hz以内 | 99.9981 | 99.9882 | 99.9922 | 99.9917 | 99.9966
0.3Hz以内 | 99.9999 | 99.9994 | 99.9993 | 99.9996 | 99.9994
0.3Hz 超 | 0.0001 | 0.00059 | 0.00069 | 0.00039 | 0.00055
表1-3 (東エリア、2020～2024年度)周波数時間滞在率
［％］
変動幅 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度
0.1Hz以内 | 99.709 | 99.5026 | 99.4307 | 99.0145 | 99.3537
0.2Hz以内 | 99.9991 | 99.9997 | 100 | 99.9997 | 99.9997
0.3Hz以内 | 100 | 99.9998 | 100 | 100 | 99.9999
0.3Hz 超 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 5e-05
表1-4 (中西エリア、2020～2024年度)周波数時間滞在率
［％］
変動幅 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度
0.1Hz以内 | 98.5007 | 98.1196 | 98.456 | 97.6828 | 97.9944
0.2Hz以内 | 99.9985 | 99.9954 | 99.9956 | 99.9889 | 99.9947
0.3Hz以内 | 100 | 99.9999 | 100 | 100 | 100
0.3Hz 超 | 0 | 6.3e-05 | 0 | 0 | 0
表1-5 (沖縄、2020～2024年度)周波数時間滞在率
［％］
変動幅 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度
0.1Hz以内 | 99.9189 | 99.8882 | 99.98 | 99.9704 | 99.9828
0.2Hz以内 | 99.9983 | 99.9966 | 99.9999 | 99.9987 | 99.9993
0.3Hz以内 | 99.9999 | 99.9996 | 100 | 99.9992 | 99.9995
0.3Hz 超 | 5e-05 | 0.00037 | 2e-05 | 0.00078 | 0.00046

## P3_電圧の維持すべき値
表2-1 標準電圧と維持すべき値
標準電圧 | 維持すべき値
100ボルト | 101ボルトの上下6ボルトを超えない値
200ボルト | 202ボルトの上下20ボルトを超えない値

## P3_電圧測定実績
表2-2 (全国、2020～2024年度)電圧測定実績
電圧 |  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度
100V | 測定箇所数 | 6562 | 6589 | 6578 | 6681 | 6686
| 逸脱箇所数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200V | 測定箇所数 | 6498 | 6523 | 6496 | 6574 | 6581
| 逸脱箇所数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## P4-6_供給支障件数の実績
表3-1 (全国、2020～2024年度)事故発生箇所別供給支障件数
[件]
事故発生箇所 |  |  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 48 | 65 | 57 | 65 | 54 | 57.8
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 274 | 260 | 308 | 312 | 347 | 300.2
|  | 地 中 | 9 | 17 | 9 | 7 | 13 | 11
|  | 計 | 283 | 277 | 317 | 319 | 360 | 311.2
| 高圧配電線路 | 架 空 | 13539 | 10775 | 13847 | 14152 | 13916 | 13245.8
|  | 地 中 | 201 | 201 | 210 | 187 | 195 | 198.8
|  | 計 | 13740 | 10976 | 14057 | 14339 | 14111 | 13444.6
| 低圧配電線路 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
| 需 要 設 備 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
その他設備における事故 |  |  | 277 | 245 | 361 | 409 | 359 | 330.2
合 計 |  |  | 14348 | 11563 | 14793 | 15132 | 14885 | 14144.2
表3-2 (北海道、2020～2024年度)事故発生箇所別供給支障件数
[件]
事故発生箇所 |  |  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2.4
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 21 | 20 | 20 | 13 | 8 | 16.4
|  | 地 中 | 1 |  |  |  | 1 | 0.4
|  | 計 | 22 | 20 | 20 | 13 | 9 | 16.8
| 高圧配電線路 | 架 空 | 801 | 848 | 973 | 859 | 637 | 823.6
|  | 地 中 | 15 | 12 | 15 | 18 | 14 | 14.8
|  | 計 | 816 | 860 | 988 | 877 | 651 | 838.4
低圧配電線路
需 要 設 備
その他設備における事故 |  |  | 10 | 14 | 16 | 18 | 10 | 13.6
合 計 |  |  | 850 | 897 | 1027 | 911 | 671 | 871.2
表3-3 (東北、2020～2024年度)事故発生箇所別供給支障件数
[件]
事故発生箇所 |  |  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 9 | 9 | 8 | 17 | 7 | 10
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 31 | 31 | 20 | 10 | 16 | 21.6
地 中
|  | 計 | 31 | 31 | 20 | 10 | 16 | 21.6
| 高圧配電線路 | 架 空 | 2528 | 1686 | 2036 | 1855 | 2049 | 2030.8
|  | 地 中 | 13 | 7 | 19 | 11 | 7 | 11.4
|  | 計 | 2541 | 1693 | 2055 | 1866 | 2056 | 2042.2
低圧配電線路
| 需 要 設 備 |  |  |  | 1 |  |  | 0.2
その他設備における事故 |  |  | 17 | 18 | 27 | 35 | 18 | 23
合 計 |  |  | 2598 | 1751 | 2111 | 1928 | 2097 | 2097
表3-4 (東京、2020～2024年度)事故発生箇所別供給支障件数
[件]
事故発生箇所 |  |  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 5 | 10 | 8 | 12 | 15 | 10
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 10 | 10 | 20 | 24 | 24 | 17.6
|  | 地 中 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4
|  | 計 | 13 | 15 | 23 | 25 | 32 | 21.6
| 高圧配電線路 | 架 空 | 2472 | 2316 | 2309 | 2994 | 3260 | 2670.2
|  | 地 中 | 75 | 87 | 73 | 61 | 78 | 74.8
|  | 計 | 2547 | 2403 | 2382 | 3055 | 3338 | 2745
低圧配電線路
需 要 設 備
その他設備における事故 |  |  | 74 |  | 67 | 81 | 89 | 62.2
合 計 |  |  | 2639 | 2428 | 2480 | 3173 | 3474 | 2838.8
表3-5 (中部、2020～2024年度)事故発生箇所別供給支障件数
[件]
事故発生箇所 |  |  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5.8
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 15 | 9 | 13 | 23 | 27 | 17.4
|  | 地 中 | 1 |  | 1 | 2 |  | 0.8
|  | 計 | 16 | 9 | 14 | 25 | 27 | 18.2
| 高圧配電線路 | 架 空 | 1359 | 1338 | 1397 | 1914 | 1807 | 1563
|  | 地 中 | 4 | 10 | 9 | 5 | 10 | 7.6
|  | 計 | 1363 | 1348 | 1406 | 1919 | 1817 | 1570.6
| 低圧配電線路 | [5 empty] | 1 | 0.2
需 要 設 備
その他設備における事故 |  |  | 71 | 64 | 69 | 76 | 85 | 73
合 計 |  |  | 1454 | 1428 | 1496 | 2025 | 1936 | 1667.8
表3-6 (北陸、2020～2024年度)事故発生箇所別供給支障件数
[件]
事故発生箇所 |  |  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4.4
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 3 |  | 5 | 11 | 10 | 5.8
地 中
|  | 計 | 3 |  | 5 | 11 | 10 | 5.8
| 高圧配電線路 | 架 空 | 444 | 215 | 567 | 962 | 456 | 528.8
|  | 地 中 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4.6
|  | 計 | 448 | 216 | 569 | 970 | 464 | 533.4
低圧配電線路
需 要 設 備
その他設備における事故 |  |  | 10 | 14 | 16 | 18 | 23 | 16.2
合 計 |  |  | 464 | 234 | 592 | 1007 | 502 | 559.8
表3-7 関西、2020～2024年度)事故発生箇所別供給支障件数
[件]
事故発生箇所 |  |  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 6 | 10 | 9 | 6 | 4 | 7
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 84 | 86 | 99 | 116 | 92 | 95.4
|  | 地 中 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4.2
|  | 計 | 88 | 94 | 101 | 119 | 96 | 99.6
| 高圧配電線路 | 架 空 | 1254 | 1384 | 1480 | 1723 | 1318 | 1431.8
|  | 地 中 | 50 | 33 | 37 | 35 | 22 | 35.4
|  | 計 | 1304 | 1417 | 1517 | 1758 | 1340 | 1467.2
低圧配電線路
需 要 設 備
その他設備における事故 |  |  | 44 | 56 | 79 | 82 | 51 | 62.4
合 計 |  |  | 1442 | 1577 | 1706 | 1965 | 1491 | 1636.2
表3-8 (中国、2020～2024年度)事故発生箇所別供給支障件数
[件]
事故発生箇所 |  |  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 3 | 6 | 11 | 8 | 4 | 6.4
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 11 | 25 | 11 | 14 | 26 | 17.4
|  | 地 中 |  | 1 | 3 | 1 |  | 1
|  | 計 | 11 | 26 | 14 | 15 | 26 | 18.4
| 高圧配電線路 | 架 空 | 1163 | 1193 | 1449 | 981 | 1281 | 1213.4
|  | 地 中 | 12 | 15 | 20 | 16 | 24 | 17.4
|  | 計 | 1175 | 1208 | 1469 | 997 | 1305 | 1230.8
低圧配電線路
需 要 設 備
その他設備における事故 |  |  | 32 | 37 | 32 | 34 | 31 | 33.2
合 計 |  |  | 1221 | 1277 | 1526 | 1054 | 1366 | 1288.8
表3-9 (四国、2020～2024年度)事故発生箇所別供給支障件数
[件]
事故発生箇所 |  |  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 5 | 3 |  | 1 | 3 | 2.4
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 1 | 10 | 16 | 6 | 7 | 8
地 中
|  | 計 | 1 | 10 | 16 | 6 | 7 | 8
| 高圧配電線路 | 架 空 | 447 | 393 | 673 | 478 | 480 | 494.2
|  | 地 中 | 6 | 10 | 3 | 6 | 8 | 6.6
|  | 計 | 453 | 403 | 676 | 484 | 488 | 500.8
低圧配電線路
需 要 設 備
その他設備における事故 |  |  | 6 | 10 | 10 | 21 | 12 | 11.8
合 計 |  |  | 465 | 426 | 702 | 512 | 510 | 523
表3-10 (九州、2020～2024年度)事故発生箇所別供給支障件数
[件]
事故発生箇所 |  |  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 7 | 11 | 8 | 4 | 6 | 7.2
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 42 | 24 | 48 | 38 | 61 | 42.6
|  | 地 中 |  | 1 |  |  |  | 0.2
|  | 計 | 42 | 25 | 48 | 38 | 61 | 42.8
| 高圧配電線路 | 架 空 | 2614 | 1088 | 2605 | 1677 | 2271 | 2051
|  | 地 中 | 17 | 22 | 25 | 22 | 23 | 21.8
|  | 計 | 2631 | 1110 | 2630 | 1699 | 2294 | 2072.8
低圧配電線路
需 要 設 備
その他設備における事故 |  |  | 13 | 18 | 32 | 32 | 34 | 25.8
合 計 |  |  | 2693 | 1164 | 2718 | 1773 | 2395 | 2148.6
表3-11 (沖縄、2020～2024年度)事故発生箇所別供給支障件数
[件]
事故発生箇所 |  |  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2.2
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 56 | 45 | 56 | 57 | 76 | 58
|  | 地 中 |  | 2 |  |  |  | 0.4
|  | 計 | 56 | 47 | 56 | 57 | 76 | 58.4
| 高圧配電線路 | 架 空 | 457 | 314 | 358 | 709 | 357 | 439
|  | 地 中 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4.4
|  | 計 | 462 | 318 | 365 | 714 | 358 | 443.4
低圧配電線路
需 要 設 備
その他設備における事故 |  |  |  | 14 | 13 | 12 | 6 | 9
合 計 |  |  | 522 | 381 | 435 | 784 | 443 | 513

## P7_一定規模以上の供給支障の実績
表3-12 (全国、2024年度)規模別・事故発生箇所別 一定規模以上の供給支障件数
[件]
|  |  | 供給支障 | 10分以上30分未満 |  | 30分以上1時間未満 |  | 1時間以上3時間未満 |  |  | 3時間以上 |  |  | 総
|  |  |  | 70,000kW |  | 70,000kW |  | 7,000kW | 70,000kW |  | 7,000kW | 70,000kW
|  |  |  | 以 上 | 100,000kW | 以 上 | 100,000kW | 以 上 | 以 上 | 100,000kW | 以 上 | 以 上 | 100,000kW | 件
|  |  |  | 100,000kW | 以 上 | 100,000kW | 以 上 | 70,000kW | 100,000kW | 以 上 | 70,000kW | 100,000kW | 以 上
事故発生箇所 |  |  |  | 未 満 |  | 未 満 |  | 未 満 | 未 満 |  | 未 満 | 未 満 |  | 数
一般送配電事業者の設備における事故 | 変 電 所 | [5 empty] | 1 | 5 |  | 1 | 1 |  |  | 8
| 送電線路及び 特別高圧 配電線路 | 架 空 | [5 empty] | 2 |  |  | 3 | 1 |  | 6
|  | 地 中 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1
|  | 計 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 3 | 1 | 1 | 7
| 高圧配電線路 | 架 空 |  |  |  |  | 0
|  | 地 中 |  |  |  |  | 0
|  | 計 |  |  |  |  | 0
| 需 要 設 備 | [5 empty] | 0
その他設備における事故 | [6 empty] | 0
合 計 | [6 empty] | 1 | 7 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 15

## 3-2_一定規模以上の供給支障原因 (hidden)
＜一定規模以上の供給支障 原因別件数＞・・・昨年度版１５～１６ページ
| 表36 (全国、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 | [8 empty] | [件]
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
36 | 設備不備 |  | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.2
全国 | 保守不備 |  | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2.6 | [12 empty] | ｃｋ
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | [12 empty] | 全国表 |  | 132
| 他物接触 |  | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.6
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | [12 empty] | エリア積上計 |  | 132
| 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | [12 empty] | グラフ用 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度
| 自然現象 | 雷 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3.2 | [11 empty] | 自然現象 | 雷 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3
|  | 風雨 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | [12 empty] | 風雨 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3
|  | 氷雪 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4.6 | [12 empty] | 氷雪 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2
|  | 地震 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | [12 empty] | 地震 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | [12 empty] | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | 計 | 42 | 8 | 17 | 19 | 5 | 0 | 16 | 11.4 | [18 empty] | 0
| 不明 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | [12 empty] | その他 | 5 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | 10
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
| 合計 |  | 48 | 15 | 25 | 29 | 10 | 5 | 26 | 19
| 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 10 | 12 | 8 | 10 | 5 | 5 | 10 | 7.6 | 図24 (全国、平成24～28年度)供給支障原因
| 表37 (北海道、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 |  | [件] 5ヶ年平均: [件] | 表38 (東北、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 | [8 empty] | [件]
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均 |  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
37 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
北海道 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 保守不備 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
| 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他物接触 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.6
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2
| 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 自然現象 | 雷 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4
|  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 |  | 風雨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | 氷雪 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 地震 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.8 |  | 計 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8
| 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 合計 |  | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14
東北 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.2
| 表39 (東京、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 |  | [件] 5ヶ年平均: [件] | 表40 (中部、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 | [8 empty] | [件]
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均 |  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
39 | 設備不備 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 設備不備 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
東京 | 保守不備 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.4 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他物接触 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 他物接触 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 感電(作業者) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 自然現象 | 雷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
|  | 風雨 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 氷雪 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 氷雪 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1
|  | 地震 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 | 37 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |  | 計 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.2
| 不明 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 |  | 39 | 4 | 9 | 14 | 1 | 4 | 3 | 6.2 | 合計 |  | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.8 | 71 | 12
中部 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.6
| 表41 (北陸、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 |  | [件] 5ヶ年平均: [件] | 表42 (関西、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 | [8 empty] | [件]
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均 |  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
41 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
北陸 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 保守不備 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
42 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
|  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
|  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 計 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4
| 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 合計 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5
関西 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.6
| 表43 (中国、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 |  | [件] 5ヶ年平均: [件] | 表44 (四国、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 | [8 empty] | [件]
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均 |  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
43 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中国 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
|  | 氷雪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 | 1 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.2 |  | 計 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
| 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 |  | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 11 | 2
四国 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 1 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 表45 (九州、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 |  | [件] 5ヶ年平均: [件] | 表46 (沖縄、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 | [8 empty] | [件]
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均 |  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
45 | 設備不備 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
九州 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4
|  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 風雨 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1.8 |  | 計 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6
| 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2.6 | 合計 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 5 | 4
沖縄 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[件]
平成28年度、一定規模以上の供給支障件数実績に関する分析としては、以下のことが言える。
・自然現象に起因する一定規模以上の供給支障は全国で16 件であるが、おおよそ5ヶ年平均値並みである。
・地震による一定規模以上の供給支障は全国で6 件と多かったが、九州エリアにおいて4月14日夜および4月16日未明に発生した熊本地震によるものが、うち5 件を占めている。
・自然現象以外の原因による件数は全国で10 件であり、平成25 年度と並び直近5ヶ年で最大となるが、近年の実績が年間5～10 件程度であることから、自然現象以外の設備不備等の構造的な要因による件数の増加は認められない。
【0912進士部長説明後の修正内容】
・コメント案、頭に「平成28年度の・・・」を追加。
・表37の「小計（地震除き）」の行を削除。
・なお中国地方において1件計上されていた地震による供給支障は、熊本地震とは全くの無関係であることを確認した。
【0915遠藤理事説明後の修正内容】
・表37の「合計（地震除き）」の行を削除。
・表の大分類「その他」を「自然現象以外」に変更。
※確認したところ、ここは電気関係報告規則で規定されているわけではありませんでした。
→自然現象以外を削除、横並びで表示

## 3-2_一定規模以上の供給支障原因_v02 (hidden)
＜一定規模以上の供給支障 原因別件数＞・・・昨年度版１５～１６ページ
表36 (全国、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
36 | 設備不備 |  | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.2
全国 | 保守不備 |  | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2.6 | [12 empty] | ｃｋ
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | [12 empty] | 全国表 |  | 132
| 他物接触 |  | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.6
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | [12 empty] | エリア積上計 |  | 132
| 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | [12 empty] | グラフ用 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度
| 自然現象 | 雷 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3.2 | [11 empty] | 自然現象 | 雷 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3
|  | 風雨 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | [12 empty] | 風雨 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3
|  | 氷雪 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4.6 | [12 empty] | 氷雪 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2
|  | 地震 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | [12 empty] | 地震 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | [12 empty] | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | 計 | 42 | 8 | 17 | 19 | 5 | 0 | 16 | 11.4 | [18 empty] | 0
| 不明 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | [12 empty] | その他 | 5 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | 10
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
| 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 10 | 12 | 8 | 10 | 5 | 5 | 10 | 7.6
| 合計 |  | 48 | 15 | 25 | 29 | 10 | 5 | 26 | 19 | 図24 (全国、平成24～28年度)供給支障原因
| 表37 (北海道、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数 | [9 empty] | 表38 (東北、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均 |  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
37 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
北海道 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 保守不備 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
| 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他物接触 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.6
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2
| 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 自然現象 | 雷 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4
|  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 |  | 風雨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | 氷雪 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 地震 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.8 |  | 計 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8
| 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
東北 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.2
| 合計 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 合計 |  | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14
| 表39 (東京、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数 | [9 empty] | 表40 (中部、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均 |  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
39 | 設備不備 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 設備不備 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
東京 | 保守不備 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.4 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他物接触 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 他物接触 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 自然現象 | 雷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
|  | 風雨 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 氷雪 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 氷雪 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1
|  | 地震 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 | 37 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |  | 計 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.2
| 不明 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中部 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.6
| 合計 |  | 39 | 4 | 9 | 14 | 1 | 4 | 3 | 6.2 | 合計 |  | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.8 | 71 | 12
| 表41 (北陸、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数 | [9 empty] | 表42 (関西、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均 |  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
41 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
北陸 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 保守不備 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
42 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
|  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
|  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 計 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4
| 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
関西 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.6
| 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 合計 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5
| 表43 (中国、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数 | [9 empty] | 表44 (四国、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均 |  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
43 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中国 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
|  | 氷雪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 | 1 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.2 |  | 計 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
| 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
四国 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 1 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 合計 |  | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 11 | 2
| 表45 (九州、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数 | [9 empty] | 表46 (沖縄、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均 |  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
45 | 設備不備 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
九州 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4
|  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 風雨 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1.8 |  | 計 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6
| 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
沖縄 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2.6 | 合計 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 5 | 4
[件]
平成28年度、一定規模以上の供給支障件数実績に関する分析としては、以下のことが言える。
・自然現象に起因する一定規模以上の供給支障は全国で16 件であるが、おおよそ5ヶ年平均値並みである。
・地震による一定規模以上の供給支障は全国で6 件と多かったが、九州エリアにおいて4月14日夜および4月16日未明に発生した熊本地震によるものが、うち5 件を占めている。
・自然現象以外の原因による件数は全国で10 件であり、平成25 年度と並び直近5ヶ年で最大となるが、近年の実績が年間5～10 件程度であることから、自然現象以外の設備不備等の構造的な要因による件数の増加は認められない。
【0912進士部長説明後の修正内容】
・コメント案、頭に「平成28年度の・・・」を追加。
・表37の「小計（地震除き）」の行を削除。
・なお中国地方において1件計上されていた地震による供給支障は、熊本地震とは全くの無関係であることを確認した。
【0915遠藤理事説明後の修正内容】
・表37の「合計（地震除き）」の行を削除。
・表の大分類「その他」を「自然現象以外」に変更。
※確認したところ、ここは電気関係報告規則で規定されているわけではありませんでした。
→自然現象以外を削除、横並びで表示
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]

## P8-9_一定規模以上の供給支障の原因別件数実績
表3-13 (全国、2020～2024年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
[件]
|  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均
設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.4
| 保守不備 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.2
| 故意・過失 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2.8
| 他物接触 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3.4
| 他社事故波及 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 感電(公衆) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 計 | 12 | 9 | 5 | 9 | 10 | 9
自然災害 | 雷 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2.2
| 風雨 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.8
| 氷雪 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.4
| 地震 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2.6
| 山崩れ・雪崩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4
| 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 5 | 17 | 6 | 5 | 4 | 7.4
不明 |  | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.8
その他 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.8
合計 |  | 19 | 27 | 12 | 17 | 15 | 18
表3-14 (北海道、2020～2024年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数 | [7 empty] | 表3-15 (東北、2020～2024年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
[7 empty] | [件] | [7 empty] | [件]
|  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均 |  |  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均
設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
| 保守不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 保守不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 故意・過失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 故意・過失 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.6
| 他物接触 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 |  | 他物接触 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 他社事故波及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 他社事故波及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 感電(公衆) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 感電(公衆) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.6 |  | 計 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1
自然災害 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自然災害 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 風雨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2
| 氷雪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 地震 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.2
| 山崩れ・雪崩 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 山崩れ・雪崩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 |  | 計 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2.4
不明 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.2 | 合計 |  | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3.4
表3-16 (東京、2020～2024年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数 | [7 empty] | 表3-17 (中部、2020～2024年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
[7 empty] | [件] | [7 empty] | [件]
|  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均 |  |  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均
設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 保守不備 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 |  | 保守不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 故意・過失 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.2 |  | 故意・過失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 他物接触 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |  | 他物接触 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.6
| 他社事故波及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 他社事故波及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 感電(公衆) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 感電(公衆) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2.8 |  | 計 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.8
自然災害 | 雷 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 自然災害 | 雷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 風雨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 |  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.6
| 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 山崩れ・雪崩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 山崩れ・雪崩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4
| 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.2 |  | 計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.2
不明 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.6 | 合計 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2
表3-18 (北陸、2020～2024年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数 | [7 empty] | 表3-19 (関西、2020～2024年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
[7 empty] | [件] | [7 empty] | [件]
|  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均 |  |  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均
設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1
| 保守不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 保守不備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4
| 故意・過失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 故意・過失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4
| 他物接触 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 他物接触 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
| 他社事故波及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 他社事故波及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 感電(公衆) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 感電(公衆) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 計 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2.6
自然災害 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自然災害 | 雷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4
| 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 風雨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 氷雪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.4
| 地震 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 山崩れ・雪崩 | [7 empty] | 山崩れ・雪崩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |  | 計 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1
不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 合計 |  | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3.8
表3-20 (中国、2020～2024年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数 | [7 empty] | 表3-21 (四国、2020～2024年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
[7 empty] | [件] | [7 empty] | [件]
|  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均 |  |  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均
設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 保守不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 保守不備 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 故意・過失 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 |  | 故意・過失 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 他物接触 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |  | 他物接触 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他社事故波及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 他社事故波及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 感電(公衆) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 感電(公衆) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.6 |  | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
自然災害 | 雷 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0.75 | 自然災害 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 氷雪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 山崩れ・雪崩 | [7 empty] | 山崩れ・雪崩
| 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.8 |  | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
合計 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
表3-22 (九州、2020～2024年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数 | [7 empty] | 表3-23 (沖縄、2020～2024年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
[7 empty] | [件] | [7 empty] | [件]
|  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均 |  |  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均
設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 保守不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 保守不備 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4
| 故意・過失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 故意・過失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他物接触 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 他物接触 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 他社事故波及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 他社事故波及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 感電(公衆) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 感電(公衆) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.6
自然災害 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自然災害 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 地震 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 山崩れ・雪崩 | [7 empty] | 山崩れ・雪崩
| 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 合計 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.6

## P10_一定規模以上の供給支障の原因の分類とその内容
表3-24 一定規模以上の供給支障の原因の分類とその内容
原因の分類 |  | 内容
設備不備 |  | 製作不完全（電気工作物の設計、製作、材質等の欠陥）、又は施工不完全（建設、補修等の工事における施工上の欠陥）によるもの
保守不備 |  | 保守不完全（巡視、点検、手入れ等の保守の不完全）、自然劣化（製作、施工及び保守に特に欠陥がなく、電気工作物の材質、機構等に生じた劣化）又は過負荷（定格容量以上の過電流）によるもの
故意・過失 |  | 作業者の過失、又は公衆の故意・過失（投石、電線路の盗取等）、無断伐木、火災によるもの。ただし感電を伴うものは、「感電（公衆）」又は「感電（作業者）」に計上する。
他物接触 |  | 樹木接触、鳥獣接触、又はその他（たこ、模型飛行機等）の他物接触によるもの
腐食 |  | 電気腐食（直流式電気鉄道から漏えい電流等による腐食によるもの）又は化学腐食（化学作用による腐食によるもの）
震動 |  | 重車輌の通行、基礎工事等の震動によるもの
他事故波及 |  | 自社の他の電気工作物、自社以外の電気工作物の事故が波及したもの
燃料不良 |  | 設計燃料と著しく異なる成分の燃料を使用することによるもの
電気火災 |  | 設備不備、保守不備、自然現象、故意・過失、又は無断加工等により、電気火災を伴うもの
感電(作業者) |  | 作業方法不良、電気工作物不良、被害者の過失、又は第三者の過失等により、作業者に感電を伴うもの
感電(公衆） |  | 電気工作物不良、被害者の過失、又は第三者の過失等により、公衆に感電を伴うもの
自然 災害 | 雷 | 直撃雷又は誘導雷によるもの
| 風雨 | 雨、風又は暴風雨によるもの（風で飛来した樹木片等の接触によるものを含む。）
| 氷雪 | 雪、結氷、ひょう、あられ、みぞれ又は暴風雪によるもの
| 地震 | 地震によるもの
| 水害 | 洪水、高潮、津波等によるもの
| 山崩れ・雪崩 | 山崩れ、雪崩、地すべり、地盤沈下等によるもの
| 塩、ちり、ガス | 塩、ちり、霧、悪性ガス、ばい煙等によるもの
不明 |  | 調査しても原因が明らかでないもの
その他 |  | 上記いずれの分類にも該当しないもの
※経済産業省ウェブサイトの電気保安統計による原因分類表に準じるものとする。
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/geninbunruihyo.pdf

## P11-13_低圧電灯需要家停電実績
表3-25 (全国、2020～2024年度)低圧電灯需要家停電実績
|  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数 | 事故停電 | 0.12913 | 0.10274 | 0.13972 | 0.12516 | 0.10898 | 0.12115
| 作業停電 | 0.043307 | 0.025194 | 0.025288 | 0.023532 | 0.020475 | 0.027559
| 合計● | 0.17243 | 0.12793 | 0.16142 | 0.15 | 0.12945 | 0.14825
1需要家あたり 年間停電時間［分］ | 事故停電 | 24.1128 | 7.1609 | 22.3114 | 33.7369 | 21.4335 | 21.7511
| 作業停電 | 3.2301 | 3.1008 | 3.0112 | 2.7897 | 2.5942 | 2.9452
| 合計● | 27.3429 | 10.2595 | 25.3225 | 36.5266 | 24.1235 | 24.715
表3‐26 (北海道、2020～2024年度)低圧電灯需要家停電実績
|  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数 | 事故停電 | 0.086214 | 0.13761 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.10076
| 作業停電 | α | α | α | 0.01 | α | 0.01
| 合計● | 0.089749 | 0.13996 | 0.12429 | 0.09 | 0.07 | 0.1028
1需要家あたり 年間停電時間［分］ | 事故停電 | 4.6706 | 11.6966 | 20.1578 | 5 | 4 | 9.105
| 作業停電 | α | α | 0.68224 | 1 | 1 | 0.89408
| 合計● | 5.0231 | 12 | 20.84 | 6 | 4 | 9.5726
表3-27 (東北、2020～2024年度)低圧電灯需要家停電実績
|  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数 | 事故停電 | 0.11 | 0.156 | 0.1111 | 0.12 | 0.1 | 0.11942
| 作業停電 | 0.02 | 0.020527 | 0.016574 | 0.01 | 0.01 | 0.01542
| 合計● | 0.12 | 0.17653 | 0.12767 | 0.13 | 0.11 | 0.13284
1需要家あたり 年間停電時間［分］ | 事故停電 | 15 | 24.6483 | 15.4425 | 12 | 14 | 16.2182
| 作業停電 | 2 | 3.9001 | 2.4198 | 2 | 2 | 2.464
| 合計● | 17 | 28.5484 | 17.8622 | 14 | 16 | 18.6821
表3-28 (東京、2020～2024年度)低圧電灯需要家停電実績
|  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数 | 事故停電 | 0.11239 | 0.10351 | 0.12799 | 0.07 | 0.08 | 0.098777
| 作業停電 | 0.055579 | 0.0074784 | 0.0056471 | α | α | 0.022901
| 合計● | 0.16797 | 0.11098 | 0.13364 | 0.08 | 0.08 | 0.11452
1需要家あたり 年間停電時間［分］ | 事故停電 | 7.3686 | 5.8199 | 4.9875 | 5 | 6 | 5.8352
| 作業停電 | 0.74096 | 1.0442 | 0.53611 | α | α | 0.77374
| 合計● | 8.1095 | 6.864 | 5.5236 | 5 | 6 | 6.2994
表3-29 (中部、2020～2024年度)低圧電灯需要家停電実績
|  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数 | 事故停電 | 0.073 | 0.086 | 0.139 | 0.1 | 0.11 | 0.1016
| 作業停電 | 0.052 | 0.053 | 0.047 | 0.05 | 0.05 | 0.0504
| 合計● | 0.125 | 0.139 | 0.186 | 0.15 | 0.16 | 0.152
1需要家あたり 年間停電時間［分］ | 事故停電 | 5.913 | 5.332 | 15.846 | 14 | 9 | 10.0182
| 作業停電 | 6.5 | 6.625 | 6.11 | 7 | 6 | 6.447
| 合計● | 12.413 | 11.957 | 21.956 | 19 | 16 | 16.2652
表3-30 (北陸、2020～2024年度)低圧電灯需要家停電実績
|  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数 | 事故停電 | 0.055631 | 0.038981 | 0.078662 | 0.48 | 0.22 | 0.17465
| 作業停電 | 0.080358 | 0.081517 | 0.079607 | 0.08 | 0.07 | 0.078296
| 合計● | 0.13599 | 0.1205 | 0.15827 | 0.55 | 0.29 | 0.25095
1需要家あたり 年間停電時間［分］ | 事故停電 | 6.787 | 3.1575 | 11.5633 | 495 | 204 | 144.1016
| 作業停電 | 14.7858 | 13.6949 | 14.0904 | 15 | 16 | 14.7142
| 合計● | 21.5728 | 16.8523 | 25.6537 | 510 | 220 | 158.8158
表3-31 (関西、2020～2024年度)低圧電灯需要家停電実績
|  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数 | 事故停電 | 0.085027 | 0.081864 | 0.11128 | 0.12 | 0.08 | 0.095634
| 作業停電 | 0.012969 | 0.013965 | 0.012517 | 0.02 | 0.01 | 0.01389
| 合計● | 0.097995 | 0.095829 | 0.1238 | 0.13 | 0.09 | 0.10752
1需要家あたり 年間停電時間［分］ | 事故停電 | 6.5261 | 5.7305 | 5.8978 | 8 | 7 | 6.6309
| 作業停電 | 1.3421 | 1.578 | 1.0139 | 1 | 1 | 1.1868
| 合計● | 7.8682 | 7.3085 | 6.9117 | 9 | 8 | 7.8177
表3-32 (中国、2020～2024年度)低圧電灯需要家停電実績
|  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数 | 事故停電 | 0.1477 | 0.14781 | 0.14053 | 0.09 | 0.1 | 0.12521
| 作業停電 | 0.098105 | 0.084155 | 0.083273 | 0.08 | 0.08 | 0.085107
| 合計● | 0.24581 | 0.23196 | 0.2238 | 0.17 | 0.18 | 0.21031
1需要家あたり 年間停電時間［分］ | 事故停電 | 19.928 | 9.8335 | 11.8041 | 7 | 9 | 11.5131
| 作業停電 | 10.6562 | 9.0147 | 8.9102 | 9 | 9 | 9.3162
| 合計● | 30.5842 | 18.8482 | 20.7143 | 15 | 18 | 20.6293
表3-33 (四国、2020～2024年度)低圧電灯需要家停電実績
|  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数 | 事故停電 | 0.13776 | 0.11953 | 0.22792 | 0.14 | 0.28 | 0.18104
| 作業停電 | 0.14115 | 0.14406 | 0.14717 | 0.14 | 0.15 | 0.14448
| 合計● | 0.27892 | 0.2636 | 0.37509 | 0.28 | 0.43 | 0.32552
1需要家あたり 年間停電時間［分］ | 事故停電 | 9.5055 | 7.4111 | 35 | 8 | 14 | 14.7833
| 作業停電 | 14.5389 | 15.4146 | 16 | 16 | 15 | 15.3907
| 合計● | 24.0444 | 22.8257 | 51 | 24 | 29 | 30.174
表3-34 (九州、2020～2024年度)低圧電灯需要家停電実績
|  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数 | 事故停電 | 0.21199 | 0.065628 | 0.14737 | 0.08 | 0.14576 | 0.13015
| 作業停電 | 0.21199 | 0.065628 | 0.14737 | 0.08 | 0.14576 | 0.13015
| 合計● | 0.21199 | 0.065628 | 0.14737 | 0.08 | 0.14576 | 0.13015
1需要家あたり 年間停電時間［分］ | 事故停電 | 139.1633 | 3.1097 | 115.2573 | 11 | 90.206 | 71.7473
| 作業停電 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計● | 139.1633 | 3.1097 | 115.2573 | 11 | 90.206 | 71.7473
表3-35 (沖縄、2020～2024年度)低圧電灯需要家停電実績
|  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数 | 事故停電 | 1.1201 | 0.566 | 0.98 | 2.3 | 0.69 | 1.1312
| 作業停電 | 0.058347 | 0.047248 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.047119
| 合計● | 1.1784 | 0.61324 | 1.03 | 2.34 | 0.73 | 1.1783
1需要家あたり 年間停電時間［分］ | 事故停電 | 89.5089 | 40.1857 | 55.6696 | 1274 | 42 | 300.2728
| 作業停電 | 11.1455 | 5.1501 | 5.3055 | 4 | 5 | 6.1202
| 合計● | 101 | 45 | 61 | 1278 | 47 | 306.4

## P14_原因別・事故発生箇所別 低圧電灯需要家停電実績
表3-36 （各エリア、2024年度）原因別・事故発生箇所別 低圧電灯需要家停電実績
|  |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国
1需要家あたり 年間停電回数 | 事故停電 | 電源側 | 0.02 | α | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.18 | 0.033452 | 0.43
|  | 高圧配電線 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.2 | 0.04 | 0.09 | 0.1 | 0.11063 | 0.25
|  | 低圧配電線 | α | α | α | α | α | α | α | α | α | 0.01
|  | 計 | 0.07 | 0.1 | 0.08 | 0.11 | 0.22 | 0.08 | 0.1 | 0.28 | 0.14576 | 0.69 | 0.10898
| 作業停電 | 電源側 | α | α | α | 0 | α | α | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 高圧配電線 | α | 0.01 | α | 0.04 | 0.06 | α | 0.06 | 0.09 | 0 | 0.01
|  | 低圧配電線 | α | α | α | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.03
|  | 計 | α | 0.01 | α | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0.020475
| 合計 | 電源側 | 0.02 | α | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.18 | 0.033452 | 0.43
|  | 高圧配電線 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.1 | 0.26 | 0.04 | 0.16 | 0.18 | 0.11063 | 0.26
|  | 低圧配電線 | α | α | α | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | α | 0.04
|  | 計 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 0.29 | 0.09 | 0.18 | 0.43 | 0.14576 | 0.73 | 0.12945
1需要家あたり 年間停電時間[分] | 事故停電 | 電源側 | 1 | α | α | 1 | α | 3 | α | 6 | 0.74407 | 29
|  | 高圧配電線 | 3 | 13 | 5 | 6 | 202 | 3 | 8 | 6 | 88.8685 | 10
|  | 低圧配電線 | α | 1 | α | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.59343 | 3
|  | 計 | 4 | 14 | 6 | 9 | 204 | 7 | 9 | 14 | 90.206 | 42 | 21.4335
| 作業停電 | 電源側 | α | α | α | 0 | α | α | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 高圧配電線 | 1 | 2 | α | 5 | 14 | α | 8 | 12 | 0 | 2
|  | 低圧配電線 | α | α | α | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3
|  | 計 | 1 | 2 | α | 6 | 16 | 1 | 9 | 15 | 0 | 5 | 2.5942
| 合計 | 電源側 | 1 | α | α | 1 | α | 3 | α | 6 | 0.74407 | 29
|  | 高圧配電線 | 3 | 14 | 5 | 12 | 217 | 3 | 16 | 18 | 88.8685 | 12
|  | 低圧配電線 | α | 2 | α | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0.59343 | 6
|  | 計 | 4 | 16 | 6 | 16 | 220 | 8 | 18 | 29 | 90.206 | 47 | 24.1235
※全国の値は、各エリアの１需要家当たりの停電回数及び停電時間に各エリアの期首低圧電灯需要家口数を乗じた値を、それぞれ全国の 期首低圧電灯需要家口数で割った値であり、1需要家あたりの年間停電回数及び年間停電時間を算出している。

## P14_低圧電灯需要家の停電の原因の分類とその内容
表3-37 低圧電灯需要家の停電の原因の分類とその内容
原因の分類 | 内容
事故停電 | 電気工作物の破損事故等により、一般の需要家に対する電気の供給が停止すること（電路が自動的に再閉路 されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。）
作業停電 | 電気工作物の建設、改善、維持のために、電気事業者が計画的に電気の供給を停止すること
※経済産業省ウェブサイトの平成12年度電気保安統計による需要家停電統計の解説編に準じるものとする。
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/12hoan-tokei/501.PDF

## P15,16_（参考）米国主要州の需要家停電実績
表4-1 （2020～2024年）日本・米国主要州の1需要家あたりの年間停電回数
|  |  | Year |  |  |  |  | Events | Voltage | Natural disaster
Country/State |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
JAPAN |  |  | 0.21 | 0.13 | 0.16142 | 0.15 | 0.13 | All* | Low Voltage | Include
|  | Forced | 0.17 | 0.1 | 0.13972 | 0.13 | 0.11
|  | Planned | 0.03 | 0.03 | 0.025288 | 0.02 | 0.02
U.S.A. | California |  | 1.2644 | 1.3465 | 1.6261 | 1.6844 | 1.6372 | > 5 min. | All | Include
|  | Forced | 1.1945 | 1.2045 | 1.3114 | 1.4321 | 1.3677
|  | Planned | 0.069922 | 0.14207 | 0.31466 | 0.25223 | 0.26949
| Texas |  | 1.69 | 3.0085 | 1.7954 | 1.8765 | 2.4912
|  | Forced | 1.57 | 2.877 | 1.5802 | 1.728 | 2.3428
|  | Planned | 0.12 | 0.1315 | 0.2152 | 0.14852 | 0.14838
| New York |  | 1.06 | 0.85 | 0.87 | 0.72 | 0.91
|  | Forced | - | - | - | - | -
|  | Planned | - | - | - | - | -
※テキサス州は、２０２４年７月８日に来襲した熱帯性低気圧（猛烈な風と豪雨）の被害等により、年間停電時間が増加したものと推測。
表4-2 （2020～2024年）日本・米国主要州の1需要家あたりの年間停電時間 [分]
|  |  | Year |  |  |  |  | Events | Voltage | Natural disaster
Country/State |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
JAPAN |  |  | 76 | 10 | 25.3225 | 36 | 24 | All* | Low Voltage | Include
|  | Forced | 72 | 7 | 22.3114 | 34 | 21
|  | Planned | 3 | 3 | 3.0112 | 3 | 3
U.S.A. | California |  | 327 | 355 | 337.4472 | 435.1383 | 358.18 | > 5 min. | All | Include
|  | Forced | 310 | 330 | 199.5737 | 351.6021 | 289.4216
|  | Planned | 18 | 25 | 137.8734 | 83.5363 | 68.7584
| Texas |  | 356.25 | 1136 | 230.4613 | 450.6265 | 1618.7486
|  | Forced | 342.83 | 1121 | 207.2098 | 437.6499 | 1605.5383
|  | Planned | 13.42 | 15 | 23.2515 | 12.9766 | 13.2102
| New York |  | 538 | 167 | 234 | 166 | 242
|  | Forced | - | - | - | - | -
|  | Planned | - | - | - | - | -
※テキサス州は、２０２４年７月８日に来襲した熱帯性低気圧（猛烈な風と豪雨）の被害等により、年間停電時間が増加したものと推測。