## 目次
目次 | 図表の概要
表１－１ | ８月の最大３日平均電力（全国の需要、送電端）
表１－２・３ | ２０２６年度・２０２７年度各月の最大３日平均電力（全国の需要、送電端）
表１－４ | 年間需要電力量（全国の需要、送電端）
表１－５ | 全国の経済見通し
表１－６・７ | ８月の最大３日平均電力・年間需要電力量（全国の需要、送電端）の見通し
図１－１ | 最大３日平均電力の実績と今後の見通し
表２－１ | ２０２５年度８月の需給バランス実績（全国合計、送電端）
表２－２ | ２０２５年度８月の需給バランス実績（エリア別、送電端）
表２－３ | 容量市場・供給計画における目標停電量（２０２６年度供給計画の取りまとめの諸元による）
表２－４ | 年間ＥＵＥの算定結果
表２－５ | ２０２６年度 各月別の予備率見通し（連系線活用後、送電端）
表２－６ | ２０２６年度 沖縄エリアにおける補完的確認の予備率見通し（送電端）
表２－７ | ２０２７年度 各月別の予備率見通し（連系線活用後、送電端）
表２－８ | ２０２７年度 沖縄エリアにおける補完的確認の予備率見通し（送電端）
図２－３ | ２０２６年度供給計画（第１年度）の各月補修量
図２－４ | ２０２６年度供給計画（第１年度）と２０２５年度供給計画（第２年度）の各月補修量の増減
表２－９ | ２０２６年度中に休廃止となる火力電源
図２－５ | 電源別供給力の推移
図２－６ | 火力休止電源の状況
表・図３－１ | 設備容量（全国合計）
図３－２ | エリア別の電源種別の設備容量比率（２０２５年度末）
図３－３ | エリア別太陽光・風力設備容量の推移
表３－２ | ２０３５年度末までの電源開発計画（全国合計）
図３－４ | 火力発電の電源開発及び休廃止計画（設備量ベース、２０２６年度からの累計値）
図３－５ | 調整能力の推移(8月・全国合計)
表３－３～６ | 発電所等送電端電力量
図３－６ | ２０２５年度のエリア別発電電力量（送電端）の比率
表・図３－７ | 設備利用率の推移（全国合計）
図４－２ | 鉄塔の経年分布（66kV～500kV）
図４－３ | 変圧器の経年分布（66kV～500kV油入）
図４－４ | コンクリート柱の経年分布（6.6kV以下）
図５－１・２ | エリア外との取引電力/エリア外との取引電力の需要電力に対する比率
図５－３・４ | エリア外との取引電力量/エリア外との取引電力量の需要電力量に対する比率
図６－１・２ | 事業規模（需要電力）別の小売電気事業者数/事業規模（需要電力）別の需要電力（積算）
図６－３・４ | 事業規模（需要電力量）別の小売電気事業者数/事業規模（需要電力量）別の需要電力量（積算）
図６－５ | 事業エリア数毎の小売電気事業者比率・事業者数
図６－６ | 各エリアで事業を展開する小売電気事業者数
図６－７ | 小売電気事業者の確保済供給力（８月、送電端）
図６－８・９ | 事業規模（供給電力）別の発電事業者数/事業規模（供給電力）別の供給電力（積算）
図６－１０・１１ | 事業規模（供給電力量）別の発電事業者数/事業規模（供給電力量）別の供給電力量（積算）
図６－１２ | 発電種別毎の発電事業者数
図６－１３ | 事業エリア数毎の発電事業者比率・事業者数
図６－１４ | 各エリアで事業を展開する発電事業者数
添付図７－１ | 系統用蓄電池の契約申込状況（全国計）
表（別）１－１～５ | ２０２６年度詳細データ
表（別）１－６～１０ | ２０２７年度詳細データ
表（別）２－１～５ | 長期詳細データ
表（別）３－１ | エリア別の需要電力（離島除き）の見通し

## 表１－１
表１－１ ８月の最大３日平均電力（全国の需要、送電端）
２０２５年度 | ２０２６年度 見通し |  | ２０２７年度 見通し
実績（夏季）
（気象補正後）
15881.5 | 15962.6 | 0.5107% | 16000.8 | 0.7512%
※１ ２０２５年度実績は、夏季最大（気象補正前）が7月に一部のエリアで発生したことを踏まえての集計値
※２ ２０２５年度実績（夏季）（気象補正後）に対する増加率

## 表１－２・３
表１－２ ２０２６年度各月別の最大３日平均電力（全国の需要、送電端）【万kW】
| 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
需要電力 | 11040.4 | 10942.4 | 11073.3 | 11096.3 | 11622.1 | 12604.2 | 14680.5 | 15924.7 | 15948.6 | 15911.6 | 13953 | 12633.9
| 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
需要電力 | 11597.4 | 11620.4 | 11713.8 | 11815.8 | 13936.9 | 13989.9 | 14813.5 | 14850.5 | 14816.7 | 14729.7 | 13036.1 | 12161.7
表１－３ ２０２７年度各月別の最大３日平均電力（全国の需要、送電端）【万kW】
| 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
需要電力 | 11071.5 | 10974.5 | 11107 | 11130 | 11653.6 | 12639 | 14718 | 15962.6 | 15986.8 | 15949.8 | 13988.6 | 12668.8
| 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
需要電力 | 11629.1 | 11652.1 | 11747.7 | 11849.7 | 13968.3 | 14021.3 | 14843.9 | 14880.9 | 14847.6 | 14760.6 | 13070.3 | 12194.5

## 表１－４
表１－４ 年間需要電力量（全国の需要、送電端）
２０２５年度推定実績 | ２０２６年度見通し
（気象補正後）
8433.89 | 8436.85 | 0.0351%
※２０２５年度推定実績に対する増加率

## 表１－５
表１－５ 全国の経済見通し
| ２０２５年度 | ２０３５年度 | 年度
国内総生産（実質ＧＤＰ） | 563.0483 | 602.2261 | 0.675%
鉱工業生産指数（ＩＩＰ） | 101.194 | 104.593 | 0.331%
人口 | 12326.2 | 11663.9 | -0.551%
※２０２５年度見通しに対する年平均増加率

## 表１－６・７
表１－６ ８月の最大３日平均電力（全国の需要、送電端）の見通し
２０２６年度［再掲］ | ２０３０年度 |  | ２０３５年度
15962.6 | 16243.5 | 0.4518% | 16460.1 | 0.3585%
※２０２５年度実績（夏季）（気象補正後）に対する年平均増加率
表１－７ 年間需要電力量（全国の需要、送電端）の見通し
２０２６年度［再掲］ | ２０３０年度 |  | ２０３５年度
8436.85 | 8648.44 | 0.5037% | 8870.57 | 0.5061%
※２０２５年度推定実績に対する年平均増加率

## 図１－１
最大３日平均電力の実績と今後の見通し | [21 empty] | [万kW]
年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 平均増減率(%)
実績（夏季） | 15690 | 15633.5 | 15576 | 15707.7 | 15935.5 | 15869.7 | 15915.8 | 16230.8 | 16103.7 | 15725.9 | 15760.5 | 15881.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | －
2025 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 15760.4 | 15916.1 | 15954.3 | 16024.3 | 16139.4 | 16239.9 | 16332.8 | 16418.8 | 16462.6 | 16469.4 | 16459.1 | #N/A | 0.43472 | 2024～2034
2026 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 15881.5 | 15962.6 | 16000.8 | 16051.5 | 16148.1 | 16243.5 | 16311.8 | 16364.6 | 16421.1 | 16443.9 | 16460.1 | 0.35848 | 2025～2035

## 表２－１
表２－１ ２０２５年度８月の需給バランス実績（全国合計、送電端）
【万ｋW】
２０２５年度実績 | 供給力 | 予備力 | 予備率
（気象補正後） | （全国合計）
15878.7 | 17800.8162 | 1922.1162 | 12.1%

## 表２－２
表２－２ ２０２５年度８月の需給バランス実績（エリア別、送電端）
【万ｋＷ】
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄
需要電力 | 422.1 | 1296.3 | 5452.9 | 2347.1 | 467.9 | 2691.1 | 1001.8 | 463.6 | 1575.8 | 160.1
供給力 | 478.548 | 1469.648 | 6013.7162 | 2612.09 | 521 | 2996.526 | 1115.51 | 634.468 | 1754.68 | 204.63
予備率 | 13.37% | 13.37% | 10.28% | 11.29% | 11.35% | 11.35% | 11.35% | 36.86% | 11.35% | 27.81%

## 表２－３
表２－３ 容量市場・供給計画における目標停電量（２０２６年度供給計画の取りまとめの諸元による）
想定年度 | 全国H3需要 （離島除き）※ [万kW] | 偶発的 需給変動 対応 [%] | 厳気象対応 [%] |  | 稀頻度リスク 対応 [%] | 容量市場・供給計画に おける目標停電量 [kWh/kW・年] | 持続的需要変動対応 [%]
|  |  | 夏季・冬季 | 春季・秋季
2026年度 | 15927 | 8.6 | 2.4 | 2.1 | 1 | 0.058 | 2
2027年度 | 15961 | 8.6 | 2.3 | 2.1 |  | 0.059
2028年度 | 16019 | 8.5 | 2.4 | 2.1 |  | 0.054
2029年度 | 16101 | 8.1 | 2.9 | 2.4 |  | 0.038
2030年度 | 16190 | 8.1 | 2.9 | 2.5 |  | 0.038
2031年度 | 16260 | 8.2 | 2.8 | 2.4 |  | 0.041
2032年度 | 16310 | 8.2 | 2.8 | 2.4 |  | 0.041
2033年度 | 16365 | 8.2 | 2.8 | 2.4 |  | 0.041
2034年度 | 16386 | 8.2 | 2.8 | 2.4 |  | 0.04
2035年度 | 16401 | 8.1 | 2.9 | 2.4 |  | 0.039
※ 北海道、東北、北陸エリアは1月断面、その他エリアは8月断面の値を合計（沖縄除く）

## 表２－４
年間ＥＵＥの算定結果
（kWh/kW・年）
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
北海道 | 0.010101 | 0.017475 | 0.02054 | 0.0093683 | 0.00066647 | 6.0799e-05 | 4.1634e-05 | 1.314e-05 | 1.1411e-05 | 3.2084e-06
東北 | 0.0010807 | 0.00026098 | 0.092342 | 0.038525 | 0.015228 | 0.0057563 | 0.0025494 | 0.0020804 | 0.0029063 | 0.0026242
東京 | 0.059137 | 0.0085041 | 0.18872 | 0.13695 | 0.11474 | 0.053361 | 0.029133 | 0.031218 | 0.025947 | 0.027586
中部 | 0.0042301 | 0.012131 | 0.067994 | 0.076308 | 0.053153 | 0.020063 | 0.011768 | 0.011765 | 0.0093221 | 0.0087402
北陸 | 0.0017303 | 0.011456 | 0.063825 | 0.061971 | 0.053148 | 0.02006 | 0.011762 | 0.011762 | 0.00932 | 0.0087373
関西 | 0.0017716 | 0.011701 | 0.065212 | 0.062931 | 0.053148 | 0.02006 | 0.011762 | 0.011762 | 0.00932 | 0.0087373
中国 | 0.001648 | 0.010566 | 0.060615 | 0.060559 | 0.051521 | 0.019644 | 0.011602 | 0.011547 | 0.0092058 | 0.0086124
四国 | 0.0016151 | 0.0097806 | 0.060361 | 0.057237 | 0.043615 | 0.017029 | 0.005132 | 0.0050325 | 0.0035913 | 0.0029531
九州 | 0.016339 | 0.011195 | 0.77585 | 0.73939 | 0.87029 | 0.49212 | 0.40739 | 0.42918 | 0.42495 | 0.39652
9エリア計 | 0.023564 | 0.0096974 | 0.17902 | 0.15312 | 0.14948 | 0.075872 | 0.055005 | 0.057687 | 0.054337 | 0.051848
沖縄 | 0.44049 | 0.32238 | 1.8931 | 1.7859 | 1.8201 | 1.8921 | 1.9776 | 1.9724 | 4.8213 | 4.9983
＜容量市場・供給計画における目標停電量＞
9エリア | 0.058158 | 0.059166 | 0.053876 | 0.038207 | 0.037696 | 0.041113 | 0.040791 | 0.040581 | 0.039686 | 0.03943
沖縄 | 1.9955 | 1.9955 | 1.9955 | 1.9955 | 1.9955 | 1.9955 | 1.9955 | 1.9955 | 1.9955 | 1.9955

## 表２－５
表２－５ ２０２６年度 各月別の予備率見通し
（連系線活用後、送電端）
| 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
北海道 | 20.84% | 26.7% | 39.58% | 42.29% | 45.04% | 42.66% | 27.72% | 26.2% | 30.48% | 31.14% | 26.81% | 28.92%
東北 | 19.16% | 26.7% | 38.07% | 42.29% | 45.04% | 53.71% | 27.72% | 26.2% | 30.48% | 32.54% | 32.17% | 28.92%
東京 | 19.16% | 13.31% | 24.75% | 15.44% | 20.82% | 18.77% | 16.78% | 14.65% | 15.02% | 15.11% | 23.99% | 25.58%
中部 | 29.77% | 28.7% | 30.04% | 25.14% | 29.39% | 27.36% | 23.42% | 16.32% | 15.32% | 15.75% | 23.99% | 27.02%
北陸 | 29.77% | 28.7% | 30.04% | 25.14% | 29.39% | 27.36% | 23.42% | 16.32% | 15.32% | 15.75% | 23.99% | 27.02%
関西 | 29.77% | 28.7% | 30.04% | 25.14% | 29.39% | 27.36% | 23.42% | 16.32% | 15.32% | 15.75% | 23.99% | 27.02%
中国 | 29.77% | 28.7% | 30.04% | 30.5% | 39% | 35.24% | 26.07% | 16.32% | 15.32% | 15.75% | 23.99% | 35.09%
四国 | 71.19% | 70.18% | 73.6% | 72.31% | 77.32% | 63.35% | 45.55% | 36.84% | 33.51% | 27.22% | 39.15% | 41.28%
九州 | 29.77% | 28.7% | 30.05% | 30.5% | 39% | 38.29% | 26.07% | 16.33% | 15.32% | 15.75% | 23.99% | 35.09%
沖縄 | 61.68% | 63.3% | 46.34% | 36.13% | 24.66% | 26.37% | 25.91% | 27.93% | 25.34% | 25.34% | 33.72% | 33.72%
| 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
北海道 | 29.85% | 26.88% | 23.26% | 28.3% | 25.7% | 25.1% | 18.61% | 19.41% | 19.21% | 26.96% | 26.27% | 30.57%
東北 | 24.13% | 25.34% | 23.26% | 21.54% | 25.7% | 25.1% | 18.61% | 19.41% | 19.21% | 19.89% | 22.3% | 26.44%
東京 | 22.06% | 19.09% | 16.62% | 20.8% | 17.64% | 25.1% | 18.61% | 19.41% | 19.21% | 19.89% | 21.61% | 26.44%
中部 | 22.06% | 19.09% | 16.62% | 20.8% | 11.28% | 14.99% | 12.96% | 16.28% | 16.16% | 15.15% | 21.61% | 26.44%
北陸 | 22.06% | 19.09% | 16.62% | 20.8% | 11.28% | 14.99% | 12.96% | 16.28% | 16.16% | 15.15% | 21.61% | 26.44%
関西 | 22.06% | 19.09% | 16.62% | 20.8% | 11.28% | 14.99% | 12.96% | 16.28% | 16.16% | 15.15% | 21.61% | 26.44%
中国 | 25.82% | 22.55% | 16.62% | 20.8% | 11.28% | 14.99% | 12.96% | 16.28% | 16.16% | 15.15% | 21.61% | 29.04%
四国 | 34.82% | 44.64% | 40.98% | 47.81% | 13.71% | 18.78% | 27.92% | 27.63% | 21.19% | 16.44% | 44.23% | 32.37%
九州 | 25.82% | 22.55% | 16.63% | 20.8% | 11.28% | 14.99% | 12.96% | 16.28% | 16.16% | 15.15% | 21.62% | 29.04%
沖縄 | 47.05% | 47.05% | 51.52% | 42.39% | 62.55% | 74.08% | 73.99% | 57.88% | 69.52% | 69.52% | 57.18% | 72.3%
※連系線活用後に同じ予備率になるエリアを同じ背景色で表示
※沖縄エリアは最小予備率断面

## 表２－６
表２－６ ２０２６年度 沖縄エリアにおける補完的確認の予備率見通し（送電端）
| 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
沖縄 | 30.73% | 32.35% | 19.82% | 9.622% | 1.901% | 3.605% | 4.129% | 6.142% | 4.077% | 4.077% | 10.93% | 10.93%
| 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
沖縄 | 22.74% | 22.74% | 22.16% | 13.04% | 27.26% | 38.78% | 40.06% | 23.96% | 32.98% | 32.98% | 21.96% | 37.08%

## 表２－７
表２－７ ２０２７年度 各月別の予備率見通し
（連系線活用後、送電端）
| 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
北海道 | 26.34% | 25.44% | 37.99% | 27.02% | 27.68% | 22.8% | 23.31% | 19.94% | 23.99% | 23.48% | 23.6% | 26.38%
東北 | 26.34% | 22.53% | 37.99% | 27.02% | 27.68% | 20.74% | 23.31% | 19.94% | 25.76% | 23.48% | 23.6% | 26.02%
東京 | 26.34% | 22.53% | 22.65% | 23.97% | 27.68% | 20.42% | 19.61% | 16.43% | 17.31% | 16.37% | 23.6% | 26.02%
中部 | 26.34% | 22.53% | 22.65% | 23.97% | 24.04% | 17.76% | 19.61% | 15.05% | 17.31% | 16.37% | 23.6% | 26.02%
北陸 | 26.34% | 22.53% | 22.65% | 23.97% | 24.04% | 17.76% | 19.61% | 15.05% | 17.31% | 16.37% | 23.6% | 26.02%
関西 | 26.34% | 22.53% | 22.65% | 23.97% | 24.04% | 17.76% | 19.61% | 15.05% | 17.31% | 16.37% | 23.6% | 26.02%
中国 | 26.34% | 22.53% | 22.65% | 24.31% | 29.08% | 34.07% | 28.56% | 15.05% | 17.31% | 16.37% | 23.6% | 33.57%
四国 | 33.97% | 32.4% | 35.74% | 62.82% | 94.2% | 77.61% | 47.67% | 31.5% | 33.83% | 30.8% | 25.87% | 42.72%
九州 | 26.34% | 22.54% | 22.66% | 24.32% | 29.08% | 34.07% | 28.56% | 15.06% | 17.31% | 16.37% | 23.61% | 42.95%
沖縄 | 41.32% | 53.33% | 48.29% | 48.76% | 30.36% | 30.36% | 29.36% | 30.55% | 27.11% | 27.11% | 31.76% | 30.13%
| 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
北海道 | 28.15% | 20.16% | 16.17% | 25.23% | 15.19% | 22.96% | 21.44% | 20.24% | 20.99% | 22.09% | 18.7% | 20.79%
東北 | 18.76% | 19.92% | 15.49% | 20.32% | 15.19% | 22.96% | 21.44% | 20.24% | 20.99% | 22.09% | 18.7% | 20.79%
東京 | 18.76% | 16.63% | 15.49% | 20.32% | 15.19% | 22.96% | 21.44% | 20.24% | 20.99% | 22.09% | 18.7% | 20.79%
中部 | 18.76% | 16.63% | 15.49% | 20.32% | 7.075% | 9.696% | 7.479% | 8.481% | 9.34% | 10.78% | 18.7% | 20.79%
北陸 | 18.76% | 16.63% | 15.49% | 20.32% | 7.075% | 9.696% | 7.479% | 8.481% | 9.34% | 10.78% | 18.7% | 20.79%
関西 | 18.76% | 16.63% | 15.49% | 20.32% | 7.075% | 9.696% | 7.479% | 8.481% | 9.34% | 10.78% | 18.7% | 20.79%
中国 | 23.26% | 20.63% | 15.49% | 20.32% | 7.075% | 9.696% | 7.479% | 8.481% | 9.34% | 10.78% | 19.18% | 22.92%
四国 | 47.96% | 38.3% | 18.75% | 25.49% | 15.23% | 13.89% | 25.78% | 33.69% | 21.2% | 22.3% | 46.8% | 34.85%
九州 | 25.6% | 20.63% | 15.49% | 20.32% | 7.078% | 11.37% | 7.481% | 8.483% | 9.343% | 10.78% | 19.18% | 22.92%
沖縄 | 42.54% | 44.93% | 42.23% | 44.29% | 63.41% | 63.41% | 56.74% | 56.74% | 88.72% | 86.39% | 86.67% | 74.98%
※連系線活用後に同じ予備率になるエリアを同じ背景色で表示
※沖縄エリアは最小予備率断面

## 表２－８
表２－８ ２０２７年度 沖縄エリアにおける補完的確認の予備率見通し（送電端）
| 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
沖縄 | 10.51% | 22.52% | 21.91% | 22.37% | 7.708% | 7.708% | 7.666% | 8.864% | 5.936% | 5.936% | 9.077% | 7.445%
| 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
沖縄 | 18.34% | 20.73% | 12.99% | 15.06% | 28.26% | 28.26% | 22.95% | 22.95% | 52.37% | 50.04% | 51.59% | 39.9%

## 図２－３
２０２６年度供給計画（第１年度）の各月補修量 | [11 empty] | ［万kW］
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
水力 | 612.2317 | 806.4503 | 673.9533 | 452.97 | 436.295 | 502.8273 | 1054.9722 | 861.5133 | 503.5475 | 385.8019 | 429.665 | 580.6353
火力等 | 3703.8093 | 3717.4837 | 2317.147 | 589.7544 | 510.2446 | 1056.734 | 3208.1771 | 2864.2737 | 1282.229 | 532.7265 | 407.7269 | 1581.2411
［万ｋＷ］

## 図２－４
２０２６年度供給計画（第１年度）と２０２５年度供給計画（第２年度）の各月補修量の増減 | [11 empty] | ［万kW］
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
水力 | 75.5017 | 106.9736 | 96.3353 | 55.86 | 28.865 | -19.1233 | 5.2486 | 78.5733 | 20.8075 | 2.7119 | -1.7275 | 27.6133
火力等 | 370.2803 | 378.6853 | -42.065 | 84.6142 | 138.7743 | 172.0307 | 165.3394 | 397.904 | 255.7438 | 73.3613 | 100.3391 | 206.9402
合計 | 445.782 | 485.6588 | 54.2703 | 140.4742 | 167.6393 | 152.9073 | 170.588 | 476.4773 | 276.5513 | 76.0732 | 98.6116 | 234.5535
［万ｋＷ］
補修量減少
補修量増加

## 表２－９
２０２６年度中に休廃止となる火力電源
（単位：万kW）
燃種 | 新規計上分 | 従来から計上分 | 合計
ＬＮＧ | 22.97 | 218.25 | 241.22
石油他 | 103.145 | 1.19 | 104.335
石炭 | 0 | 25 | 25
合計 | 126.115 | 244.44 | 370.555

## 図２－５
電源別供給力の推移 | [9 empty] | [万kW]
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
水力 | 3385.2194 | 3344.3677 | 3497.49 | 3618.26 | 3647.52 | 3758.24 | 3847.61 | 3882.66 | 3894.74 | 3904.64
火力 | 11404.3787 | 11353.949 | 11362.4051 | 10921.8572 | 10997.844 | 11272.734 | 11313.534 | 11295.394 | 11393.834 | 11394.044
原子力 | 1051.39 | 1171.5235 | 876.8548 | 1165.09 | 1165.09 | 1165.09 | 1295.49 | 1295.49 | 1295.49 | 1295.49
新エネルギー等 | 2764.3499 | 2882.3458 | 2016.018 | 2187.5709 | 2418.0989 | 2534.2814 | 2574.0887 | 2600.4765 | 2603.9097 | 2632.0725
その他 | 118.74 | 97.93 | 98.0872 | 93.4006 | 22.788 | 22.766 | 21.994 | 22.0876 | 20.7213 | 20.6613

## 図２－６
火力休止電源の状況 | [9 empty] | [万kW]
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
休止１年以内 | 240.66 | 85.4 | 206.58 | 201.5 | 140 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
休止１年～３年以内 | 292.025 | 281.185 | 86.59 | 291.98 | 408.08 | 341.5 | 140 | 12.5 | 25 | 12.5
休止３年超過 | 297.1 | 332.1 | 589.125 | 590.315 | 615.715 | 822.295 | 1023.795 | 1163.795 | 1163.795 | 1176.295

## 表・図３－１
設備容量（全国合計） |  |  |  |  | 【万kW】
種類 |  | 2025 | 2026 | 2030 | 2035
火力 |  | 14203 | 14137 | 14054 | 14315
| 石炭 | 5138 | 5104 | 4590 | 4558
| ＬＮＧ | 7845 | 7903 | 8380 | 8697
| 石油他 | 1220 | 1130 | 1084 | 1059
原子力 |  | 3308 | 3308 | 3308 | 3308
新エネルギー等 |  | 14623 | 15142 | 17728 | 19323
| 一般水力 | 2214 | 2219 | 2231 | 2236
| 揚水 | 2734 | 2734 | 2736 | 2736
| 風力 | 684 | 768 | 1535 | 1792
| 太陽光 | 8019 | 8359 | 9642 | 10922
| 地熱 | 51 | 52 | 55 | 55
| バイオマス | 718 | 727 | 754 | 740
| 廃棄物 | 135 | 116 | 116 | 113
| 蓄電池 | 66 | 167 | 631 | 660
| 水素 | 0 | 0 | 0 | 15
| アンモニア | 0 | 0 | 30 | 54
その他 |  | 231 | 262 | 80 | 80
合計 |  | 32365 | 32849 | 35171 | 37026

## 図３－２
エリア別の電源種別の設備容量比率（２０２５年度末） | [10 empty] | [%]
|  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄
水力発電所 | 一般水力 | 8.916% | 8.723% | 4.327% | 6.399% | 23.92% | 9.405% | 4.599% | 7.623% | 4.97% | 0.05183%
| 揚水 | 5.614% | 1.235% | 12.06% | 8.708% | 1.026% | 12.14% | 9.577% | 4.939% | 6.293% | ー
火力発電所 | 石炭 | 18.36% | 21.54% | 10.28% | 11.39% | 25.64% | 12.29% | 24.93% | 32.21% | 18.2% | 34.04%
| ＬＮＧ | 4.732% | 22.24% | 36.2% | 32.73% | 8.626% | 21.54% | 11.39% | 7.01% | 13.33% | 18.85%
| 石油他 | 15.16% | 0.6864% | 1.706% | 3.978% | 6.905% | 2.924% | 5.357% | 8.581% | 2.942% | 28.28%
原子力 |  | 14.52% | 7.348% | 9.707% | 7.49% | 16.29% | 18.3% | 3.699% | 6.872% | 11.33% | ー
新エネルギー等 | 風力 | 9.612% | 6.417% | 0.7747% | 0.7384% | 1.315% | 0.5126% | 1.537% | 2.496% | 2.554% | 0.5053%
| 太陽光 | 17.07% | 26.51% | 22.63% | 25.69% | 12.98% | 19.64% | 32.85% | 26.22% | 35.23% | 15.35%
| その他 新エネ | 5.421% | 4.58% | 1.67% | 1.951% | 2.967% | 2.298% | 5.505% | 3.729% | 4.363% | 2.915%
その他 |  | 0.5866% | 0.7155% | 0.6429% | 0.9319% | 0.3377% | 0.9436% | 0.5535% | 0.3243% | 0.8008% | ー

## 図３－３
エリア別太陽光・風力設備容量の推移 |  |  |  |  | [万kW]
太陽光 |  | 2025 | 2026 | 2030 | 2035
| 北海道 | 243.33 | 262.9 | 337.75 | 355.61
| 東北 | 992.3 | 1047.1 | 1294.55 | 1615.83
| 東京 | 2171.31 | 2264.11 | 2587.46 | 2885.14
| 中部 | 1240.4145 | 1283.9144 | 1448.1068 | 1650.6068
| 北陸 | 139.15 | 143.62 | 156.64 | 167.5
| 関西 | 830.14 | 863.07 | 985.8 | 1126.7
| 中国 | 728.27 | 775.93 | 909.73 | 1045.32
| 四国 | 339.55 | 348.87 | 378 | 410.31
| 九州 | 1287.47 | 1321.41 | 1491.01 | 1608.44
| 沖縄 | 47.38 | 48.3 | 52.6 | 57.02
[万kW]
風力 |  | 2025 | 2026 | 2030 | 2035
| 北海道 | 136.99 | 144.16 | 269.65 | 275.38
| 東北 | 240.17 | 297.39 | 573.92 | 728.32
| 東京 | 74.32 | 56.2 | 74.25 | 75.27
| 中部 | 35.66 | 36.28 | 38.78 | 38.78
| 北陸 | 14.1 | 21.4 | 88.78 | 125.82
| 関西 | 21.67 | 21.67 | 18.77 | 25.77
| 中国 | 34.07 | 34.07 | 114.14 | 129.38
| 四国 | 32.33 | 32.35 | 71.61 | 71.66
| 九州 | 93.34 | 122.92 | 284.51 | 320.94
| 沖縄 | 1.56 | 1.56 | 0.32 | 0.32

## 表３－２
表 ３－２ ２０３５年度末までの電源開発計画（全国合計）
【出力：万ｋW】
種類 |  | 新設計画 |  | 増減出力計画 |  | 廃止計画
|  | 出力 | 地点数 | 出力 | 地点数 | 出力 | 地点数
水力 |  | 19 | 27 | 10.4 | 65 | -2.6 | 5
| 一般水力 | 19 | 27 | 8.9 | 64 | -2.6 | 5
| 揚水 | - | - | 1.5 | 1 | - | -
火力 |  | 1007.1 | 28 | 1.4 | 1 | -821.9 | 43
| 石炭 | - | - | - | - | -476.3 | 19
| ＬＮＧ | 998 | 17 | 1.4 | 1 | -182.1 | 10
| 石油 | 9.1 | 11 | - | - | -120.4 | 13
| ＬＰＧ | - | - | - | - | - | -
| 歴青質 | - | - | - | - | - | -
| その他ガス | - | - | - | - | - | -
| その他火力 | - | - | - | - | -43.1 | 1
原子力 |  | 1018 | 7 | 15.2 | 1 | - | -
新エネルギー等 |  | 1337.6 | 745 | -0.5 | 4 | -111.6 | 198
| 風力 | 566 | 84 | -0.2 | 1 | -37.5 | 27
| 太陽光 | 181.5 | 183 | - | - | -58.3 | 162
| 地熱 | 3.5 | 3 | - | - | - | -
| バイオマス | 44.6 | 14 | -0.8 | 1 | -9.2 | 2
| 廃棄物 | 9.6 | 6 | - | - | -6.6 | 7
| 蓄電池 | 517.8 | 454 | 0.5 | 2 | - | -
| 水素 | 14.6 | 1 | - | - | - | -
| アンモニア | - | - | - | - | - | -
合計 |  | 3381.7 | 807 | 26.5 | 71 | -936.1 | 246

## 図３－４
火力発電の電源開発及び休廃止計画（設備量ベース、２０２６年度からの累計値）
2026年度供給計画 | [9 empty] | 【万kW】
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
石炭（新増設） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ＬＮＧ（新増設） | 62.26 | 63.62 | 63.62 | 260.28 | 807.17 | 868.47 | 881.37 | 999.37 | 999.37 | 999.37
石油他（新増設） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
石炭（休廃止） | -25 | -45.02 | -186.2 | -398.375 | -551.505 | -551.505 | -576.505 | -576.505 | -576.505 | -576.505
ＬＮＧ（休廃止） | -241.22 | -241.02 | -428.26 | -568.26 | -607.86 | -607.86 | -607.86 | -607.86 | -607.86 | -607.86
石油他（休廃止） | -104.335 | -114.835 | -114.835 | -116.335 | -116.335 | -116.335 | -128.835 | -141.335 | -141.335 | -141.335
新増設・休廃止の差し引き | -308.295 | -337.255 | -665.675 | -822.69 | -468.53 | -407.23 | -431.83 | -326.33 | -326.33 | -326.33
参考：2025年度供給計画 | [9 empty] | 【万kW】
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
石炭（新増設） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ＬＮＧ（新増設） | 62.26 | 62.26 | 62.26 | 371.19 | 804.75 | 804.75 | 819.75 | 819.75 | 819.75 | -
石油他（新増設） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
石炭（休廃止） | -25 | -27.52 | -58.7 | -65.875 | -249.005 | -389.005 | -404.805 | -404.805 | -404.805 | -
ＬＮＧ（休廃止） | -352.3 | -216.3 | -426.51 | -320.71 | -320.71 | -320.71 | -320.71 | -320.71 | -320.71 | -
石油他（休廃止） | -1.19 | -1.19 | -1.19 | -2.69 | -2.69 | -2.69 | -15.19 | -15.19 | -15.19 | -
新増設・休廃止の差し引き | -316.23 | -182.75 | -424.14 | -18.085 | 232.345 | 92.345 | 79.045 | 79.045 | 79.045 | -
新増設分
休廃止分
新増設分
休廃止分

## 図３－５
調整能力の推移(8月・全国合計) | [10 empty] | [万kW]
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
一般水力 | 165.21 | 136.43 | 131.21 | 150.36 | 158.16 | 158.16 | 160.46 | 160.83 | 160.83 | 160.83 | 170.23
揚水 | 2209.29 | 2114.48 | 2114.89 | 2090.55 | 2232.3 | 2216.73 | 2311.28 | 2396.07 | 2435.27 | 2436.84 | 2442.99
石炭 | 2087.03 | 2276.78 | 2202.76 | 2274.85 | 2267.29 | 2150.14 | 2148.94 | 2151.64 | 2151.55 | 2151.93 | 2151.83
LNG | 3055.02 | 3387.67 | 3500.78 | 3344.68 | 3184.45 | 3424.19 | 3570.76 | 3601.92 | 3601.34 | 3642.82 | 3642.3
石油他 | 293 | 244.45 | 205.87 | 260.94 | 254.88 | 253.58 | 253.58 | 254.48 | 247.37 | 240.24 | 240.18
蓄電池 | 31.47 | 95.39 | 168.61 | 293.76 | 441.62 | 525.35 | 568.67 | 572.79 | 573.65 | 575.35 | 576.98
ネガワット | 2.09 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85
新エネ・その他 | 2.27 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92
合計 | 7845.38 | 8261.99 | 8330.91 | 8421.93 | 8545.47 | 8734.92 | 9020.46 | 9144.5 | 9176.78 | 9214.78 | 9231.28
需要比率 | 50% | 52% | 52% | 53% | 53% | 54% | 55% | 56% | 56% | 56% | 56%
※発電事業者・小売電気事業者・特定卸供給事業者から提出された「調整力に関する計画書」を対象に集計
括弧内は全国の最大3日平均電力（離島除き）に対する比率

## 表３－３～６
発電所等送電端電力量
【億kWh】
種類 |  | 2025 | 2026 | 2030 | 2035
水力 |  | 813.035 | 830.8096 | 843.8021 | 849.3541
| 一般水力 | 704.653 | 747.619 | 794.3311 | 800.0861
| 揚水 | 108.382 | 83.1906 | 49.471 | 49.268
火力 |  | 5658.1278 | 5504.221 | 5423.0933 | 5026.7543
| 石炭 | 2635.1438 | 2745.817 | 2344.74 | 2088.283
| ＬＮＧ | 2856.909 | 2586.376 | 2921.3143 | 2797.1663
| 石油他 | 166.075 | 172.028 | 157.039 | 141.305
原子力 |  | 917.722 | 937.289 | 1012.47 | 1115.439
新エネルギー等 |  | 1585.663 | 1676.0213 | 2025.5604 | 2275.9953
| 風力 | 134.6184 | 147.009 | 283.073 | 349.779
| 太陽光 | 971.2 | 1012.6633 | 1165.2856 | 1317.6905
| 地熱 | 24.9136 | 26.836 | 31.111 | 30.051
| バイオマス | 414.4077 | 446.8085 | 467.4279 | 477.3239
| 廃棄物 | 37.5883 | 32.3125 | 29.4251 | 29.2591
| 蓄電池 | 2.928 | 10.382 | 40.8828 | 43.6398
| 水素 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 5.77
| アンモニア | 0 | 0 | 8.345 | 22.482
その他 |  | 1.996 | 4.434 | 1.7 | 1.698
合計 |  | 8976.5438 | 8952.7749 | 9306.6258 | 9269.2407

## 図３－６
２０２５年度のエリア別発電電力量（送電端）の比率 | [10 empty] | [%]
|  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄
水力発電所 | 一般水力 | 13.39% | 9.714% | 4.766% | 9.281% | 26.76% | 9.806% | 5.161% | 7.148% | 4.387% | 0.1044%
| 揚水 | 1.48% | 0.1078% | 1.668% | 1.1% | 0.05468% | 1.095% | 1.762% | 0.8791% | 1.705% | ー
火力発電所 | 石炭 | 41.25% | 35.65% | 21.98% | 24.66% | 51.06% | 18.6% | 44.53% | 51.38% | 29.87% | 57.51%
| ＬＮＧ | 7.8% | 27.16% | 55.42% | 46.38% | 8.825% | 24.67% | 11.38% | 4.655% | 8.754% | 20.86%
| 石油他 | 4.641% | 0.508% | 2.401% | 0.5942% | 1.808% | 0.2806% | 2.317% | 1.8% | 3.688% | 9.973%
原子力 |  | ー | 4.471% | 0.3848% | ー | ー | 34.43% | 9.429% | 15.99% | 27.86% | ー
新エネルギー等 | 風力 | 9.981% | 4.068% | 0.5852% | 0.8159% | 0.6527% | 0.2641% | 0.6598% | 1.747% | 1.179% | 0.2648%
| 太陽光 | 10.25% | 10.1% | 10.42% | 13.02% | 5.228% | 7.545% | 13.98% | 10.69% | 14.42% | 5.829%
| その他 新エネ | 11.14% | 8.21% | 2.33% | 4.138% | 5.607% | 3.292% | 10.78% | 5.616% | 8.128% | 5.453%
その他 |  | 0.06304% | 0.003882% | 0.03634% | 0.01352% | 0.0006835% | 0.02032% | 0.00269% | 0.08269% | 0.005366% | ー

## 表・図３－７
設備利用率の推移（全国合計） |  |  |  |  | [%]
種類 |  | 2025 | 2026 | 2030 | 2035
水力 |  | 18.76% | 19.15% | 19.39% | 19.45%
| 一般水力 | 36.33% | 38.46% | 40.64% | 40.74%
| 揚水 | 4.525% | 3.473% | 2.064% | 2.05%
火力 |  | 45.48% | 44.45% | 44.05% | 39.98%
| 石炭 | 58.54% | 61.41% | 58.31% | 52.16%
| ＬＮＧ | 41.57% | 37.36% | 39.8% | 36.61%
| 石油他 | 15.54% | 17.38% | 16.54% | 15.19%
原子力 |  | 31.67% | 32.34% | 34.94% | 38.38%
新エネルギー等 |  | 18.71% | 18.78% | 18.12% | 18.05%
| 風力 | 22.46% | 21.85% | 21.06% | 22.23%
| 太陽光 | 13.83% | 13.83% | 13.8% | 13.73%
| 地熱 | 55.54% | 59.45% | 65.14% | 62.76%
| バイオマス | 65.85% | 70.2% | 70.77% | 73.44%
| 廃棄物 | 31.67% | 31.73% | 28.89% | 29.45%
| 蓄電池 | 5.093% | 7.099% | 7.4% | 7.522%
| 水素 | 26.64% | 38.05% | 38.05% | 43.73%
| アンモニア | ー | ー | 32.23% | 47.41%

## 図４－２
鉄塔(66kV～500kV)の経年分布 |  |  | 一般送配電事業者10社の設備（2020年度末時点）
[基]
設備量合計 | 製造年度
| 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
228014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 136 | 190 | 614 | 1277 | 419 | 462 | 655 | 877 | 446 | 1469 | 745 | 79 | 93 | 203 | 98 | 541 | 283 | 550 | 262 | 236 | 442 | 212 | 223 | 162 | 60 | 109 | 9 | 53 | 0 | 200 | 233 | 419 | 844 | 1152 | 1297 | 557 | 781 | 1351 | 1390 | 1280 | 2150 | 2296 | 2448 | 3045 | 2082 | 3084 | 3023 | 3744 | 4167 | 6006 | 5772 | 6480 | 7368 | 6993 | 6638 | 5379 | 4460 | 5669 | 5090 | 6745 | 5457 | 8062 | 5350 | 4992 | 3813 | 3808 | 4502 | 4252 | 4486 | 4104 | 3842 | 3889 | 4514 | 4787 | 3685 | 3920 | 3490 | 3252 | 3466 | 3238 | 2522 | 2529 | 1641 | 1409 | 1013 | 901 | 1227 | 1241 | 1142 | 1145 | 1040 | 1439 | 980 | 851 | 1392 | 1199 | 1123 | 1324 | 1213 | 1120 | 1246

## 図４－３
変圧器(66kV～500kV,油入)の経年分布 |  |  | 一般送配電事業者10社の設備（2020年度末時点）
[台]
設備量合計 | 製造年度
| 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
14154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 12 | 15 | 12 | 21 | 44 | 81 | 79 | 101 | 154 | 234 | 275 | 272 | 312 | 315 | 178 | 280 | 325 | 410 | 379 | 340 | 252 | 183 | 130 | 216 | 279 | 401 | 383 | 366 | 356 | 486 | 565 | 534 | 473 | 316 | 282 | 298 | 267 | 244 | 187 | 191 | 163 | 117 | 82 | 81 | 96 | 109 | 154 | 203 | 205 | 210 | 214 | 235 | 262 | 205 | 246 | 261 | 260 | 263 | 256 | 243

## 図４－４
コンクリート柱(6.6kV以下)の経年分布 |  |  | 一般送配電事業者10社の設備（2020年度末時点）
[本]
設備量合計 | 製造年度
| 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
21326290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 12 | 12 | 27 | 25 | 28 | 21 | 29 | 524 | 462 | 177 | 274 | 1654 | 3152 | 5416 | 6040 | 6649 | 9988 | 19730 | 27990 | 26554 | 44935 | 68173 | 93912 | 111440 | 137186 | 157701 | 188786 | 196000 | 217070 | 250302 | 320927 | 308736 | 276946 | 322467 | 387688 | 538057 | 581758 | 566903 | 608101 | 591896 | 597588 | 630843 | 582681 | 624440 | 599241 | 579477 | 542390 | 509476 | 514794 | 527802 | 533368 | 528113 | 525791 | 518301 | 493542 | 453674 | 445818 | 410931 | 362830 | 341229 | 314645 | 311333 | 317751 | 318320 | 313018 | 301076 | 277810 | 272447 | 272907 | 252550 | 263882 | 267509 | 256345 | 250786 | 239226 | 226594 | 240197 | 229773

## 図５－１・２
エリア外との取引電力 | [8 empty] | [万kW] | エリア外との取引電力の需要電力に対する比率 | [8 empty] | [%]
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
北海道 | 東北: -4.41; 東京: 0.12; 北陸: 0.16; 関西: 4.48; [万kW] 九州: -0.5 | 北海道 |  | -0.3401% | 0.002181% |  | 0.03419% | 0.1667% |  |  | -0.03153%
東北 | 4.41 |  | 304.73 | 1.49 | 0.81 | 0.58 | -1.7 |  | -0.01 | 東北 | 1.045% |  | 5.54% | 0.06293% | 0.1731% | 0.02158% | -0.1697% |  | -0.0006305%
東京 | -0.12 | -304.73 |  | 7.46 | -26.9 | 37.48 | -2.91 | -0.11 | -0.21548 | 東京 | -0.02844% | -23.5% |  | 0.3151% | -5.748% | 1.394% | -0.2904% | -0.02345% | -0.01359%
中部 |  | -1.49 | -7.46 |  | 0.69 | 125.92 | -2.79 | -42.2 | -2.28 | 中部 |  | -0.1149% | -0.1356% |  | 0.1474% | 4.685% | -0.2784% | -8.998% | -0.1438%
北陸 | -0.16 | -0.81 | 26.9 | -0.69 |  | -41.48 | -1.66 | -0.17 |  | 北陸 | -0.03791% | -0.06247% | 0.489% | -0.02914% |  | -1.543% | -0.1657% | -0.03625%
関西 | -4.48 | -0.58 | -37.48 | -125.92 | 41.48 |  | -17.69 | -140.99 | 68.82 | 関西 | -1.062% | -0.04473% | -0.6813% | -5.318% | 8.863% |  | -1.765% | -30.06% | 4.339%
中国 |  | 1.7 | 2.91 | 2.79 | 1.66 | 17.69 |  | -29.29 | -52.3 | 中国 |  | 0.1311% | 0.0529% | 0.1178% | 0.3547% | 0.6581% |  | -6.245% | -3.298%
四国 |  |  | 0.11 | 42.2 | 0.17 | 140.99 | 29.29 |  | -25.62 | 四国 |  |  | 0.002% | 1.782% | 0.03632% | 5.245% | 2.923% |  | -1.615%
九州 | 0.5 | 0.01 | 0.21548 | 2.28 |  | -68.82 | 52.3 | 25.62 |  | 九州 | 0.1185% | 0.0007712% | 0.003917% | 0.0963% |  | -2.56% | 5.22% | 5.463%
送受合計 | 0.15 | -310.31 | 290.0455 | -70.39 | 18.07 | 216.84 | 54.84 | -187.14 | -12.1055 | 送受合計 | 0.03555% | -23.93% | 5.273% | -2.973% | 3.861% | 8.067% | 5.473% | -39.9% | -0.7633%

## 図５－３・４
エリア外との取引電力量 | [8 empty] | [億kWh] | エリア外との取引電力量の需要電力量に対する比率 | [8 empty] | [%]
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
北海道 | 東北: -2.981; 東京: 0.317; 北陸: 0.286; 関西: 3.136; [億kWh] 九州: -0.438 | 北海道 |  | -0.3797% | 0.01177% |  | 0.1069% | 0.2274% |  |  | -0.05129%
東北 | 2.981 |  | 197.14 | 1.291 | 0.546 | 0.787 | -0.71668 |  | -0.012 | 東北 | 1.003% |  | 7.318% | 0.1014% | 0.204% | 0.05707% | -0.1288% |  | -0.001405%
東京 | -0.317 | -197.14 |  | 4.701 | -11.39 | 28.911 | -1.932 | -0.188 | -0.3 | 東京 | -0.1066% | -25.11% |  | 0.3691% | -4.257% | 2.097% | -0.3472% | -0.07618% | -0.03513%
中部 |  | -1.291 | -4.701 |  | 0.49 | 88.043 | -2.017 | -26.069 | -1.999 | 中部 |  | -0.1645% | -0.1745% |  | 0.1831% | 6.385% | -0.3625% | -10.56% | -0.2341%
北陸 | -0.286 | -0.546 | 11.39 | -0.49 |  | -36.817 | -0.865 | -0.092 |  | 北陸 | -0.09619% | -0.06955% | 0.4228% | -0.03847% |  | -2.67% | -0.1555% | -0.03728%
関西 | -3.136 | -0.787 | -28.911 | -88.043 | 36.817 |  | -5.581 | -111.686 | 53.444 | 関西 | -1.055% | -0.1003% | -1.073% | -6.913% | 13.76% |  | -1.003% | -45.26% | 6.258%
中国 |  | 0.71668 | 1.932 | 2.017 | 0.865 | 5.581 |  | -18.497 | -29.977 | 中国 |  | 0.0913% | 0.07172% | 0.1584% | 0.3233% | 0.4047% |  | -7.495% | -3.51%
四国 |  |  | 0.188 | 26.069 | 0.092 | 111.686 | 18.497 |  | -12.633 | 四国 |  |  | 0.006979% | 2.047% | 0.03438% | 8.1% | 3.324% |  | -1.479%
九州 | 0.438 | 0.012 | 0.3 | 1.999 |  | -53.444 | 29.977 | 12.633 |  | 九州 | 0.1473% | 0.001529% | 0.01114% | 0.157% |  | -3.876% | 5.387% | 5.119%
送受合計 | -0.32 | -202.0163 | 177.655 | -52.456 | 27.706 | 147.883 | 37.3623 | -143.899 | 8.085 | 送受合計 | -0.1076% | -25.73% | 6.595% | -4.119% | 10.35% | 10.72% | 6.715% | -58.31% | 0.9467%
川田

## 図６－１・２
事業規模（需要電力）別の小売電気事業者数 |  |  |  |  | 事業規模（需要電力）別の需要電力（積算）
| 2025年度 | 2026年度 | 2030年度 | 2035年度 |  | 2025年度 | 2026年度 | 2030年度 | 2035年度
100万kW未満 | 730 | 730 | 730 | 728 | 100万kW未満 | 2390.92 | 2417.92 | 2861.29 | 3244.9
100万kW以上1000万kW未満 | 17 | 16 | 16 | 17 | 100万kW以上1000万kW未満 | 4921.38 | 3908.31 | 4555.36 | 4048.12
1000万kW以上 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1000万kW以上 | 9050.01 | 8971.38 | 9296.6 | 10754.13

## 図６－３・４
事業規模（需要電力量）別の小売電気事業者数 |  |  |  |  | 事業規模（需要電力量）別の需要電力量（積算）
| 2025年度 | 2026年度 | 2030年度 | 2035年度 |  | 2025年度 | 2026年度 | 2030年度 | 2035年度
10億kWh未満 | 700 | 704 | 697 | 691 | 10億kWh未満 | 459.395 | 511.559 | 528.223 | 532.04
10億kWh以上100億kWh未満 | 40 | 36 | 40 | 46 | 10億kWh以上100億kWh未満 | 1244.582 | 1215.855 | 1145.245 | 1301.528
100億kWh以上 | 11 | 11 | 14 | 14 | 100億kWh以上 | 6941.91 | 6557.747 | 7320.213 | 7881.453

## 図６－５
事業エリア数毎の小売電気事業者比率・事業者数 | [10 empty] | 上段：[者]，下段：[%]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0エリア※
事業者数 | 277 | 55 | 27 | 19 | 19 | 18 | 14 | 19 | 115 | 15 | 173
比率 | 36.8842 | 7.3236 | 3.5952 | 2.53 | 2.53 | 2.3968 | 1.8642 | 2.53 | 15.3129 | 1.9973 | 23.036

## 図６－6
各エリアで事業を展開する小売電気事業者数 | [10 empty] | [者]
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国計
2025年度事業者数（2025供給計画） | 176 | 245 | 344 | 257 | 150 | 236 | 215 | 169 | 237 | 20 | 694
2026年度事業者数（2026供給計画） | 194 | 262 | 360 | 271 | 161 | 252 | 225 | 179 | 257 | 21 | 751
差 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 1 | 57

## 図６－7
小売電気事業者の確保済供給力（８月、送電端） | [9 empty] | [万kW]
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
需要電力（全国計） | 15963 | 16001 | 16052 | 16148 | 16244 | 16312 | 16365 | 16421 | 16444 | 16460
小売確保済供給力 | 11305 | 7392 | 6598 | 5972 | 5584 | 5542 | 5473 | 5454 | 5424 | 5370
小売確保済供給力(旧一般電気事業者等※1) | 8985.22 | 5286.61 | 4490.01 | 3915.61 | 3502.64 | 3438.63 | 3362.91 | 3337.96 | 3286.08 | 3217.96
小売確保済供給力(その他小売電気事業者) | 2319.78 | 2105.39 | 2107.99 | 2056.39 | 2081.36 | 2103.37 | 2110.09 | 2116.04 | 2137.92 | 2152.04
小売確保済供給力比率 | 70.82% | 46.2% | 41.1% | 36.98% | 34.38% | 33.97% | 33.44% | 33.21% | 32.98% | 32.62%
小売確保済供給力比率(旧一般電気事業者等※1) | 56.29% | 33.04% | 27.97% | 24.25% | 21.56% | 21.08% | 20.55% | 20.33% | 19.98% | 19.55%
小売確保済供給力比率(その他小売電気事業者) | 14.53% | 13.16% | 13.13% | 12.73% | 12.81% | 12.89% | 12.89% | 12.89% | 13% | 13.07%

## 図６－８・９
事業規模（供給電力）別の発電事業者数 |  |  |  |  | 事業規模（供給電力）別の供給電力（積算）
| 2025年度 | 2026年度 | 2030年度 | 2035年度 |  | 2025年度 | 2026年度 | 2030年度 | 2035年度
100万kW未満 | 1281 | 1279 | 1277 | 1277 | 100万kW未満 | 2478.78 | 2690.3 | 2864.93 | 2991.27
100万kW以上1000万kW未満 | 13 | 15 | 17 | 17 | 100万kW以上1000万kW未満 | 4053.05 | 4202.21 | 4603.17 | 5099.31
1000万kW以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1000万kW以上 | 9795.47 | 9997.32 | 9696.82 | 9940.02

## 図６－１０・１１
事業規模（供給電力量）別の発電事業者数 |  |  |  |  | 事業規模（供給電力量）別の供給電力量（積算）
| 2025年度 | 2026年度 | 2030年度 | 2035年度 |  | 2025年度 | 2026年度 | 2030年度 | 2035年度
10億kWh未満 | 1254 | 1253 | 1249 | 1249 | 10億kWh未満 | 951.993 | 1036.97 | 1169.377 | 1173.701
10億kWh以上100億kWh未満 | 34 | 34 | 39 | 39 | 10億kWh以上100億kWh未満 | 1118.591 | 1222.026 | 1483.055 | 1466.228
100億kWh以上 | 11 | 12 | 11 | 11 | 100億kWh以上 | 6073.141 | 5850.217 | 5681.687 | 5466.949

## 図６－１２
発電種別毎の発電事業者数 | [6 empty] | [者]
| 太陽光のみ | 風力のみ | 新エネのみ ※1 | 水力のみ | 火力のみ | 上記以外の事業者 ※2 | 設備計上なし ※3
事業者数 | 617 | 119 | 214 | 22 | 52 | 92 | 183
前年差 （グラフ用） | (+14) | (△1) | (+69) | (±0) | (△5) | (+3) | (+84)

## 図６－１３
事業エリア数毎の発電事業者比率・事業者数
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0エリア
事業者数 | 870 | 64 | 46 | 34 | 26 | 25 | 16 | 6 | 6 | 3 | 203
比率 | 66.9746 | 4.9269 | 3.5412 | 2.6174 | 2.0015 | 1.9246 | 1.2317 | 0.46189 | 0.46189 | 0.23095 | 15.6274

## 図６－１４
各エリアで事業を展開する発電事業者数 | [10 empty] | [者]
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国計
2025年度事業者数（2025供給計画） | 131 | 301 | 332 | 169 | 47 | 149 | 178 | 75 | 242 | 6 | 1135
2026年度事業者数（2026供給計画） | 136 | 319 | 369 | 191 | 54 | 173 | 194 | 82 | 271 | 7 | 1299
差 | 5 | 18 | 37 | 22 | 7 | 24 | 16 | 7 | 29 | 1 | 164

## 添付図７－１
系統用蓄電池の契約申込状況（全国計）
［万ｋW］
種類 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 2032年度 | 2023年度 | 2034年度 | 2035年度
契約申込受付済 | 147.6605 | 545.1505 | 899.6326 | 1465.5978 | 1660.5571 | 1722.8971 | 1723.2971 | 1723.4971 | 1737.9971 | 1738.1971 | 1738.3971
負担金契約締結済 | 230.9768 | 576.0972 | 913.6679 | 1261.1214 | 1466.0409 | 1459.5306 | 1460.1333 | 1460.3028 | 1455.5807 | 1455.7482 | 1455.9157
運開済 | 40.2358 | 40.2358 | 40.2358 | 40.2358 | 40.2358 | 40.2358 | 40.2358 | 40.2358 | 40.2358 | 40.2358 | 40.2358

## 表（別）１－１～５
表（別）１－１ 各月別の需要電力見通し
【万ｋＷ】
| 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
北海道 | 389 | 371 | 350 | 350 | 352 | 365 | 382 | 417 | 422 | 422 | 390 | 363
東北 | 1044.7 | 964.7 | 932.7 | 955.7 | 989.7 | 1051.7 | 1151.7 | 1266.7 | 1282.7 | 1245.7 | 1149.7 | 1043.7
東京 | 3664 | 3664 | 3633 | 3633 | 3770 | 4232 | 5155 | 5501 | 5501 | 5501 | 4666 | 4215
東３社計 | 5097.7 | 4999.7 | 4915.7 | 4938.7 | 5111.7 | 5648.7 | 6688.7 | 7184.7 | 7205.7 | 7168.7 | 6205.7 | 5621.7
中部 | 1733 | 1733 | 1755.3 | 1755.3 | 1768.6 | 1910.5 | 2241.7 | 2367.6 | 2367.6 | 2367.6 | 2175.9 | 2019.7
北陸 | 348.5 | 348.5 | 333.5 | 333.5 | 357 | 388.5 | 428 | 468 | 468 | 468 | 411 | 368.5
関西 | 1736.7 | 1736.7 | 1848.8 | 1848.8 | 1991.6 | 2119.8 | 2467.9 | 2687.7 | 2688 | 2688 | 2333.4 | 2067.3
中国 | 690 | 690 | 679 | 679 | 729 | 779 | 854 | 1002 | 1002 | 1002 | 873 | 798
四国 | 314 | 314 | 325 | 325 | 348 | 378 | 413 | 469 | 469 | 469 | 420 | 387
九州 | 1010 | 1010 | 1087 | 1087 | 1163.5 | 1227 | 1427.5 | 1586 | 1586 | 1586 | 1381 | 1218.7
中西６社計 | 5832.2 | 5832.2 | 6028.6 | 6028.6 | 6357.7 | 6802.8 | 7832.1 | 8580.3 | 8580.6 | 8580.6 | 7594.3 | 6859.2
９社合計 | 10929.9 | 10831.9 | 10944.3 | 10967.3 | 11469.4 | 12451.5 | 14520.8 | 15765 | 15786.3 | 15749.3 | 13800 | 12480.9
沖縄 | 110.5 | 110.5 | 129 | 129 | 150.2568 | 150.2568 | 156.9851 | 156.9851 | 160.8393 | 160.8393 | 150.093 | 150.093
１０社合計 | 11040.4 | 10942.4 | 11073.3 | 11096.3 | 11619.6568 | 12601.7568 | 14677.7851 | 15921.9851 | 15947.1393 | 15910.1393 | 13950.093 | 12630.993
| 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
北海道 | 355 | 368 | 396 | 426 | 486 | 486 | 506 | 506 | 503 | 471 | 442 | 425
東北 | 975.8 | 985.8 | 1050.8 | 1122.8 | 1216.8 | 1269.8 | 1297.8 | 1334.8 | 1309.8 | 1254.8 | 1213.8 | 1133.8
東京 | 3786 | 3786 | 3888 | 3888 | 4402 | 4402 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4320 | 4050
東３社計 | 5116.8 | 5139.8 | 5334.8 | 5436.8 | 6104.8 | 6157.8 | 6578.8 | 6615.8 | 6587.8 | 6500.8 | 5975.8 | 5608.8
中部 | 1816.8 | 1816.8 | 1812.5 | 1812.5 | 2125 | 2125 | 2265.7 | 2265.7 | 2265.7 | 2265.7 | 2009.9 | 1877.1
北陸 | 346 | 346 | 375 | 375 | 458 | 458 | 491 | 491 | 491 | 491 | 420 | 392.5
関西 | 1906.1 | 1906.1 | 1826 | 1826 | 2388.2 | 2388.2 | 2471.2 | 2471.2 | 2472.6 | 2472.6 | 2127.3 | 2005.5
中国 | 732 | 732 | 764 | 764 | 956 | 956 | 980 | 980 | 980 | 980 | 809 | 692
四国 | 353 | 353 | 336 | 336 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 376 | 354
九州 | 1186 | 1186 | 1149 | 1149 | 1359 | 1359 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1221 | 1134.7
中西６社計 | 6339.9 | 6339.9 | 6262.5 | 6262.5 | 7735.2 | 7735.2 | 8133.9 | 8133.9 | 8135.3 | 8135.3 | 6963.2 | 6455.8
９社合計 | 11456.7 | 11479.7 | 11597.3 | 11699.3 | 13840 | 13893 | 14712.7 | 14749.7 | 14723.1 | 14636.1 | 12939 | 12064.6
沖縄 | 140.7 | 140.7 | 116.5 | 116.5 | 96.9 | 96.9 | 100.8 | 100.8 | 93.6 | 93.6 | 97.1 | 97.1
１０社合計 | 11597.4 | 11620.4 | 11713.8 | 11815.8 | 13936.9 | 13989.9 | 14813.5 | 14850.5 | 14816.7 | 14729.7 | 13036.1 | 12161.7
表（別）１－２ 各月別の供給力見通し
（送電端）
【万ｋＷ】
| 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
北海道 | 532.993 | 528.143 | 548.406 | 521.366 | 491.894 | 514.254 | 530.103 | 556.633 | 549.988 | 533.518 | 492.096 | 491.496
東北 | 1483.4 | 1481.22 | 1639.75 | 1653.46 | 1712.4047 | 1830.0647 | 1916.7031 | 2056.2331 | 2162.3308 | 2158.8808 | 2010.0103 | 1795.6403
東京 | 3990.76 | 3766.66 | 4012.408 | 3757.568 | 4188.561 | 4701.221 | 5411.923 | 5699.033 | 5719.481 | 5724.291 | 5323.607 | 4710.427
東３社計 | 6007.153 | 5776.023 | 6200.564 | 5932.394 | 6392.8597 | 7045.5397 | 7858.7291 | 8311.8991 | 8431.7998 | 8416.6898 | 7825.7133 | 6997.5633
中部 | 2163.9478 | 2138.2774 | 2241.5026 | 2020.8326 | 2340.6084 | 2465.898 | 2640.7598 | 2676.49 | 2656.3542 | 2676.1566 | 2372.3318 | 2246.2534
北陸 | 538.282 | 539.652 | 506.625 | 477.725 | 443.457 | 553.467 | 597.311 | 598.071 | 585.254 | 589.054 | 559.663 | 489.723
関西 | 1905.057 | 1919.377 | 2054.9 | 2127.03 | 2307.712 | 2326.282 | 2680.512 | 2815.352 | 2810.382 | 2806.372 | 2636.515 | 2596.895
中国 | 973.575 | 956.645 | 1034.146 | 1059.656 | 1100.653 | 1091.933 | 1284.01 | 1325.56 | 1334.653 | 1347.083 | 1304.335 | 1290.215
四国 | 726.527 | 723.377 | 754.199 | 749.999 | 776.078 | 776.448 | 823.123 | 863.793 | 832.185 | 802.655 | 773.432 | 735.742
九州 | 1465.166 | 1426.936 | 1497.988 | 1476.258 | 1714.183 | 1899.633 | 1912.295 | 1917.975 | 1881.729 | 1884.329 | 1806.918 | 1680.728
中西６社計 | 7772.5548 | 7704.2644 | 8089.3606 | 7911.5006 | 8682.6914 | 9113.661 | 9938.0108 | 10197.241 | 10100.5572 | 10105.6496 | 9453.1948 | 9039.5564
９社合計 | 13779.7078 | 13480.2874 | 14289.9246 | 13843.8946 | 15075.5511 | 16159.2007 | 17796.7399 | 18509.1401 | 18532.357 | 18522.3394 | 17278.9081 | 16037.1197
沖縄 | 178.661 | 180.451 | 188.773 | 175.613 | 187.313 | 189.873 | 197.667 | 200.827 | 201.597 | 201.597 | 200.698 | 200.698
１０社合計 | 13958.3688 | 13660.7384 | 14478.6976 | 14019.5076 | 15262.8641 | 16349.0737 | 17994.4069 | 18709.9671 | 18733.954 | 18723.9364 | 17479.6061 | 16237.8177
| 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
北海道 | 492.638 | 498.678 | 520.117 | 580.217 | 624.875 | 640.875 | 632.625 | 632.395 | 638.975 | 638.805 | 594.324 | 590.994
東北 | 1615.0292 | 1625.2292 | 1770.7765 | 1848.0065 | 2032.5077 | 2069.3877 | 2041.3688 | 2041.5288 | 2013.2936 | 1976.6236 | 1836.6028 | 1809.5028
東京 | 4114.992 | 4089.632 | 4025.926 | 4199.476 | 4743.469 | 5099.279 | 5248.953 | 5345.763 | 5320.908 | 5331.618 | 4869.997 | 4762.897
東３社計 | 6222.6592 | 6213.5392 | 6316.8195 | 6627.6995 | 7400.8517 | 7809.5417 | 7922.9468 | 8019.6868 | 7973.1766 | 7947.0466 | 7300.9238 | 7163.3938
中部 | 1925.1076 | 1973.4934 | 1893.984 | 2033.0508 | 2375.544 | 2337.1956 | 2360.4482 | 2537.8162 | 2530.0924 | 2529.5852 | 2438.1746 | 2234.785
北陸 | 455.224 | 476.064 | 473.429 | 471.419 | 538.646 | 545.776 | 536.841 | 535.941 | 529.127 | 527.327 | 549.055 | 502.555
関西 | 2261.521 | 2026.801 | 1964.903 | 2027.543 | 2222.153 | 2345.183 | 2541.148 | 2535.658 | 2601.124 | 2618.564 | 2209.495 | 2235.705
中国 | 1117.861 | 1054.171 | 950.977 | 1006.787 | 1155.82 | 1182.55 | 1209.615 | 1217.855 | 1195.811 | 1186.871 | 1052.297 | 1002.827
四国 | 633.92 | 668.57 | 622.688 | 645.648 | 667.574 | 690.334 | 735.376 | 734.076 | 734.132 | 674.032 | 676.296 | 602.596
九州 | 1532.623 | 1505.383 | 1480.438 | 1451.498 | 1576.65 | 1704.37 | 1751.925 | 1827.925 | 1762.178 | 1717.108 | 1623.286 | 1598.516
中西６社計 | 7926.2566 | 7704.4824 | 7386.419 | 7635.9458 | 8536.387 | 8805.4086 | 9135.3532 | 9389.2712 | 9352.4644 | 9253.4872 | 8548.6036 | 8176.984
９社合計 | 14148.9158 | 13918.0216 | 13703.2385 | 14263.6453 | 15937.2387 | 16614.9503 | 17058.3 | 17408.958 | 17325.641 | 17200.5338 | 15849.5274 | 15340.3778
沖縄 | 206.901 | 206.901 | 176.519 | 165.889 | 157.512 | 168.682 | 175.378 | 159.148 | 158.668 | 158.668 | 152.622 | 167.302
１０社合計 | 14355.8168 | 14124.9226 | 13879.7575 | 14429.5343 | 16094.7507 | 16783.6323 | 17233.678 | 17568.106 | 17484.309 | 17359.2018 | 16002.1494 | 15507.6798
表（別）１－３ エリア間の供給力送受を考慮した各月別の供給力見通し
（連系線活用後、送電端）
【万ｋＷ】
| 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
北海道 | 470.061 | 470.067 | 488.54 | 498.002 | 510.534 | 520.72 | 487.883 | 526.265 | 550.63 | 553.392 | 494.562 | 467.97
東北 | 1244.918 | 1222.296 | 1287.75 | 1359.824 | 1435.4327 | 1616.5987 | 1470.9231 | 1598.6011 | 1673.6888 | 1651.0068 | 1519.6123 | 1345.5003
東京 | 4366.174 | 4151.66 | 4532.274 | 4193.818 | 4554.893 | 5026.353 | 6019.923 | 6307.033 | 6327.481 | 6332.291 | 5785.113 | 5293.293
東３社計 | 6081.153 | 5844.023 | 6308.564 | 6051.644 | 6500.8597 | 7163.6717 | 7978.7291 | 8431.8991 | 8551.7998 | 8536.6898 | 7799.2873 | 7106.7633
中部 | 2248.9118 | 2230.3394 | 2282.6306 | 2196.6066 | 2288.3244 | 2433.202 | 2766.5878 | 2754.074 | 2730.3062 | 2740.4126 | 2697.8018 | 2565.3574
北陸 | 452.248 | 448.514 | 433.691 | 417.347 | 461.909 | 494.791 | 528.215 | 544.395 | 539.696 | 541.694 | 509.581 | 468.061
関西 | 2253.733 | 2235.121 | 2404.242 | 2313.634 | 2576.876 | 2699.788 | 3045.78 | 3126.456 | 3099.822 | 3111.296 | 2893.107 | 2625.853
中国 | 895.427 | 888.031 | 883.002 | 886.104 | 1013.279 | 1053.533 | 1076.64 | 1165.582 | 1155.525 | 1159.801 | 1082.413 | 1078.007
四国 | 537.527 | 534.377 | 564.199 | 559.999 | 617.078 | 617.448 | 601.123 | 641.793 | 626.185 | 596.655 | 584.432 | 546.742
九州 | 1310.708 | 1299.882 | 1413.596 | 1418.56 | 1617.225 | 1696.767 | 1799.665 | 1844.941 | 1829.023 | 1835.791 | 1712.286 | 1646.336
中西６社計 | 7698.5548 | 7636.2644 | 7981.3606 | 7792.2506 | 8574.6914 | 8995.529 | 9818.0108 | 10077.241 | 9980.5572 | 9985.6496 | 9479.6208 | 8930.3564
９社合計 | 13779.7078 | 13480.2874 | 14289.9246 | 13843.8946 | 15075.5511 | 16159.2007 | 17796.7399 | 18509.1401 | 18532.357 | 18522.3394 | 17278.9081 | 16037.1197
沖縄 | 178.661 | 180.451 | 188.773 | 175.613 | 187.313 | 189.873 | 197.667 | 200.827 | 201.597 | 201.597 | 200.698 | 200.698
１０社合計 | 13958.3688 | 13660.7384 | 14478.6976 | 14019.5076 | 15262.8641 | 16349.0737 | 17994.4069 | 18709.9671 | 18733.954 | 18723.9364 | 17479.6061 | 16237.8177
| 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
北海道 | 460.972 | 466.928 | 488.121 | 546.551 | 610.895 | 607.985 | 600.163 | 604.205 | 599.625 | 597.959 | 558.124 | 554.932
東北 | 1211.2952 | 1235.6052 | 1295.2405 | 1364.6725 | 1529.4877 | 1588.5057 | 1539.2968 | 1593.8468 | 1561.3936 | 1504.3816 | 1484.5368 | 1433.5468
東京 | 4621.03 | 4508.696 | 4534.334 | 4696.592 | 5178.469 | 5506.801 | 5663.487 | 5701.635 | 5692.158 | 5724.706 | 5253.615 | 5120.761
東３社計 | 6293.2972 | 6211.2292 | 6317.6955 | 6607.8155 | 7318.8517 | 7703.2917 | 7802.9468 | 7899.6868 | 7853.1766 | 7827.0466 | 7296.2758 | 7109.2398
中部 | 2217.5296 | 2163.6234 | 2113.828 | 2189.4668 | 2364.594 | 2443.4876 | 2559.3402 | 2634.5842 | 2631.7864 | 2608.8992 | 2444.2926 | 2373.399
北陸 | 422.32 | 412.054 | 437.345 | 452.995 | 509.64 | 526.644 | 554.635 | 570.941 | 570.335 | 565.375 | 510.775 | 496.279
関西 | 2326.565 | 2269.991 | 2129.593 | 2205.795 | 2657.497 | 2746.163 | 2791.5 | 2873.57 | 2872.146 | 2847.166 | 2587.091 | 2535.771
中国 | 921.019 | 897.079 | 891.031 | 922.915 | 1063.81 | 1099.304 | 1107.031 | 1139.577 | 1138.367 | 1128.467 | 983.865 | 892.923
四国 | 475.92 | 510.57 | 473.688 | 496.648 | 510.574 | 533.334 | 574.376 | 573.076 | 544.132 | 522.802 | 542.296 | 468.596
九州 | 1492.265 | 1453.475 | 1340.058 | 1388.01 | 1512.272 | 1562.726 | 1668.471 | 1717.523 | 1715.698 | 1700.778 | 1484.932 | 1464.17
中西６社計 | 7855.6186 | 7706.7924 | 7385.543 | 7655.8298 | 8618.387 | 8911.6586 | 9255.3532 | 9509.2712 | 9472.4644 | 9373.4872 | 8553.2516 | 8231.138
９社合計 | 14148.9158 | 13918.0216 | 13703.2385 | 14263.6453 | 15937.2387 | 16614.9503 | 17058.3 | 17408.958 | 17325.641 | 17200.5338 | 15849.5274 | 15340.3778
沖縄 | 206.901 | 206.901 | 176.519 | 165.889 | 157.512 | 168.682 | 175.378 | 159.148 | 158.668 | 158.668 | 152.622 | 167.302
１０社合計 | 14355.8168 | 14124.9226 | 13879.7575 | 14429.5343 | 16094.7507 | 16783.6323 | 17233.678 | 17568.106 | 17484.309 | 17359.2018 | 16002.1494 | 15507.6798
表（別）１－４ エリア間の供給力送受を考慮した供給予備率
（連系線活用後、送電端）
| 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
北海道 | 20.84% | 26.7% | 39.58% | 42.29% | 45.04% | 42.66% | 27.72% | 26.2% | 30.48% | 31.14% | 26.81% | 28.92%
東北 | 19.16% | 26.7% | 38.07% | 42.29% | 45.04% | 53.71% | 27.72% | 26.2% | 30.48% | 32.54% | 32.17% | 28.92%
東京 | 19.16% | 13.31% | 24.75% | 15.44% | 20.82% | 18.77% | 16.78% | 14.65% | 15.02% | 15.11% | 23.99% | 25.58%
中部 | 29.77% | 28.7% | 30.04% | 25.14% | 29.39% | 27.36% | 23.42% | 16.32% | 15.32% | 15.75% | 23.99% | 27.02%
北陸 | 29.77% | 28.7% | 30.04% | 25.14% | 29.39% | 27.36% | 23.42% | 16.32% | 15.32% | 15.75% | 23.99% | 27.02%
関西 | 29.77% | 28.7% | 30.04% | 25.14% | 29.39% | 27.36% | 23.42% | 16.32% | 15.32% | 15.75% | 23.99% | 27.02%
中国 | 29.77% | 28.7% | 30.04% | 30.5% | 39% | 35.24% | 26.07% | 16.32% | 15.32% | 15.75% | 23.99% | 35.09%
四国 | 71.19% | 70.18% | 73.6% | 72.31% | 77.32% | 63.35% | 45.55% | 36.84% | 33.51% | 27.22% | 39.15% | 41.28%
九州 | 29.77% | 28.7% | 30.05% | 30.5% | 39% | 38.29% | 26.07% | 16.33% | 15.32% | 15.75% | 23.99% | 35.09%
沖縄 | 61.68% | 63.3% | 46.34% | 36.13% | 24.66% | 26.37% | 25.91% | 27.93% | 25.34% | 25.34% | 33.72% | 33.72%
| 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
北海道 | 29.85% | 26.88% | 23.26% | 28.3% | 25.7% | 25.1% | 18.61% | 19.41% | 19.21% | 26.96% | 26.27% | 30.57%
東北 | 24.13% | 25.34% | 23.26% | 21.54% | 25.7% | 25.1% | 18.61% | 19.41% | 19.21% | 19.89% | 22.3% | 26.44%
東京 | 22.06% | 19.09% | 16.62% | 20.8% | 17.64% | 25.1% | 18.61% | 19.41% | 19.21% | 19.89% | 21.61% | 26.44%
中部 | 22.06% | 19.09% | 16.62% | 20.8% | 11.28% | 14.99% | 12.96% | 16.28% | 16.16% | 15.15% | 21.61% | 26.44%
北陸 | 22.06% | 19.09% | 16.62% | 20.8% | 11.28% | 14.99% | 12.96% | 16.28% | 16.16% | 15.15% | 21.61% | 26.44%
関西 | 22.06% | 19.09% | 16.62% | 20.8% | 11.28% | 14.99% | 12.96% | 16.28% | 16.16% | 15.15% | 21.61% | 26.44%
中国 | 25.82% | 22.55% | 16.62% | 20.8% | 11.28% | 14.99% | 12.96% | 16.28% | 16.16% | 15.15% | 21.61% | 29.04%
四国 | 34.82% | 44.64% | 40.98% | 47.81% | 13.71% | 18.78% | 27.92% | 27.63% | 21.19% | 16.44% | 44.23% | 32.37%
九州 | 25.82% | 22.55% | 16.63% | 20.8% | 11.28% | 14.99% | 12.96% | 16.28% | 16.16% | 15.15% | 21.62% | 29.04%
沖縄 | 47.05% | 47.05% | 51.52% | 42.39% | 62.55% | 74.08% | 73.99% | 57.88% | 69.52% | 69.52% | 57.18% | 72.3%
※連系線活用後に同じ予備率になるエリアを同じ背景色で表示
※沖縄エリアは最小予備率断面
表（別）１－５ 沖縄エリアの指定断面の需給バランス
【万ｋＷ】
| 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
需要電力 | 110.5 | 110.5 | 129 | 129 | 152.7 | 152.7 | 159.7 | 159.7 | 162.3 | 162.3 | 153 | 153
供給力 | 183.85 | 185.64 | 193.72 | 180.56 | 193.43 | 195.99 | 202.01 | 205.17 | 207.25 | 207.25 | 206.11 | 206.11
供給予備力 | 73.35 | 75.14 | 64.72 | 51.56 | 40.73 | 43.29 | 42.31 | 45.47 | 44.95 | 44.95 | 53.11 | 53.11
供給予備率 | 66.38% | 68% | 50.17% | 39.97% | 26.67% | 28.35% | 26.49% | 28.47% | 27.7% | 27.7% | 34.71% | 34.71%
| 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
需要電力 | 140.7 | 140.7 | 116.5 | 116.5 | 96.9 | 96.9 | 100.8 | 100.8 | 93.6 | 93.6 | 97.1 | 97.1
供給力 | 210.75 | 210.75 | 181.44 | 170.81 | 159.97 | 171.14 | 177.55 | 161.32 | 161.15 | 161.15 | 156.37 | 171.05
供給予備力 | 70.05 | 70.05 | 64.94 | 54.31 | 63.07 | 74.24 | 76.75 | 60.52 | 67.55 | 67.55 | 59.27 | 73.95
供給予備率 | 49.79% | 49.79% | 55.74% | 46.62% | 65.09% | 76.62% | 76.14% | 60.04% | 72.17% | 72.17% | 61.04% | 76.16%

## 表（別）１－６～１０
表（別）１－６ 各月別の需要電力見通し
【万ｋＷ】
| 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
北海道 | 390 | 372 | 351 | 351 | 353 | 366 | 383 | 417 | 422 | 422 | 391 | 365
東北 | 1049.5 | 970.5 | 937.5 | 960.5 | 994.5 | 1057.5 | 1156.5 | 1271.5 | 1287.5 | 1250.5 | 1154.5 | 1049.5
東京 | 3686 | 3686 | 3657 | 3657 | 3793 | 4258 | 5179 | 5527 | 5527 | 5527 | 4693 | 4240
東３社計 | 5125.5 | 5028.5 | 4945.5 | 4968.5 | 5140.5 | 5681.5 | 6718.5 | 7215.5 | 7236.5 | 7199.5 | 6238.5 | 5654.5
中部 | 1735.5 | 1735.5 | 1757.7 | 1757.7 | 1770.9 | 1912.8 | 2244.2 | 2370.1 | 2370.1 | 2370.1 | 2178.3 | 2022.1
北陸 | 348 | 348 | 333 | 333 | 356.5 | 388 | 427.5 | 467 | 467 | 467 | 410 | 367.5
関西 | 1738.5 | 1738.5 | 1850.2 | 1850.2 | 1992 | 2120.3 | 2472.4 | 2692.6 | 2693.2 | 2693.2 | 2334.1 | 2067.9
中国 | 689 | 689 | 679 | 679 | 729 | 779 | 854 | 1002 | 1002 | 1002 | 873 | 798
四国 | 311 | 311 | 322 | 322 | 345 | 374 | 409 | 464 | 464 | 464 | 415 | 382
九州 | 1013 | 1013 | 1090 | 1090 | 1166.3 | 1230 | 1432 | 1591 | 1591 | 1591 | 1386 | 1223.1
中西６社計 | 5835 | 5835 | 6031.9 | 6031.9 | 6359.7 | 6804.1 | 7839.1 | 8586.7 | 8587.3 | 8587.3 | 7596.4 | 6860.6
９社合計 | 10960.5 | 10863.5 | 10977.4 | 11000.4 | 11500.2 | 12485.6 | 14557.6 | 15802.2 | 15823.8 | 15786.8 | 13834.9 | 12515.1
沖縄 | 111 | 111 | 129.6 | 129.6 | 150.9456 | 150.9456 | 157.6732 | 157.6732 | 161.533 | 161.533 | 150.7797 | 150.7797
１０社合計 | 11071.5 | 10974.5 | 11107 | 11130 | 11651.1456 | 12636.5456 | 14715.2732 | 15959.8732 | 15985.333 | 15948.333 | 13985.6797 | 12665.8797
| 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
北海道 | 358 | 371 | 399 | 429 | 489 | 489 | 509 | 509 | 506 | 474 | 445 | 428
東北 | 974.5 | 984.5 | 1049.5 | 1121.5 | 1214.5 | 1267.5 | 1295.5 | 1332.5 | 1307.5 | 1252.5 | 1211.5 | 1132.5
東京 | 3812 | 3812 | 3915 | 3915 | 4431 | 4431 | 4804 | 4804 | 4804 | 4804 | 4352 | 4080
東３社計 | 5144.5 | 5167.5 | 5363.5 | 5465.5 | 6134.5 | 6187.5 | 6608.5 | 6645.5 | 6617.5 | 6530.5 | 6008.5 | 5640.5
中部 | 1819.2 | 1819.2 | 1815 | 1815 | 2127.4 | 2127.4 | 2266 | 2266 | 2266 | 2266 | 2010.1 | 1877.3
北陸 | 346 | 346 | 374 | 374 | 457 | 457 | 490 | 490 | 490 | 490 | 419 | 391.5
関西 | 1908.1 | 1908.1 | 1828.2 | 1828.2 | 2389.1 | 2389.1 | 2473.2 | 2473.2 | 2475 | 2475 | 2129.2 | 2007.3
中国 | 732 | 732 | 764 | 764 | 955 | 955 | 979 | 979 | 979 | 979 | 809 | 692
四国 | 349 | 349 | 333 | 333 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 372 | 350
九州 | 1189 | 1189 | 1153 | 1153 | 1364 | 1364 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1225 | 1138.4
中西６社計 | 6343.3 | 6343.3 | 6267.2 | 6267.2 | 7736.5 | 7736.5 | 8134.2 | 8134.2 | 8136 | 8136 | 6964.3 | 6456.5
９社合計 | 11487.8 | 11510.8 | 11630.7 | 11732.7 | 13871 | 13924 | 14742.7 | 14779.7 | 14753.5 | 14666.5 | 12972.8 | 12097
沖縄 | 141.3 | 141.3 | 117 | 117 | 97.3 | 97.3 | 101.2 | 101.2 | 94.1 | 94.1 | 97.5 | 97.5
１０社合計 | 11629.1 | 11652.1 | 11747.7 | 11849.7 | 13968.3 | 14021.3 | 14843.9 | 14880.9 | 14847.6 | 14760.6 | 13070.3 | 12194.5
表（別）１－７ 各月別の供給力見通し
（送電端）
【万ｋＷ】
| 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
北海道 | 500.773 | 500.023 | 484.097 | 449.897 | 471.9873 | 482.9873 | 497.4855 | 510.6055 | 504.1686 | 517.6986 | 498.8083 | 499.9683
東北 | 1623.1772 | 1569.5372 | 1721.8771 | 1653.7371 | 1649.0591 | 1699.6891 | 1888.7975 | 2002.6375 | 2126.2024 | 2035.4324 | 1842.2732 | 1718.8432
東京 | 4442.74 | 4195.6 | 4099.806 | 4061.686 | 4550.38 | 4779.27 | 5801.15 | 6067.13 | 5998.718 | 5928.538 | 5312.709 | 4859.919
東３社計 | 6566.6902 | 6265.1602 | 6305.7801 | 6165.3201 | 6671.4265 | 6961.9465 | 8187.433 | 8580.373 | 8629.089 | 8481.669 | 7653.7905 | 7078.7305
中部 | 1876.3578 | 1823.1974 | 1812.3886 | 1976.8986 | 2144.6764 | 2277.546 | 2617.5738 | 2656.174 | 2686.2252 | 2733.1176 | 2547.8338 | 2331.4454
北陸 | 496.939 | 494.129 | 518.24 | 471.01 | 397.977 | 404.427 | 503.188 | 558.858 | 572.306 | 559.086 | 505.62 | 515.46
関西 | 2074.588 | 2052.628 | 2157.443 | 2137.153 | 2163.009 | 2120.209 | 2370.535 | 2528.205 | 2719.885 | 2680.005 | 2661.216 | 2402.676
中国 | 958.334 | 841.894 | 996.487 | 977.757 | 1066.483 | 1148.583 | 1389.319 | 1373.659 | 1370.127 | 1343.087 | 1079.647 | 1042.497
四国 | 550.654 | 545.764 | 571.072 | 658.292 | 807.989 | 802.259 | 830.961 | 837.151 | 855.952 | 841.902 | 754.365 | 777.175
九州 | 1347.696 | 1330.066 | 1342.445 | 1421.565 | 1537.944 | 1702.834 | 1889.578 | 1881.608 | 1942.964 | 1918.054 | 1907.287 | 1955.877
中西６社計 | 7304.5688 | 7087.6784 | 7398.0756 | 7642.6756 | 8118.0784 | 8455.858 | 9601.1548 | 9835.655 | 10147.4592 | 10075.2516 | 9455.9688 | 9025.1304
９社合計 | 13871.259 | 13352.8386 | 13703.8557 | 13807.9957 | 14789.5049 | 15417.8045 | 17788.5878 | 18416.028 | 18776.5482 | 18556.9206 | 17109.7593 | 16103.8609
沖縄 | 156.864 | 170.194 | 192.19 | 192.79 | 196.78 | 196.78 | 203.96 | 205.85 | 205.321 | 205.321 | 198.666 | 196.206
１０社合計 | 14028.123 | 13523.0326 | 13896.0457 | 14000.7857 | 14986.2849 | 15614.5845 | 17992.5478 | 18621.878 | 18981.8692 | 18762.2416 | 17308.4253 | 16300.0669
| 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
北海道 | 495.1642 | 478.2842 | 497.0374 | 567.2574 | 603.9056 | 620.0156 | 610.483 | 610.373 | 612.2245 | 611.9245 | 571.8324 | 569.2124
東北 | 1504.176 | 1591.166 | 1683.9853 | 1714.6353 | 1882.2909 | 1991.6909 | 2059.7332 | 2060.0432 | 2004.3498 | 2016.8298 | 1859.4639 | 1622.0939
東京 | 4118.661 | 4002.581 | 4064.563 | 4383.603 | 4657.98 | 5099.71 | 5459.218 | 5419.608 | 5489.94 | 5445.29 | 4637.168 | 4594.028
東３社計 | 6118.0012 | 6072.0312 | 6245.5857 | 6665.4957 | 7144.1765 | 7711.4165 | 8129.4342 | 8090.0242 | 8106.5144 | 8074.0444 | 7068.4643 | 6785.3343
中部 | 1967.4896 | 1923.4654 | 1930.167 | 2002.4238 | 2188.95 | 2212.3216 | 2283.1432 | 2379.1212 | 2365.1244 | 2414.0872 | 2393.1178 | 2281.6882
北陸 | 423.521 | 431.061 | 455.165 | 486.335 | 538.303 | 538.463 | 539.392 | 538.692 | 532.291 | 498.941 | 470.646 | 471.246
関西 | 2079.96 | 2004.48 | 1882.135 | 1950.795 | 2113.297 | 2278.727 | 2335.583 | 2345.743 | 2404.085 | 2418.515 | 2119.989 | 2067.909
中国 | 914.62 | 907.09 | 830.199 | 863.179 | 1054.889 | 998.209 | 1107.247 | 1105.107 | 1089.118 | 1089.158 | 1076.222 | 997.352
四国 | 699.376 | 665.656 | 593.437 | 615.887 | 669.627 | 663.687 | 699.48 | 734.58 | 732.108 | 737.008 | 741.104 | 628.104
九州 | 1690.068 | 1619.218 | 1508.887 | 1571.087 | 1677.054 | 1733.624 | 1755.013 | 1733.383 | 1725.888 | 1805.558 | 1643.3157 | 1468.2957
中西６社計 | 7775.0346 | 7550.9704 | 7199.99 | 7489.7068 | 8242.12 | 8425.0316 | 8719.8582 | 8836.6262 | 8848.6144 | 8963.2672 | 8444.3945 | 7914.5949
９社合計 | 13893.0358 | 13623.0016 | 13445.5757 | 14155.2025 | 15386.2965 | 16136.4481 | 16849.2924 | 16926.6504 | 16955.1288 | 17037.3116 | 15512.8589 | 14699.9293
沖縄 | 201.416 | 204.786 | 166.404 | 168.824 | 158.998 | 158.998 | 158.625 | 158.625 | 177.582 | 175.392 | 182.004 | 170.604
１０社合計 | 14094.4518 | 13827.7876 | 13611.9797 | 14324.0265 | 15545.2945 | 16295.4461 | 17007.9174 | 17085.2754 | 17132.7108 | 17212.7036 | 15694.8629 | 14870.5333
表（別）１－８ エリア間の供給力送受を考慮した各月別の供給力見通し
（連系線活用後、送電端）
【万ｋＷ】
| 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
北海道 | 492.715 | 466.623 | 484.335 | 445.831 | 450.7193 | 449.4553 | 472.2615 | 500.1655 | 523.2346 | 521.0646 | 483.2743 | 461.3023
東北 | 1325.9192 | 1189.1592 | 1293.6391 | 1219.9911 | 1269.7911 | 1276.8211 | 1426.0215 | 1525.0775 | 1619.1364 | 1544.0664 | 1426.9692 | 1322.5432
東京 | 4656.862 | 4516.512 | 4485.374 | 4533.374 | 4842.916 | 5127.67 | 6194.64 | 6435.13 | 6483.666 | 6431.7 | 5800.633 | 5343.149
東３社計 | 6475.4962 | 6172.2942 | 6263.3481 | 6199.1961 | 6563.4265 | 6853.9465 | 8092.923 | 8460.373 | 8626.037 | 8496.831 | 7710.8765 | 7126.9945
中部 | 2192.6358 | 2126.5554 | 2155.8706 | 2178.9386 | 2196.6164 | 2252.48 | 2684.2778 | 2726.868 | 2780.3672 | 2758.0836 | 2692.4438 | 2548.2274
北陸 | 439.667 | 426.417 | 408.436 | 412.808 | 442.199 | 456.899 | 511.328 | 537.298 | 547.84 | 543.448 | 506.776 | 463.122
関西 | 2196.446 | 2130.252 | 2269.345 | 2293.627 | 2470.847 | 2496.803 | 2957.201 | 3097.945 | 3159.427 | 3134.107 | 2885.042 | 2605.968
中国 | 870.5 | 844.266 | 832.829 | 844.095 | 940.979 | 1044.381 | 1097.903 | 1152.851 | 1175.469 | 1166.049 | 1079.073 | 1065.897
四国 | 416.654 | 411.764 | 437.072 | 524.292 | 669.989 | 664.259 | 603.961 | 610.151 | 620.952 | 606.902 | 522.365 | 545.175
九州 | 1279.86 | 1241.29 | 1336.955 | 1355.039 | 1505.448 | 1649.036 | 1840.994 | 1830.542 | 1866.456 | 1851.5 | 1713.183 | 1748.477
中西６社計 | 7395.7628 | 7180.5444 | 7440.5076 | 7608.7996 | 8226.0784 | 8563.858 | 9695.6648 | 9955.655 | 10150.5112 | 10060.0896 | 9398.8828 | 8976.8664
９社合計 | 13871.259 | 13352.8386 | 13703.8557 | 13807.9957 | 14789.5049 | 15417.8045 | 17788.5878 | 18416.028 | 18776.5482 | 18556.9206 | 17109.7593 | 16103.8609
沖縄 | 156.864 | 170.194 | 192.19 | 192.79 | 196.78 | 196.78 | 203.96 | 205.85 | 205.321 | 205.321 | 198.666 | 196.206
１０社合計 | 14028.123 | 13523.0326 | 13896.0457 | 14000.7857 | 14986.2849 | 15614.5845 | 17992.5478 | 18621.878 | 18981.8692 | 18762.2416 | 17308.4253 | 16300.0669
| 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
北海道 | 458.7642 | 445.7842 | 463.5054 | 537.2574 | 563.2756 | 601.2936 | 618.135 | 612.029 | 612.2185 | 578.7325 | 528.1944 | 516.9604
東北 | 1157.332 | 1180.604 | 1212.0153 | 1349.3753 | 1398.9609 | 1558.5569 | 1573.2812 | 1602.2292 | 1581.9538 | 1529.2338 | 1438.0019 | 1367.9039
東京 | 4527.233 | 4445.913 | 4521.285 | 4710.521 | 5103.94 | 5448.442 | 5834.018 | 5776.392 | 5812.342 | 5865.364 | 5165.7 | 4928.124
東３社計 | 6143.3292 | 6072.3012 | 6196.8057 | 6597.1537 | 7066.1765 | 7608.2925 | 8025.4342 | 7990.6502 | 8006.5144 | 7973.3304 | 7131.8963 | 6812.9883
中部 | 2160.5516 | 2121.7434 | 2096.095 | 2183.8238 | 2277.9 | 2333.6616 | 2435.4532 | 2458.1532 | 2477.6364 | 2510.1792 | 2385.9538 | 2267.5622
北陸 | 410.925 | 403.545 | 431.927 | 450.003 | 489.331 | 501.309 | 526.644 | 531.552 | 535.765 | 542.803 | 497.35 | 472.89
関西 | 2266.166 | 2225.448 | 2111.361 | 2199.727 | 2558.141 | 2620.761 | 2658.177 | 2682.953 | 2706.185 | 2741.729 | 2527.349 | 2424.611
中国 | 902.286 | 883.01 | 882.341 | 919.269 | 1022.581 | 1047.613 | 1052.231 | 1062.041 | 1070.458 | 1084.516 | 964.194 | 850.59
四国 | 516.376 | 482.656 | 395.437 | 417.887 | 511.627 | 505.687 | 558.48 | 593.58 | 538.108 | 543.008 | 546.104 | 471.98
九州 | 1493.402 | 1434.298 | 1331.609 | 1387.339 | 1460.54 | 1519.124 | 1592.873 | 1607.721 | 1620.462 | 1641.746 | 1460.0117 | 1399.3077
中西６社計 | 7749.7066 | 7550.7004 | 7248.77 | 7558.0488 | 8320.12 | 8528.1556 | 8823.8582 | 8936.0002 | 8948.6144 | 9063.9812 | 8380.9625 | 7886.9409
９社合計 | 13893.0358 | 13623.0016 | 13445.5757 | 14155.2025 | 15386.2965 | 16136.4481 | 16849.2924 | 16926.6504 | 16955.1288 | 17037.3116 | 15512.8589 | 14699.9293
沖縄 | 201.416 | 204.786 | 166.404 | 168.824 | 158.998 | 158.998 | 158.625 | 158.625 | 177.582 | 175.392 | 182.004 | 170.604
１０社合計 | 14094.4518 | 13827.7876 | 13611.9797 | 14324.0265 | 15545.2945 | 16295.4461 | 17007.9174 | 17085.2754 | 17132.7108 | 17212.7036 | 15694.8629 | 14870.5333
表（別）１－９ エリア間の供給力送受を考慮した供給予備率
（連系線活用後、送電端）
| 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
北海道 | 26.34% | 25.44% | 37.99% | 27.02% | 27.68% | 22.8% | 23.31% | 19.94% | 23.99% | 23.48% | 23.6% | 26.38%
東北 | 26.34% | 22.53% | 37.99% | 27.02% | 27.68% | 20.74% | 23.31% | 19.94% | 25.76% | 23.48% | 23.6% | 26.02%
東京 | 26.34% | 22.53% | 22.65% | 23.97% | 27.68% | 20.42% | 19.61% | 16.43% | 17.31% | 16.37% | 23.6% | 26.02%
中部 | 26.34% | 22.53% | 22.65% | 23.97% | 24.04% | 17.76% | 19.61% | 15.05% | 17.31% | 16.37% | 23.6% | 26.02%
北陸 | 26.34% | 22.53% | 22.65% | 23.97% | 24.04% | 17.76% | 19.61% | 15.05% | 17.31% | 16.37% | 23.6% | 26.02%
関西 | 26.34% | 22.53% | 22.65% | 23.97% | 24.04% | 17.76% | 19.61% | 15.05% | 17.31% | 16.37% | 23.6% | 26.02%
中国 | 26.34% | 22.53% | 22.65% | 24.31% | 29.08% | 34.07% | 28.56% | 15.05% | 17.31% | 16.37% | 23.6% | 33.57%
四国 | 33.97% | 32.4% | 35.74% | 62.82% | 94.2% | 77.61% | 47.67% | 31.5% | 33.83% | 30.8% | 25.87% | 42.72%
九州 | 26.34% | 22.54% | 22.66% | 24.32% | 29.08% | 34.07% | 28.56% | 15.06% | 17.31% | 16.37% | 23.61% | 42.95%
沖縄 | 41.32% | 53.33% | 48.29% | 48.76% | 30.36% | 30.36% | 29.36% | 30.55% | 27.11% | 27.11% | 31.76% | 30.13%
| 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
北海道 | 28.15% | 20.16% | 16.17% | 25.23% | 15.19% | 22.96% | 21.44% | 20.24% | 20.99% | 22.09% | 18.7% | 20.79%
東北 | 18.76% | 19.92% | 15.49% | 20.32% | 15.19% | 22.96% | 21.44% | 20.24% | 20.99% | 22.09% | 18.7% | 20.79%
東京 | 18.76% | 16.63% | 15.49% | 20.32% | 15.19% | 22.96% | 21.44% | 20.24% | 20.99% | 22.09% | 18.7% | 20.79%
中部 | 18.76% | 16.63% | 15.49% | 20.32% | 7.075% | 9.696% | 7.479% | 8.481% | 9.34% | 10.78% | 18.7% | 20.79%
北陸 | 18.76% | 16.63% | 15.49% | 20.32% | 7.075% | 9.696% | 7.479% | 8.481% | 9.34% | 10.78% | 18.7% | 20.79%
関西 | 18.76% | 16.63% | 15.49% | 20.32% | 7.075% | 9.696% | 7.479% | 8.481% | 9.34% | 10.78% | 18.7% | 20.79%
中国 | 23.26% | 20.63% | 15.49% | 20.32% | 7.075% | 9.696% | 7.479% | 8.481% | 9.34% | 10.78% | 19.18% | 22.92%
四国 | 47.96% | 38.3% | 18.75% | 25.49% | 15.23% | 13.89% | 25.78% | 33.69% | 21.2% | 22.3% | 46.8% | 34.85%
九州 | 25.6% | 20.63% | 15.49% | 20.32% | 7.078% | 11.37% | 7.481% | 8.483% | 9.343% | 10.78% | 19.18% | 22.92%
沖縄 | 42.54% | 44.93% | 42.23% | 44.29% | 63.41% | 63.41% | 56.74% | 56.74% | 88.72% | 86.39% | 86.67% | 74.98%
※連系線活用後に同じ予備率になるエリアを同じ背景色で表示
※沖縄エリアは最小予備率断面
表（別）１－１０ 沖縄エリアの指定断面の需給バランス
【万ｋＷ】
| 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
需要電力 | 111 | 111 | 129.6 | 129.6 | 153.4 | 153.4 | 160.4 | 160.4 | 163 | 163 | 153.7 | 153.7
供給力 | 162.12 | 175.45 | 197.22 | 197.82 | 202.98 | 202.98 | 208.45 | 210.34 | 211.15 | 211.15 | 204.09 | 201.63
供給予備力 | 51.12 | 64.45 | 67.62 | 68.22 | 49.58 | 49.58 | 48.05 | 49.94 | 48.15 | 48.15 | 50.39 | 47.93
供給予備率 | 46.05% | 58.06% | 52.18% | 52.64% | 32.32% | 32.32% | 29.96% | 31.13% | 29.54% | 29.54% | 32.78% | 31.18%
| 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
需要電力 | 141.3 | 141.3 | 117 | 117 | 97.3 | 97.3 | 101.2 | 101.2 | 94.1 | 94.1 | 97.5 | 97.5
供給力 | 205.35 | 208.72 | 171.37 | 173.79 | 161.51 | 161.51 | 160.84 | 160.84 | 180.1 | 177.91 | 185.83 | 174.43
供給予備力 | 64.05 | 67.42 | 54.37 | 56.79 | 64.21 | 64.21 | 59.64 | 59.64 | 86 | 83.81 | 88.33 | 76.93
供給予備率 | 45.33% | 47.71% | 46.47% | 48.54% | 65.99% | 65.99% | 58.93% | 58.93% | 91.39% | 89.06% | 90.59% | 78.9%

## 表（別）２－１～５
表（別）２－１ 長期の需要電力見通し（８月）
【万ｋＷ】
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
北海道 | 422 | 422 | 425 | 439 | 459 | 462 | 464 | 464 | 462 | 460
東北 | 1296.7 | 1301.5 | 1298.7 | 1306.8 | 1305.2 | 1300.2 | 1296.2 | 1291.2 | 1287.2 | 1283.2
東京 | 5501 | 5527 | 5577 | 5638 | 5699 | 5761 | 5809 | 5848 | 5871 | 5888
東３社計 | 7219.7 | 7250.5 | 7300.7 | 7383.8 | 7463.2 | 7523.2 | 7569.2 | 7603.2 | 7620.2 | 7631.2
中部 | 2367.6 | 2370.1 | 2365.5 | 2367.7 | 2373.9 | 2379.8 | 2384.8 | 2387 | 2388 | 2386.8
北陸 | 468 | 467 | 466 | 465 | 465 | 464 | 463 | 462 | 461 | 460
関西 | 2688 | 2693.2 | 2695.6 | 2700.7 | 2709.7 | 2719.4 | 2729.5 | 2752 | 2763.1 | 2773.7
中国 | 1002 | 1002 | 1001 | 1008 | 1011 | 1008 | 1006 | 1009 | 1011 | 1013
四国 | 469 | 464 | 460 | 455 | 450 | 446 | 441 | 437 | 432 | 428
九州 | 1586 | 1591 | 1599 | 1601 | 1603 | 1603 | 1602 | 1601 | 1598 | 1596
中西６社計 | 8580.6 | 8587.3 | 8587.1 | 8597.4 | 8612.6 | 8620.2 | 8626.3 | 8648 | 8653.1 | 8657.5
９社合計 | 15800.3 | 15837.8 | 15887.8 | 15981.2 | 16075.8 | 16143.4 | 16195.5 | 16251.2 | 16273.3 | 16288.7
沖縄 | 160.8393 | 161.533 | 163.7 | 166.9 | 167.7 | 168.4 | 169.1 | 169.9 | 170.6 | 171.4
１０社合計 | 15961.1393 | 15999.333 | 16051.5 | 16148.1 | 16243.5 | 16311.8 | 16364.6 | 16421.1 | 16443.9 | 16460.1
表（別）２－２ 長期の供給力見通し（８月）
【万ｋＷ】
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
北海道 | 552.011 | 522.1496 | 577.0071 | 611.5388 | 632.0621 | 736.3125 | 733.6 | 734.3914 | 784.1545 | 785.0175
東北 | 1662.3478 | 1581.6014 | 1431.3622 | 1441.0555 | 1492.6291 | 1513.2701 | 1537.1773 | 1549.5493 | 1525.2859 | 1531.9149
東京 | 6329.886 | 6457.683 | 6146.754 | 6217.286 | 6321.577 | 6514.518 | 6634.618 | 6660.146 | 6711.311 | 6730.927
東３社計 | 8544.2448 | 8561.434 | 8155.1233 | 8269.8803 | 8446.2682 | 8764.1006 | 8905.3953 | 8944.0868 | 9020.7514 | 9047.8594
中部 | 2735.3594 | 2769.2254 | 2607.1909 | 2611.0014 | 2633.2609 | 2691.0955 | 2723.7734 | 2718.5226 | 2729.8209 | 2728.5227
北陸 | 540.695 | 545.644 | 513.6143 | 512.7879 | 515.8042 | 524.6966 | 528.8103 | 526.167 | 526.9882 | 525.8602
関西 | 3105.559 | 3146.767 | 2971.0466 | 2978.252 | 3005.7789 | 3075.1493 | 3117.4988 | 3134.2475 | 3158.6447 | 3170.8467
中国 | 1157.663 | 1170.759 | 1103.2965 | 1111.6038 | 1121.4797 | 1139.8771 | 1149.0132 | 1149.1588 | 1155.7371 | 1158.0561
四国 | 611.42 | 613.927 | 507.0132 | 506.989 | 520.1882 | 520.2087 | 571.202 | 570.2721 | 571.2466 | 572.3646
九州 | 1832.407 | 1858.978 | 1762.4278 | 1765.5723 | 1778.1899 | 1812.7396 | 1829.7583 | 1823.4107 | 1826.791 | 1824.557
中西６社計 | 9983.1034 | 10105.3004 | 9464.5892 | 9486.2064 | 9574.7018 | 9763.7669 | 9920.056 | 9921.7788 | 9969.2285 | 9980.2073
９社合計 | 18527.3482 | 18666.7344 | 17619.7126 | 17756.0867 | 18020.97 | 18527.8675 | 18825.4513 | 18865.8656 | 18989.9799 | 19028.0667
沖縄 | 201.597 | 205.321 | 224.6742 | 228.4156 | 228.6886 | 228.9446 | 229.0561 | 230.0671 | 218.4621 | 218.7101
１０社合計 | 18728.9452 | 18872.0554 | 17844.3868 | 17984.5023 | 18249.6586 | 18756.8121 | 19054.5074 | 19095.9327 | 19208.442 | 19246.7768
※沖縄は第１、２年度は最小予備率断面、第３年度目以降は指定断面
表（別）２－３ 長期の需要電力見通し（１月）
【万ｋＷ】
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
北海道 | 506 | 509 | 517 | 524 | 539 | 544 | 543 | 542 | 539 | 537
東北 | 1346.8 | 1344.5 | 1344.5 | 1348.8 | 1347.2 | 1342.2 | 1338.2 | 1333.2 | 1329.2 | 1324.2
北陸 | 491 | 490 | 489 | 488 | 487 | 486 | 485 | 485 | 484 | 483
表（別）２－４ 長期の供給力見通し（１月）
【万ｋＷ】
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
北海道 | 632.5063 | 610.9772 | 670.2391 | 679.1608 | 740.5541 | 802.5665 | 800.882 | 800.4384 | 852.1355 | 852.1075
東北 | 2038.7608 | 2059.0477 | 2104.515 | 2170.5413 | 2227.8089 | 2297.167 | 2323.7751 | 2329.1291 | 2332.8147 | 2338.7717
北陸 | 536.3765 | 539.0307 | 592.9763 | 583.7919 | 589.6162 | 592.5766 | 592.9963 | 577.77 | 637.3492 | 639.0842
表（別）２－５ 沖縄エリアの指定断面の需給バランス
【万ｋＷ】
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
需要電力 | 162.3 | 163 | 163.7 | 166.9 | 167.7 | 168.4 | 169.1 | 169.9 | 170.6 | 171.4
供給力 | 207.25 | 211.15 | 224.6742 | 228.4156 | 228.6886 | 228.9446 | 229.0561 | 230.0671 | 218.4621 | 218.7101
供給予備力 | 44.95 | 48.15 | 48.15 | 50.39 | 47.93 | 64.05 | 67.42 | 54.37 | 56.79 | 64.21
供給予備率 | 27.7% | 29.54% | 29.54% | 32.78% | 31.18% | 45.33% | 47.71% | 46.47% | 48.54% | 65.99%

## 表（別）３－１
表（別）３－１ エリア別の需要電力（離島除き）の見通し
[万kW]
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
北海道 | 505.1 | 508.1 | 516.1 | 523.1 | 538.1 | 543.1 | 542.1 | 541.1 | 538.1 | 536.1
東北 | 1342.58 | 1340.32 | 1340.36 | 1344.69 | 1343.13 | 1338.16 | 1334.19 | 1329.22 | 1325.25 | 1320.28
東京 | 5498 | 5524 | 5574 | 5635 | 5696 | 5758 | 5806 | 5845 | 5868 | 5885
東３社計 | 7345.68 | 7372.42 | 7430.46 | 7502.79 | 7577.23 | 7639.26 | 7682.29 | 7715.32 | 7731.35 | 7741.38
中部 | 2367.6 | 2370.1 | 2365.5 | 2367.7 | 2373.9 | 2379.8 | 2384.8 | 2387 | 2388 | 2386.8
北陸 | 491 | 490 | 489 | 488 | 487 | 486 | 485 | 485 | 484 | 483
関西 | 2688 | 2693.2 | 2695.6 | 2700.7 | 2709.7 | 2719.4 | 2729.5 | 2752 | 2763.1 | 2773.7
中国 | 999.8108 | 999.8252 | 998.8394 | 1005.8536 | 1008.8677 | 1005.8817 | 1003.8955 | 1006.9092 | 1008.9229 | 1010.9364
四国 | 469 | 464 | 460 | 455 | 450 | 446 | 441 | 437 | 432 | 428
九州 | 1566.11 | 1571.15 | 1579.23 | 1581.34 | 1583.44 | 1583.52 | 1582.59 | 1581.67 | 1578.75 | 1576.83
中西６社 | 8581.5208 | 8588.2752 | 8588.1694 | 8598.5936 | 8612.9077 | 8620.6017 | 8626.7855 | 8649.5792 | 8654.7729 | 8659.2664
9社合計 | 15927.2008 | 15960.6952 | 16018.6294 | 16101.3836 | 16190.1377 | 16259.8617 | 16309.0755 | 16364.8992 | 16386.1229 | 16400.6464
沖縄 | 145.4824 | 145.6729 | 145.6052 | 148.3933 | 148.8755 | 149.3807 | 149.9329 | 150.5823 | 151.1333 | 151.7779
10社合計 | 16072.6832 | 16106.3681 | 16164.2346 | 16249.7769 | 16339.0132 | 16409.2424 | 16459.0084 | 16515.4815 | 16537.2562 | 16552.4243
※北海道、東北、北陸エリアは1月断面、その他エリアは8月断面の値