## 苫東厚真PS
<<< showSF 検索日 | 時=18/09/10 12:2 | 1:54 運用=全系(12) 期間 | =18/09/06 00 | :00:00.000～18/09/10 23:59:59.990 最新=140780 >>>
43349.1308 | 苫東厚真PS | 15CB | 切
43349.1308 | 苫東厚真PS | 2G マスター | 停止
43349.1308 | 苫東厚真PS | 22CB | 切
43349.1308 | 苫東厚真PS | 4G マスター | 停止
43349.1308 | 苫東厚真PS | 203CB | トリップ
43349.1308 | 苫東厚真PS | 203TL事故*
43349.1308 | 苫東厚真PS | 203TL79*
43349.1308 | 苫東厚真PS | 204CB | トリップ
43349.1308 | 苫東厚真PS | 204TL事故*
43349.1308 | 苫東厚真PS | 204TL79*
43349.1308 | 苫東厚真PS | 203CB | 入
43349.1308 | 苫東厚真PS | 203TL79*
43349.1308 | 苫東厚真PS | 204CB | 入
43349.1308 | 苫東厚真PS | 204TL79*
43349.1309 | 苫東厚真PS | 204CB | トリップ
43349.1309 | 苫東厚真PS | 204TL事故*
43349.1309 | 苫東厚真PS | 204TL79*
43349.1317 | 苫東厚真PS | 204CB | 入
43349.1317 | 苫東厚真PS | 204TL79*
43349.1424 | 苫東厚真PS | 12CB | 切
43349.1424 | 苫東厚真PS | 1G マスター | 停止
43349.1428 | 苫東厚真PS | 201CB | 切
43349.1428 | 苫東厚真PS | 202CB | 切
43349.1428 | 苫東厚真PS | 203CB | 切
43349.1428 | 苫東厚真PS | 204CB | 切
【北海道受領】_状態変化ログ_全系SF_主要発電機ほか（1sデータ_3時0分~30分）
第1回平成30年北海道胆振東部地震に伴う
大規模停電に関する検証委員会 データ諸元

## 伊達PS
<<< showSF 検索日 | 時=18/09/10 12:2 | 1:54 運用=全系(12) 期間 | =18/09/06 00 | :00:00.000～18/09/10 23:59:59.990 最新=140780 >>>
43349.1427 | 伊達PS | 15CB | 切
43349.1427 | 伊達PS | 2G マスター | 停止
43349.1428 | 伊達PS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 25.9kV(63.0kV)
43349.1428 | 伊達PS | 21CB | 切
43349.1428 | 伊達PS | 22CB | 切
43349.1428 | 伊達PS | 61CB | 切
43349.1428 | 伊達PS | 62CB | 切
43349.1428 | 伊達PS | 101CB | 切
43349.1428 | 伊達PS | 102CB | 切
43349.1434 | 伊達PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止

## 奈井江PS
<<< showSF 検索日 | 時=18/09/10 12:2 | 1:54 運用=全系(12) 期間 | =18/09/06 00 | :00:00.000～18/09/10 23:59:59.990 最新=140780 >>>
43349.1312 | 奈井江PS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 201kV(200kV)
43349.1315 | 奈井江PS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 203kV(202kV)
43349.1318 | 奈井江PS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 207kV(204kV)
43349.1321 | 奈井江PS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 210kV(208kV)
43349.1403 | 奈井江PS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 200kV(200kV)
43349.1408 | 奈井江PS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 201kV(200kV)
43349.1427 | 奈井江PS | 12CB | 切
43349.1427 | 奈井江PS | 1G 発電機 | 停止
43349.1428 | 奈井江PS | 105TL 事故* | 動作
43349.1428 | 奈井江PS | 106TL 事故* | 動作
43349.1428 | 奈井江PS | 101TL 事故* | 動作
43349.1428 | 奈井江PS | 102TL 事故* | 動作
43349.1428 | 奈井江PS | 101CB | トリップ
43349.1428 | 奈井江PS | 101TL 事故*
43349.1428 | 奈井江PS | 102CB | トリップ
43349.1428 | 奈井江PS | 102TL 事故*
43349.1428 | 奈井江PS | 105CB | 切
43349.1428 | 奈井江PS | 106CB | 切
43349.1434 | 奈井江PS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止

## 知内PS
<<< showSF 検索日 | 時=18/09/10 12:2 | 1:54 運用=全系(12) 期間 | =18/09/06 00 | :00:00.000～18/09/10 23:59:59.990 最新=140780 >>>
43349.1317 | 知内PS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 197.9kV(197.0kV)
43349.1335 | 知内PS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 195.4kV(197.0kV)
43349.1427 | 知内PS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 180.4kV(190.0kV)
43349.1427 | 知内PS | 12CB | 切
43349.1428 | 知内PS | 101CB | 切
43349.1428 | 知内PS | 102CB | 切
43349.1428 | 知内PS | 103CB | 切
43349.1428 | 知内PS | 104CB | 切
43349.1434 | 知内PS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止

## 砂川PS
<<< showSF 検索日 | 時=18/09/10 12:2 | 1:54 運用=全系(12) 期間 | =18/09/06 00 | :00:00.000～18/09/10 23:59:59.990 最新=140780 >>>
43349.1428 | 砂川PS | 65CB | 切
43349.1428 | 砂川PS | 61CB | 切
43349.1428 | 砂川PS | 62CB | 切
43349.1428 | 砂川PS | 63CB | 切
43349.1428 | 砂川PS | 64CB | 切
43349.1428 | 砂川PS | 61TL 事故* | 動作
43349.1428 | 砂川PS | 62TL 事故* | 動作
43349.1428 | 砂川PS | 63TL 事故* | 動作
43349.1428 | 砂川PS | 64TL 事故* | 動作

## 函館CS
<<< showSF 検索日 | 時=18/09/10 12:2 | 1:54 運用=全系(12) 期間 | =18/09/06 00 | :00:00.000～18/09/10 23:59:59.990 最新=140780 >>>
43349.1308 | 電発函館CS | 緊急AFC動作 | 動作
43349.1308 | 電発函館CS | 電力逆送運転 | 停止
43349.1308 | 電発函館CS | O-553CB | 切
43349.1308 | 電発函館CS | O-562CB | 切
43349.1308 | 電発函館CS | AFCバンド幅60MW | 復帰
43349.1308 | 電発函館CS | O-552CB | 切
43349.1308 | 電発函館CS | O-554CB | 入
43349.1308 | 電発函館CS | O-563CB | 切
43349.1308 | 電発函館CS | O-555CB | 入
43349.1308 | 電発函館CS | O-564CB | 入
43349.1308 | 電発函館CS | O-565CB | 入
43349.1308 | 電発函館CS | O-552CB | 入
43349.1308 | 電発函館CS | O-553CB | 入
43349.1308 | 電発函館CS | O-554CB | 切
43349.1308 | 電発函館CS | O-555CB | 切
43349.1308 | 電発函館CS | O-564CB | 切
43349.1308 | 電発函館CS | O-565CB | 切
43349.1308 | 電発函館CS | 1極1群 | 停止
43349.1308 | 電発函館CS | 1極3群 | 停止
43349.1308 | 電発函館CS | O-552CB | 切
43349.1308 | 電発函館CS | O-553CB | 切
43349.1308 | 電発函館CS | O-572CB | 入
43349.1308 | 電発函館CS | O-573CB | 入
43349.1308 | 電発函館CS | 1極1群 | 運転
43349.1308 | 電発函館CS | 1極3群 | 運転
43349.1308 | 電発函館CS | O-557CB | 入
43349.1308 | 電発函館CS | O-556CB | 入
43349.1308 | 電発函館CS | O-557CB | 切
43349.1308 | 電発函館CS | O-556CB | 切
43349.1309 | 電発函館CS | O-552CB | 入
43349.1309 | 電発函館CS | O-553CB | 入
43349.1309 | 電発函館CS | O-562CB | 入
43349.1309 | 電発函館CS | O-563CB | 入
43349.1309 | 電発函館CS | O-572CB | 切
43349.1309 | 電発函館CS | O-573CB | 切
43349.1309 | 電発函館CS | O-552CB | 切
43349.1309 | 電発函館CS | O-562CB | 切
43349.1309 | 電発函館CS | 緊急AFC動作 | 復帰
43349.1309 | 電発函館CS | 1極1群 | 停止
43349.1309 | 電発函館CS | 1極3群 | 停止
43349.1309 | 電発函館CS | O-552CB | 入
43349.1309 | 電発函館CS | O-562CB | 入
43349.131 | 電発函館CS | 1極1群 | 運転
43349.131 | 電発函館CS | 1極3群 | 運転
43349.131 | 電発函館CS | 緊急AFC動作 | 動作
43349.131 | 電発函館CS | O-552CB | 切
43349.131 | 電発函館CS | O-553CB | 切
43349.131 | 電発函館CS | O-562CB | 切
43349.131 | 電発函館CS | O-563CB | 切
43349.131 | 電発函館CS | O-553CB | 入
43349.131 | 電発函館CS | O-563CB | 入
43349.1313 | 電発函館CS | O-553CB | 切
43349.1316 | 電発函館CS | O-563CB | 切
43349.1316 | 電発函館CS | SC制御渋滞信号受信 | 受信
43349.1319 | 電発函館CS | O-554CB | 入
43349.132 | 電発函館CS | O-564CB | 入
43349.1323 | 電発函館CS | O-555CB | 入
43349.1325 | 電発函館CS | O-565CB | 入
43349.1325 | 電発函館CS | SC制御渋滞信号受信 | 復帰
43349.1406 | 電発函館CS | O-564CB | 切
43349.1406 | 電発函館CS | O-572CB | 入
43349.1427 | 電発函館CS | SC制御渋滞信号受信 | 受信
43349.1427 | 電発函館CS | O-11CB | 切
43349.1427 | 電発函館CS | O-13CB | 切
43349.1427 | 電発函館CS | O-552CB | 入
43349.1427 | 電発函館CS | O-553CB | 入
43349.1427 | 電発函館CS | O-554CB | 切
43349.1427 | 電発函館CS | O-555CB | 切
43349.1427 | 電発函館CS | O-565CB | 切
43349.1427 | 電発函館CS | 緊急AFC動作 | 復帰
43349.1427 | 電発函館CS | 平常時AFC使用 | ロック
43349.1427 | 電発函館CS | 緊急時AFC使用 | ロック
43349.1427 | 電発函館CS | 1極1群 | 停止
43349.1427 | 電発函館CS | 1極3群 | 停止
43349.1427 | 電発函館CS | O-573CB | 入
43349.1427 | 電発函館CS | 2極 | 停止
43349.1427 | 電発函館CS | O-12CB | 切
43349.1427 | 電発函館CS | O-14CB | 切
43349.1427 | 電発函館CS | O-562CB | 入
43349.1427 | 電発函館CS | O-563CB | 入
43349.1427 | 電発函館CS | O-572CB | 切
43349.1427 | 電発函館CS | O-573CB | 切
43349.1427 | 電発函館CS | 調相停止受信 | 受信
43349.1428 | 電発函館CS | SC制御渋滞信号受信 | 復帰
43349.1428 | 電発函館CS | O-51CB | 切
43349.1428 | 電発函館CS | O-53CB | 切
43349.1428 | 電発函館CS | O-550CB | 切
43349.1428 | 電発函館CS | O-552CB | 切
43349.1428 | 電発函館CS | O-553CB | 切
43349.1428 | 電発函館CS | O-52CB | 切
43349.1428 | 電発函館CS | O-560CB | 切
43349.1428 | 電発函館CS | O-570CB | 切
43349.1428 | 電発函館CS | O-562CB | 切
43349.1428 | 電発函館CS | O-563CB | 切
43349.1428 | 電発函館CS | SC制御渋滞信号受信 | 受信

## 北七飯SS
<<< showSF 検索日 | 時=18/09/10 12:2 | 1:54 運用=全系(12) 期間 | =18/09/06 00 | :00:00.000～18/09/10 23:59:59.990 最新=140780 >>>
43349.1308 | 北七飯SS | オシロ(66kV) | 動作
43349.1309 | 北七飯SS | オシロ(66kV) | 復帰
43349.1311 | 北七飯SS | オシロ(66kV) | 動作
43349.1312 | 北七飯SS | オシロ(66kV) | 復帰
43349.1314 | 北七飯SS | オシロ(66kV) | 動作
43349.1316 | 北七飯SS | 情報組合盤BSC制御渋滞 | 受信
43349.1316 | 北七飯SS | 情報組合盤ASC制御渋滞 | 受信
43349.1317 | 北七飯SS | オシロ(66kV) | 復帰
43349.1317 | 北七飯SS | 187kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 198.6kV(197.0kV)
43349.1317 | 北七飯SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 199.1kV(197.0kV)
43349.1319 | 北七飯SS | 情報組合盤BSC制御渋滞 | 復帰
43349.1319 | 北七飯SS | 情報組合盤ASC制御渋滞 | 復帰
43349.132 | 北七飯SS | 情報組合盤BSC制御渋滞 | 受信
43349.132 | 北七飯SS | 情報組合盤ASC制御渋滞 | 受信
43349.1321 | 北七飯SS | 187連変B ﾀｯﾌﾟ極限 | 発生
43349.1322 | 北七飯SS | 187連変A ﾀｯﾌﾟ極限 | 発生
43349.1322 | 北七飯SS | 187連変C ﾀｯﾌﾟ極限 | 発生
43349.1322 | 北七飯SS | 情報組合盤BSC制御渋滞 | 復帰
43349.1322 | 北七飯SS | 情報組合盤ASC制御渋滞 | 復帰
43349.1324 | 北七飯SS | 187連変A ﾀｯﾌﾟ極限 | 復帰
43349.1324 | 北七飯SS | 187連変B ﾀｯﾌﾟ極限 | 復帰
43349.1324 | 北七飯SS | 187連変C ﾀｯﾌﾟ極限 | 復帰
43349.1335 | 北七飯SS | 187kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 195.3kV(197.0kV)
43349.1335 | 北七飯SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 195.8kV(197.0kV)
43349.1384 | 北七飯SS | タップ整合 | 不整合
43349.1384 | 北七飯SS | タップ整合 | 整合
43349.1404 | 北七飯SS | オシロ(66kV)故障 | 発生
43349.1426 | 北七飯SS | オシロ(66kV) | 動作
43349.1426 | 北七飯SS | S510TL 故障 | 発生
43349.1427 | 北七飯SS | DZﾛｹｰﾀ | 動作
43349.1427 | 北七飯SS | 91CB | 入
43349.1427 | 北七飯SS | 連変A故障 | 発生
43349.1427 | 北七飯SS | 連変軽故障
43349.1427 | 北七飯SS | 連変C故障 | 発生
43349.1427 | 北七飯SS | 連変軽故障
43349.1427 | 北七飯SS | 187kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 170.5kV(190.0kV)
43349.1427 | 北七飯SS | 187kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 174.1kV(190.0kV)
43349.1427 | 北七飯SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 59.5kV(62.0kV)
43349.1427 | 北七飯SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 59.7kV(62.0kV)
43349.1427 | 北七飯SS | 情報組合盤BSC制御渋滞 | 受信
43349.1427 | 北七飯SS | 情報組合盤ASC制御渋滞 | 受信
43349.1427 | 北七飯SS | SC投入信号受信 | 動作
43349.1427 | 北七飯SS | 101CB | トリップ
43349.1427 | 北七飯SS | 101TL 故障
43349.1427 | 北七飯SS | 187kV185S
43349.1427 | 北七飯SS | 187kV1TL短絡
43349.1427 | 北七飯SS | 43V(187kV)切替不良
43349.1427 | 北七飯SS | 電源(187kV)故障 | 発生
43349.1427 | 北七飯SS | 187kV 連変A 43A | 手動
43349.1427 | 北七飯SS | 187kV 連変B 43A | 手動
43349.1427 | 北七飯SS | 187kV 連変C 43A | 手動
43349.1427 | 北七飯SS | 101TL 故障 | 発生
43349.1427 | 北七飯SS | 187kV1TL短絡
43349.1427 | 北七飯SS | 101TL 故障 | 発生
43349.1427 | 北七飯SS | 187kV185S
43349.1427 | 北七飯SS | 連変B故障 | 発生
43349.1427 | 北七飯SS | 連変軽故障
43349.1427 | 北七飯SS | 91SC故障 | 発生
43349.1427 | 北七飯SS | SC-187kV27
43349.1427 | 北七飯SS | 92SC故障 | 発生
43349.1427 | 北七飯SS | SC-187kV27
43349.1427 | 北七飯SS | 93SC故障 | 発生
43349.1427 | 北七飯SS | SC-187kV27
43349.1427 | 北七飯SS | 187kV所内電源27 | 動作
43349.1428 | 北七飯SS | 調相停止増強AVROFF-A | 動作
43349.1428 | 北七飯SS | 整流器(187kV)故障 | 発生
43349.1428 | 北七飯SS | オシロ(66kV) | 復帰
43349.1428 | 北七飯SS | 調相停止増強AVROFF-B | 動作
43349.1428 | 北七飯SS | 66kV 91SC 43A | 手動
43349.1428 | 北七飯SS | 66kV 91SC 43L | ロック
43349.1428 | 北七飯SS | 61CB | トリップ
43349.1428 | 北七飯SS | 61TL 故障
43349.1428 | 北七飯SS | 66kV127B
43349.1428 | 北七飯SS | 62CB | トリップ
43349.1428 | 北七飯SS | 62TL 故障
43349.1428 | 北七飯SS | 66kV227B
43349.1428 | 北七飯SS | 63CB | トリップ
43349.1428 | 北七飯SS | 63TL 故障
43349.1428 | 北七飯SS | 66kV127B
43349.1428 | 北七飯SS | 64CB | トリップ
43349.1428 | 北七飯SS | 64TL 故障
43349.1428 | 北七飯SS | 66kV227B
43349.1428 | 北七飯SS | 67CB | トリップ
43349.1428 | 北七飯SS | 67TL 故障
43349.1428 | 北七飯SS | 66kV127B
43349.1428 | 北七飯SS | 68CB | トリップ
43349.1428 | 北七飯SS | 68TL 故障
43349.1428 | 北七飯SS | 66kV227B
43349.1428 | 北七飯SS | 102TL 故障 | 発生
43349.1428 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
43349.1428 | 北七飯SS | 187kV279せず
43349.1428 | 北七飯SS | 43V(187kV)切替不良
43349.1428 | 北七飯SS | 103TL 故障 | 発生
43349.1428 | 北七飯SS | 187kV1TL短絡
43349.1428 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
43349.1428 | 北七飯SS | 187kV179せず
43349.1428 | 北七飯SS | 43V(187kV)切替不良
43349.1428 | 北七飯SS | 104TL 故障 | 発生
43349.1428 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
43349.1428 | 北七飯SS | 187kV279せず
43349.1428 | 北七飯SS | 43V(187kV)切替不良
43349.1428 | 北七飯SS | 61TL 故障 | 発生
43349.1428 | 北七飯SS | 66kV127B
43349.1428 | 北七飯SS | 62TL 故障 | 発生
43349.1428 | 北七飯SS | 66kV227B
43349.1428 | 北七飯SS | 63TL 故障 | 発生
43349.1428 | 北七飯SS | 66kV127B
43349.1428 | 北七飯SS | 64TL 故障 | 発生
43349.1428 | 北七飯SS | 66kV227B
43349.1428 | 北七飯SS | 67TL 故障 | 発生
43349.1428 | 北七飯SS | 66kV127B
43349.1428 | 北七飯SS | 68TL 故障 | 発生
43349.1428 | 北七飯SS | 66kV227B
43349.1428 | 北七飯SS | 91SC故障 | 発生
43349.1428 | 北七飯SS | 66kV SC-27
43349.1428 | 北七飯SS | SC-187kV27
43349.1428 | 北七飯SS | S510TL 故障 | 復帰
43349.1428 | 北七飯SS | 66kV 93SC 43A | 手動
43349.1428 | 北七飯SS | 66kV 93SC 43L | ロック
43349.1428 | 北七飯SS | 102CB | トリップ
43349.1428 | 北七飯SS | 102TL 故障
43349.1428 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
43349.1428 | 北七飯SS | 187kV279せず
43349.1428 | 北七飯SS | 43V(187kV)切替不良
43349.1428 | 北七飯SS | 103CB | トリップ
43349.1428 | 北七飯SS | 187kV1TL短絡
43349.1428 | 北七飯SS | 104CB | トリップ
43349.1428 | 北七飯SS | 104TL 故障
43349.1428 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
43349.1428 | 北七飯SS | 187kV279せず
43349.1428 | 北七飯SS | 43V(187kV)切替不良
43349.1428 | 北七飯SS | 105CB | トリップ
43349.1428 | 北七飯SS | 187kV1TL短絡
43349.1428 | 北七飯SS | 106CB | トリップ
43349.1428 | 北七飯SS | 106TL 故障
43349.1428 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
43349.1428 | 北七飯SS | 187kV279せず
43349.1428 | 北七飯SS | 43V(187kV)切替不良
43349.1428 | 北七飯SS | 11CB | トリップ
43349.1428 | 北七飯SS | 連変軽故障
43349.1428 | 北七飯SS | 11故障
43349.1428 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
43349.1428 | 北七飯SS | 連変A故障
43349.1428 | 北七飯SS | 12CB | トリップ
43349.1428 | 北七飯SS | 連変軽故障
43349.1428 | 北七飯SS | 12故障
43349.1428 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
43349.1428 | 北七飯SS | 連変A故障
43349.1428 | 北七飯SS | 14CB | トリップ
43349.1428 | 北七飯SS | 連変軽故障
43349.1428 | 北七飯SS | 14故障
43349.1428 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
43349.1428 | 北七飯SS | 連変B故障
43349.1428 | 北七飯SS | 15CB | トリップ
43349.1428 | 北七飯SS | 連変軽故障
43349.1428 | 北七飯SS | 15故障
43349.1428 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
43349.1428 | 北七飯SS | 連変B故障
43349.1428 | 北七飯SS | 17CB | トリップ
43349.1428 | 北七飯SS | 連変軽故障
43349.1428 | 北七飯SS | 17故障
43349.1428 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
43349.1428 | 北七飯SS | 連変C故障
43349.1428 | 北七飯SS | 18CB | トリップ
43349.1428 | 北七飯SS | 連変軽故障
43349.1428 | 北七飯SS | 18故障
43349.1428 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
43349.1428 | 北七飯SS | 連変C故障
43349.1428 | 北七飯SS | 91CB | トリップ
43349.1428 | 北七飯SS | 91SC故障
43349.1428 | 北七飯SS | 66kV SC-27
43349.1428 | 北七飯SS | SC-187kV27
43349.1428 | 北七飯SS | 92CB | 入
43349.1428 | 北七飯SS | 105TL 故障 | 発生
43349.1428 | 北七飯SS | 187kV185S
43349.1428 | 北七飯SS | 187kV1TL短絡
43349.1428 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
43349.1428 | 北七飯SS | 187kV179せず
43349.1428 | 北七飯SS | 43V(187kV)切替不良
43349.1428 | 北七飯SS | 106TL 故障 | 発生
43349.1428 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
43349.1428 | 北七飯SS | 187kV279せず
43349.1428 | 北七飯SS | 43V(187kV)切替不良
43349.1428 | 北七飯SS | 15故障 | 発生
43349.1428 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
43349.1428 | 北七飯SS | 18故障 | 発生
43349.1428 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
43349.1428 | 北七飯SS | 92SC故障 | 発生
43349.1428 | 北七飯SS | 66kV SC-27
43349.1428 | 北七飯SS | SC-187kV27
43349.1428 | 北七飯SS | 93SC故障 | 発生
43349.1428 | 北七飯SS | 66kV SC-27
43349.1428 | 北七飯SS | SC-187kV27
43349.1428 | 北七飯SS | 情報組合盤BSC制御渋滞 | 復帰
43349.1428 | 北七飯SS | 情報組合盤ASC制御渋滞 | 復帰
43349.1428 | 北七飯SS | SC投入信号受信 | 復帰
43349.1429 | 北七飯SS | タップ整合 | 不整合
43349.1429 | 北七飯SS | オシロ(187kV) | 動作
43349.1429 | 北七飯SS | 43V(連変2次)切替不良 | 発生
43349.1429 | 北七飯SS | DZﾛｹｰﾀ105TL | 動作
43349.1429 | 北七飯SS | DZﾛｹｰﾀ青相
43349.1429 | 北七飯SS | DZﾛｹｰﾀ赤相
43349.1429 | 北七飯SS | DZﾛｹｰﾀ白相
43349.1429 | 北七飯SS | 187kVﾛｹｰﾀ標定距離(0.0 | km)
43349.1429 | 北七飯SS | オシロ(66kV) | 動作
43349.1429 | 北七飯SS | DZﾛｹｰﾀ105TL | 復帰
43349.143 | 北七飯SS | 92CB | トリップ
43349.143 | 北七飯SS | 92SC故障
43349.143 | 北七飯SS | 66kV SC-27
43349.143 | 北七飯SS | SC-187kV27
43349.143 | 北七飯SS | 43V(66kV)切替不良 | 発生
43349.143 | 北七飯SS | 情報組合盤BSC制御渋滞 | 受信
43349.143 | 北七飯SS | 情報組合盤ASC制御渋滞 | 受信
43349.143 | 北七飯SS | オシロ(187kV) | 復帰
43349.1431 | 北七飯SS | オシロ(66kV) | 復帰
43349.1431 | 北七飯SS | 60CB故障 | 発生
43349.1431 | 北七飯SS | 3CB故障 | 発生
43349.1432 | 北七飯SS | 高調波(2-15次総合) | 逸脱発生(任意 | ) 0.0%(0.0%)
43349.1433 | 北七飯SS | DZﾛｹｰﾀ106TL | 復帰
43349.1434 | 北七飯SS | 187kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1434 | 北七飯SS | 187kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1434 | 北七飯SS | 187kV 合成母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1434 | 北七飯SS | 66kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1434 | 北七飯SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1434 | 北七飯SS | 66kV 合成母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1435 | 北七飯SS | 91SC故障 | 復帰
43349.1435 | 北七飯SS | 92SC故障 | 復帰
43349.1435 | 北七飯SS | 93SC故障 | 復帰
43349.1437 | 北七飯SS | DZﾛｹｰﾀ106TL | 動作
43349.1437 | 北七飯SS | 187kVﾛｹｰﾀ標定距離(0.0 | km)
43349.1439 | 北七飯SS | 高調波(2-15次総合) | 逸脱発生(任意 | ) 0.0%(0.0%)
43349.1446 | 北七飯SS | 高調波(2-15次総合) | 逸脱発生(任意 | ) 0.0%(0.0%)
43349.1453 | 北七飯SS | 高調波(2-15次総合) | 逸脱発生(任意 | ) 0.0%(0.0%)

## 南早来SS
<<< showSF 検索日 | 時=18/09/10 12:2 | 1:54 運用=全系(12) 期間 | =18/09/06 00 | :00:00.000～18/09/10 23:59:59.990 最新=140780 >>>
43349.1307 | 南早来SS | 275kV 連変B 軽故障 | 発生
43349.1307 | 南早来SS | 275kV 連変B 軽故障 | 復帰
43349.1307 | 南早来SS | 66kV 母線 64 | 動作
43349.1307 | 南早来SS | 66kV 67GB | 動作
43349.1307 | 南早来SS | 80CB | 切
43349.1307 | 南早来SS | 66kV 母線 64 | 動作 | 03:08:15 MSH
43349.1307 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
43349.1307 | 南早来SS | 80CB | 入
43349.1307 | 南早来SS | NGR 86-4 間欠地絡 | 動作
43349.1307 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
43349.1307 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 発生
43349.1307 | 南早来SS | GTr 重故障 | 発生
43349.1307 | 南早来SS | GTr 重故障 | 復帰
43349.1308 | 南早来SS | 66kV 甲母線 PD故障 | 発生 | 03:08:16 MSH
43349.1308 | 南早来SS | 貯水槽異常 | 発生 | 03:08:17 MSL
43349.1308 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 復帰
43349.1308 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 発生
43349.1308 | 南早来SS | 61 青相 | 動作
43349.1308 | 南早来SS | 61 67G-AL | 動作
43349.1308 | 南早来SS | 62 青相 | 動作
43349.1308 | 南早来SS | 62 67G-AL | 動作
43349.1308 | 南早来SS | 187kV オシロ | 動作
43349.1308 | 南早来SS | 345CB | 切
43349.1308 | 南早来SS | 275kV 連変B 軽故障 | 発生
43349.1308 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 発生
43349.1308 | 南早来SS | 275kV 連変B 軽故障 | 復帰
43349.1308 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 復帰
43349.1308 | 南早来SS | 275kV 連変B 軽故障 | 発生
43349.1308 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 発生
43349.1308 | 南早来SS | 275kV 連変B 軽故障 | 復帰
43349.1308 | 南早来SS | 275kV 連変B 軽故障 | 発生
43349.1308 | 南早来SS | 211CB | トリップ
43349.1308 | 南早来SS | 211 87
43349.1308 | 南早来SS | 211 再閉路(H)後遮断
43349.1308 | 南早来SS | 211 地絡事故
43349.1308 | 南早来SS | 211 白相
43349.1308 | 南早来SS | 275kV オシロ
43349.1308 | 南早来SS | 205 87 | 動作
43349.1308 | 南早来SS | 205 地絡事故
43349.1308 | 南早来SS | 205 青相
43349.1308 | 南早来SS | 205 再閉路成功
43349.1308 | 南早来SS | 275kV オシロ
43349.1308 | 南早来SS | 211 87 | 動作
43349.1308 | 南早来SS | 211 再閉路(H)後遮断
43349.1308 | 南早来SS | 211 地絡事故
43349.1308 | 南早来SS | 211 白相
43349.1308 | 南早来SS | 275kV オシロ
43349.1308 | 南早来SS | 344CB | トリップ
43349.1308 | 南早来SS | 275kV 連変B 96-2
43349.1308 | 南早来SS | 275kV 連変B 1次ﾄﾘｯﾌﾟ
43349.1308 | 南早来SS | 346CB | トリップ
43349.1308 | 南早来SS | 275kV 連変B 96-2
43349.1308 | 南早来SS | 275kV 連変B 3次ﾄﾘｯﾌﾟ
43349.1308 | 南早来SS | 206 87 | 動作
43349.1308 | 南早来SS | 206 地絡事故
43349.1308 | 南早来SS | 206 白相
43349.1308 | 南早来SS | 206 再閉路成功
43349.1308 | 南早来SS | 275kV オシロ
43349.1308 | 南早来SS | 275kV 連変B 2次ﾄﾘｯﾌﾟ | 動作
43349.1308 | 南早来SS | 66kV 母線 64 | 復帰 | 03:08:15 MEH 4
43349.1308 | 南早来SS | 66kV 甲母線 PD故障 | 復帰 | 03:08:17 MEH 6
43349.1308 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
43349.1308 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 復帰 | 03:08:16 MSH
43349.1308 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
43349.1308 | 南早来SS | 66kV 甲母線 PD故障 | 発生
43349.1308 | 南早来SS | 66kV 甲母線 PD故障 | 復帰
43349.1308 | 南早来SS | 66kV 母線 64 | 動作
43349.1308 | 南早来SS | 66kV 67GB | 動作
43349.1308 | 南早来SS | 275kV 連変B 軽故障 | 復帰
43349.1308 | 南早来SS | 275kV 連変B 軽故障 | 発生
43349.1308 | 南早来SS | 202 87 | 動作
43349.1308 | 南早来SS | 202 地絡事故
43349.1308 | 南早来SS | 202 白相
43349.1308 | 南早来SS | 202 再閉路成功
43349.1308 | 南早来SS | 275kV オシロ
43349.1308 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 発生 | 03:08:16 MEH 8
43349.1308 | 南早来SS | 66kV 甲母線 PD故障 | 発生
43349.1308 | 南早来SS | 66kV 甲母線 PD故障 | 復帰
43349.1308 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
43349.1308 | 南早来SS | LB393B | 切
43349.1308 | 南早来SS | LB393A | 切
43349.1308 | 南早来SS | 187kV オシロ | 復帰
43349.1308 | 南早来SS | 275kV 連変B 軽故障 | 復帰
43349.1308 | 南早来SS | 275kV 連変B 軽故障 | 発生
43349.1308 | 南早来SS | 275kV 連変B 軽故障 | 復帰
43349.1308 | 南早来SS | 275kV 連変B 軽故障 | 発生
43349.1308 | 南早来SS | 所内B CUB故障 | 発生
43349.1308 | 南早来SS | 所内B 6kV 27 | 動作
43349.1308 | 南早来SS | SR3 27 | 動作
43349.1308 | 南早来SS | 所内B AC電源故障 | 発生
43349.1308 | 南早来SS | 212 87 | 動作
43349.1308 | 南早来SS | 212 地絡事故
43349.1308 | 南早来SS | 212 青相
43349.1308 | 南早来SS | 212 再閉路成功
43349.1308 | 南早来SS | 275kV オシロ
43349.1308 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
43349.1308 | 南早来SS | 187kV 連変 LR故障 | 発生
43349.1308 | 南早来SS | 187kV 連変 LR故障 | 復帰
43349.1308 | 南早来SS | 187kV オシロ | 動作
43349.1308 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
43349.1308 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
43349.1308 | 南早来SS | 107CB | トリップ
43349.1308 | 南早来SS | 107 地絡事故
43349.1308 | 南早来SS | 107 87
43349.1308 | 南早来SS | 107 再閉路(H)後遮断
43349.1308 | 南早来SS | 107 白相
43349.1308 | 南早来SS | 187kV オシロ | 復帰
43349.1308 | 南早来SS | 187kV オシロ | 動作
43349.1308 | 南早来SS | 61 青相 | 動作
43349.1308 | 南早来SS | 61 赤相 | 動作
43349.1308 | 南早来SS | 61 67G-AL | 動作
43349.1308 | 南早来SS | 62 青相 | 動作
43349.1308 | 南早来SS | 62 赤相 | 動作
43349.1308 | 南早来SS | 62 67G-AL | 動作
43349.1308 | 南早来SS | 66kV 甲母線 PD故障 | 発生 | 03:08:21 MSH
43349.1308 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 復帰 | 03:08:17 MSH
43349.1308 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 復帰 | 03:08:17 MEH 5
43349.1308 | 南早来SS | 187所内B系AC電源故障 | 発生
43349.1308 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 復帰
43349.1308 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 発生
43349.1308 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 復帰
43349.1308 | 南早来SS | 187kV オシロ | 復帰
43349.1308 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 復帰 | 03:08:17 MSH
43349.1308 | 南早来SS | 66kV 甲母線 PD故障 | 復帰 | 03:08:21 MEH 4
43349.1308 | 南早来SS | 187kV 連変 重故障 | 発生
43349.1308 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 発生 | 03:08:19 MEH 66
43349.1308 | 南早来SS | 187kV 連変 LR故障 | 発生
43349.1308 | 南早来SS | 187kV 連変 LR故障 | 復帰
43349.1308 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
43349.1308 | 南早来SS | 212CB | トリップ
43349.1308 | 南早来SS | 212 87
43349.1308 | 南早来SS | 212 地絡事故
43349.1308 | 南早来SS | 212 青相
43349.1308 | 南早来SS | 275kV オシロ
43349.1309 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 発生 | 03:08:23 MSH
43349.1309 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 発生 | 03:08:23 MEH 13
43349.1309 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
43349.1309 | 南早来SS | 187所内B系AC電源故障 | 復帰
43349.1309 | 南早来SS | 所内B AC電源故障 | 復帰
43349.1309 | 南早来SS | 貯水槽異常 | 復帰 | 03:08:17 MEL 2
43349.1309 | 南早来SS | 275kV オシロ | 復帰
43349.1309 | 南早来SS | 206CB | トリップ
43349.1309 | 南早来SS | 206 87
43349.1309 | 南早来SS | 206 地絡事故
43349.1309 | 南早来SS | 206 白相
43349.1309 | 南早来SS | 275kV オシロ
43349.1309 | 南早来SS | 205 ロケータ | 動作
43349.1309 | 南早来SS | 205 ﾛｹｰﾀ標定 青相
43349.1309 | 南早来SS | 205 DZロケータ標定(7. | 0km)
43349.1309 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
43349.1309 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
43349.1309 | 南早来SS | 202 ロケータ | 動作
43349.1309 | 南早来SS | 202 ﾛｹｰﾀ標定 白相
43349.1309 | 南早来SS | 202 DZロケータ標定(10 | .8km)
43349.1309 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
43349.1309 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
43349.1309 | 南早来SS | 66kV 母線 64 | 動作
43349.1309 | 南早来SS | 66kV 67GB | 動作
43349.131 | 南早来SS | 66kV 母線 青相 | 動作
43349.131 | 南早来SS | 66kV 母線 白相 | 動作
43349.131 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
43349.131 | 南早来SS | 65CB | トリップ
43349.131 | 南早来SS | 65 44S-Z1
43349.131 | 南早来SS | 65 67G-AL
43349.131 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
43349.131 | 南早来SS | 202 ロケータ | 復帰異常 発生
43349.131 | 南早来SS | 202 ﾛｹｰﾀ標定 白相 | 復帰異常 発生
43349.131 | 南早来SS | 205 ロケータ | 復帰異常 発生
43349.131 | 南早来SS | 205 ﾛｹｰﾀ標定 青相 | 復帰異常 発生
43349.131 | 南早来SS | 68 50G-AL | 動作
43349.131 | 南早来SS | 275kV オシロ | 復帰
43349.1311 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 199.1kV(197.0kV)
43349.1311 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 199.1kV(197.0kV)
43349.1311 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 295.0kV(286.0kV)
43349.1311 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 292.4kV(286.0kV)
43349.1311 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 295.0kV(286.0kV)
43349.1311 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 292.8kV(286.0kV)
43349.1311 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.7kV(67.0kV)
43349.1311 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.5kV(67.0kV)
43349.1311 | 南早来SS | 68 67G-AL | 動作
43349.1311 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 200.4kV(200.0kV)
43349.1311 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 200.1kV(200.0kV)
43349.1311 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 293.9kV(293.8kV)
43349.1311 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 296.5kV(296.4kV)
43349.1311 | 南早来SS | 母線電圧 | 上限逸脱発生 | 200.1kV(200.0kV)
43349.1312 | 南早来SS | NGR 86-4 間欠地絡 | 復帰異常 発生
43349.1314 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 202.7kV(201.3kV)
43349.1314 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 202.9kV(201.0kV)
43349.1314 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 299.9kV(296.4kV)
43349.1314 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 297.7kV(295.3kV)
43349.1314 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 300.7kV(297.9kV)
43349.1314 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 298.0kV(294.2kV)
43349.1314 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 68.5kV(68.0kV)
43349.1314 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 68.2kV(67.8kV)
43349.1315 | 南早来SS | 205 ロケータ | 復帰異常 復帰
43349.1315 | 南早来SS | 205 ﾛｹｰﾀ標定 青相 | 復帰異常 復帰
43349.1315 | 南早来SS | 202 ロケータ | 復帰異常 復帰
43349.1315 | 南早来SS | 202 ﾛｹｰﾀ標定 白相 | 復帰異常 復帰
43349.1315 | 南早来SS | 66kV 母線 64 | 動作
43349.1315 | 南早来SS | 66kV 67GB | 動作
43349.1315 | 南早来SS | 107CB | 入
43349.1315 | 南早来SS | 107 再閉路成功
43349.1315 | 南早来SS | 61 赤相 | 動作
43349.1315 | 南早来SS | 61 67G-AL | 動作
43349.1315 | 南早来SS | 62 赤相 | 動作
43349.1315 | 南早来SS | 62 67G-AL | 動作
43349.1315 | 南早来SS | 211CB | 入
43349.1315 | 南早来SS | 211 再閉路成功
43349.1315 | 南早来SS | 212CB | 入
43349.1315 | 南早来SS | 212 再閉路成功
43349.1316 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
43349.1316 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
43349.1316 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 206.0kV(203.6kV)
43349.1316 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 206.0kV(203.8kV)
43349.1316 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 301.8kV(301.3kV)
43349.1316 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 299.5kV(299.1kV)
43349.1316 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 299.5kV(299.4kV)
43349.1316 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.4kV(68.8kV)
43349.1316 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.1kV(68.5kV)
43349.1316 | 南早来SS | 206CB | 入
43349.1316 | 南早来SS | 206 再閉路成功
43349.1318 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 207.5kV(206.9kV)
43349.1318 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 207.5kV(206.9kV)
43349.1318 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 307.8kV(303.2kV)
43349.1318 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 305.9kV(300.9kV)
43349.1318 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 309.3kV(302.1kV)
43349.1318 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 305.9kV(300.9kV)
43349.1318 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.5kV(69.4kV)
43349.1318 | 南早来SS | 65CB | 入
43349.1318 | 南早来SS | 65 79 | 動作
43349.1318 | 南早来SS | 206 ロケータ | 復帰異常 発生
43349.1318 | 南早来SS | 206 ﾛｹｰﾀ標定 白相 | 復帰異常 発生
43349.1319 | 南早来SS | 206 ロケータ | 動作
43349.1319 | 南早来SS | 206 ﾛｹｰﾀ標定 白相
43349.1319 | 南早来SS | 206 DZロケータ標定(10 | .0km)
43349.132 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 208.5kV(208.4kV)
43349.132 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 208.8kV(208.4kV)
43349.132 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 312.3kV(309.2kV)
43349.132 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 308.2kV(307.3kV)
43349.132 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 312.7kV(310.7kV)
43349.132 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 307.8kV(307.3kV)
43349.132 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.5kV(69.7kV)
43349.132 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.3kV(69.8kV)
43349.1321 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 211.6kV(209.4kV)
43349.1321 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 212.1kV(209.7kV)
43349.1321 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 314.6kV(313.7kV)
43349.1321 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 313.4kV(309.6kV)
43349.1321 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 314.9kV(314.1kV)
43349.1321 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 313.4kV(309.2kV)
43349.1321 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.1kV(70.8kV)
43349.1321 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.8kV(70.6kV)
43349.1322 | 南早来SS | H1Tr タップ極限 | 動作
43349.1324 | 南早来SS | 206 ロケータ | 復帰異常 復帰
43349.1324 | 南早来SS | 206 ﾛｹｰﾀ標定 白相 | 復帰異常 復帰
43349.1327 | 南早来SS | 206 ロケータ | 復帰異常 発生
43349.1327 | 南早来SS | 206 ﾛｹｰﾀ標定 白相 | 復帰異常 発生
43349.133 | 南早来SS | 206 ロケータ | 動作
43349.133 | 南早来SS | 206 ﾛｹｰﾀ標定 白相
43349.133 | 南早来SS | 206 DZロケータ標定(10 | .1km)
43349.1333 | 南早来SS | 206 ロケータ | 復帰異常 復帰
43349.1333 | 南早来SS | 206 ﾛｹｰﾀ標定 白相 | 復帰異常 復帰
43349.1403 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.3kV(67.0kV)
43349.1403 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.1kV(67.0kV)
43349.1405 | 南早来SS | 母線電圧 | 上限逸脱復帰 | 199.6kV(200.0kV)
43349.1406 | 南早来SS | 113 常監不良(後備) | 発生
43349.1406 | 南早来SS | 114 常監不良(後備) | 発生
43349.1406 | 南早来SS | 114 常監不良(後備) | 復帰
43349.1406 | 南早来SS | 113 常監不良(後備) | 復帰
43349.1406 | 南早来SS | 母線電圧 | 上限逸脱発生 | 201.7kV(200.0kV)
43349.1425 | 南早来SS | 母線電圧 | 上限逸脱復帰 | 198.3kV(200.0kV)
43349.1426 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
43349.1426 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
43349.1427 | 南早来SS | 事務所 所内電源故障 | 発生
43349.1427 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 192.7kV(197.0kV)
43349.1427 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 193.0kV(197.0kV)
43349.1427 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 254.1kV(286.0kV)
43349.1427 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 254.1kV(274.0kV)
43349.1427 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 281.9kV(286.0kV)
43349.1427 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 256.8kV(286.0kV)
43349.1427 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 256.8kV(274.0kV)
43349.1427 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 281.9kV(286.0kV)
43349.1427 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 55.2kV(63.0kV)
43349.1427 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 55.1kV(63.0kV)
43349.1427 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 165.2kV(189.0kV)
43349.1427 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 165.7kV(189.0kV)
43349.1427 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 247.0kV(274.0kV)
43349.1427 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 237.2kV(255.4kV)
43349.1427 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 247.7kV(274.0kV)
43349.1427 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 48.0kV(54.9kV)
43349.1427 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 45.1kV(54.8kV)
43349.1427 | 南早来SS | 所内A CUB故障 | 発生
43349.1427 | 南早来SS | 所内A AC電源故障 | 発生
43349.1427 | 南早来SS | 所内B AC電源故障 | 発生
43349.1427 | 南早来SS | 187所内B系AC電源故障 | 発生
43349.1427 | 南早来SS | 187所内A系AC電源故障 | 発生
43349.1427 | 南早来SS | 66kV 所内AC電源故障 | 発生
43349.1427 | 南早来SS | 51CB | 切
43349.1427 | 南早来SS | 所内A 6kV 27 | 動作
43349.1427 | 南早来SS | 187kV 連変 異常電圧 | 動作
43349.1427 | 南早来SS | LB391B | 切
43349.1427 | 南早来SS | LB391A | 切
43349.1427 | 南早来SS | 187kV連変 冷却器故障 | 発生
43349.1427 | 南早来SS | SR1 27 | 動作
43349.1427 | 南早来SS | 275kV 集油水槽故障 | 発生
43349.1427 | 南早来SS | 17CB | 切
43349.1427 | 南早来SS | 342CB | 切
43349.1427 | 南早来SS | 18CB | 切
43349.1427 | 南早来SS | 66CB | 切
43349.1427 | 南早来SS | 65CB | 切
43349.1427 | 南早来SS | 75CB | 切
43349.1427 | 南早来SS | 64CB | 切
43349.1427 | 南早来SS | 63CB | 切
43349.1427 | 南早来SS | 61CB | 切
43349.1427 | 南早来SS | 62CB | 切
43349.1427 | 南早来SS | 71CB | 切
43349.1427 | 南早来SS | 72CB | 切
43349.1427 | 南早来SS | 67CB | 切
43349.1427 | 南早来SS | 68CB | 切
43349.1427 | 南早来SS | 341CB | 切
43349.1427 | 南早来SS | 343CB | 切
43349.1427 | 南早来SS | 103 43V切替無電圧 | 動作
43349.1427 | 南早来SS | 107 43V切替無電圧 | 動作
43349.1427 | 南早来SS | 114 43V切替無電圧 | 動作
43349.1427 | 南早来SS | 104 43V切替無電圧 | 動作
43349.1427 | 南早来SS | 113 43V切替無電圧 | 動作
43349.1427 | 南早来SS | 17 43V切替無電圧 | 発生
43349.1427 | 南早来SS | 342 43V切替無電圧 | 動作
43349.1427 | 南早来SS | 345 43V切替無電圧 | 動作
43349.1427 | 南早来SS | 206 43V切替無電圧 | 動作
43349.1427 | 南早来SS | 205 43V切替無電圧 | 動作
43349.1427 | 南早来SS | 208 43V切替無電圧 | 動作
43349.1427 | 南早来SS | 207 43V切替無電圧 | 動作
43349.1427 | 南早来SS | 211 43V切替無電圧 | 動作
43349.1427 | 南早来SS | 201 43V切替無電圧 | 動作
43349.1427 | 南早来SS | 203 43V切替無電圧 | 動作
43349.1427 | 南早来SS | 202 43V切替無電圧 | 動作
43349.1427 | 南早来SS | 204 43V切替無電圧 | 動作
43349.1427 | 南早来SS | 212 43V切替無電圧 | 動作
43349.1427 | 南早来SS | 344 43V切替無電圧 | 動作
43349.1427 | 南早来SS | 341 43V切替無電圧 | 動作
43349.1427 | 南早来SS | 75 転送トリップ | 動作
43349.1427 | 南早来SS | 75 43V切替無電圧 | 動作
43349.1427 | 南早来SS | 275kV オシロ | 動作
43349.1428 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1428 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1428 | 南早来SS | 275kV 合成甲電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1428 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1428 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1428 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1428 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1428 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1428 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1428 | 南早来SS | 275kV A2母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1428 | 南早来SS | 275kV 甲乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1428 | 南早来SS | 65 43V切替無電圧 | 動作
43349.1428 | 南早来SS | 68 43V切替無電圧 | 動作
43349.1428 | 南早来SS | 71 43V切替無電圧 | 動作
43349.1428 | 南早来SS | 61 43V切替無電圧 | 動作
43349.1428 | 南早来SS | 62 43V切替無電圧 | 動作
43349.1428 | 南早来SS | 63 43V切替無電圧 | 動作
43349.1428 | 南早来SS | 64 43V切替無電圧 | 動作
43349.1428 | 南早来SS | 66 43V切替無電圧 | 動作
43349.1428 | 南早来SS | 67 43V切替無電圧 | 動作
43349.1428 | 南早来SS | 72 43V切替無電圧 | 動作
43349.1428 | 南早来SS | 60･70 43V切替無電圧 | 動作
43349.1428 | 南早来SS | 18 43V切替無電圧 | 動作
43349.1428 | 南早来SS | 202CB | 切
43349.1428 | 南早来SS | 201CB | 切
43349.1428 | 南早来SS | 206CB | 切
43349.1428 | 南早来SS | 211CB | 切
43349.1428 | 南早来SS | 212CB | 切
43349.1428 | 南早来SS | 208CB | 切
43349.1428 | 南早来SS | 207CB | 切
43349.1428 | 南早来SS | 205CB | 切
43349.1428 | 南早来SS | 203CB | 切
43349.1428 | 南早来SS | 204CB | 切
43349.1428 | 南早来SS | 275連変Bクーラー故障 | 発生
43349.1428 | 南早来SS | 107CB | 切
43349.1428 | 南早来SS | 113CB | 切
43349.1428 | 南早来SS | 114CB | 切
43349.1428 | 南早来SS | 104CB | 切
43349.1428 | 南早来SS | 103CB | 切
43349.1428 | 南早来SS | 275連変Aクーラー故障 | 発生
43349.1429 | 南早来SS | 275kV オシロ | 復帰
43349.1432 | 南早来SS | 201 常監不良-重(2系) | 発生
43349.1433 | 南早来SS | 201 常監不良-重(1系) | 発生
43349.1434 | 南早来SS | 187kV 合成母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1434 | 南早来SS | 275kV 合成乙電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1434 | 南早来SS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1434 | 南早来SS | 275kV B2母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1436 | 南早来SS | 202 常監不良-重(1系) | 発生

## 追分SWS
<<< showSF 検索日 | 時=18/09/10 12:2 | 1:54 運用=全系(12) 期間 | =18/09/06 00 | :00:00.000～18/09/10 23:59:59.990 最新=140780 >>>
43349.1308 | 追分SWS | オシロ | 動作
43349.1308 | 追分SWS | 104 PD故障 | 発生
43349.1308 | 追分SWS | 104 PD故障 | 復帰
43349.1308 | 追分SWS | 102 PD故障 | 発生
43349.1308 | 追分SWS | 102 PD故障 | 復帰
43349.1308 | 追分SWS | 101 PD故障 | 発生
43349.1308 | 追分SWS | 101 PD故障 | 復帰
43349.1308 | 追分SWS | 187kV 乙PD故障 | 発生
43349.1308 | 追分SWS | 187kV 乙PD故障 | 復帰
43349.1308 | 追分SWS | 105 PD故障 | 発生
43349.1308 | 追分SWS | 105 PD故障 | 復帰
43349.1308 | 追分SWS | 106 PD故障 | 発生
43349.1308 | 追分SWS | 106 PD故障 | 復帰
43349.1308 | 追分SWS | 104 PD故障 | 発生
43349.1308 | 追分SWS | 104 PD故障 | 復帰
43349.1308 | 追分SWS | オシロ | 復帰
43349.1308 | 追分SWS | 187kV 乙PD故障 | 発生
43349.1308 | 追分SWS | 187kV 甲PD故障 | 発生
43349.1308 | 追分SWS | 187kV 乙PD故障 | 復帰
43349.1308 | 追分SWS | 187kV 甲PD故障 | 復帰
43349.1308 | 追分SWS | オシロ | 動作
43349.1308 | 追分SWS | 106 PD故障 | 発生
43349.1308 | 追分SWS | 105 PD故障 | 発生
43349.1308 | 追分SWS | 105 PD故障 | 復帰
43349.1308 | 追分SWS | 105 PD故障 | 発生
43349.1308 | 追分SWS | 105 PD故障 | 復帰
43349.1308 | 追分SWS | 106 PD故障 | 復帰
43349.1308 | 追分SWS | 104 PD故障 | 発生
43349.1308 | 追分SWS | 104 PD故障 | 復帰
43349.1308 | 追分SWS | 106 PD故障 | 発生
43349.1308 | 追分SWS | 106 PD故障 | 復帰
43349.1308 | 追分SWS | オシロ | 復帰
43349.1308 | 追分SWS | オシロ | 動作
43349.1308 | 追分SWS | 104CB | トリップ
43349.1308 | 追分SWS | 104 再閉路(H)後遮断
43349.1308 | 追分SWS | 104 地絡事故
43349.1308 | 追分SWS | 104 87
43349.1308 | 追分SWS | 104 白相
43349.1308 | 追分SWS | 104 赤相
43349.1308 | 追分SWS | 104 再閉路(H)後遮断 | 動作
43349.1308 | 追分SWS | 104 地絡事故
43349.1308 | 追分SWS | 104 87
43349.1308 | 追分SWS | 104 白相
43349.1308 | 追分SWS | 104 赤相
43349.1308 | 追分SWS | オシロ | 復帰
43349.1308 | 追分SWS | 187kV 甲PD故障 | 発生
43349.1308 | 追分SWS | 187kV 甲PD故障 | 復帰
43349.1308 | 追分SWS | 105 PD故障 | 復帰
43349.1308 | 追分SWS | 187kV 甲PD故障 | 発生
43349.1308 | 追分SWS | 187kV 乙PD故障 | 発生
43349.1308 | 追分SWS | 187kV 乙PD故障 | 復帰
43349.1308 | 追分SWS | 187kV 甲PD故障 | 復帰
43349.1308 | 追分SWS | 105 PD故障 | 発生
43349.1308 | 追分SWS | 105 PD故障 | 復帰
43349.1308 | 追分SWS | 104 PD故障 | 発生
43349.1308 | 追分SWS | 104 PD故障 | 復帰
43349.1308 | 追分SWS | オシロ | 動作
43349.1309 | 追分SWS | 102 PD故障 | 発生 | 03:08:18 MSH
43349.1309 | 追分SWS | 101 PD故障 | 発生 | 03:08:18 MSH
43349.1309 | 追分SWS | 104 PD故障 | 発生 | 03:08:19 MSH
43349.1309 | 追分SWS | 106 PD故障 | 発生 | 03:08:19 MSH
43349.1309 | 追分SWS | 105 PD故障 | 発生 | 03:08:19 MSH
43349.1309 | 追分SWS | オシロ | 復帰
43349.1309 | 追分SWS | 102 PD故障 | 復帰 | 03:08:21 MEH 26
43349.1309 | 追分SWS | 101 PD故障 | 復帰 | 03:08:21 MEH 18
43349.1309 | 追分SWS | 104 PD故障 | 復帰 | 03:08:21 MEH 22
43349.1309 | 追分SWS | 105 PD故障 | 発生 | 03:08:21 MEH 9
43349.1309 | 追分SWS | 106 PD故障 | 復帰 | 03:08:21 MEH 10
43349.1309 | 追分SWS | 106 PD故障 | 発生 | 03:08:22 MSH
43349.1309 | 追分SWS | 102 PD故障 | 発生 | 03:08:22 MSH
43349.1309 | 追分SWS | 187kV 甲PD故障 | 発生 | 03:08:24 MSH
43349.1309 | 追分SWS | 187kV 乙PD故障 | 発生 | 03:08:24 MSH
43349.1309 | 追分SWS | 104 PD故障 | 発生 | 03:08:24 MSH
43349.1309 | 追分SWS | 101 PD故障 | 発生 | 03:08:24 MSH
43349.1309 | 追分SWS | 105 PD故障 | 発生 | 03:08:26 MSH
43349.1309 | 追分SWS | 106 PD故障 | 復帰 | 03:08:29 MEH 26
43349.1309 | 追分SWS | 102 PD故障 | 復帰 | 03:08:25 MEH 14
43349.1309 | 追分SWS | 187kV 甲PD故障 | 復帰 | 03:08:24 MEH 8
43349.1309 | 追分SWS | 187kV 乙PD故障 | 復帰 | 03:08:24 MEH 6
43349.1309 | 追分SWS | 101 PD故障 | 復帰 | 03:08:29 MEH 14
43349.1309 | 追分SWS | 104 PD故障 | 復帰 | 03:08:29 MEH 20
43349.1309 | 追分SWS | 105 PD故障 | 復帰 | 03:08:26 MEH 4
43349.1309 | 追分SWS | オシロ | 動作
43349.1309 | 追分SWS | オシロ | 復帰
43349.131 | 追分SWS | ロケータ | 復帰異常 発生
43349.131 | 追分SWS | 104 ロケータ | 復帰異常 発生
43349.131 | 追分SWS | ロケータ標定 赤相 | 復帰異常 発生
43349.131 | 追分SWS | 所内 27(AC100) | 動作
43349.131 | 追分SWS | 所内 27(AC200) | 動作
43349.131 | 追分SWS | 所内 27 | 動作
43349.131 | 追分SWS | 予備電源 | 運転
43349.131 | 追分SWS | 予備電源. | 起動
43349.131 | 追分SWS | 所内 83H | 予備電源
43349.131 | 追分SWS | 104 ロケータ | 動作
43349.131 | 追分SWS | ロケータ
43349.131 | 追分SWS | ロケータ標定 赤相
43349.131 | 追分SWS | DZロケータ標定(6.9km)
43349.1311 | 追分SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 200.6kV(198.0kV)
43349.1311 | 追分SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 200.6kV(198.0kV)
43349.1311 | 追分SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 201.7kV(201.5kV)
43349.1314 | 追分SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 203.9kV(202.6kV)
43349.1314 | 追分SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 203.7kV(201.5kV)
43349.1315 | 追分SWS | ロケータ | 復帰異常 復帰
43349.1315 | 追分SWS | 104CB | 入
43349.1315 | 追分SWS | 104 再閉路成功
43349.1315 | 追分SWS | 104 ロケータ | 復帰異常 復帰
43349.1315 | 追分SWS | ロケータ標定 赤相 | 復帰異常 復帰
43349.1316 | 追分SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 206.0kV(204.8kV)
43349.1316 | 追分SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 206.0kV(204.6kV)
43349.1318 | 追分SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 209.3kV(206.9kV)
43349.1318 | 追分SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 209.1kV(206.9kV)
43349.132 | 追分SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 211.1kV(210.2kV)
43349.132 | 追分SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 210.8kV(210.0kV)
43349.1321 | 追分SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 213.6kV(212.0kV)
43349.1321 | 追分SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 213.4kV(211.7kV)
43349.1324 | 追分SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 214.7kV(214.5kV)
43349.1324 | 追分SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 214.4kV(214.3kV)
43349.1406 | 追分SWS | 104 後備Ry故障 | 発生
43349.1406 | 追分SWS | 106 後備Ry故障 | 発生
43349.1406 | 追分SWS | 105 後備Ry故障 | 発生
43349.1406 | 追分SWS | 106 後備Ry故障 | 復帰
43349.1406 | 追分SWS | 105 後備Ry故障 | 復帰
43349.1406 | 追分SWS | 104 後備Ry故障 | 復帰
43349.1427 | 追分SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 171.5kV(198.0kV)
43349.1427 | 追分SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 171.5kV(186.0kV)
43349.1427 | 追分SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 173.6kV(198.0kV)
43349.1427 | 追分SWS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 173.6kV(186.0kV)
43349.1427 | 追分SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 161.3kV(170.6kV)
43349.1427 | 追分SWS | 187 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 163.6kV(172.7kV)
43349.1427 | 追分SWS | 102 43V切替無電圧 | 動作
43349.1427 | 追分SWS | 105 43V切替無電圧 | 動作
43349.1427 | 追分SWS | 101 43V切替無電圧 | 動作
43349.1427 | 追分SWS | 103 43V切替無電圧 | 動作
43349.1427 | 追分SWS | 104 43V切替無電圧 | 動作
43349.1427 | 追分SWS | 106 43V切替無電圧 | 動作
43349.1428 | 追分SWS | 187 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1428 | 追分SWS | 187 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1428 | 追分SWS | 104CB | 切
43349.1428 | 追分SWS | 105CB | 切
43349.1428 | 追分SWS | 106CB | 切
43349.1428 | 追分SWS | 102CB | 切
43349.1428 | 追分SWS | 101CB | 切

## 北新得SS
<<< showSF 検索日 | 時=18/09/10 12:2 | 1:54 運用=全系(12) 期間 | =18/09/06 00 | :00:00.000～18/09/10 23:59:59.990 最新=140780 >>>
43349.1308 | 北新得SS | 187 B オシロ | 動作
43349.1308 | 北新得SS | 202TL 87 | 動作
43349.1308 | 北新得SS | 202TL 地絡事故
43349.1308 | 北新得SS | 202TL 青相
43349.1308 | 北新得SS | 202TL 再閉路成功
43349.1308 | 北新得SS | 201CB | トリップ
43349.1308 | 北新得SS | 201TL 87
43349.1308 | 北新得SS | 201TL 高速REC後遮断
43349.1308 | 北新得SS | 201TL 地絡事故
43349.1308 | 北新得SS | 201TL 白相
43349.1308 | 北新得SS | 201TL 87 | 動作
43349.1308 | 北新得SS | 201TL 高速REC後遮断
43349.1308 | 北新得SS | 201TL 地絡事故
43349.1308 | 北新得SS | 201TL 白相
43349.1308 | 北新得SS | 187Aコンプレッサ故障 | 発生
43349.1308 | 北新得SS | 187Aコンプレッサ故障 | 復帰
43349.1308 | 北新得SS | 187 B オシロ | 復帰
43349.1308 | 北新得SS | 187Aコンプレッサ故障 | 発生
43349.1308 | 北新得SS | 187Aコンプレッサ故障 | 復帰
43349.1308 | 北新得SS | 102CB | トリップ
43349.1308 | 北新得SS | 102TL 87
43349.1308 | 北新得SS | 102TL 高速REC後遮断
43349.1308 | 北新得SS | 102TL 地絡事故
43349.1308 | 北新得SS | 102TL 赤相
43349.1308 | 北新得SS | 102TL 白相
43349.1308 | 北新得SS | 102TL 87 | 動作
43349.1308 | 北新得SS | 102TL 高速REC後遮断
43349.1308 | 北新得SS | 102TL 地絡事故
43349.1308 | 北新得SS | 102TL 赤相
43349.1308 | 北新得SS | 102TL 白相
43349.1308 | 北新得SS | 地震計 | 動作 | 03:08:22 MSL
43349.1308 | 北新得SS | 202CB | トリップ
43349.1308 | 北新得SS | 202TL 87
43349.1308 | 北新得SS | 202TL 地絡事故
43349.1308 | 北新得SS | 202TL 青相
43349.1309 | 北新得SS | 275kV所内B系DC低電圧 | 発生
43349.1309 | 北新得SS | 187Aコンプレッサ故障 | 発生
43349.1309 | 北新得SS | 275kV所内B系DC低電圧 | 復帰
43349.1309 | 北新得SS | 187B所内B-AC電源故障 | 発生
43349.1309 | 北新得SS | 187kV所内1 Cub故障 | 発生
43349.1309 | 北新得SS | 187kV所内2 Cub故障 | 発生
43349.1309 | 北新得SS | 101TL ヒーター断 | 発生
43349.1309 | 北新得SS | 275kV所内2 Cub故障 | 発生
43349.1309 | 北新得SS | 275kV所内1 Cub故障 | 発生
43349.1309 | 北新得SS | 275所内A系AC電源故障 | 発生
43349.1309 | 北新得SS | 275 所内AC100V故障 | 発生
43349.1309 | 北新得SS | 275所内B系AC電源故障 | 発生
43349.1309 | 北新得SS | 102TL ヒーター断 | 発生
43349.1309 | 北新得SS | 103TL ヒーター断 | 発生
43349.1309 | 北新得SS | 106TL ヒーター断 | 発生
43349.1309 | 北新得SS | 187 B 所内AC100V故障 | 発生
43349.131 | 北新得SS | 100 ヒーター断 | 発生
43349.131 | 北新得SS | 111TL ヒーター断 | 発生
43349.131 | 北新得SS | 105TL ヒーター断 | 発生
43349.131 | 北新得SS | 104TL ヒーター断 | 発生
43349.131 | 北新得SS | 187A所内B-AC電源故障 | 発生
43349.131 | 北新得SS | 107TL ヒーター断 | 発生
43349.131 | 北新得SS | 187A所内電源共通故障 | 発生
43349.131 | 北新得SS | 275kV所内1 6kV27 | 動作
43349.131 | 北新得SS | 187B雑装置故障(変電) | 発生
43349.131 | 北新得SS | 112TL ヒーター断 | 発生
43349.131 | 北新得SS | 275kV所内2 6kV27 | 動作
43349.131 | 北新得SS | 187A所内A-AC電源故障 | 発生
43349.131 | 北新得SS | LB95 | トリップ
43349.131 | 北新得SS | ShR(C) 27
43349.131 | 北新得SS | LB96 | トリップ
43349.131 | 北新得SS | ShR(C) 27
43349.131 | 北新得SS | LB91 | トリップ
43349.131 | 北新得SS | ShR(A) 27
43349.131 | 北新得SS | LB92 | トリップ
43349.131 | 北新得SS | ShR(A) 27
43349.131 | 北新得SS | ShR(C) 27 | 復帰
43349.131 | 北新得SS | ShR(A) 27 | 復帰
43349.131 | 北新得SS | 187kV本館A整流器故障 | 発生
43349.131 | 北新得SS | 275kV連変Aクーラ故障 | 発生
43349.131 | 北新得SS | 113TL 43V切換無電圧 | 発生
43349.131 | 北新得SS | 118TL 43V切換無電圧 | 発生
43349.131 | 北新得SS | 117TL 43V切換無電圧 | 発生
43349.131 | 北新得SS | 15 43V切換無電圧 | 発生
43349.131 | 北新得SS | 12 43V切換無電圧 | 発生
43349.131 | 北新得SS | 104TL 43V切替無電圧 | 発生
43349.131 | 北新得SS | 103TL 43V切替無電圧 | 発生
43349.131 | 北新得SS | 101TL 43V切替無電圧 | 発生
43349.131 | 北新得SS | 102TL 43V切替無電圧 | 発生
43349.131 | 北新得SS | 105TL 43V切替無電圧 | 発生
43349.131 | 北新得SS | 112TL 43V切替無電圧 | 発生
43349.131 | 北新得SS | 111TL 43V切替無電圧 | 発生
43349.131 | 北新得SS | 106TL 43V切替無電圧 | 発生
43349.131 | 北新得SS | 14 43V切替無電圧 | 発生
43349.131 | 北新得SS | 201TL 43V切替無電圧 | 発生
43349.131 | 北新得SS | 11 43V切替無電圧 | 発生
43349.131 | 北新得SS | 202TL 43V切替無電圧 | 発生
43349.131 | 北新得SS | 107TL 43V切替無電圧 | 発生
43349.131 | 北新得SS | 114TL 43V切換無電圧 | 発生
43349.131 | 北新得SS | 12CB | トリップ
43349.131 | 北新得SS | 275kV連変A 2次Trip
43349.131 | 北新得SS | 275kV連変A 全停遮断
43349.131 | 北新得SS | 15CB | トリップ
43349.131 | 北新得SS | 275kV連変B 2次Trip
43349.131 | 北新得SS | 275kV連変B 全停遮断
43349.131 | 北新得SS | 11CB | トリップ
43349.131 | 北新得SS | 275kV連変A 1次Trip
43349.131 | 北新得SS | 275kV連変A 全停遮断
43349.131 | 北新得SS | 14CB | トリップ
43349.131 | 北新得SS | 275kV連変B 1次Trip
43349.131 | 北新得SS | 275kV連変B 全停遮断
43349.131 | 北新得SS | 13CB | トリップ
43349.131 | 北新得SS | 275kV連変A 3次Trip
43349.131 | 北新得SS | 275kV連変A 全停遮断
43349.131 | 北新得SS | 16CB | トリップ
43349.131 | 北新得SS | 275kV連変B 3次Trip
43349.131 | 北新得SS | 275kV連変B 全停遮断
43349.1311 | 北新得SS | 187kV甲A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1311 | 北新得SS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1311 | 北新得SS | 275kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1311 | 北新得SS | 275kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1311 | 北新得SS | 275kV連変Bクーラ故障 | 発生
43349.1311 | 北新得SS | 107CB | トリップ
43349.1311 | 北新得SS | 107TL 全停遮断
43349.1311 | 北新得SS | 114CB | トリップ
43349.1311 | 北新得SS | 114TL 全停遮断
43349.1311 | 北新得SS | 117CB | トリップ
43349.1311 | 北新得SS | 117TL 全停遮断
43349.1311 | 北新得SS | 113CB | トリップ
43349.1311 | 北新得SS | 113TL 全停遮断
43349.1311 | 北新得SS | 118CB | トリップ
43349.1311 | 北新得SS | 118TL 全停遮断
43349.1311 | 北新得SS | 187 A オシロ | 動作
43349.1311 | 北新得SS | 104CB | トリップ
43349.1311 | 北新得SS | 104TL 全停遮断
43349.1311 | 北新得SS | 106CB | トリップ
43349.1311 | 北新得SS | 106TL 全停遮断
43349.1311 | 北新得SS | 103CB | トリップ
43349.1311 | 北新得SS | 103TL 全停遮断
43349.1311 | 北新得SS | 105CB | トリップ
43349.1311 | 北新得SS | 105TL 全停遮断
43349.1311 | 北新得SS | 111CB | トリップ
43349.1311 | 北新得SS | 111TL 全停遮断
43349.1311 | 北新得SS | 112CB | トリップ
43349.1311 | 北新得SS | 112TL 全停遮断
43349.1311 | 北新得SS | 187 A オシロ | 復帰
43349.1312 | 北新得SS | 111TL 操作圧低下 | 発生
43349.1313 | 北新得SS | 103TL 操作圧低下 | 発生
43349.1313 | 北新得SS | 107TL 操作圧低下 | 発生
43349.1314 | 北新得SS | 111TL 操作圧低下 | 復帰
43349.1314 | 北新得SS | 103TL 操作圧低下 | 復帰
43349.1314 | 北新得SS | 105TL 操作圧低下 | 発生
43349.1314 | 北新得SS | 112TL 操作圧低下 | 発生
43349.1315 | 北新得SS | 105TL 操作圧低下 | 復帰
43349.1315 | 北新得SS | 107TL 操作圧低下 | 復帰
43349.1315 | 北新得SS | 107TL 43V切替無電圧 | 復帰
43349.1315 | 北新得SS | 102TL 43V切替無電圧 | 復帰
43349.1315 | 北新得SS | 117TL 43V切換無電圧 | 復帰
43349.1315 | 北新得SS | 118TL 43V切換無電圧 | 復帰
43349.1315 | 北新得SS | 12 43V切換無電圧 | 復帰
43349.1315 | 北新得SS | 15 43V切換無電圧 | 復帰
43349.1315 | 北新得SS | 113TL 43V切換無電圧 | 復帰
43349.1315 | 北新得SS | 114TL 43V切換無電圧 | 復帰
43349.1315 | 北新得SS | 102CB | 入
43349.1315 | 北新得SS | 101TL 43V切替無電圧 | 復帰
43349.1315 | 北新得SS | 103TL 43V切替無電圧 | 復帰
43349.1315 | 北新得SS | 106TL 43V切替無電圧 | 復帰
43349.1315 | 北新得SS | 111TL 43V切替無電圧 | 復帰
43349.1315 | 北新得SS | 104TL 43V切替無電圧 | 復帰
43349.1315 | 北新得SS | 105TL 43V切替無電圧 | 復帰
43349.1315 | 北新得SS | 112TL 43V切替無電圧 | 復帰
43349.1315 | 北新得SS | 112TL 操作圧低下 | 復帰
43349.1316 | 北新得SS | 102TL 再閉路成功 | 動作
43349.1316 | 北新得SS | 187kV甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 208.3kV(198.0kV)
43349.1316 | 北新得SS | 202TL 43V切替無電圧 | 復帰
43349.1316 | 北新得SS | 11 43V切替無電圧 | 復帰
43349.1316 | 北新得SS | 14 43V切替無電圧 | 復帰
43349.1316 | 北新得SS | 201TL 43V切替無電圧 | 復帰
43349.1316 | 北新得SS | 201CB | 入
43349.1316 | 北新得SS | 201TL 再閉路成功
43349.1316 | 北新得SS | 113CB | 入
43349.1316 | 北新得SS | 113TL 再閉路成功
43349.1316 | 北新得SS | 117CB | 入
43349.1316 | 北新得SS | 117TL 再閉路成功
43349.1316 | 北新得SS | 114CB | 入
43349.1316 | 北新得SS | 114TL 再閉路成功
43349.1316 | 北新得SS | 118CB | 入
43349.1316 | 北新得SS | 118TL 再閉路成功
43349.1316 | 北新得SS | 地震計 | 復帰 | 03:09:22 MEL 2
43349.1317 | 北新得SS | 202CB | 入
43349.1317 | 北新得SS | 11CB | 入
43349.1317 | 北新得SS | 275連変A全停遮断復旧
43349.1317 | 北新得SS | 14CB | 入
43349.1317 | 北新得SS | 275連変B全停遮断復旧
43349.1317 | 北新得SS | 202TL 再閉路成功 | 動作
43349.1317 | 北新得SS | 12CB | 入
43349.1317 | 北新得SS | 275連変A全停遮断復旧
43349.1317 | 北新得SS | 107CB | 入
43349.1317 | 北新得SS | 107TL 再閉路成功 | 動作
43349.1317 | 北新得SS | 母線電圧 | 上限逸脱発生 | 221.8kV(200.0kV)
43349.1317 | 北新得SS | 15CB | 入
43349.1317 | 北新得SS | 275連変B全停遮断復旧
43349.1318 | 北新得SS | 13CB | 入
43349.1318 | 北新得SS | 275連変A全停遮断復旧
43349.1318 | 北新得SS | 275kV所内1 6kV27 | 復帰
43349.1318 | 北新得SS | 187B所内A-DC電源故障 | 発生
43349.1318 | 北新得SS | 187B所内B-DC電源故障 | 発生
43349.1318 | 北新得SS | 187B雑装置故障(変電) | 復帰
43349.1318 | 北新得SS | 275連変A全停遮断復旧 | 動作
43349.1318 | 北新得SS | 16CB | 入
43349.1318 | 北新得SS | 275連変B全停遮断復旧
43349.1318 | 北新得SS | 187A所内電源共通故障 | 復帰
43349.1318 | 北新得SS | 187A所内A-AC電源故障 | 復帰
43349.1318 | 北新得SS | 187kV所内1 Cub故障 | 復帰
43349.1318 | 北新得SS | 275kV所内1 Cub故障 | 復帰
43349.1318 | 北新得SS | 275 所内AC100V故障 | 復帰
43349.1318 | 北新得SS | 275所内A系AC電源故障 | 復帰
43349.1318 | 北新得SS | 275kV連変Aクーラ故障 | 復帰
43349.1318 | 北新得SS | 187 B 所内AC100V故障 | 復帰
43349.1318 | 北新得SS | 275kV連変Bクーラ故障 | 復帰
43349.1318 | 北新得SS | 275kV所内2 6kV27 | 復帰
43349.1318 | 北新得SS | 103TL ヒーター断 | 復帰
43349.1318 | 北新得SS | 104TL ヒーター断 | 復帰
43349.1318 | 北新得SS | 100 ヒーター断 | 復帰
43349.1318 | 北新得SS | 101TL ヒーター断 | 復帰
43349.1318 | 北新得SS | 102TL ヒーター断 | 復帰
43349.1318 | 北新得SS | 105TL ヒーター断 | 復帰
43349.1318 | 北新得SS | 106TL ヒーター断 | 復帰
43349.1318 | 北新得SS | 107TL ヒーター断 | 復帰
43349.1318 | 北新得SS | 111TL ヒーター断 | 復帰
43349.1318 | 北新得SS | 112TL ヒーター断 | 復帰
43349.1318 | 北新得SS | 101TL ヒーター断 | 発生
43349.1318 | 北新得SS | 101TL ヒーター断 | 復帰
43349.1318 | 北新得SS | 187Aコンプレッサ故障 | 復帰
43349.1318 | 北新得SS | 187kV所内2 Cub故障 | 復帰
43349.1318 | 北新得SS | 275連変B全停遮断復旧 | 動作
43349.1318 | 北新得SS | 275kV所内2 Cub故障 | 復帰
43349.1318 | 北新得SS | 275所内B系AC電源故障 | 復帰
43349.1318 | 北新得SS | 187B所内B-AC電源故障 | 復帰
43349.1318 | 北新得SS | 187A所内B-AC電源故障 | 復帰
43349.1318 | 北新得SS | 103CB | 入
43349.1318 | 北新得SS | 111CB | 入
43349.1318 | 北新得SS | 275所内1 H1Tr軽故障 | 発生
43349.1318 | 北新得SS | 104CB | 入
43349.1318 | 北新得SS | 112CB | 入
43349.1318 | 北新得SS | 187kV本館A整流器故障 | 復帰
43349.1318 | 北新得SS | 275所内2 H2Tr軽故障 | 発生
43349.1318 | 北新得SS | 103TL 再閉路成功 | 動作
43349.1318 | 北新得SS | 111TL 再閉路成功 | 動作
43349.1318 | 北新得SS | 275kV所内A系DC低電圧 | 発生
43349.1318 | 北新得SS | 275kV所内B系DC低電圧 | 発生
43349.1318 | 北新得SS | 104TL 再閉路成功 | 動作
43349.1318 | 北新得SS | 112TL 再閉路成功 | 動作
43349.1319 | 北新得SS | 105CB | 入
43349.1319 | 北新得SS | 105TL 79L | 動作
43349.1319 | 北新得SS | 187kV甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 216.0kV(209.2kV)
43349.1319 | 北新得SS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 212.0kV(198.0kV)
43349.1319 | 北新得SS | 275kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 312.0kV(289.0kV)
43349.1319 | 北新得SS | 275kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 304.7kV(289.0kV)
43349.1319 | 北新得SS | 106CB | 入
43349.1319 | 北新得SS | 106TL 79L | 動作
43349.1319 | 北新得SS | 275kV所内A系DC低電圧 | 復帰
43349.1319 | 北新得SS | 187B所内A-DC電源故障 | 復帰
43349.1319 | 北新得SS | 187B所内B-DC電源故障 | 復帰
43349.1319 | 北新得SS | 275kV所内B系DC低電圧 | 復帰
43349.132 | 北新得SS | 187kV甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 218.3kV(216.9kV)
43349.132 | 北新得SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 216.9kV(212.9kV)
43349.132 | 北新得SS | 275kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 318.4kV(313.4kV)
43349.132 | 北新得SS | 275kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 313.9kV(306.1kV)
43349.1321 | 北新得SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 220.4kV(217.8kV)
43349.1321 | 北新得SS | 275kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 319.3kV(315.3kV)
43349.1324 | 北新得SS | 187kV甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 220.8kV(219.2kV)
43349.1324 | 北新得SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 221.8kV(221.3kV)
43349.1328 | 北新得SS | 所内1 H1Trタップ極限 | 極限動作
43349.1328 | 北新得SS | 所内2 H2Trタップ極限 | 極限動作
43349.1355 | 北新得SS | 102 後備保護装置不良 | 発生
43349.1357 | 北新得SS | 102 後備保護装置不良 | 復帰
43349.138 | 北新得SS | LB91 | 投入
43349.138 | 北新得SS | LB91 | 切
43349.1394 | 北新得SS | LB91 | 投入
43349.1402 | 北新得SS | 275所内1 H1Tr軽故障 | 復帰
43349.1406 | 北新得SS | 102 後備保護装置不良 | 発生
43349.1406 | 北新得SS | 102 後備保護装置不良 | 復帰
43349.1415 | 北新得SS | LB92 | 投入
43349.1418 | 北新得SS | LB95 | 投入
43349.1418 | 北新得SS | 275所内2 H2Tr軽故障 | 復帰
43349.142 | 北新得SS | LB96 | 投入
43349.1426 | 北新得SS | 187Aコンプレッサ故障 | 発生 | 03:25:23 MSH
43349.1427 | 北新得SS | 187kV甲A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 181.9kV(198.0kV)
43349.1427 | 北新得SS | 187kV甲A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 181.9kV(193.0kV)
43349.1427 | 北新得SS | 275kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 245.4kV(289.0kV)
43349.1427 | 北新得SS | 275kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 245.4kV(278.0kV)
43349.1427 | 北新得SS | 101TL ヒーター断 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 106TL ヒーター断 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 106TL ヒーター断 | 復帰
43349.1427 | 北新得SS | 102TL ヒーター断 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 103TL ヒーター断 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 106TL ヒーター断 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 111TL ヒーター断 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 104TL ヒーター断 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 100 ヒーター断 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 105TL ヒーター断 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 107TL ヒーター断 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 187kV甲A母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 161.3kV(181.0kV)
43349.1427 | 北新得SS | 187Aコンプレッサ故障 | 発生 | 03:25:24 MEH 5
43349.1427 | 北新得SS | 187B雑装置故障(変電) | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 112TL ヒーター断 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 187B所内B-AC電源故障 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 275kV所内2 Cub故障 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 275kV所内1 Cub故障 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 187kV所内2 Cub故障 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 187kV所内1 Cub故障 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 275所内A系AC電源故障 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 275 所内AC100V故障 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 275所内B系AC電源故障 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 所内2 H2Trタップ極限 | 極限復帰
43349.1427 | 北新得SS | 187 B 所内AC100V故障 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 187A所内B-AC電源故障 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 275kV所内1 6kV27 | 動作
43349.1427 | 北新得SS | 187A所内電源共通故障 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 275kV所内2 6kV27 | 動作
43349.1427 | 北新得SS | 187A所内A-AC電源故障 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 母線電圧 | 上限逸脱復帰 | 181.9kV(200.0kV)
43349.1427 | 北新得SS | LB95 | 切
43349.1427 | 北新得SS | LB96 | 切
43349.1427 | 北新得SS | LB91 | 切
43349.1427 | 北新得SS | LB92 | 切
43349.1427 | 北新得SS | ShR(C) 27 | 復帰
43349.1427 | 北新得SS | ShR(A) 27 | 復帰
43349.1427 | 北新得SS | 11CB | 切
43349.1427 | 北新得SS | 14CB | 切
43349.1427 | 北新得SS | 13CB | 切
43349.1427 | 北新得SS | 16CB | 切
43349.1427 | 北新得SS | 12CB | 切
43349.1427 | 北新得SS | 15CB | 切
43349.1427 | 北新得SS | 187kV本館A整流器故障 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 14 43V切替無電圧 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 11 43V切替無電圧 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 201TL 43V切替無電圧 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 202TL 43V切替無電圧 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 12 43V切換無電圧 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 15 43V切換無電圧 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 118TL 43V切換無電圧 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 117TL 43V切換無電圧 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 102TL 43V切替無電圧 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 105TL 43V切替無電圧 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 107TL 43V切替無電圧 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 101TL 43V切替無電圧 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 112TL 43V切替無電圧 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 103TL 43V切替無電圧 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 104TL 43V切替無電圧 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 106TL 43V切替無電圧 | 発生
43349.1427 | 北新得SS | 111TL 43V切替無電圧 | 発生
43349.1428 | 北新得SS | 187kV甲A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1428 | 北新得SS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1428 | 北新得SS | 275kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1428 | 北新得SS | 275kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1428 | 北新得SS | 114TL 43V切換無電圧 | 発生
43349.1428 | 北新得SS | 113TL 43V切換無電圧 | 発生
43349.1428 | 北新得SS | 275kV連変Aクーラ故障 | 発生
43349.1428 | 北新得SS | 201CB | 切
43349.1428 | 北新得SS | 202CB | 切
43349.1428 | 北新得SS | 275kV連変Bクーラ故障 | 発生
43349.1428 | 北新得SS | 102CB | 切
43349.1428 | 北新得SS | 107CB | 切
43349.1428 | 北新得SS | 111CB | 切
43349.1428 | 北新得SS | 112CB | 切
43349.1428 | 北新得SS | 103CB | 切
43349.1428 | 北新得SS | 104CB | 切
43349.1428 | 北新得SS | 106CB | 切
43349.1428 | 北新得SS | 105CB | 切
43349.1428 | 北新得SS | 114CB | 切
43349.1428 | 北新得SS | 117CB | 切
43349.1428 | 北新得SS | 118CB | 切
43349.1428 | 北新得SS | 113CB | 切
43349.1428 | 北新得SS | 187 A オシロ | 動作
43349.1428 | 北新得SS | 187 A オシロ | 復帰
43349.1429 | 北新得SS | 111TL 操作圧低下 | 発生
43349.143 | 北新得SS | 103TL 操作圧低下 | 発生
43349.143 | 北新得SS | 107TL 操作圧低下 | 発生
43349.143 | 北新得SS | 111TL 操作圧低下 | 復帰
43349.1431 | 北新得SS | 103TL 操作圧低下 | 復帰
43349.1431 | 北新得SS | 102TL 操作圧低下 | 発生
43349.1431 | 北新得SS | 105TL 操作圧低下 | 発生
43349.1431 | 北新得SS | 112TL 操作圧低下 | 発生
43349.1432 | 北新得SS | 105TL 操作圧低下 | 復帰
43349.1432 | 北新得SS | 107TL 操作圧低下 | 復帰
43349.1432 | 北新得SS | 112TL 操作圧低下 | 復帰
43349.1433 | 北新得SS | 102TL 操作圧低下 | 復帰

## 岩清水SWS
<<< showSF 検索日 | 時=18/09/10 12:2 | 1:54 運用=全系(12) 期間 | =18/09/06 00 | :00:00.000～18/09/10 23:59:59.990 最新=140780 >>>
43349.1308 | 岩清水SWS | オシロ | 動作
43349.1308 | 岩清水SWS | オシロ | 復帰
43349.1308 | 岩清水SWS | オシロ | 動作
43349.1308 | 岩清水SWS | オシロ | 復帰
43349.1308 | 岩清水SWS | オシロ | 動作
43349.1308 | 岩清水SWS | 101CB | トリップ
43349.1308 | 岩清水SWS | 日高幹TL 87
43349.1308 | 岩清水SWS | 日高幹TL 地絡事故
43349.1308 | 岩清水SWS | 日高幹TLREC(H)後遮断
43349.1308 | 岩清水SWS | 日高幹TL 白相
43349.1308 | 岩清水SWS | 102CB | トリップ
43349.1308 | 岩清水SWS | 日高幹TL 87
43349.1308 | 岩清水SWS | 日高幹TL 地絡事故
43349.1308 | 岩清水SWS | 日高幹TLREC(H)後遮断
43349.1308 | 岩清水SWS | 日高幹TL 白相
43349.1308 | 岩清水SWS | オシロ | 復帰
43349.1309 | 岩清水SWS | 所内AC電源故障 | 発生
43349.1311 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1311 | 岩清水SWS | 104CB | トリップ
43349.1311 | 岩清水SWS | 奥新冠TL 全停遮断
43349.1311 | 岩清水SWS | 高見2TL 全停遮断
43349.1311 | 岩清水SWS | 105CB | トリップ
43349.1311 | 岩清水SWS | 高見1TL 全停遮断
43349.1311 | 岩清水SWS | 高見2TL 全停遮断
43349.1316 | 岩清水SWS | 102CB | 入
43349.1316 | 岩清水SWS | 日高幹TL 再閉路成功
43349.1316 | 岩清水SWS | 101CB | 入
43349.1316 | 岩清水SWS | 高見1TL 再閉路成功
43349.1316 | 岩清水SWS | 日高幹TL 再閉路成功
43349.1316 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 205.5kV(197.0kV)
43349.1316 | 岩清水SWS | 予備電源 | 運転
43349.1318 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 208.3kV(206.4kV)
43349.1318 | 岩清水SWS | 104CB | 入
43349.1319 | 岩清水SWS | 105CB | 入
43349.1319 | 岩清水SWS | 高見2TL 再閉路成功
43349.1319 | 岩清水SWS | 高見2TL 再閉路成功 | 動作
43349.1319 | 岩清水SWS | 高見1TL 再閉路成功 | 動作
43349.132 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 214.1kV(209.2kV)
43349.1321 | 岩清水SWS | 所内AC電源故障 | 復帰
43349.1321 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 217.4kV(215.0kV)
43349.1324 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 218.7kV(218.3kV)
43349.1349 | 岩清水SWS | 予備電源 | 停止
43349.1355 | 岩清水SWS | 奥新冠TL 後備Ry故障 | 発生
43349.1356 | 岩清水SWS | 奥新冠TL 後備Ry故障 | 復帰
43349.1406 | 岩清水SWS | 奥新冠TL 後備Ry故障 | 発生
43349.1406 | 岩清水SWS | 奥新冠TL 後備Ry故障 | 復帰
43349.1427 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 175.6kV(197.0kV)
43349.1427 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 175.6kV(189.0kV)
43349.1427 | 岩清水SWS | 所内AC電源故障 | 発生
43349.1428 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1428 | 岩清水SWS | 105CB | 切
43349.1428 | 岩清水SWS | 101CB | 切
43349.1428 | 岩清水SWS | 104CB | 切
43349.1428 | 岩清水SWS | 102CB | 切
43349.1434 | 岩清水SWS | 予備電源 | 運転

## 奥新冠PS
<<< showSF 検索日 | 時=18/09/10 12:2 | 1:54 運用=全系(12) 期間 | =18/09/06 00 | :00:00.000～18/09/10 23:59:59.990 最新=140780 >>>
43349.1309 | 奥新冠PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
43349.1309 | 奥新冠PS | 6kV 母線 27 | 動作
43349.1309 | 奥新冠PS | 1G シーケンサ軽故障 | 復帰
43349.131 | 奥新冠PS | 油検出器故障 | 発生
43349.131 | 奥新冠PS | 1G 冷却給水量低下 | 発生
43349.131 | 奥新冠PS | 6kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1313 | 奥新冠PS | 油検出器故障 | 復帰
43349.1313 | 奥新冠PS | 予備電源 | 運転
43349.1313 | 奥新冠PS | 1G 冷却給水量低下 | 復帰
43349.1319 | 奥新冠PS | 6kV 母線 27 | 復帰
43349.132 | 奥新冠PS | 6kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.49kV(7.10kV)
43349.132 | 奥新冠PS | 6kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.67kV(7.52kV)
43349.132 | 奥新冠PS | 6kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.79kV(7.70kV)
43349.1321 | 奥新冠PS | 6kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.83kV(7.82kV)
43349.1324 | 奥新冠PS | 6kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.87kV(7.86kV)
43349.1335 | 奥新冠PS | 予備電源 | 停止
43349.1426 | 奥新冠PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
43349.1427 | 奥新冠PS | 6kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.50kV(7.10kV)
43349.1427 | 奥新冠PS | 6kV 母線 27 | 動作
43349.1427 | 奥新冠PS | 1G シーケンサ軽故障 | 復帰
43349.1427 | 奥新冠PS | 油検出器故障 | 発生
43349.1427 | 奥新冠PS | 1G 冷却給水量低下 | 発生
43349.1427 | 奥新冠PS | 6kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 2.95kV(6.45kV)
43349.143 | 奥新冠PS | 予備電源 | 運転
43349.143 | 奥新冠PS | 油検出器故障 | 復帰
43349.143 | 奥新冠PS | 1G 冷却給水量低下 | 復帰
43349.1431 | 奥新冠PS | 6kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止

## 下新冠PS
<<< showSF 検索日 | 時=18/09/10 12:2 | 1:54 運用=全系(12) 期間 | =18/09/06 00 | :00:00.000～18/09/10 23:59:59.990 最新=140780 >>>
43349.1308 | 下新冠PS | 1G AFC | ロック
43349.1308 | 下新冠PS | AFC装置故障 | 発生
43349.1309 | 下新冠PS | 1G マスター | 停止
43349.1309 | 下新冠PS | 1CB | トリップ
43349.1309 | 下新冠PS | 1G 86-1B
43349.1309 | 下新冠PS | 1G 95
43349.1309 | 下新冠PS | AFC装置故障 | 復帰
43349.131 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 発生
43349.131 | 下新冠PS | 1G 油検出器故障 | 発生
43349.131 | 下新冠PS | 1Gボス内油検出器故障 | 発生
43349.131 | 下新冠PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
43349.1311 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
43349.1314 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
43349.1316 | 下新冠PS | 1G 油検出器故障 | 復帰
43349.1316 | 下新冠PS | 1Gボス内油検出器故障 | 復帰
43349.1316 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 復帰
43349.1317 | 下新冠PS | 1G シーケンサ軽故障 | 復帰
43349.1318 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
43349.1325 | 下新冠PS | 1G 発電機 | 停止
43349.1427 | 下新冠PS | 1G 油検出器故障 | 発生
43349.1427 | 下新冠PS | 1Gボス内油検出器故障 | 発生
43349.1427 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 発生
43349.1427 | 下新冠PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
43349.1428 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動

## 新冠PS
<<< showSF 検索日 | 時=18/09/10 12:2 | 1:54 運用=全系(12) 期間 | =18/09/06 00 | :00:00.000～18/09/10 23:59:59.990 最新=140780 >>>
43349.1307 | 新冠PS | 1G 調相モード | ロック
43349.1307 | 新冠PS | 1G 95 | 動作
43349.1308 | 新冠PS | 1G 43-65SD | 直線
43349.1308 | 新冠PS | 2G 43-65SD | 直線
43349.1308 | 新冠PS | 1G 43-77 | 手動
43349.1308 | 新冠PS | 1G 43-91(90) | AVR
43349.1308 | 新冠PS | 2G 43-77 | 手動
43349.1308 | 新冠PS | 2G マスター | 運転
43349.1308 | 新冠PS | 1G 緊急起動 動作中 | 動作
43349.1308 | 新冠PS | 2G 緊急起動 動作中 | 動作
43349.1308 | 新冠PS | 2G 発電機 | 運転
43349.1309 | 新冠PS | 1G 緊急起動 動作中 | 復帰
43349.1309 | 新冠PS | 2G 緊急起動 動作中 | 復帰
43349.1309 | 新冠PS | 1G マスター | 停止
43349.1309 | 新冠PS | 1CB | トリップ
43349.1309 | 新冠PS | 1G 86-1B
43349.1309 | 新冠PS | 1G 95
43349.1309 | 新冠PS | 1G 中給制御 | 不可能
43349.1309 | 新冠PS | 1G 緊急起動 動作中 | 動作
43349.1309 | 新冠PS | 2G 緊急起動 動作中 | 動作
43349.1309 | 新冠PS | 6kV 所変 27 | 動作
43349.131 | 新冠PS | 所内電源故障 | 発生
43349.131 | 新冠PS | 2G 集油槽油面上昇1段 | 発生
43349.131 | 新冠PS | 1G 緊急起動 動作中 | 復帰
43349.131 | 新冠PS | 2G 緊急起動 動作中 | 復帰
43349.131 | 新冠PS | 6kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 2.80kV(6.40kV)
43349.131 | 新冠PS | 副水槽水位計故障 | 発生 | 03:08:37 MSL
43349.131 | 新冠PS | 2G 緊急起動 | ロック
43349.131 | 新冠PS | 1G 緊急起動 | ロック
43349.131 | 新冠PS | 6kV 母線 27 | 動作
43349.131 | 新冠PS | 2G 集油槽油面上昇1段 | 復帰
43349.131 | 新冠PS | 共通シーケンサ軽故障 | 発生
43349.1311 | 新冠PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
43349.1311 | 新冠PS | 2G シーケンサ軽故障 | 発生
43349.1311 | 新冠PS | 6kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1311 | 新冠PS | F2CB | 切
43349.1311 | 新冠PS | F1CB | 切
43349.1311 | 新冠PS | 41CB | 切
43349.1313 | 新冠PS | 1MTr 軽故障 | 発生
43349.1313 | 新冠PS | 2MTr 軽故障 | 発生
43349.1315 | 新冠PS | 予備電源 | 運転
43349.1315 | 新冠PS | 6kV 母線 27 | 復帰
43349.1315 | 新冠PS | 52GCB | 入
43349.1316 | 新冠PS | 1MTr 軽故障 | 復帰
43349.1316 | 新冠PS | 2MTr 軽故障 | 復帰
43349.1316 | 新冠PS | 所内電源故障 | 復帰
43349.1316 | 新冠PS | F1CB | 入
43349.1317 | 新冠PS | 2G 集油槽油面上昇1段 | 発生
43349.1317 | 新冠PS | F2CB | 入
43349.1317 | 新冠PS | 副水槽水位計故障 | 復帰 | 03:09:31 MEL 2
43349.1318 | 新冠PS | 2G 主弁 | 開
43349.1318 | 新冠PS | 6kV 所変 27 | 復帰
43349.1322 | 新冠PS | 6kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.19kV(7.00kV)
43349.1323 | 新冠PS | 6kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.67kV(7.00kV)
43349.1324 | 新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
43349.1324 | 新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
43349.1325 | 新冠PS | 52GCB | 切
43349.1325 | 新冠PS | 副水槽水位計故障 | 発生 | 03:10:45 MSL
43349.1325 | 新冠PS | 6kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1325 | 新冠PS | 所内電源故障 | 発生
43349.1325 | 新冠PS | 6kV 母線 27 | 動作
43349.1325 | 新冠PS | F2CB | 切
43349.1325 | 新冠PS | 2G 発電機 励磁 | 動作
43349.1325 | 新冠PS | F1CB | 切
43349.1326 | 新冠PS | 41CB | 入
43349.1326 | 新冠PS | 6kV 母線 27 | 復帰
43349.1326 | 新冠PS | 6kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.26kV(7.00kV)
43349.1326 | 新冠PS | F1CB | 入
43349.1326 | 新冠PS | 所内電源故障 | 復帰
43349.1327 | 新冠PS | F2CB | 入
43349.1328 | 新冠PS | 副水槽水位計故障 | 復帰 | 03:11:00 MEL 2
43349.1335 | 新冠PS | 2G 圧油予備機 | 起動
43349.1336 | 新冠PS | 6kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.94kV(7.00kV)
43349.1336 | 新冠PS | 2G 集油槽油面上昇1段 | 復帰
43349.1338 | 新冠PS | 2G 圧油予備機 | 停止
43349.1339 | 新冠PS | 2CB | 並列
43349.134 | 新冠PS | 2G 43-91(90) | AVR
43349.1358 | 新冠PS | 1G 発電機 | 停止
43349.136 | 新冠PS | 予備電源 | 停止
43349.1373 | 新冠PS | 6kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.00kV(7.00kV)
43349.1375 | 新冠PS | 2G有効電力下限 | 逸脱発生 | -10.50MW(-10.00MW)
43349.1387 | 新冠PS | 6kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.93kV(7.00kV)
43349.1403 | 新冠PS | 2G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 13.90MW(-10.00MW)
43349.1426 | 新冠PS | 2G V-Q制限 | 動作
43349.1427 | 新冠PS | 6kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.66kV(6.40kV)
43349.1427 | 新冠PS | 2G マスター | 停止
43349.1427 | 新冠PS | 2G 中給制御 | 不可能
43349.1427 | 新冠PS | 2CB | トリップ
43349.1427 | 新冠PS | 2G 86-2
43349.1427 | 新冠PS | 2G ガバナ重故障
43349.1427 | 新冠PS | 2G 86-2 | 動作
43349.1427 | 新冠PS | 2G ガバナ重故障
43349.1427 | 新冠PS | 6kV 所変 27 | 動作
43349.1427 | 新冠PS | 2G V-Q制限 | 復帰
43349.1427 | 新冠PS | 6kV 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 2.03kV(5.63kV)
43349.1427 | 新冠PS | 副水槽水位計故障 | 発生 | 03:25:28 MSL
43349.1427 | 新冠PS | 所内電源故障 | 発生
43349.1427 | 新冠PS | 6kV 母線 27 | 動作
43349.1428 | 新冠PS | 1MTr 軽故障 | 発生
43349.1428 | 新冠PS | F2CB | 切
43349.1428 | 新冠PS | F1CB | 切
43349.1429 | 新冠PS | 41CB | 切
43349.143 | 新冠PS | 2MTr 軽故障 | 発生
43349.1431 | 新冠PS | 予備電源重故障 | 発生
43349.1431 | 新冠PS | 6kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1433 | 新冠PS | 2G 集油槽油面上昇1段 | 発生
43349.1434 | 新冠PS | 2Gスラストクーラ故障 | 発生
43349.1441 | 新冠PS | 2G 給水量低下 | 発生

## 高見PS
<<< showSF 検索日 | 時=18/09/10 12:2 | 1:54 運用=全系(12) 期間 | =18/09/06 00 | :00:00.000～18/09/10 23:59:59.990 最新=140780 >>>
43349.1309 | 高見PS | 1G マスター | 停止
43349.1309 | 高見PS | 1G AFC | ロック
43349.1309 | 高見PS | 1CB | トリップ
43349.1309 | 高見PS | 1G 86-1B
43349.1309 | 高見PS | 1G 95HG
43349.1309 | 高見PS | 1G 中給制御 | 不可能
43349.1309 | 高見PS | 1G 43-65SD | 直線
43349.1309 | 高見PS | 1G 緊急起動 動作中 | 動作
43349.1309 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
43349.1309 | 高見PS | 1MTr 軽故障 | 発生
43349.1309 | 高見PS | 1MTr 冷却器故障 | 発生
43349.1309 | 高見PS | 2MTr 冷却器故障 | 発生
43349.1309 | 高見PS | 2MTr 軽故障 | 発生
43349.1309 | 高見PS | 排水ピット水位上昇 | 発生 | 03:08:33 MSL
43349.131 | 高見PS | 所内Tr故障(B･E) | 発生
43349.131 | 高見PS | 1G 緊急起動 動作中 | 復帰
43349.131 | 高見PS | 所内 6kV 27A | 動作
43349.131 | 高見PS | 共通シーケンサ軽故障 | 発生
43349.131 | 高見PS | 所内AC電源故障(PS) | 発生
43349.1311 | 高見PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
43349.1311 | 高見PS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1311 | 高見PS | 所内AC電源故障(SS) | 発生
43349.1311 | 高見PS | 101CB | トリップ
43349.1311 | 高見PS | 101 全停遮断
43349.1311 | 高見PS | 102CB | トリップ
43349.1311 | 高見PS | 102 全停遮断
43349.1311 | 高見PS | 排水ピット水位上昇 | 復帰 | 03:08:37 MEL 2
43349.1312 | 高見PS | 所内 43RC | ロック
43349.1312 | 高見PS | F1CB | 切
43349.1312 | 高見PS | F所内2CB | 切
43349.1312 | 高見PS | F所内1CB | 切
43349.1312 | 高見PS | 取水門 43A | 手動
43349.1312 | 高見PS | 41CB | 切
43349.1315 | 高見PS | 予備電源 | 運転
43349.1315 | 高見PS | 52GCB | 入
43349.1315 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
43349.1315 | 高見PS | 所内AC電源故障(SS) | 復帰
43349.1315 | 高見PS | 所内AC電源故障(PS) | 復帰
43349.1315 | 高見PS | 1MTr 軽故障 | 復帰
43349.1315 | 高見PS | 1MTr 冷却器故障 | 復帰
43349.1315 | 高見PS | 2MTr 軽故障 | 復帰
43349.1315 | 高見PS | 2MTr 冷却器故障 | 復帰
43349.1316 | 高見PS | 1G 集油槽油面上昇1段 | 発生 | 03:09:29 MSL
43349.1318 | 高見PS | 101CB | 入
43349.1318 | 高見PS | 101 再閉路成功 | 動作
43349.1319 | 高見PS | 102CB | 入
43349.1319 | 高見PS | 102 再閉路成功 | 動作
43349.132 | 高見PS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 216.4kV(200.0kV)
43349.1322 | 高見PS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 218.4kV(217.3kV)
43349.1324 | 高見PS | 1G 集油槽油面上昇1段 | 復帰 | 03:10:28 MEL 2
43349.1329 | 高見PS | 1MTr タップ極限 | 動作
43349.133 | 高見PS | 1G 緊急起動 動作中 | 動作
43349.1346 | 高見PS | 1G 発電機 | 停止
43349.1354 | 高見PS | 101 後備Ry故障 | 発生
43349.1355 | 高見PS | 102 後備Ry故障 | 発生
43349.1357 | 高見PS | 102 後備Ry故障 | 復帰
43349.1357 | 高見PS | 101 後備Ry故障 | 復帰
43349.137 | 高見PS | 1G 緊急起動 動作中 | 復帰
43349.1396 | 高見PS | 1G 緊急起動 動作中 | 動作
43349.1404 | 高見PS | 102 後備Ry故障 | 発生
43349.1404 | 高見PS | 101 後備Ry故障 | 発生
43349.1406 | 高見PS | 102 後備Ry故障 | 復帰
43349.1406 | 高見PS | 101 後備Ry故障 | 復帰
43349.1421 | 高見PS | 1G 緊急起動 動作中 | 復帰
43349.1423 | 高見PS | 1G 緊急起動 動作中 | 動作
43349.1425 | 高見PS | 1MTr タップ極限 | 復帰
43349.1427 | 高見PS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 192.8kV(200.0kV)
43349.1427 | 高見PS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 158.1kV(186.0kV)
43349.1427 | 高見PS | 1G 緊急起動 動作中 | 復帰
43349.1428 | 高見PS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1428 | 高見PS | 101CB | 切
43349.1428 | 高見PS | 102CB | 切

## 静内PS
<<< showSF 検索日 | 時=18/09/10 12:2 | 1:54 運用=全系(12) 期間 | =18/09/06 00 | :00:00.000～18/09/10 23:59:59.990 最新=140780 >>>
43349.1308 | 静内PS | 1G Var限定 | 動作
43349.1308 | 静内PS | 1G Var限定 | 復帰
43349.1308 | 静内PS | 1G Var限定 | 動作
43349.1308 | 静内PS | 1G Var限定 | 復帰
43349.1308 | 静内PS | 1G Var限定 | 動作
43349.1308 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
43349.1308 | 静内PS | 1G Var限定 | 復帰
43349.1308 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
43349.1308 | 静内PS | 1G Var限定 | 動作
43349.1308 | 静内PS | 1G Var限定 | 復帰
43349.1308 | 静内PS | 1G Var限定 | 動作
43349.1308 | 静内PS | 1G Var限定 | 復帰
43349.1308 | 静内PS | 1G Var限定 | 動作
43349.1308 | 静内PS | 1G Var限定 | 復帰
43349.1308 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
43349.1308 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
43349.1308 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
43349.1308 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
43349.1308 | 静内PS | 1G Var限定 | 動作
43349.1308 | 静内PS | 1G Var限定 | 復帰
43349.1309 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
43349.1309 | 静内PS | 1CB | トリップ
43349.1309 | 静内PS | 1G 86-1B
43349.1309 | 静内PS | 1G 95
43349.1309 | 静内PS | 2CB | トリップ
43349.1309 | 静内PS | 2G 86-1B
43349.1309 | 静内PS | 2G 95
43349.1309 | 静内PS | 2G AFC | ロック
43349.1309 | 静内PS | 1G AFC | ロック
43349.1309 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
43349.1309 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
43349.1309 | 静内PS | 1G 43-65D | 無負荷
43349.1309 | 静内PS | 配変 6kV 27 | 動作
43349.1309 | 静内PS | 連変A 1次ヒーター断 | 発生
43349.1309 | 静内PS | 連変B 1次ヒーター断 | 発生
43349.1309 | 静内PS | 連変B 軽故障 | 発生
43349.1309 | 静内PS | 連変A 軽故障 | 発生
43349.1309 | 静内PS | 2G 43-65D | 無負荷
43349.131 | 静内PS | 連変A 冷却器故障 | 発生
43349.131 | 静内PS | 連変A 冷却器故障 | 復帰
43349.131 | 静内PS | 6kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 3.01kV(6.45kV)
43349.131 | 静内PS | 1G 95 | 復帰異常 発生
43349.131 | 静内PS | 2G 95 | 復帰異常 発生
43349.131 | 静内PS | 66kV 43V切替無電圧 | 動作
43349.131 | 静内PS | 1G 86-1A | 動作
43349.131 | 静内PS | 62CB | トリップ
43349.131 | 静内PS | 62 全停遮断
43349.131 | 静内PS | 61CB | トリップ
43349.131 | 静内PS | 61 全停遮断
43349.131 | 静内PS | 11CB | トリップ
43349.131 | 静内PS | 連変A 全停遮断
43349.131 | 静内PS | 12CB | トリップ
43349.131 | 静内PS | 連変A 全停遮断
43349.131 | 静内PS | 2G 86-1A | 動作
43349.131 | 静内PS | 13CB | トリップ
43349.131 | 静内PS | 連変A 全停遮断
43349.131 | 静内PS | 14CB | トリップ
43349.131 | 静内PS | 連変B 全停遮断
43349.131 | 静内PS | 15CB | トリップ
43349.131 | 静内PS | 連変B 全停遮断
43349.131 | 静内PS | 16CB | トリップ
43349.131 | 静内PS | 連変B 全停遮断
43349.1311 | 静内PS | 6kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1311 | 静内PS | 66kV A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1311 | 静内PS | 66kV B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1311 | 静内PS | 所内AC電源故障 | 発生
43349.1311 | 静内PS | 予備電源 | 運転
43349.1312 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
43349.1312 | 静内PS | 1G 圧油予備機 | 起動
43349.1312 | 静内PS | 1G 圧油予備機 | 停止
43349.1312 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
43349.1312 | 静内PS | 2G 圧油予備機 | 起動
43349.1312 | 静内PS | 2G 圧油予備機 | 停止
43349.1312 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
43349.1319 | 静内PS | 12CB | 入
43349.1319 | 静内PS | 15CB | 入
43349.1319 | 静内PS | 連変A 79 | 動作
43349.1319 | 静内PS | 連変B 79 | 動作
43349.132 | 静内PS | 13CB | 入
43349.132 | 静内PS | 16CB | 入
43349.132 | 静内PS | 11CB | 入
43349.132 | 静内PS | 14CB | 入
43349.132 | 静内PS | 連変A 1次ヒーター断 | 復帰
43349.132 | 静内PS | 連変B 1次ヒーター断 | 復帰
43349.132 | 静内PS | 連変A 軽故障 | 復帰
43349.132 | 静内PS | 連変B 軽故障 | 復帰
43349.132 | 静内PS | 66kV 43V切替無電圧 | 復帰
43349.132 | 静内PS | 所内AC電源故障 | 復帰
43349.132 | 静内PS | 連変A 79 | 動作
43349.132 | 静内PS | 連変B 79 | 動作
43349.132 | 静内PS | 配変 6kV 27 | 復帰
43349.132 | 静内PS | 6kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.15kV(7.00kV)
43349.132 | 静内PS | 61CB | 入
43349.132 | 静内PS | 連変B 軽故障 | 発生
43349.132 | 静内PS | 連変A 軽故障 | 発生
43349.1321 | 静内PS | 6kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.37kV(7.18kV)
43349.1321 | 静内PS | 62CB | 入
43349.1321 | 静内PS | 61 再閉路成功 | 動作
43349.1321 | 静内PS | 62 再閉路成功 | 動作
43349.1321 | 静内PS | 66kV A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 72.3kV(67.5kV)
43349.1321 | 静内PS | 66kV B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 72.8kV(67.5kV)
43349.1322 | 静内PS | 6kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.41kV(7.40kV)
43349.1322 | 静内PS | 66kV A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 74.0kV(72.6kV)
43349.1322 | 静内PS | 66kV B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 74.1kV(73.1kV)
43349.1322 | 静内PS | 6kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.45kV(7.44kV)
43349.1325 | 静内PS | 6kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.49kV(7.48kV)
43349.1327 | 静内PS | 予備電源 | 停止
43349.1334 | 静内PS | 2G 発電機 | 停止
43349.1351 | 静内PS | 連変B タップ極限 | 動作
43349.1351 | 静内PS | 連変A タップ極限 | 動作
43349.1394 | 静内PS | 1G 発電機 | 停止
43349.1397 | 静内PS | 6kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.93kV(7.00kV)
43349.1402 | 静内PS | 連変B 軽故障 | 復帰
43349.1403 | 静内PS | 連変A 軽故障 | 復帰
43349.1426 | 静内PS | 6kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.08kV(6.45kV)
43349.1427 | 静内PS | 66kV A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 57.0kV(67.5kV)
43349.1427 | 静内PS | 66kV A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 57.0kV(63.5kV)
43349.1427 | 静内PS | 66kV B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 57.0kV(67.5kV)
43349.1427 | 静内PS | 66kV B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 57.0kV(63.5kV)
43349.1427 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
43349.1427 | 静内PS | 連変A 1次ヒーター断 | 発生
43349.1427 | 静内PS | 連変B 1次ヒーター断 | 発生
43349.1427 | 静内PS | 配変 6kV 27 | 動作
43349.1427 | 静内PS | 6kV 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 3.46kV(6.05kV)
43349.1427 | 静内PS | 連変A 軽故障 | 発生
43349.1427 | 静内PS | 連変B 軽故障 | 発生
43349.1427 | 静内PS | 61CB | 切
43349.1427 | 静内PS | 62CB | 切
43349.1427 | 静内PS | 11CB | 切
43349.1427 | 静内PS | 12CB | 切
43349.1427 | 静内PS | 13CB | 切
43349.1427 | 静内PS | 14CB | 切
43349.1427 | 静内PS | 15CB | 切
43349.1427 | 静内PS | 16CB | 切
43349.1427 | 静内PS | 66kV 43V切替無電圧 | 動作
43349.1428 | 静内PS | 66kV A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1428 | 静内PS | 66kV B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1428 | 静内PS | 所内AC電源故障 | 発生
43349.1428 | 静内PS | 連変A タップ渋滞 | 発生
43349.1428 | 静内PS | 連変B タップ渋滞 | 発生
43349.1429 | 静内PS | 予備電源 | 運転
43349.1429 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
43349.1429 | 静内PS | 1G 圧油予備機 | 起動
43349.143 | 静内PS | 1G 圧油予備機 | 停止
43349.143 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
43349.143 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
43349.1431 | 静内PS | 6kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止

## 瀬戸瀬PS
<<< showSF 検索日 | 時=18/09/10 12:2 | 1:54 運用=全系(12) 期間 | =18/09/06 00 | :00:00.000～18/09/10 23:59:59.990 最新=140780 >>>
43349.1309 | 瀬戸瀬PS | 1G 43-65SD | 直線
43349.1309 | 瀬戸瀬PS | 43-91Q(90) | AVR
43349.1309 | 瀬戸瀬PS | 1CB | トリップ
43349.1309 | 瀬戸瀬PS | 発電機 95H
43349.1309 | 瀬戸瀬PS | 発電機 86-1B
43349.1309 | 瀬戸瀬PS | 所内電源故障 | 発生
43349.1309 | 瀬戸瀬PS | 12CB | 切
43349.1309 | 瀬戸瀬PS | 66KV 27 | 動作
43349.1311 | 瀬戸瀬PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1323 | 瀬戸瀬PS | 66KV 27 | 復帰
43349.1324 | 瀬戸瀬PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 73.0kV(69.0kV)
43349.1344 | 瀬戸瀬PS | 1G 発電機 | 停止
43349.1427 | 瀬戸瀬PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 56.1kV(69.0kV)
43349.1427 | 瀬戸瀬PS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 56.1kV(60.0kV)
43349.1427 | 瀬戸瀬PS | 66KV 27 | 動作
43349.1428 | 瀬戸瀬PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止

## 雨竜PS
<<< showSF 検索日 | 時=18/09/10 12:2 | 1:54 運用=全系(12) 期間 | =18/09/06 00 | :00:00.000～18/09/10 23:59:59.990 最新=140780 >>>
43349.1308 | 雨竜PS | オシロ | 動作
43349.1308 | 雨竜PS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 動作
43349.1308 | 雨竜PS | オシロ | 復帰
43349.1308 | 雨竜PS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 復帰
43349.1308 | 雨竜PS | オシロ | 動作
43349.1309 | 雨竜PS | オシロ | 復帰
43349.1309 | 雨竜PS | No3下警局故障(SP7) | 発生
43349.1309 | 雨竜PS | オシロ | 動作
43349.1309 | 雨竜PS | オシロ | 復帰
43349.1309 | 雨竜PS | オシロ | 動作
43349.1309 | 雨竜PS | オシロ | 復帰
43349.1314 | 雨竜PS | 100kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 101.7kV(101.0kV)
43349.1314 | 雨竜PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.02kV(6.88kV)
43349.1317 | 雨竜PS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.07kV(7.05kV)
43349.1317 | 雨竜PS | 100kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 103.6kV(102.2kV)
43349.1317 | 雨竜PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.9kV(68.5kV)
43349.1318 | 雨竜PS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.4kV(69.2kV)
43349.1319 | 雨竜PS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.12kV(7.10kV)
43349.132 | 雨竜PS | 100kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 104.9kV(104.1kV)
43349.132 | 雨竜PS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.2kV(69.7kV)
43349.1321 | 雨竜PS | 100kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 105.8kV(105.4kV)
43349.1322 | 雨竜PS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.6kV(70.5kV)
43349.1331 | 雨竜PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.82kV(6.88kV)
43349.1335 | 雨竜PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.29Hz(49.70Hz)
43349.1342 | 雨竜PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.29Hz(49.70Hz)
43349.1349 | 雨竜PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.26Hz(49.70Hz)
43349.1356 | 雨竜PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.25Hz(49.70Hz)
43349.1363 | 雨竜PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.46Hz(49.70Hz)
43349.1369 | 雨竜PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.61Hz(49.70Hz)
43349.1376 | 雨竜PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.80Hz(49.70Hz)
43349.1383 | 雨竜PS | 11kV 周波数 | 逸脱復帰(任意 | ) 49.85Hz(49.70Hz)
43349.1397 | 雨竜PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.25Hz(49.70Hz)
43349.1403 | 雨竜PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.4kV(68.5kV)
43349.1404 | 雨竜PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 48.14Hz(49.70Hz)
43349.1405 | 雨竜PS | 100kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 99.6kV(101.0kV)
43349.1411 | 雨竜PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.27Hz(49.70Hz)
43349.1418 | 雨竜PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.50Hz(49.70Hz)
43349.142 | 雨竜PS | 100kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 101.0kV(101.0kV)
43349.1425 | 雨竜PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 47.10Hz(49.70Hz)
43349.1426 | 雨竜PS | 発電機 95L | 動作
43349.1426 | 雨竜PS | 単独運転 | 使用
43349.1426 | 雨竜PS | 1G 43-90 | AVR
43349.1426 | 雨竜PS | 2G 43-90 | AVR
43349.1426 | 雨竜PS | 3G 43-90 | AVR
43349.1426 | 雨竜PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.43kV(6.44kV)
43349.1426 | 雨竜PS | オシロ | 動作
43349.1426 | 雨竜PS | 1CB | トリップ
43349.1426 | 雨竜PS | 1G 86-1B
43349.1426 | 雨竜PS | 2CB | トリップ
43349.1426 | 雨竜PS | 2G 86-1B
43349.1426 | 雨竜PS | 3CB | トリップ
43349.1426 | 雨竜PS | 3G 86-1B
43349.1426 | 雨竜PS | L52 | 切
43349.1426 | 雨竜PS | オシロ | 復帰
43349.1427 | 雨竜PS | 100kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 86.6kV(101.0kV)
43349.1427 | 雨竜PS | 100kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 86.6kV(95.5kV)
43349.1427 | 雨竜PS | 11kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 9.0kV(9.7kV)
43349.1427 | 雨竜PS | 22kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 18.1kV(19.1kV)
43349.1427 | 雨竜PS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 57.8kV(63.5kV)
43349.1427 | 雨竜PS | 下警警報表示盤故障 | 発生
43349.1427 | 雨竜PS | 31TL 27 | 動作
43349.1427 | 雨竜PS | No2下警局故障(SP5-6) | 発生
43349.1427 | 雨竜PS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 2.11kV(6.40kV)
43349.1427 | 雨竜PS | オシロ | 動作
43349.1427 | 雨竜PS | オシロ | 復帰
43349.1427 | 雨竜PS | 11kV 27 | 動作
43349.1427 | 雨竜PS | 配変A 6kV 27 | 動作
43349.1427 | 雨竜PS | 100kV 43V切替無電圧 | 発生
43349.1427 | 雨竜PS | 103CB | 切
43349.1427 | 雨竜PS | 63CB | 切
43349.1427 | 雨竜PS | 62CB | 切
43349.1427 | 雨竜PS | 61CB | 切
43349.1427 | 雨竜PS | 105CB | 切
43349.1427 | 雨竜PS | 106CB | 切
43349.1427 | 雨竜PS | No1下警局故障(SP2-4) | 発生
43349.1428 | 雨竜PS | 所内電源故障 | 発生
43349.1428 | 雨竜PS | 100kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1428 | 雨竜PS | 11kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1428 | 雨竜PS | 22kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1428 | 雨竜PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1432 | 雨竜PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 45.00Hz(49.70Hz)
43349.1433 | 雨竜PS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1434 | 雨竜PS | 非常用圧油ポンプ | 起動
43349.1439 | 雨竜PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 45.00Hz(49.70Hz)
43349.144 | 雨竜PS | 圧油圧力異常 | 発生
43349.1446 | 雨竜PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 45.00Hz(49.70Hz)
43349.1453 | 雨竜PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 45.00Hz(49.70Hz)

## 十勝PS
<<< showSF 検索日 | 時=18/09/10 12:2 | 1:54 運用=全系(12) 期間 | =18/09/06 00 | :00:00.000～18/09/10 23:59:59.990 最新=140780 >>>
43349.131 | 十勝PS | 所内AC電源異常 | 発生
43349.131 | 十勝PS | 下流警報用CDT故障 | 発生
43349.131 | 十勝PS | 所内AC電源異常 | 復帰
43349.1312 | 十勝PS | 所内AC電源異常 | 発生
43349.1317 | 十勝PS | 所内AC電源異常 | 復帰
43349.1322 | 十勝PS | 下流警報用CDT故障 | 復帰
43349.1427 | 十勝PS | 下流警報用CDT故障 | 発生
43349.143 | 十勝PS | 所内AC電源異常 | 発生
43349.145 | 十勝PS | CDT Aルート受信不良 | 発生

## 豊平峡PS
<<< showSF 検索日 | 時=18/09/10 12:2 | 1:54 運用=全系(12) 期間 | =18/09/06 00 | :00:00.000～18/09/10 23:59:59.990 最新=140780 >>>
43349.1307 | 豊平峡PS | 単独モード | 使用
43349.1308 | 豊平峡PS | Ge制御可能 | 不可
43349.1308 | 豊平峡PS | 1G 励磁装置軽故障 | 発生
43349.1308 | 豊平峡PS | 1G 励磁装置軽故障 | 復帰
43349.1312 | 豊平峡PS | 1G発電 Q | 下限逸脱発生 | -8.6MVar(-5.5MVar)
43349.1316 | 豊平峡PS | 1G 励磁装置軽故障 | 発生
43349.1317 | 豊平峡PS | 1G 励磁装置軽故障 | 復帰
43349.1318 | 豊平峡PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.2kV(69.0kV)
43349.132 | 豊平峡PS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.7kV(69.5kV)
43349.132 | 豊平峡PS | 1G 励磁装置軽故障 | 発生
43349.1321 | 豊平峡PS | 1G 励磁装置軽故障 | 復帰
43349.1333 | 豊平峡PS | 1G発電 Q | 下限逸脱復帰 | -2.7MVar(-5.5MVar)
43349.1387 | 豊平峡PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.5kV(69.0kV)
43349.1424 | 豊平峡PS | 1G有効電力上限１段 | 逸脱発生 | 53.400MW(51.900)
43349.1424 | 豊平峡PS | 1G有効電力上限２段 | 逸脱発生 | 53.400MW(51.900)
43349.1424 | 豊平峡PS | 発電流量上限１段 | 逸脱発生 | 26.500m3/s(26.200)
43349.1424 | 豊平峡PS | 発電流量上限２段 | 逸脱発生 | 26.500m3/s(26.400)
43349.1426 | 豊平峡PS | 単独モード | ロック
43349.1426 | 豊平峡PS | 所内AC電源故障 | 発生
43349.1426 | 豊平峡PS | 1CB | トリップ
43349.1426 | 豊平峡PS | 1G 86-1B
43349.1426 | 豊平峡PS | 1G 95
43349.1426 | 豊平峡PS | 1G 励磁装置軽故障
43349.1426 | 豊平峡PS | 1G 励磁装置軽故障 | 復帰
43349.1427 | 豊平峡PS | 発変軽故障 | 発生
43349.1427 | 豊平峡PS | 排水装置故障 | 発生
43349.1427 | 豊平峡PS | サージタンク水位異常 | 発生 | 03:25:30 MSL
43349.1427 | 豊平峡PS | 放水池水位異常 | 発生 | 03:25:30 MSL
43349.1427 | 豊平峡PS | 61CB | 切
43349.1427 | 豊平峡PS | 62CB | 切
43349.1427 | 豊平峡PS | 63CB | 切
43349.1427 | 豊平峡PS | 64CB | 切
43349.1428 | 豊平峡PS | 所内EG | 運転
43349.1429 | 豊平峡PS | 排水装置故障 | 復帰
43349.143 | 豊平峡PS | サージタンク水位異常 | 復帰 | 03:25:48 MEL 2
43349.143 | 豊平峡PS | 放水池水位異常 | 復帰 | 03:25:48 MEL 2
43349.1431 | 豊平峡PS | 給水装置故障 | 発生
43349.1431 | 豊平峡PS | 1G有効電力上限２段 | 逸脱復帰 | 0.000MW(51.900)
43349.1431 | 豊平峡PS | 1G有効電力上限１段 | 逸脱復帰 | 0.000MW(51.900)
43349.1431 | 豊平峡PS | 発電流量上限２段 | 逸脱復帰 | 0.000m3/s(26.400)
43349.1431 | 豊平峡PS | 発電流量上限１段 | 逸脱復帰 | 0.000m3/s(26.200)
43349.1431 | 豊平峡PS | 給水予備機 | 起動
43349.1434 | 豊平峡PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1449 | 豊平峡PS | シートリング閉 | 動作

## 富村PS
<<< showSF 検索日 | 時=18/09/10 12:2 | 1:54 運用=全系(12) 期間 | =18/09/06 00 | :00:00.000～18/09/10 23:59:59.990 最新=140780 >>>
43349.1308 | 富村PS | 1G 43-91Q | AVR
43349.1308 | 富村PS | 1G 43-91Q | AQR
43349.1308 | 富村PS | 1G 43-91Q | AVR
43349.1309 | 富村PS | 1G VQ制限 | 発生
43349.1309 | 富村PS | 1G 発電機 準備 | 完了
43349.1309 | 富村PS | 1CB | トリップ
43349.1309 | 富村PS | 発電機 95
43349.1309 | 富村PS | 1G 86-1B
43349.1309 | 富村PS | 圧油予備機 | 起動
43349.1309 | 富村PS | 1G VQ制限 | 復帰
43349.1309 | 富村PS | 圧油予備機 | 停止
43349.1309 | 富村PS | 所内電源故障 | 発生
43349.131 | 富村PS | 1G 制御装置軽故障 | 発生
43349.131 | 富村PS | 共通制御装置軽故障 | 発生
43349.131 | 富村PS | 1G 励磁装置軽故障 | 発生
43349.131 | 富村PS | 1G GOV装置軽故障 | 発生
43349.131 | 富村PS | 防油堤油検出器故障 | 発生
43349.131 | 富村PS | 配変 6kV 27 | 動作
43349.131 | 富村PS | 配変 DL 79Z | 動作
43349.131 | 富村PS | 配変 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 4.23kV(6.38kV)
43349.131 | 富村PS | 配変 軽故障 | 発生 | 03:08:36 MSL
43349.131 | 富村PS | 1G 弱点ピン折損 | 発生
43349.131 | 富村PS | 配変 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1311 | 富村PS | 配変 DL 79Z | 復帰異常 発生
43349.1314 | 富村PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
43349.1317 | 富村PS | 防油堤油検出器故障 | 復帰
43349.1317 | 富村PS | 1G 弱点ピン折損 | 復帰
43349.1317 | 富村PS | 圧油予備機 | 起動
43349.1317 | 富村PS | 配変 DL 79Z | 復帰異常 復帰
43349.1317 | 富村PS | 所内電源故障 | 復帰
43349.1317 | 富村PS | 1G GOV装置軽故障 | 復帰
43349.1317 | 富村PS | 1G 励磁装置軽故障 | 復帰
43349.1317 | 富村PS | 配変 6kV 27 | 復帰
43349.1319 | 富村PS | 配変 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.30kV(6.82kV)
43349.1319 | 富村PS | 配変 軽故障 | 復帰 | 03:09:41 MEL 2
43349.132 | 富村PS | 配変 軽故障 | 発生
43349.132 | 富村PS | 配変 6kV 59 | 動作
43349.1321 | 富村PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
43349.1321 | 富村PS | 配変 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.37kV(7.33kV)
43349.1321 | 富村PS | 圧油予備機 | 停止
43349.1324 | 富村PS | 配変 タップ極限 | 極限動作
43349.1328 | 富村PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
43349.1335 | 富村PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
43349.1342 | 富村PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
43349.1349 | 富村PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
43349.1356 | 富村PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
43349.1363 | 富村PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
43349.1369 | 富村PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
43349.1375 | 富村PS | 1G マスター | 停止
43349.1376 | 富村PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
43349.138 | 富村PS | 1G 発電機 準備 | 未完
43349.1383 | 富村PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
43349.139 | 富村PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
43349.1394 | 富村PS | 配変 軽故障 | 復帰
43349.1394 | 富村PS | 配変 6kV 59 | 復帰
43349.1397 | 富村PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
43349.1399 | 富村PS | 配変 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.76kV(6.82kV)
43349.1404 | 富村PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
43349.1411 | 富村PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
43349.1418 | 富村PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
43349.1425 | 富村PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
43349.1426 | 富村PS | 配変 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.31kV(6.38kV)
43349.1427 | 富村PS | 配変 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.52kV(6.28kV)
43349.1427 | 富村PS | 防油堤油検出器故障 | 発生
43349.1427 | 富村PS | 1G 励磁装置軽故障 | 発生
43349.1427 | 富村PS | 1G GOV装置軽故障 | 発生
43349.1427 | 富村PS | 所内電源故障 | 発生
43349.1427 | 富村PS | 配変 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 2.07kV(5.49kV)
43349.1427 | 富村PS | 1G 弱点ピン折損 | 発生
43349.1427 | 富村PS | 配変 軽故障 | 発生 | 03:25:31 MSL
43349.1427 | 富村PS | 配変 6kV 27 | 動作
43349.1427 | 富村PS | 配変 DL 79Z | 動作
43349.1428 | 富村PS | 配変 DL 79Z | 復帰異常 発生
43349.1432 | 富村PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
43349.1433 | 富村PS | 配変 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1439 | 富村PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
43349.1446 | 富村PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
43349.1453 | 富村PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)

## 東の沢PS
<<< showSF 検索日 | 時=18/09/10 12:2 | 1:54 運用=全系(12) 期間 | =18/09/06 00 | :00:00.000～18/09/10 23:59:59.990 最新=140780 >>>
43349.1309 | 東の沢PS | 1CB | トリップ
43349.1309 | 東の沢PS | 1G 86-1B
43349.1309 | 東の沢PS | 1G 95
43349.1309 | 東の沢PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
43349.1309 | 東の沢PS | 1G シーケンサ軽故障 | 復帰
43349.1309 | 東の沢PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
43349.1309 | 東の沢PS | 所内AC電源故障 | 発生
43349.131 | 東の沢PS | 配変 6kV 27 | 動作
43349.1311 | 東の沢PS | 6kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1313 | 東の沢PS | 予備電源 | 運転
43349.1314 | 東の沢PS | 1G有効電力目標 | 逸脱復帰 | 0.00MW(12.00MW)
43349.1318 | 東の沢PS | 1G シーケンサ軽故障 | 復帰
43349.1318 | 東の沢PS | 配変 6kV 27 | 復帰
43349.1318 | 東の沢PS | 所内AC電源故障 | 復帰
43349.1333 | 東の沢PS | 予備電源 | 停止
43349.1336 | 東の沢PS | 1G 発電機 | 停止
43349.1427 | 東の沢PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
43349.1427 | 東の沢PS | 所内AC電源故障 | 発生
43349.1427 | 東の沢PS | 配変 6kV 27 | 動作
43349.143 | 東の沢PS | 予備電源 | 運転
43349.1431 | 東の沢PS | 6kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止

## 滝里PS
<<< showSF 検索日 | 時=18/09/10 12:2 | 1:54 運用=全系(12) 期間 | =18/09/06 00 | :00:00.000～18/09/10 23:59:59.990 最新=140780 >>>
43349.1309 | 滝里PS | 1G 43-91Q | AVR
43349.1309 | 滝里PS | V-Q 制限 | 動作
43349.1309 | 滝里PS | V-Q 制限 | 復帰
43349.1313 | 滝里PS | 1G VQC | 非対象
43349.1319 | 滝里PS | 1G発電 Q | 下限逸脱発生 | -9.7MVar(-9.4MVar)
43349.1333 | 滝里PS | 1G発電 Q | 下限逸脱復帰 | -7.1MVar(-9.4MVar)
43349.1424 | 滝里PS | 発変 3次電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.42kV(6.42kV)
43349.1425 | 滝里PS | 発変 3次電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.52kV(6.42kV)
43349.1425 | 滝里PS | AFC | ロック
43349.1425 | 滝里PS | 1G 43ALR. | ロック
43349.1425 | 滝里PS | AFC故障 | 発生
43349.1425 | 滝里PS | AFC故障 | 復帰
43349.1426 | 滝里PS | パターン運転完了 | 復帰
43349.1426 | 滝里PS | 1CB | トリップ
43349.1426 | 滝里PS | 発電機 95
43349.1427 | 滝里PS | 1G 43AWR | ロック
43349.1427 | 滝里PS | F1CB | 切
43349.1427 | 滝里PS | 51F | 動作
43349.1427 | 滝里PS | DL 79Z | 動作
43349.1427 | 滝里PS | 所内 83H | F野花南2側
43349.1427 | 滝里PS | 所内電源故障 | 発生
43349.1427 | 滝里PS | 86-1B | 動作
43349.1427 | 滝里PS | 64CB | 切
43349.1427 | 滝里PS | 63CB | 切
43349.1427 | 滝里PS | 61CB | 切
43349.1427 | 滝里PS | 62CB | 切
43349.1428 | 滝里PS | 6kV 27 | 動作
43349.1429 | 滝里PS | F1 27L | 動作
43349.1429 | 滝里PS | TR軽故障 | 発生
43349.1429 | 滝里PS | シーケンサ軽故障 | 発生
43349.1433 | 滝里PS | 圧油圧力異常 | 発生
43349.1434 | 滝里PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1439 | 滝里PS | 圧油装置故障 | 発生
43349.1439 | 滝里PS | 発変 3次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1442 | 滝里PS | 集油槽異常 | 発生
43349.1444 | 滝里PS | 1986-02-01 | 動作
43349.145 | 滝里PS | 1G 発電機 | 停止
43349.1457 | 滝里PS | 1986-05-01 | 動作

## 大雪PS
<<< showSF 検索日 | 時=18/09/10 12:2 | 1:54 運用=全系(12) 期間 | =18/09/06 00 | :00:00.000～18/09/10 23:59:59.990 最新=140780 >>>
43349.1313 | 大雪PS | 1G AFC | ロック
43349.1313 | 大雪PS | 1G AFC故障 | 発生
43349.1313 | 大雪PS | 1G AFC故障 | 復帰
43349.1317 | 大雪PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.83kV(6.80kV)
43349.1317 | 大雪PS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.87kV(6.86kV)
43349.1318 | 大雪PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.74kV(6.80kV)
43349.1322 | 大雪PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.80kV(6.80kV)
43349.1324 | 大雪PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.66kV(6.80kV)
43349.1335 | 大雪PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.38Hz(49.70Hz)
43349.1342 | 大雪PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.35Hz(49.70Hz)
43349.1349 | 大雪PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.33Hz(49.70Hz)
43349.1356 | 大雪PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.35Hz(49.70Hz)
43349.1363 | 大雪PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.55Hz(49.70Hz)
43349.1369 | 大雪PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.67Hz(49.70Hz)
43349.1376 | 大雪PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱復帰(任意 | ) 49.88Hz(49.70Hz)
43349.1397 | 大雪PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.36Hz(49.70Hz)
43349.1399 | 大雪PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
43349.14 | 大雪PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.51kV(6.40kV)
43349.1404 | 大雪PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 48.24Hz(49.70Hz)
43349.1405 | 大雪PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.40kV)
43349.1407 | 大雪PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.58kV(6.40kV)
43349.1411 | 大雪PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.37Hz(49.70Hz)
43349.1418 | 大雪PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.60Hz(49.70Hz)
43349.1425 | 大雪PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 47.17Hz(49.70Hz)
43349.1426 | 大雪PS | 1G 発電機重故障 | 発生
43349.1426 | 大雪PS | 1G 43-90 | AVR
43349.1426 | 大雪PS | 1CB | トリップ
43349.1426 | 大雪PS | 1G 86-1B
43349.1426 | 大雪PS | 6kV G-BUS 95
43349.1426 | 大雪PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.34kV(6.40kV)
43349.1427 | 大雪PS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.34kV(6.31kV)
43349.1427 | 大雪PS | 配変A 6kV 27 | 動作
43349.1427 | 大雪PS | 101CB | 切
43349.1427 | 大雪PS | 所内電源故障 | 発生
43349.1432 | 大雪PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 45.00Hz(49.70Hz)
43349.1433 | 大雪PS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
43349.1439 | 大雪PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 45.00Hz(49.70Hz)
43349.1446 | 大雪PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 45.00Hz(49.70Hz)
43349.1453 | 大雪PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 45.00Hz(49.70Hz)