## Sheet1
地震発生後に脱落した苫東厚真２、４号機及びその他発電事業者の出力変化は次のような設定としている。
苫東厚真２号機 脱落時刻 3:08:21
出力計 556MW→0MW
苫東厚真４号機 脱落時刻 3:08:23.6
出力計 598MW→0MW
その他発電事業者 脱落時刻 3:08:24
出力計 344MW→110MW
それ以外の入力データについては以下の通りとしている。
※１ シミュレーションにより再現を行うために、入力した負荷の値（ただし、入力用のため負荷遮断は反映していない）
※２ ガバナフリー機を除く
time(s) | 需要※１(MW) | 苫東厚真1号機出力(MW) | 水力出力計※２(MW) | 主な風力(MW)
3:00 | 3039.53 | 330 | 728.33 | 162
3:00 | 3048.28 | 331 | 728.38 | 160.9
3:00 | 3049.2975 | 330 | 728.15 | 159.8
3:00 | 3044.2722 | 330 | 727.92 | 159.4
3:00 | 3049.06 | 330 | 728.36 | 158.8
3:00 | 3050.08 | 330 | 727.69 | 159.7
3:00 | 3043.4113 | 330 | 727.72 | 159.4
3:00 | 3028.9042 | 330 | 728.31 | 158.7
3:00 | 3036.5445 | 330 | 728.5 | 162.9
3:00 | 3035.3147 | 330 | 727.97 | 163
3:00 | 3034.2032 | 330 | 728.31 | 163.5
3:01 | 3031.9736 | 330 | 728.38 | 163.7
3:01 | 3033.4167 | 330 | 728.72 | 165.1
3:01 | 3042.5515 | 330 | 727.96 | 165.1
3:01 | 3036.2409 | 331 | 727.3 | 163.5
3:01 | 3031.6852 | 331 | 727.34 | 163.6
3:01 | 3030.014 | 331 | 727.62 | 163.9
3:01 | 3032.5767 | 331 | 726.68 | 163.6
3:01 | 3040.968 | 331 | 725.92 | 162.6
3:01 | 3039.1922 | 331 | 726.7 | 162.7
3:01 | 3038.1581 | 332 | 725.61 | 163.1
3:01 | 3038.3962 | 332 | 726 | 162.6
3:01 | 3035.7218 | 332 | 725.07 | 161.6
3:01 | 3043.2378 | 332 | 724.79 | 162
3:01 | 3044.2022 | 333 | 724.55 | 163.3
3:01 | 3049.7175 | 334 | 724.97 | 163.4
3:01 | 3047.0976 | 334 | 724.85 | 161
3:01 | 3044.8867 | 334 | 722.63 | 161
3:01 | 3046.6993 | 334 | 724.79 | 158.6
3:01 | 3051.5252 | 334 | 723.32 | 158.5
3:02 | 3042.7064 | 334 | 722.15 | 159.7
3:02 | 3053.0306 | 334 | 724.32 | 160.4
3:02 | 3055.66 | 334 | 723.16 | 159.9
3:02 | 3042.2042 | 334 | 723.8 | 160.5
3:02 | 3044.1044 | 335 | 722.8 | 163.2
3:02 | 3045.0213 | 334 | 723.36 | 162.4
3:02 | 3051.1902 | 334 | 724.48 | 162.9
3:02 | 3057.3757 | 334 | 723.97 | 164.3
3:02 | 3042.7485 | 334 | 724.04 | 162
3:02 | 3050.2501 | 335 | 724.54 | 162.3
3:02 | 3039.4759 | 334 | 724.12 | 162.7
3:02 | 3037.2675 | 334 | 724.06 | 163.1
3:02 | 3036.3073 | 334 | 724.5 | 162.7
3:02 | 3040.6802 | 335 | 724.82 | 161.9
3:02 | 3043.7409 | 335 | 725.08 | 163
3:02 | 3042.5285 | 335 | 724.42 | 162
3:02 | 3044.9235 | 334 | 724.01 | 161.3
3:02 | 3049.6024 | 335 | 725.04 | 160.5
3:02 | 3051.5552 | 334 | 724.35 | 160.3
3:02 | 3048.7073 | 334 | 724.85 | 160.5
3:02 | 3052.7379 | 334 | 724.78 | 159.1
3:03 | 3049.0649 | 334 | 724.86 | 158.9
3:03 | 3051.2102 | 334 | 723.8 | 159.5
3:03 | 3053.8654 | 334 | 724.06 | 159.1
3:03 | 3054.3127 | 333 | 723.66 | 158.5
3:03 | 3056.9028 | 333 | 723.75 | 159.5
3:03 | 3059.497 | 334 | 723.45 | 161.1
3:03 | 3053.0473 | 333 | 723.4 | 160.6
3:03 | 3055.9872 | 333 | 723.94 | 159.8
3:03 | 3058.2484 | 334 | 724.46 | 159.9
3:03 | 3049.545 | 334 | 724.65 | 159.8
3:03 | 3050.39 | 334 | 724.99 | 159.2
3:03 | 3054.9427 | 336 | 725.39 | 159.5
3:03 | 3056.18 | 335 | 725.88 | 158.5
3:03 | 3062.6231 | 335 | 726.17 | 160.1
3:03 | 3061.75 | 336 | 726.65 | 160.1
3:03 | 3058.1529 | 335 | 726.5 | 160.9
3:03 | 3059.31 | 335 | 727.71 | 159.6
3:03 | 3050.4375 | 336 | 726.69 | 157.8
3:03 | 3044.9145 | 336 | 726.41 | 157.3
3:04 | 3046.363 | 337 | 727.52 | 156.8
3:04 | 3041.94 | 336 | 727.34 | 156.9
3:04 | 3035.2435 | 337 | 727.24 | 158.2
3:04 | 3049.1325 | 337 | 728.08 | 158.8
3:04 | 3052.81 | 337 | 728.51 | 161.8
3:04 | 3049.9725 | 336 | 727.82 | 161.7
3:04 | 3047.6024 | 337 | 727.85 | 160.9
3:04 | 3048.4424 | 337 | 728.59 | 161
3:04 | 3046.99 | 337 | 727.49 | 161.7
3:04 | 3041.72 | 337 | 727.92 | 161.2
3:04 | 3051.09 | 337 | 728.99 | 162.6
3:04 | 3047.9576 | 336 | 728.11 | 163.3
3:04 | 3043.2978 | 337 | 728.15 | 160.6
3:04 | 3044.5533 | 337 | 728.11 | 160.4
3:04 | 3046.7377 | 338 | 728.49 | 163.9
3:04 | 3042.3658 | 338 | 728.07 | 164
3:04 | 3040.732 | 338 | 728.58 | 162.6
3:04 | 3043.2 | 338 | 727.8 | 163.2
3:04 | 3046.417 | 338 | 728.76 | 161.5
3:04 | 3053.9527 | 339 | 728.8 | 160.9
3:04 | 3051.3926 | 338 | 728.24 | 162.3
3:05 | 3052.6853 | 338 | 728.78 | 162.3
3:05 | 3057.9887 | 339 | 729.83 | 162.2
3:05 | 3057.6129 | 338 | 729.36 | 162.4
3:05 | 3054.95 | 339 | 729.35 | 162.7
3:05 | 3047.9148 | 339 | 729.31 | 162.5
3:05 | 3050.2575 | 339 | 729.2 | 163.4
3:05 | 3052.2605 | 339 | 729.15 | 163.1
3:05 | 3053.288 | 340 | 728.63 | 163.7
3:05 | 3052.8679 | 340 | 729.71 | 164.1
3:05 | 3047.2347 | 339 | 729.53 | 164.1
3:05 | 3041.9763 | 339 | 729.72 | 165.5
3:05 | 3057.4686 | 339 | 729.11 | 166.3
3:05 | 3055.2183 | 339 | 730.06 | 166
3:05 | 3046.0769 | 339 | 729.22 | 165.8
3:05 | 3045.6791 | 339 | 729.77 | 167.3
3:05 | 3050.8 | 339 | 730 | 168
3:05 | 3036.8074 | 339 | 729.7 | 167.4
3:05 | 3039.948 | 339 | 729.94 | 167.9
3:05 | 3052.5553 | 340 | 730.15 | 167.9
3:06 | 3050.365 | 339 | 728.76 | 167.4
3:06 | 3051.0426 | 339 | 728.79 | 167.8
3:06 | 3044.5922 | 338 | 728.44 | 165.1
3:06 | 3051.6074 | 340 | 729.86 | 164.8
3:06 | 3049.8575 | 338 | 729.71 | 165.4
3:06 | 3045.9823 | 338 | 729.33 | 163.7
3:06 | 3046.6177 | 339 | 728.87 | 165.6
3:06 | 3040.34 | 339 | 729.04 | 166.3
3:06 | 3042.92 | 339 | 729.02 | 167.3
3:06 | 3048.1924 | 339 | 728.94 | 167.6
3:06 | 3050.4325 | 338 | 728.88 | 167.5
3:06 | 3048.38 | 339 | 728.68 | 166.8
3:06 | 3046.1623 | 339 | 728.51 | 165
3:06 | 3044.4722 | 338 | 728.12 | 165.8
3:06 | 3046.0023 | 338 | 728.15 | 168.1
3:06 | 3037.6719 | 338 | 728.12 | 167.6
3:06 | 3037.0637 | 339 | 728.36 | 165.7
3:06 | 3038.5439 | 339 | 728.94 | 166.6
3:06 | 3038.8558 | 338 | 728.5 | 168.4
3:06 | 3042.7964 | 339 | 728.84 | 169.4
3:07 | 3044.5345 | 338 | 729.13 | 169.6
3:07 | 3039.0039 | 339 | 728.2 | 169.6
3:07 | 3040.6041 | 339 | 729 | 168.8
3:07 | 3034.6217 | 339 | 729.07 | 168.8
3:07 | 3031.9148 | 339 | 728.76 | 168.2
3:07 | 3041.4941 | 338 | 728.49 | 169.4
3:07 | 3044.3944 | 339 | 728.39 | 171.6
3:07 | 3046.5223 | 339 | 728.47 | 170.8
3:07 | 3032.2384 | 338 | 727.69 | 169
3:07 | 3034.1251 | 340 | 728.87 | 168.2
3:07 | 3041.97 | 338 | 727.77 | 166.2
3:07 | 3033.1566 | 340 | 727.45 | 166.1
3:07 | 3051.0177 | 339 | 727.56 | 168.2
3:07 | 3057.0314 | 339 | 728.32 | 167.1
3:07 | 3056.4413 | 339 | 727.63 | 166
3:07 | 3058.1074 | 339 | 727.99 | 165.2
3:07 | 3064.8562 | 339 | 727.19 | 163.8
3:07 | 3067.4202 | 340 | 729.2 | 164
3:07 | 3064.3797 | 339 | 727.92 | 164.1
3:07 | 3061.6154 | 339 | 727.95 | 164.7
3:08 | 3075.2413 | 340 | 728.48 | 169
3:08 | 3068.2568 | 339 | 728.45 | 169.5
3:08 | 3065.7099 | 340 | 728.05 | 173.5
3:08 | 3067.6201 | 340 | 727.96 | 174.7
3:08 | 3072.7245 | 340 | 728.31 | 173.6
3:08 | 3073.8637 | 340 | 728.21 | 173.7
3:08 | 3065.8133 | 339 | 728.06 | 172.3
3:08 | 3072.3236 | 339 | 727.87 | 172.2
3:08 | 3070.6429 | 340 | 727.35 | 170.1
3:08 | 3060.173 | 340 | 727.52 | 169.1
3:08 | 3063.04 | 340 | 727.34 | 167.8
3:08 | 3071.49 | 339 | 727.99 | 167.7
3:08 | 3063.3568 | 340 | 727.41 | 168.3
3:08 | 3060.547 | 339 | 727 | 166.9
3:08 | 3071.0464 | 339 | 727 | 167.3
3:08 | 3075.3687 | 340 | 727.33 | 165.8
3:08 | 3081.3419 | 338 | 728 | 165.4
3:08 | 3070 | 338 | 728 | 137.5
3:08 | 3070 | 336 | 304 | 122.2
3:08 | 3070 | 298 | 304 | 61.7
3:09 | 3070 | 298 | 304 | 8.8
3:09 | 3070 | 298 | 304 | 7.5
3:09 | 3070 | 314 | 304 | 1.2
3:09 | 3070 | 314 | 304 | 1.1
3:09 | 3070 | 294 | 304 | 1.1
3:09 | 3054.3417 | 308 | 304 | 0.9
3:09 | 3071.7222 | 312 | 304 | 1
3:09 | 3075.7052 | 312 | 304 | 1
3:09 | 3071.4743 | 312 | 304 | 1
3:09 | 3060.0954 | 312 | 304 | 0.9
3:09 | 3068.5892 | 314 | 304 | 1
3:09 | 3077.2517 | 316 | 304 | 1
3:09 | 3079.6572 | 316 | 304 | 1
3:09 | 3091.3327 | 312 | 304 | 1
3:09 | 3089.5613 | 312 | 304 | 0.9
3:09 | 3089.0567 | 312 | 304.83 | 1
3:09 | 3096.109 | 312 | 304.43 | 1
3:09 | 3100.4204 | 310 | 304.53 | 1
3:09 | 3105.5464 | 310 | 304.21 | 1
3:09 | 3113.0421 | 310 | 304.63 | 0.9
3:10 | 3114.3626 | 310 | 304.68 | 1
3:10 | 3122.3286 | 306 | 304.21 | 0.9
3:10 | 3141.6793 | 310 | 304.38 | 1
3:10 | 3142.7697 | 308 | 305.07 | 1
3:10 | 3149.6489 | 308 | 305.28 | 1
3:10 | 3146.4909 | 306 | 305.19 | 1
3:10 | 3144.8037 | 304 | 305.37 | 1
3:10 | 3157.6669 | 304 | 305.93 | 0.9
3:10 | 3157.7469 | 304 | 306.41 | 1
3:10 | 3167.5251 | 304 | 305.45 | 1
3:10 | 3187.0231 | 304 | 304.81 | 1
3:10 | 3193.9744 | 304 | 305.09 | 1
3:10 | 3201.5092 | 304 | 305.77 | 1
3:10 | 3200.6972 | 304 | 306.28 | 0.9
3:10 | 3227.2552 | 304 | 305.93 | 1
3:10 | 3229.4349 | 304 | 306.78 | 1
3:10 | 3244.9687 | 304 | 305.91 | 1.1
3:10 | 3245.4253 | 304 | 306.01 | 1
3:10 | 3250.5801 | 304 | 305.92 | 1
3:10 | 3258.2021 | 304 | 306.14 | 1.1
3:11 | 3265.6467 | 304 | 305.71 | 1.1
3:11 | 3277.9538 | 306 | 307.14 | 1
3:11 | 3294.6639 | 306 | 306.47 | 1
3:11 | 3302.2015 | 304 | 306.43 | 1
3:11 | 3319.3847 | 306 | 306.93 | 1
3:11 | 3327.3946 | 306 | 306.56 | 1
3:11 | 3339.3547 | 310 | 306.99 | 1
3:11 | 3352.1382 | 308 | 306.49 | 1
3:11 | 3361.0031 | 308 | 306.35 | 1
3:11 | 3366.2681 | 308 | 307.09 | 1
3:11 | 3372.8221 | 308 | 306.85 | 0.9
3:11 | 3380.3073 | 310 | 307.18 | 1
3:11 | 3389.4291 | 312 | 307.26 | 1
3:11 | 3388.4669 | 312 | 307.31 | 1
3:11 | 3395.1837 | 316 | 307.5 | 1
3:11 | 3394.4657 | 316 | 307.75 | 1
3:11 | 3396.7877 | 316 | 307.11 | 1
3:11 | 3402.6443 | 318 | 307.17 | 1
3:11 | 3404.0471 | 318 | 307.91 | 1
3:11 | 3406.7876 | 320 | 308.14 | 0.9
3:12 | 3404.989 | 320 | 307.69 | 1
3:12 | 3410.442 | 320 | 307.38 | 1
3:12 | 3410.1306 | 320 | 307.07 | 1
3:12 | 3412.8206 | 320 | 307.55 | 1
3:12 | 3411.7253 | 320 | 307.66 | 1
3:12 | 3412.8418 | 320 | 307.63 | 1
3:12 | 3414.8437 | 320 | 307.28 | 1
3:12 | 3414.0497 | 320 | 306.65 | 1
3:12 | 3410.7404 | 320 | 307 | 1
3:12 | 3417.5808 | 320 | 307.48 | 0.9
3:12 | 3413.2554 | 320 | 307.6 | 1
3:12 | 3408.6078 | 320 | 307.76 | 1
3:12 | 3417.1184 | 322 | 307.54 | 1
3:12 | 3410.4387 | 320 | 308.06 | 1
3:12 | 3416.1747 | 322 | 307.52 | 1
3:12 | 3410.5496 | 320 | 308.01 | 1
3:12 | 3411.7173 | 320 | 307.71 | 1
3:12 | 3414.5767 | 320 | 308.21 | 1
3:12 | 3414.9197 | 322 | 307.91 | 1
3:12 | 3421.2543 | 324 | 308.34 | 1
3:13 | 3415.9382 | 322 | 308.02 | 1
3:13 | 3415.687 | 320 | 307.61 | 0.9
3:13 | 3417.1576 | 320 | 307.87 | 1
3:13 | 3418.8896 | 320 | 307.37 | 1
3:13 | 3419.9266 | 320 | 307.48 | 1.1
3:13 | 3420.833 | 320 | 306.98 | 1
3:13 | 3416.6526 | 320 | 307.09 | 1.1
3:13 | 3421.5559 | 320 | 306.72 | 1.1
3:13 | 3422.9146 | 320 | 306.95 | 1
3:13 | 3426.5588 | 320 | 306.15 | 1
3:13 | 3424.1919 | 320 | 306.68 | 1.1
3:13 | 3422.4388 | 320 | 306.1 | 0.9
3:13 | 3423.4133 | 320 | 306.21 | 1
3:13 | 3425.4768 | 320 | 306.36 | 1
3:13 | 3427.2601 | 320 | 306.17 | 1
3:13 | 3427.401 | 320 | 306.81 | 1.1
3:13 | 3427.8448 | 320 | 306.77 | 1
3:13 | 3428.2841 | 322 | 306.23 | 1
3:13 | 3423.159 | 320 | 305.68 | 1
3:13 | 3426.3869 | 320 | 306.03 | 0.9
3:14 | 3430.1904 | 320 | 306.91 | 1
3:14 | 3427.2531 | 320 | 306.31 | 1
3:14 | 3430.4731 | 320 | 306.51 | 1
3:14 | 3430.3926 | 320 | 307.33 | 1
3:14 | 3431.1272 | 320 | 306.96 | 1
3:14 | 3434.0654 | 320 | 306.88 | 1
3:14 | 3430.757 | 320 | 306.83 | 1
3:14 | 3431.3629 | 320 | 307.17 | 1
3:14 | 3431.0319 | 320 | 307.56 | 1
3:14 | 3433.8021 | 320 | 308.15 | 0.9
3:14 | 3433.9632 | 320 | 307.51 | 1
3:14 | 3432.837 | 320 | 307.71 | 1
3:14 | 3437.7696 | 320 | 307.91 | 1
3:14 | 3433.9644 | 320 | 307.93 | 1
3:14 | 3437.5825 | 320 | 307.88 | 1
3:14 | 3440.6462 | 320 | 308.36 | 1
3:14 | 3440.5703 | 320 | 308.14 | 1
3:14 | 3440.2093 | 320 | 308.1 | 1
3:14 | 3438.7389 | 320 | 307.34 | 1
3:14 | 3440.1574 | 320 | 307.43 | 1
3:15 | 3439.5647 | 320 | 307.06 | 1
3:15 | 3439.5778 | 320 | 307.61 | 1
3:15 | 3438.4454 | 320 | 307.13 | 1
3:15 | 3434.8489 | 320 | 307.84 | 1
3:15 | 3436.2286 | 320 | 307.31 | 1
3:15 | 3438.9288 | 320 | 307.31 | 1
3:15 | 3435.6156 | 320 | 307.32 | 1
3:15 | 3437.339 | 320 | 307.75 | 1
3:15 | 3438.3878 | 322 | 307.81 | 1
3:15 | 3436.5132 | 322 | 307.83 | 1
3:15 | 3438.7763 | 324 | 307.24 | 1
3:15 | 3438.162 | 324 | 307.13 | 0.9
3:15 | 3439.8407 | 324 | 307.26 | 1
3:15 | 3438.6526 | 324 | 307.08 | 1
3:15 | 3438.4512 | 324 | 306.88 | 1
3:15 | 3442.6903 | 326 | 306.89 | 1
3:15 | 3439.4767 | 324 | 307.08 | 1
3:15 | 3440.0909 | 324 | 306.99 | 1.3
3:15 | 3440.2792 | 324 | 306.34 | 1.7
3:15 | 3440.9088 | 324 | 306.11 | 2.1
3:16 | 3441.8618 | 324 | 305.72 | 2.8
3:16 | 3441.8602 | 324 | 306.4 | 3.3
3:16 | 3442.7527 | 324 | 305.85 | 3.3
3:16 | 3443.2206 | 326 | 306.06 | 3.3
3:16 | 3450.1191 | 328 | 306.48 | 3.9
3:16 | 3452.26 | 328 | 306.09 | 4.1
3:16 | 3450.4832 | 328 | 307.07 | 4.1
3:16 | 3448.1376 | 328 | 306.52 | 3.9
3:16 | 3450.2357 | 328 | 306.37 | 4
3:16 | 3448.2808 | 328 | 306.79 | 3.8
3:16 | 3450.8189 | 328 | 306.66 | 3.5
3:16 | 3452.6388 | 328 | 306.97 | 3.6
3:16 | 3455.376 | 330 | 306.31 | 3.7
3:16 | 3447.8695 | 330 | 306.1 | 3.6
3:16 | 3446.8852 | 332 | 306.11 | 3.6
3:16 | 3449.55 | 332 | 306.39 | 3.8
3:16 | 3451.0004 | 336 | 306.28 | 3.7
3:16 | 3457.9912 | 336 | 307.04 | 3.7
3:16 | 3459.5051 | 338 | 307.37 | 3.7
3:16 | 3458.4325 | 340 | 306.62 | 3.7
3:17 | 3454.9701 | 336 | 307.05 | 3.7
3:17 | 3456.3161 | 338 | 306.49 | 3.7
3:17 | 3457.4517 | 340 | 306.75 | 3.8
3:17 | 3454.3016 | 340 | 305.66 | 3.7
3:17 | 3458.1803 | 340 | 306.37 | 3.7
3:17 | 3456.8882 | 340 | 307.43 | 3.7
3:17 | 3457.8141 | 340 | 307.27 | 3.8
3:17 | 3461.5967 | 340 | 306.56 | 3.7
3:17 | 3459.3071 | 340 | 306.48 | 3.6
3:17 | 3458.5092 | 340 | 306.68 | 3.7
3:17 | 3459.4129 | 340 | 306.64 | 3.7
3:17 | 3461.9514 | 340 | 306.9 | 3.7
3:17 | 3463.4062 | 340 | 306.55 | 3.6
3:17 | 3458.6855 | 340 | 306.48 | 3.6
3:17 | 3463.8384 | 340 | 306.75 | 3.6
3:17 | 3458.7634 | 340 | 306.34 | 3.6
3:17 | 3462.4478 | 340 | 306.86 | 3.6
3:17 | 3460.0928 | 340 | 305.93 | 3.8
3:17 | 3461.9061 | 340 | 305.82 | 3.8
3:17 | 3459.1976 | 340 | 306.45 | 3.8
3:18 | 3461.2461 | 340 | 306.94 | 3.8
3:18 | 3461.0128 | 340 | 306.69 | 3.9
3:18 | 3460.3535 | 340 | 306.25 | 3.9
3:18 | 3461.1633 | 340 | 306.74 | 3.7
3:18 | 3460.5791 | 340 | 306.84 | 3.6
3:18 | 3464.3722 | 340 | 306.54 | 3.7
3:18 | 3459.2078 | 340 | 306.59 | 3.6
3:18 | 3460.0577 | 340 | 306.52 | 3.6
3:18 | 3460.6041 | 340 | 306.53 | 3.6
3:18 | 3461.0201 | 340 | 306.81 | 3.6
3:18 | 3457.9499 | 340 | 305.73 | 3.5
3:18 | 3453.4443 | 340 | 306.1 | 3.3
3:18 | 3451.9655 | 340 | 306.01 | 3.1
3:18 | 3454.3409 | 340 | 306.41 | 3.1
3:18 | 3455.2756 | 340 | 305.49 | 3.2
3:18 | 3450.709 | 340 | 306.13 | 3.3
3:18 | 3454.5757 | 340 | 305.72 | 3.3
3:18 | 3449.9199 | 340 | 305.89 | 3.6
3:18 | 3443.27 | 338 | 306.19 | 3.6
3:18 | 3450.7204 | 340 | 306.4 | 3.7
3:19 | 3448.1391 | 338 | 306.62 | 3.8
3:19 | 3449.5298 | 340 | 307.21 | 3.9
3:19 | 3448.6393 | 340 | 306.62 | 2.9
3:19 | 3447.8708 | 338 | 307.47 | 2.8
3:19 | 3449.1855 | 340 | 307.72 | 2.9
3:19 | 3449.8719 | 338 | 307.16 | 2.9
3:19 | 3450.2842 | 338 | 307.79 | 2.9
3:19 | 3446.3191 | 338 | 308.11 | 2.9
3:19 | 3444.6177 | 338 | 307.41 | 3
3:19 | 3448.5489 | 338 | 307.62 | 3
3:19 | 3449.5116 | 338 | 307.2 | 3.1
3:19 | 3450.7126 | 340 | 307.7 | 3.3
3:19 | 3448.811 | 338 | 307.8 | 3.2
3:19 | 3446.209 | 336 | 307.6 | 3
3:19 | 3449.9099 | 338 | 307.27 | 2.7
3:19 | 3445.0916 | 336 | 307.02 | 2.7
3:19 | 3441.5189 | 336 | 307.34 | 2.8
3:19 | 3441.9044 | 336 | 307.37 | 2.7
3:19 | 3439.0702 | 336 | 307.5 | 2.8
3:19 | 3445.4324 | 336 | 308.46 | 2.7
3:20 | 3443.3984 | 336 | 308 | 2.9
3:20 | 3447.7196 | 336 | 307.3 | 2.9
3:20 | 3445.9467 | 334 | 306.92 | 2.7
3:20 | 3442.7395 | 334 | 307.27 | 2.7
3:20 | 3434.5486 | 332 | 307.08 | 2.7
3:20 | 3430.3751 | 332 | 307.87 | 2.9
3:20 | 3433.9836 | 332 | 307.54 | 2.9
3:20 | 3435.9565 | 332 | 308.65 | 3
3:20 | 3438.6372 | 328 | 308.26 | 2.9
3:20 | 3435.8397 | 322 | 307.47 | 2.9
3:20 | 3428.4431 | 320 | 306.42 | 2.9
3:20 | 3429.0562 | 322 | 307.48 | 2.7
3:20 | 3431.6898 | 324 | 307.46 | 2.7
3:20 | 3432.6157 | 324 | 307.81 | 2.7
3:20 | 3438.5028 | 326 | 308.57 | 2.7
3:20 | 3437.2432 | 324 | 307.56 | 2.8
3:20 | 3437.4443 | 324 | 306.91 | 2.8
3:20 | 3431.5659 | 324 | 307.02 | 2.8
3:20 | 3428.1873 | 320 | 306.75 | 2.8
3:20 | 3431.6873 | 320 | 306.99 | 2.9
3:21 | 3428.502 | 318 | 308.65 | 2.8
3:21 | 3421.3174 | 308 | 309.27 | 2.7
3:21 | 3421.7453 | 304 | 308.25 | 2.7
3:21 | 3419.3983 | 304 | 307.76 | 2.8
3:21 | 3421.7022 | 306 | 308.24 | 2.8
3:21 | 3421.6398 | 306 | 307.8 | 2.8
3:21 | 3419.5167 | 298 | 308.3 | 2.6
3:21 | 3414.1274 | 296 | 308.04 | 2.6
3:21 | 3416.1723 | 296 | 307.86 | 2.7
3:21 | 3414.9704 | 296 | 307.9 | 2.6
3:21 | 3419.4412 | 296 | 308.72 | 2.6
3:21 | 3418.5004 | 292 | 310.34 | 2.7
3:21 | 3410.8225 | 280 | 310.44 | 2.7
3:21 | 3409.3974 | 272 | 310.24 | 2.7
3:21 | 3416.8649 | 268 | 309.77 | 2.7
3:21 | 3412.0597 | 260 | 309.19 | 2.7
3:21 | 3411.8192 | 256 | 308.69 | 2.7
3:21 | 3412.9985 | 256 | 307.96 | 2.7
3:21 | 3412.5946 | 256 | 308.12 | 2.7
3:21 | 3413.671 | 256 | 309.25 | 2.7
3:22 | 3411.9899 | 248 | 310.26 | 2.7
3:22 | 3413.4763 | 242 | 310.71 | 2.7
3:22 | 3409.8344 | 240 | 309.08 | 2.7
3:22 | 3409.0466 | 236 | 308.6 | 2.7
3:22 | 3409.905 | 236 | 308.23 | 2.6
3:22 | 3409.41 | 236 | 308.38 | 2.7
3:22 | 3409.4808 | 232 | 308.85 | 2.7
3:22 | 3410.5314 | 230 | 309.35 | 2.7
3:22 | 3407.6518 | 224 | 309.78 | 2.7
3:22 | 3405.7701 | 220 | 310.04 | 2.7
3:22 | 3404.5311 | 214 | 310.12 | 2.7
3:22 | 3402.5791 | 208 | 310.48 | 2.5
3:22 | 3402.3761 | 206 | 310.33 | 2.6
3:22 | 3408.1023 | 206 | 310.36 | 2.5
3:22 | 3401.866 | 200 | 310.75 | 2.5
3:22 | 3401.8365 | 198 | 312.07 | 2.4
3:22 | 3402.134 | 192 | 312.27 | 2.3
3:22 | 3410 | 182 | 308.37 | 2.2
3:22 | 3410 | 174 | 299.03 | 2.3
3:22 | 3410 | 134 | 300.59 | 2.3
3:23 | 3410 | 134 | 305.73 | 2.4
3:23 | 3410 | 130 | 305.52 | 2.4
3:23 | 3410 | 122 | 306.71 | 2.4
3:23 | 3402.7637 | 122 | 307.08 | 2.4
3:23 | 3408.8156 | 122 | 309.19 | 2.3
3:23 | 3414.261 | 120 | 309.63 | 2.3
3:23 | 3420.4347 | 122 | 310.65 | 2.3
3:23 | 3413.9386 | 122 | 310.28 | 2.3
3:23 | 3416.4885 | 120 | 309.33 | 2.2
3:23 | 3415.006 | 118 | 308.16 | 2.3
3:23 | 3412.254 | 113 | 307.08 | 2.3
3:23 | 3415.707 | 113 | 306.8 | 2.3
3:23 | 3412.2584 | 111 | 306.51 | 2.2
3:23 | 3412.5118 | 109 | 306.24 | 2.1
3:23 | 3411.0725 | 109 | 306.19 | 2.1
3:23 | 3413.0227 | 109 | 306.67 | 2.3
3:23 | 3415.5802 | 109 | 306.42 | 2.3
3:23 | 3415.582 | 109 | 306.34 | 2.4
3:23 | 3415.5016 | 109 | 305.96 | 2.4
3:23 | 3417.2911 | 109 | 306.43 | 2.4
3:24 | 3418.1403 | 109 | 306.62 | 2.4
3:24 | 3417.0424 | 109 | 306.51 | 2.3
3:24 | 3418.7755 | 109 | 306.66 | 2.3
3:24 | 3420.9845 | 109 | 307.21 | 2.3
3:24 | 3420.8135 | 109 | 307.64 | 2.2
3:24 | 3423.3682 | 109 | 306.86 | 2.2
3:24 | 3423.6896 | 109 | 306.36 | 2.2
3:24 | 3419.3937 | 107 | 306.21 | 2.1
3:24 | 3415.0306 | 105 | 306.51 | 2
3:24 | 3411.5223 | 105 | 306.52 | 1.7
3:24 | 3418.7663 | 109 | 307.29 | 1.8
3:24 | 3416.5796 | 109 | 307.02 | 1.8
3:24 | 3423.2778 | 111 | 306.24 | 1.7
3:24 | 3418.3122 | 113 | 305.49 | 1.8
3:24 | 3414.9663 | 113 | 305.26 | 1.9
3:24 | 3409.3583 | 113 | 305.32 | 2.1
3:24 | 3409.7856 | 115 | 305.47 | 2.4
3:24 | 3411.3361 | 117 | 306.15 | 2.6
3:24 | 3415.8601 | 121 | 306.95 | 2.6
3:24 | 3417.6341 | 121 | 307.3 | 2.6
3:25 | 3417.6339 | 121 | 307.39 | 2.6
3:25 | 3417.6625 | 121 | 306.5 | 2.8
3:25 | 3416.3905 | 121 | 306.46 | 2.7
3:25 | 3412.377 | 121 | 305.66 | 2.6
3:25 | 3413.4738 | 121 | 306.37 | 2.4
3:25 | 3411.2556 | 121 | 306.92 | 2.5
3:25 | 3410.7996 | 117 | 308.61 | 2.7
3:25 | 3407.9474 | 111 | 309.73 | 2.7
3:25 | 3410.5609 | 103 | 310.47 | 2.3
3:25 | 3414.0457 | 93 | 310.33 | 2.2
3:25 | 3420.2173 | 87 | 306 | 2.2
3:25 | 3425.554 | 65 | 306 | 2.4
3:25 | 3431 | 0 | 306 | 2.6
3:25 | 3431 | 0 | 306 | 2.6
3:25 | 3431 | 0 | 306 | 2.5
3:25 | 3431 | 0 | 306 | 2.5
3:25 | 3431 | 0 | 306 | 2.5
3:25 | 3431 | 0 | 306 | 2.6
3:25 | 3431 | 0 | 306 | 2.5
3:25 | 3431 | 0 | 306 | 2.5
3:26 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 306 | 0
3:26 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 306 | 0
3:27 | 3431 | 0 | 306 | 0
3:27 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 306 | 0
3:27 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 306 | 0
3:28 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 306 | 0
3:28 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 306 | 0
3:28 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 306 | 0
3:29 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 306 | 0
3:29 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3431 | 0 | 306 | 0
3:30 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3431 | 0 | 306 | 0
3:30 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3431 | 0 | 306 | 0.1
地震発生後に脱落した苫東厚真２、４号機及びその他発電事業者の出力変化は次のような設定としている。
苫東厚真２号機 脱落時刻 3:08:21
出力計 556MW→0MW
苫東厚真４号機 脱落時刻 3:08:23.6
出力計 598MW→0MW
その他発電事業者 脱落時刻 3:08:24
出力計 344MW→110MW
緊急起動させる京極発電所２台の出力変化は次のように設定している。
京極発電所２台 起動時刻 3:11:24 出力最大時刻 3:12:24
出力計 0MW → 出力計 400MW
それ以外の入力データについては以下の通りとしている。
※１ シミュレーションにより再現を行うために、入力した負荷の値（ただし、入力用のため負荷遮断は反映していない）
※２ ガバナフリー機を除く
time(s) | 需要※１(MW) | 苫東厚真1号機出力(MW) | 水力出力計※２(MW) | 主な風力(MW)
3:00 | 3039.53 | 330 | 728.33 | 162
3:00 | 3048.28 | 331 | 728.38 | 160.9
3:00 | 3049.2975 | 330 | 728.15 | 159.8
3:00 | 3044.2722 | 330 | 727.92 | 159.4
3:00 | 3049.06 | 330 | 728.36 | 158.8
3:00 | 3050.08 | 330 | 727.69 | 159.7
3:00 | 3043.4113 | 330 | 727.72 | 159.4
3:00 | 3028.9042 | 330 | 728.31 | 158.7
3:00 | 3036.5445 | 330 | 728.5 | 162.9
3:00 | 3035.3147 | 330 | 727.97 | 163
3:00 | 3034.2032 | 330 | 728.31 | 163.5
3:01 | 3031.9736 | 330 | 728.38 | 163.7
3:01 | 3033.4167 | 330 | 728.72 | 165.1
3:01 | 3042.5515 | 330 | 727.96 | 165.1
3:01 | 3036.2409 | 331 | 727.3 | 163.5
3:01 | 3031.6852 | 331 | 727.34 | 163.6
3:01 | 3030.014 | 331 | 727.62 | 163.9
3:01 | 3032.5767 | 331 | 726.68 | 163.6
3:01 | 3040.968 | 331 | 725.92 | 162.6
3:01 | 3039.1922 | 331 | 726.7 | 162.7
3:01 | 3038.1581 | 332 | 725.61 | 163.1
3:01 | 3038.3962 | 332 | 726 | 162.6
3:01 | 3035.7218 | 332 | 725.07 | 161.6
3:01 | 3043.2378 | 332 | 724.79 | 162
3:01 | 3044.2022 | 333 | 724.55 | 163.3
3:01 | 3049.7175 | 334 | 724.97 | 163.4
3:01 | 3047.0976 | 334 | 724.85 | 161
3:01 | 3044.8867 | 334 | 722.63 | 161
3:01 | 3046.6993 | 334 | 724.79 | 158.6
3:01 | 3051.5252 | 334 | 723.32 | 158.5
3:02 | 3042.7064 | 334 | 722.15 | 159.7
3:02 | 3053.0306 | 334 | 724.32 | 160.4
3:02 | 3055.66 | 334 | 723.16 | 159.9
3:02 | 3042.2042 | 334 | 723.8 | 160.5
3:02 | 3044.1044 | 335 | 722.8 | 163.2
3:02 | 3045.0213 | 334 | 723.36 | 162.4
3:02 | 3051.1902 | 334 | 724.48 | 162.9
3:02 | 3057.3757 | 334 | 723.97 | 164.3
3:02 | 3042.7485 | 334 | 724.04 | 162
3:02 | 3050.2501 | 335 | 724.54 | 162.3
3:02 | 3039.4759 | 334 | 724.12 | 162.7
3:02 | 3037.2675 | 334 | 724.06 | 163.1
3:02 | 3036.3073 | 334 | 724.5 | 162.7
3:02 | 3040.6802 | 335 | 724.82 | 161.9
3:02 | 3043.7409 | 335 | 725.08 | 163
3:02 | 3042.5285 | 335 | 724.42 | 162
3:02 | 3044.9235 | 334 | 724.01 | 161.3
3:02 | 3049.6024 | 335 | 725.04 | 160.5
3:02 | 3051.5552 | 334 | 724.35 | 160.3
3:02 | 3048.7073 | 334 | 724.85 | 160.5
3:02 | 3052.7379 | 334 | 724.78 | 159.1
3:03 | 3049.0649 | 334 | 724.86 | 158.9
3:03 | 3051.2102 | 334 | 723.8 | 159.5
3:03 | 3053.8654 | 334 | 724.06 | 159.1
3:03 | 3054.3127 | 333 | 723.66 | 158.5
3:03 | 3056.9028 | 333 | 723.75 | 159.5
3:03 | 3059.497 | 334 | 723.45 | 161.1
3:03 | 3053.0473 | 333 | 723.4 | 160.6
3:03 | 3055.9872 | 333 | 723.94 | 159.8
3:03 | 3058.2484 | 334 | 724.46 | 159.9
3:03 | 3049.545 | 334 | 724.65 | 159.8
3:03 | 3050.39 | 334 | 724.99 | 159.2
3:03 | 3054.9427 | 336 | 725.39 | 159.5
3:03 | 3056.18 | 335 | 725.88 | 158.5
3:03 | 3062.6231 | 335 | 726.17 | 160.1
3:03 | 3061.75 | 336 | 726.65 | 160.1
3:03 | 3058.1529 | 335 | 726.5 | 160.9
3:03 | 3059.31 | 335 | 727.71 | 159.6
3:03 | 3050.4375 | 336 | 726.69 | 157.8
3:03 | 3044.9145 | 336 | 726.41 | 157.3
3:04 | 3046.363 | 337 | 727.52 | 156.8
3:04 | 3041.94 | 336 | 727.34 | 156.9
3:04 | 3035.2435 | 337 | 727.24 | 158.2
3:04 | 3049.1325 | 337 | 728.08 | 158.8
3:04 | 3052.81 | 337 | 728.51 | 161.8
3:04 | 3049.9725 | 336 | 727.82 | 161.7
3:04 | 3047.6024 | 337 | 727.85 | 160.9
3:04 | 3048.4424 | 337 | 728.59 | 161
3:04 | 3046.99 | 337 | 727.49 | 161.7
3:04 | 3041.72 | 337 | 727.92 | 161.2
3:04 | 3051.09 | 337 | 728.99 | 162.6
3:04 | 3047.9576 | 336 | 728.11 | 163.3
3:04 | 3043.2978 | 337 | 728.15 | 160.6
3:04 | 3044.5533 | 337 | 728.11 | 160.4
3:04 | 3046.7377 | 338 | 728.49 | 163.9
3:04 | 3042.3658 | 338 | 728.07 | 164
3:04 | 3040.732 | 338 | 728.58 | 162.6
3:04 | 3043.2 | 338 | 727.8 | 163.2
3:04 | 3046.417 | 338 | 728.76 | 161.5
3:04 | 3053.9527 | 339 | 728.8 | 160.9
3:04 | 3051.3926 | 338 | 728.24 | 162.3
3:05 | 3052.6853 | 338 | 728.78 | 162.3
3:05 | 3057.9887 | 339 | 729.83 | 162.2
3:05 | 3057.6129 | 338 | 729.36 | 162.4
3:05 | 3054.95 | 339 | 729.35 | 162.7
3:05 | 3047.9148 | 339 | 729.31 | 162.5
3:05 | 3050.2575 | 339 | 729.2 | 163.4
3:05 | 3052.2605 | 339 | 729.15 | 163.1
3:05 | 3053.288 | 340 | 728.63 | 163.7
3:05 | 3052.8679 | 340 | 729.71 | 164.1
3:05 | 3047.2347 | 339 | 729.53 | 164.1
3:05 | 3041.9763 | 339 | 729.72 | 165.5
3:05 | 3057.4686 | 339 | 729.11 | 166.3
3:05 | 3055.2183 | 339 | 730.06 | 166
3:05 | 3046.0769 | 339 | 729.22 | 165.8
3:05 | 3045.6791 | 339 | 729.77 | 167.3
3:05 | 3050.8 | 339 | 730 | 168
3:05 | 3036.8074 | 339 | 729.7 | 167.4
3:05 | 3039.948 | 339 | 729.94 | 167.9
3:05 | 3052.5553 | 340 | 730.15 | 167.9
3:06 | 3050.365 | 339 | 728.76 | 167.4
3:06 | 3051.0426 | 339 | 728.79 | 167.8
3:06 | 3044.5922 | 338 | 728.44 | 165.1
3:06 | 3051.6074 | 340 | 729.86 | 164.8
3:06 | 3049.8575 | 338 | 729.71 | 165.4
3:06 | 3045.9823 | 338 | 729.33 | 163.7
3:06 | 3046.6177 | 339 | 728.87 | 165.6
3:06 | 3040.34 | 339 | 729.04 | 166.3
3:06 | 3042.92 | 339 | 729.02 | 167.3
3:06 | 3048.1924 | 339 | 728.94 | 167.6
3:06 | 3050.4325 | 338 | 728.88 | 167.5
3:06 | 3048.38 | 339 | 728.68 | 166.8
3:06 | 3046.1623 | 339 | 728.51 | 165
3:06 | 3044.4722 | 338 | 728.12 | 165.8
3:06 | 3046.0023 | 338 | 728.15 | 168.1
3:06 | 3037.6719 | 338 | 728.12 | 167.6
3:06 | 3037.0637 | 339 | 728.36 | 165.7
3:06 | 3038.5439 | 339 | 728.94 | 166.6
3:06 | 3038.8558 | 338 | 728.5 | 168.4
3:06 | 3042.7964 | 339 | 728.84 | 169.4
3:07 | 3044.5345 | 338 | 729.13 | 169.6
3:07 | 3039.0039 | 339 | 728.2 | 169.6
3:07 | 3040.6041 | 339 | 729 | 168.8
3:07 | 3034.6217 | 339 | 729.07 | 168.8
3:07 | 3031.9148 | 339 | 728.76 | 168.2
3:07 | 3041.4941 | 338 | 728.49 | 169.4
3:07 | 3044.3944 | 339 | 728.39 | 171.6
3:07 | 3046.5223 | 339 | 728.47 | 170.8
3:07 | 3032.2384 | 338 | 727.69 | 169
3:07 | 3034.1251 | 340 | 728.87 | 168.2
3:07 | 3041.97 | 338 | 727.77 | 166.2
3:07 | 3033.1566 | 340 | 727.45 | 166.1
3:07 | 3051.0177 | 339 | 727.56 | 168.2
3:07 | 3057.0314 | 339 | 728.32 | 167.1
3:07 | 3056.4413 | 339 | 727.63 | 166
3:07 | 3058.1074 | 339 | 727.99 | 165.2
3:07 | 3064.8562 | 339 | 727.19 | 163.8
3:07 | 3067.4202 | 340 | 729.2 | 164
3:07 | 3064.3797 | 339 | 727.92 | 164.1
3:07 | 3061.6154 | 339 | 727.95 | 164.7
3:08 | 3075.2413 | 340 | 728.48 | 169
3:08 | 3068.2568 | 339 | 728.45 | 169.5
3:08 | 3065.7099 | 340 | 728.05 | 173.5
3:08 | 3067.6201 | 340 | 727.96 | 174.7
3:08 | 3072.7245 | 340 | 728.31 | 173.6
3:08 | 3073.8637 | 340 | 728.21 | 173.7
3:08 | 3065.8133 | 339 | 728.06 | 172.3
3:08 | 3072.3236 | 339 | 727.87 | 172.2
3:08 | 3070.6429 | 340 | 727.35 | 170.1
3:08 | 3060.173 | 340 | 727.52 | 169.1
3:08 | 3063.04 | 340 | 727.34 | 167.8
3:08 | 3071.49 | 339 | 727.99 | 167.7
3:08 | 3063.3568 | 340 | 727.41 | 168.3
3:08 | 3060.547 | 339 | 727 | 166.9
3:08 | 3071.0464 | 339 | 727 | 167.3
3:08 | 3075.3687 | 340 | 727.33 | 165.8
3:08 | 3081.3419 | 338 | 728 | 165.4
3:08 | 3070 | 338 | 728 | 137.5
3:08 | 3070 | 336 | 304 | 122.2
3:08 | 3070 | 298 | 304 | 61.7
3:09 | 3070 | 298 | 304 | 8.8
3:09 | 3070 | 298 | 304 | 7.5
3:09 | 3070 | 314 | 304 | 1.2
3:09 | 3070 | 314 | 304 | 1.1
3:09 | 3070 | 294 | 304 | 1.1
3:09 | 3054.3417 | 308 | 304 | 0.9
3:09 | 3071.7222 | 312 | 304 | 1
3:09 | 3075.7052 | 312 | 304 | 1
3:09 | 3071.4743 | 312 | 304 | 1
3:09 | 3060.0954 | 312 | 304 | 0.9
3:09 | 3068.5892 | 314 | 304 | 1
3:09 | 3077.2517 | 316 | 304 | 1
3:09 | 3079.6572 | 316 | 304 | 1
3:09 | 3091.3327 | 312 | 304 | 1
3:09 | 3089.5613 | 312 | 304 | 0.9
3:09 | 3089.0567 | 312 | 304.83 | 1
3:09 | 3096.109 | 312 | 304.43 | 1
3:09 | 3100.4204 | 310 | 304.53 | 1
3:09 | 3105.5464 | 310 | 304.21 | 1
3:09 | 3057.0421 | 310 | 304.63 | 0.9
3:10 | 3058.3626 | 310 | 304.68 | 1
3:10 | 3066.3286 | 306 | 304.21 | 0.9
3:10 | 3085.6793 | 310 | 304.38 | 1
3:10 | 3086.7697 | 308 | 305.07 | 1
3:10 | 3093.6489 | 308 | 305.28 | 1
3:10 | 3090.4909 | 306 | 305.19 | 1
3:10 | 3088.8037 | 304 | 305.37 | 1
3:10 | 3101.6669 | 304 | 305.93 | 0.9
3:10 | 3101.7469 | 304 | 306.41 | 1
3:10 | 3111.5251 | 304 | 305.45 | 1
3:10 | 3131.0231 | 304 | 304.81 | 1
3:10 | 3137.9744 | 304 | 305.09 | 1
3:10 | 3145.5092 | 304 | 305.77 | 1
3:10 | 3144.6972 | 304 | 306.28 | 0.9
3:10 | 3171.2552 | 304 | 305.93 | 1
3:10 | 3173.4349 | 304 | 306.78 | 1
3:10 | 3188.9687 | 304 | 305.91 | 1.1
3:10 | 3189.4253 | 304 | 306.01 | 1
3:10 | 3194.5801 | 304 | 305.92 | 1
3:10 | 3202.2021 | 304 | 306.14 | 1.1
3:11 | 3209.6467 | 304 | 305.71 | 1.1
3:11 | 3221.9538 | 306 | 307.14 | 1
3:11 | 3238.6639 | 306 | 306.47 | 1
3:11 | 3246.2015 | 304 | 306.43 | 1
3:11 | 3263.3847 | 306 | 306.93 | 1
3:11 | 3271.3946 | 306 | 306.56 | 1
3:11 | 3283.3547 | 310 | 306.99 | 1
3:11 | 3296.1382 | 308 | 306.49 | 1
3:11 | 3305.0031 | 308 | 306.35 | 1
3:11 | 3310.2681 | 308 | 307.09 | 1
3:11 | 3316.8221 | 308 | 306.85 | 0.9
3:11 | 3324.3073 | 310 | 307.18 | 1
3:11 | 3333.4291 | 312 | 307.26 | 1
3:11 | 3332.4669 | 312 | 307.31 | 1
3:11 | 3339.1837 | 316 | 307.5 | 1
3:11 | 3338.4657 | 316 | 307.75 | 1
3:11 | 3340.7877 | 316 | 307.11 | 1
3:11 | 3346.6443 | 318 | 307.17 | 1
3:11 | 3348.0471 | 318 | 307.91 | 1
3:11 | 3350.7876 | 320 | 308.14 | 0.9
3:12 | 3348.989 | 320 | 307.69 | 1
3:12 | 3354.442 | 320 | 307.38 | 1
3:12 | 3354.1306 | 320 | 307.07 | 1
3:12 | 3356.8206 | 320 | 307.55 | 1
3:12 | 3355.7253 | 320 | 307.66 | 1
3:12 | 3356.8418 | 320 | 307.63 | 1
3:12 | 3358.8437 | 320 | 307.28 | 1
3:12 | 3358.0497 | 320 | 306.65 | 1
3:12 | 3354.7404 | 320 | 307 | 1
3:12 | 3361.5808 | 320 | 307.48 | 0.9
3:12 | 3357.2554 | 320 | 307.6 | 1
3:12 | 3352.6078 | 320 | 307.76 | 1
3:12 | 3361.1184 | 322 | 307.54 | 1
3:12 | 3354.4387 | 320 | 308.06 | 1
3:12 | 3360.1747 | 322 | 307.52 | 1
3:12 | 3354.5496 | 320 | 308.01 | 1
3:12 | 3355.7173 | 320 | 307.71 | 1
3:12 | 3358.5767 | 320 | 308.21 | 1
3:12 | 3358.9197 | 322 | 307.91 | 1
3:12 | 3365.2543 | 324 | 308.34 | 1
3:13 | 3359.9382 | 322 | 308.02 | 1
3:13 | 3359.687 | 320 | 307.61 | 0.9
3:13 | 3361.1576 | 320 | 307.87 | 1
3:13 | 3362.8896 | 320 | 307.37 | 1
3:13 | 3363.9266 | 320 | 307.48 | 1.1
3:13 | 3364.833 | 320 | 306.98 | 1
3:13 | 3360.6526 | 320 | 307.09 | 1.1
3:13 | 3365.5559 | 320 | 306.72 | 1.1
3:13 | 3366.9146 | 320 | 306.95 | 1
3:13 | 3370.5588 | 320 | 306.15 | 1
3:13 | 3368.1919 | 320 | 306.68 | 1.1
3:13 | 3366.4388 | 320 | 306.1 | 0.9
3:13 | 3367.4133 | 320 | 306.21 | 1
3:13 | 3369.4768 | 320 | 306.36 | 1
3:13 | 3371.2601 | 320 | 306.17 | 1
3:13 | 3371.401 | 320 | 306.81 | 1.1
3:13 | 3371.8448 | 320 | 306.77 | 1
3:13 | 3372.2841 | 322 | 306.23 | 1
3:13 | 3367.159 | 320 | 305.68 | 1
3:13 | 3370.3869 | 320 | 306.03 | 0.9
3:14 | 3374.1904 | 320 | 306.91 | 1
3:14 | 3371.2531 | 320 | 306.31 | 1
3:14 | 3374.4731 | 320 | 306.51 | 1
3:14 | 3374.3926 | 320 | 307.33 | 1
3:14 | 3375.1272 | 320 | 306.96 | 1
3:14 | 3378.0654 | 320 | 306.88 | 1
3:14 | 3374.757 | 320 | 306.83 | 1
3:14 | 3375.3629 | 320 | 307.17 | 1
3:14 | 3375.0319 | 320 | 307.56 | 1
3:14 | 3377.8021 | 320 | 308.15 | 0.9
3:14 | 3377.9632 | 320 | 307.51 | 1
3:14 | 3376.837 | 320 | 307.71 | 1
3:14 | 3381.7696 | 320 | 307.91 | 1
3:14 | 3377.9644 | 320 | 307.93 | 1
3:14 | 3381.5825 | 320 | 307.88 | 1
3:14 | 3384.6462 | 320 | 308.36 | 1
3:14 | 3384.5703 | 320 | 308.14 | 1
3:14 | 3384.2093 | 320 | 308.1 | 1
3:14 | 3382.7389 | 320 | 307.34 | 1
3:14 | 3384.1574 | 320 | 307.43 | 1
3:15 | 3383.5647 | 320 | 307.06 | 1
3:15 | 3383.5778 | 320 | 307.61 | 1
3:15 | 3382.4454 | 320 | 307.13 | 1
3:15 | 3378.8489 | 320 | 307.84 | 1
3:15 | 3380.2286 | 320 | 307.31 | 1
3:15 | 3382.9288 | 320 | 307.31 | 1
3:15 | 3379.6156 | 320 | 307.32 | 1
3:15 | 3381.339 | 320 | 307.75 | 1
3:15 | 3382.3878 | 322 | 307.81 | 1
3:15 | 3380.5132 | 322 | 307.83 | 1
3:15 | 3382.7763 | 324 | 307.24 | 1
3:15 | 3382.162 | 324 | 307.13 | 0.9
3:15 | 3383.8407 | 324 | 307.26 | 1
3:15 | 3382.6526 | 324 | 307.08 | 1
3:15 | 3382.4512 | 324 | 306.88 | 1
3:15 | 3386.6903 | 326 | 306.89 | 1
3:15 | 3383.4767 | 324 | 307.08 | 1
3:15 | 3384.0909 | 324 | 306.99 | 1.3
3:15 | 3384.2792 | 324 | 306.34 | 1.7
3:15 | 3384.9088 | 324 | 306.11 | 2.1
3:16 | 3385.8618 | 324 | 305.72 | 2.8
3:16 | 3385.8602 | 324 | 306.4 | 3.3
3:16 | 3386.7527 | 324 | 305.85 | 3.3
3:16 | 3387.2206 | 326 | 306.06 | 3.3
3:16 | 3394.1191 | 328 | 306.48 | 3.9
3:16 | 3396.26 | 328 | 306.09 | 4.1
3:16 | 3394.4832 | 328 | 307.07 | 4.1
3:16 | 3392.1376 | 328 | 306.52 | 3.9
3:16 | 3394.2357 | 328 | 306.37 | 4
3:16 | 3392.2808 | 328 | 306.79 | 3.8
3:16 | 3394.8189 | 328 | 306.66 | 3.5
3:16 | 3396.6388 | 328 | 306.97 | 3.6
3:16 | 3399.376 | 330 | 306.31 | 3.7
3:16 | 3391.8695 | 330 | 306.1 | 3.6
3:16 | 3390.8852 | 332 | 306.11 | 3.6
3:16 | 3393.55 | 332 | 306.39 | 3.8
3:16 | 3395.0004 | 336 | 306.28 | 3.7
3:16 | 3401.9912 | 336 | 307.04 | 3.7
3:16 | 3403.5051 | 338 | 307.37 | 3.7
3:16 | 3402.4325 | 340 | 306.62 | 3.7
3:17 | 3398.9701 | 336 | 307.05 | 3.7
3:17 | 3400.3161 | 338 | 306.49 | 3.7
3:17 | 3401.4517 | 340 | 306.75 | 3.8
3:17 | 3398.3016 | 340 | 305.66 | 3.7
3:17 | 3402.1803 | 340 | 306.37 | 3.7
3:17 | 3400.8882 | 340 | 307.43 | 3.7
3:17 | 3401.8141 | 340 | 307.27 | 3.8
3:17 | 3405.5967 | 340 | 306.56 | 3.7
3:17 | 3403.3071 | 340 | 306.48 | 3.6
3:17 | 3402.5092 | 340 | 306.68 | 3.7
3:17 | 3403.4129 | 340 | 306.64 | 3.7
3:17 | 3405.9514 | 340 | 306.9 | 3.7
3:17 | 3407.4062 | 340 | 306.55 | 3.6
3:17 | 3402.6855 | 340 | 306.48 | 3.6
3:17 | 3407.8384 | 340 | 306.75 | 3.6
3:17 | 3402.7634 | 340 | 306.34 | 3.6
3:17 | 3406.4478 | 340 | 306.86 | 3.6
3:17 | 3404.0928 | 340 | 305.93 | 3.8
3:17 | 3405.9061 | 340 | 305.82 | 3.8
3:17 | 3403.1976 | 340 | 306.45 | 3.8
3:18 | 3405.2461 | 340 | 306.94 | 3.8
3:18 | 3405.0128 | 340 | 306.69 | 3.9
3:18 | 3404.3535 | 340 | 306.25 | 3.9
3:18 | 3405.1633 | 340 | 306.74 | 3.7
3:18 | 3404.5791 | 340 | 306.84 | 3.6
3:18 | 3408.3722 | 340 | 306.54 | 3.7
3:18 | 3403.2078 | 340 | 306.59 | 3.6
3:18 | 3404.0577 | 340 | 306.52 | 3.6
3:18 | 3404.6041 | 340 | 306.53 | 3.6
3:18 | 3405.0201 | 340 | 306.81 | 3.6
3:18 | 3401.9499 | 340 | 305.73 | 3.5
3:18 | 3397.4443 | 340 | 306.1 | 3.3
3:18 | 3395.9655 | 340 | 306.01 | 3.1
3:18 | 3398.3409 | 340 | 306.41 | 3.1
3:18 | 3399.2756 | 340 | 305.49 | 3.2
3:18 | 3394.709 | 340 | 306.13 | 3.3
3:18 | 3398.5757 | 340 | 305.72 | 3.3
3:18 | 3393.9199 | 340 | 305.89 | 3.6
3:18 | 3387.27 | 338 | 306.19 | 3.6
3:18 | 3394.7204 | 340 | 306.4 | 3.7
3:19 | 3392.1391 | 338 | 306.62 | 3.8
3:19 | 3393.5298 | 340 | 307.21 | 3.9
3:19 | 3392.6393 | 340 | 306.62 | 2.9
3:19 | 3391.8708 | 338 | 307.47 | 2.8
3:19 | 3393.1855 | 340 | 307.72 | 2.9
3:19 | 3393.8719 | 338 | 307.16 | 2.9
3:19 | 3394.2842 | 338 | 307.79 | 2.9
3:19 | 3390.3191 | 338 | 308.11 | 2.9
3:19 | 3388.6177 | 338 | 307.41 | 3
3:19 | 3392.5489 | 338 | 307.62 | 3
3:19 | 3393.5116 | 338 | 307.2 | 3.1
3:19 | 3394.7126 | 340 | 307.7 | 3.3
3:19 | 3392.811 | 338 | 307.8 | 3.2
3:19 | 3390.209 | 336 | 307.6 | 3
3:19 | 3393.9099 | 338 | 307.27 | 2.7
3:19 | 3389.0916 | 336 | 307.02 | 2.7
3:19 | 3385.5189 | 336 | 307.34 | 2.8
3:19 | 3385.9044 | 336 | 307.37 | 2.7
3:19 | 3383.0702 | 336 | 307.5 | 2.8
3:19 | 3389.4324 | 336 | 308.46 | 2.7
3:20 | 3387.3984 | 336 | 308 | 2.9
3:20 | 3391.7196 | 336 | 307.3 | 2.9
3:20 | 3389.9467 | 334 | 306.92 | 2.7
3:20 | 3386.7395 | 334 | 307.27 | 2.7
3:20 | 3378.5486 | 332 | 307.08 | 2.7
3:20 | 3374.3751 | 332 | 307.87 | 2.9
3:20 | 3377.9836 | 332 | 307.54 | 2.9
3:20 | 3379.9565 | 332 | 308.65 | 3
3:20 | 3382.6372 | 328 | 308.26 | 2.9
3:20 | 3379.8397 | 322 | 307.47 | 2.9
3:20 | 3372.4431 | 320 | 306.42 | 2.9
3:20 | 3373.0562 | 322 | 307.48 | 2.7
3:20 | 3375.6898 | 324 | 307.46 | 2.7
3:20 | 3376.6157 | 324 | 307.81 | 2.7
3:20 | 3382.5028 | 326 | 308.57 | 2.7
3:20 | 3381.2432 | 324 | 307.56 | 2.8
3:20 | 3381.4443 | 324 | 306.91 | 2.8
3:20 | 3375.5659 | 324 | 307.02 | 2.8
3:20 | 3372.1873 | 320 | 306.75 | 2.8
3:20 | 3375.6873 | 320 | 306.99 | 2.9
3:21 | 3372.502 | 318 | 308.65 | 2.8
3:21 | 3365.3174 | 308 | 309.27 | 2.7
3:21 | 3365.7453 | 304 | 308.25 | 2.7
3:21 | 3363.3983 | 304 | 307.76 | 2.8
3:21 | 3365.7022 | 306 | 308.24 | 2.8
3:21 | 3365.6398 | 306 | 307.8 | 2.8
3:21 | 3363.5167 | 298 | 308.3 | 2.6
3:21 | 3358.1274 | 296 | 308.04 | 2.6
3:21 | 3360.1723 | 296 | 307.86 | 2.7
3:21 | 3358.9704 | 296 | 307.9 | 2.6
3:21 | 3363.4412 | 296 | 308.72 | 2.6
3:21 | 3362.5004 | 292 | 310.34 | 2.7
3:21 | 3354.8225 | 280 | 310.44 | 2.7
3:21 | 3353.3974 | 272 | 310.24 | 2.7
3:21 | 3360.8649 | 268 | 309.77 | 2.7
3:21 | 3356.0597 | 260 | 309.19 | 2.7
3:21 | 3355.8192 | 256 | 308.69 | 2.7
3:21 | 3356.9985 | 256 | 307.96 | 2.7
3:21 | 3356.5946 | 256 | 308.12 | 2.7
3:21 | 3357.671 | 256 | 309.25 | 2.7
3:22 | 3355.9899 | 248 | 310.26 | 2.7
3:22 | 3357.4763 | 242 | 310.71 | 2.7
3:22 | 3353.8344 | 240 | 309.08 | 2.7
3:22 | 3353.0466 | 236 | 308.6 | 2.7
3:22 | 3353.905 | 236 | 308.23 | 2.6
3:22 | 3353.41 | 236 | 308.38 | 2.7
3:22 | 3353.4808 | 232 | 308.85 | 2.7
3:22 | 3354.5314 | 230 | 309.35 | 2.7
3:22 | 3351.6518 | 224 | 309.78 | 2.7
3:22 | 3349.7701 | 220 | 310.04 | 2.7
3:22 | 3348.5311 | 214 | 310.12 | 2.7
3:22 | 3346.5791 | 208 | 310.48 | 2.5
3:22 | 3346.3761 | 206 | 310.33 | 2.6
3:22 | 3352.1023 | 206 | 310.36 | 2.5
3:22 | 3345.866 | 200 | 310.75 | 2.5
3:22 | 3345.8365 | 198 | 312.07 | 2.4
3:22 | 3346.134 | 192 | 312.27 | 2.3
3:22 | 3354 | 182 | 308.37 | 2.2
3:22 | 3354 | 174 | 299.03 | 2.3
3:22 | 3354 | 134 | 300.59 | 2.3
3:23 | 3354 | 134 | 305.73 | 2.4
3:23 | 3354 | 130 | 305.52 | 2.4
3:23 | 3354 | 122 | 306.71 | 2.4
3:23 | 3346.7637 | 122 | 307.08 | 2.4
3:23 | 3352.8156 | 122 | 309.19 | 2.3
3:23 | 3358.261 | 120 | 309.63 | 2.3
3:23 | 3364.4347 | 122 | 310.65 | 2.3
3:23 | 3357.9386 | 122 | 310.28 | 2.3
3:23 | 3360.4885 | 120 | 309.33 | 2.2
3:23 | 3359.006 | 118 | 308.16 | 2.3
3:23 | 3356.254 | 113 | 307.08 | 2.3
3:23 | 3359.707 | 113 | 306.8 | 2.3
3:23 | 3356.2584 | 111 | 306.51 | 2.2
3:23 | 3356.5118 | 109 | 306.24 | 2.1
3:23 | 3355.0725 | 109 | 306.19 | 2.1
3:23 | 3357.0227 | 109 | 306.67 | 2.3
3:23 | 3359.5802 | 109 | 306.42 | 2.3
3:23 | 3359.582 | 109 | 306.34 | 2.4
3:23 | 3359.5016 | 109 | 305.96 | 2.4
3:23 | 3361.2911 | 109 | 306.43 | 2.4
3:24 | 3362.1403 | 109 | 306.62 | 2.4
3:24 | 3361.0424 | 109 | 306.51 | 2.3
3:24 | 3362.7755 | 109 | 306.66 | 2.3
3:24 | 3364.9845 | 109 | 307.21 | 2.3
3:24 | 3364.8135 | 109 | 307.64 | 2.2
3:24 | 3367.3682 | 109 | 306.86 | 2.2
3:24 | 3367.6896 | 109 | 306.36 | 2.2
3:24 | 3363.3937 | 107 | 306.21 | 2.1
3:24 | 3359.0306 | 105 | 306.51 | 2
3:24 | 3355.5223 | 105 | 306.52 | 1.7
3:24 | 3362.7663 | 109 | 307.29 | 1.8
3:24 | 3360.5796 | 109 | 307.02 | 1.8
3:24 | 3367.2778 | 111 | 306.24 | 1.7
3:24 | 3362.3122 | 113 | 305.49 | 1.8
3:24 | 3358.9663 | 113 | 305.26 | 1.9
3:24 | 3353.3583 | 113 | 305.32 | 2.1
3:24 | 3353.7856 | 115 | 305.47 | 2.4
3:24 | 3355.3361 | 117 | 306.15 | 2.6
3:24 | 3359.8601 | 121 | 306.95 | 2.6
3:24 | 3361.6341 | 121 | 307.3 | 2.6
3:25 | 3361.6339 | 121 | 307.39 | 2.6
3:25 | 3361.6625 | 121 | 306.5 | 2.8
3:25 | 3360.3905 | 121 | 306.46 | 2.7
3:25 | 3356.377 | 121 | 305.66 | 2.6
3:25 | 3357.4738 | 121 | 306.37 | 2.4
3:25 | 3355.2556 | 121 | 306.92 | 2.5
3:25 | 3354.7996 | 117 | 308.61 | 2.7
3:25 | 3351.9474 | 111 | 309.73 | 2.7
3:25 | 3354.5609 | 103 | 310.47 | 2.3
3:25 | 3358.0457 | 93 | 310.33 | 2.2
3:25 | 3364.2173 | 87 | 306 | 2.2
3:25 | 3369.554 | 65 | 306 | 2.4
3:25 | 3375 | 0 | 306 | 2.6
3:25 | 3375 | 0 | 306 | 2.6
3:25 | 3375 | 0 | 306 | 2.5
3:25 | 3375 | 0 | 306 | 2.5
3:25 | 3375 | 0 | 306 | 2.5
3:25 | 3375 | 0 | 306 | 2.6
3:25 | 3375 | 0 | 306 | 2.5
3:25 | 3375 | 0 | 306 | 2.5
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
地震発生後に脱落した苫東厚真２、４号機及びその他発電事業者の出力変化は次のような設定としている。
苫東厚真２号機 脱落時刻 3:08:21
出力計 556MW→0MW
苫東厚真４号機 脱落時刻 3:08:23.6
出力計 598MW→0MW
その他発電事業者 脱落時刻 3:08:24
出力計 344MW→110MW
緊急起動させる京極発電所１台の出力変化は次のように設定している。
京極発電所１台 起動時刻 3:11:24 出力最大時刻 3:12:24
出力計 0MW → 出力計 200MW
それ以外の入力データについては以下の通りとしている。
※１ シミュレーションにより再現を行うために、入力した負荷の値（ただし、入力用のため負荷遮断は反映していない）
※２ ガバナフリー機を除く
time(s) | 需要※１(MW) | 苫東厚真1号機出力(MW) | 水力出力計※２(MW) | 主な風力(MW)
3:00 | 3039.53 | 330 | 728.33 | 162
3:00 | 3048.28 | 331 | 728.38 | 160.9
3:00 | 3049.2975 | 330 | 728.15 | 159.8
3:00 | 3044.2722 | 330 | 727.92 | 159.4
3:00 | 3049.06 | 330 | 728.36 | 158.8
3:00 | 3050.08 | 330 | 727.69 | 159.7
3:00 | 3043.4113 | 330 | 727.72 | 159.4
3:00 | 3028.9042 | 330 | 728.31 | 158.7
3:00 | 3036.5445 | 330 | 728.5 | 162.9
3:00 | 3035.3147 | 330 | 727.97 | 163
3:00 | 3034.2032 | 330 | 728.31 | 163.5
3:01 | 3031.9736 | 330 | 728.38 | 163.7
3:01 | 3033.4167 | 330 | 728.72 | 165.1
3:01 | 3042.5515 | 330 | 727.96 | 165.1
3:01 | 3036.2409 | 331 | 727.3 | 163.5
3:01 | 3031.6852 | 331 | 727.34 | 163.6
3:01 | 3030.014 | 331 | 727.62 | 163.9
3:01 | 3032.5767 | 331 | 726.68 | 163.6
3:01 | 3040.968 | 331 | 725.92 | 162.6
3:01 | 3039.1922 | 331 | 726.7 | 162.7
3:01 | 3038.1581 | 332 | 725.61 | 163.1
3:01 | 3038.3962 | 332 | 726 | 162.6
3:01 | 3035.7218 | 332 | 725.07 | 161.6
3:01 | 3043.2378 | 332 | 724.79 | 162
3:01 | 3044.2022 | 333 | 724.55 | 163.3
3:01 | 3049.7175 | 334 | 724.97 | 163.4
3:01 | 3047.0976 | 334 | 724.85 | 161
3:01 | 3044.8867 | 334 | 722.63 | 161
3:01 | 3046.6993 | 334 | 724.79 | 158.6
3:01 | 3051.5252 | 334 | 723.32 | 158.5
3:02 | 3042.7064 | 334 | 722.15 | 159.7
3:02 | 3053.0306 | 334 | 724.32 | 160.4
3:02 | 3055.66 | 334 | 723.16 | 159.9
3:02 | 3042.2042 | 334 | 723.8 | 160.5
3:02 | 3044.1044 | 335 | 722.8 | 163.2
3:02 | 3045.0213 | 334 | 723.36 | 162.4
3:02 | 3051.1902 | 334 | 724.48 | 162.9
3:02 | 3057.3757 | 334 | 723.97 | 164.3
3:02 | 3042.7485 | 334 | 724.04 | 162
3:02 | 3050.2501 | 335 | 724.54 | 162.3
3:02 | 3039.4759 | 334 | 724.12 | 162.7
3:02 | 3037.2675 | 334 | 724.06 | 163.1
3:02 | 3036.3073 | 334 | 724.5 | 162.7
3:02 | 3040.6802 | 335 | 724.82 | 161.9
3:02 | 3043.7409 | 335 | 725.08 | 163
3:02 | 3042.5285 | 335 | 724.42 | 162
3:02 | 3044.9235 | 334 | 724.01 | 161.3
3:02 | 3049.6024 | 335 | 725.04 | 160.5
3:02 | 3051.5552 | 334 | 724.35 | 160.3
3:02 | 3048.7073 | 334 | 724.85 | 160.5
3:02 | 3052.7379 | 334 | 724.78 | 159.1
3:03 | 3049.0649 | 334 | 724.86 | 158.9
3:03 | 3051.2102 | 334 | 723.8 | 159.5
3:03 | 3053.8654 | 334 | 724.06 | 159.1
3:03 | 3054.3127 | 333 | 723.66 | 158.5
3:03 | 3056.9028 | 333 | 723.75 | 159.5
3:03 | 3059.497 | 334 | 723.45 | 161.1
3:03 | 3053.0473 | 333 | 723.4 | 160.6
3:03 | 3055.9872 | 333 | 723.94 | 159.8
3:03 | 3058.2484 | 334 | 724.46 | 159.9
3:03 | 3049.545 | 334 | 724.65 | 159.8
3:03 | 3050.39 | 334 | 724.99 | 159.2
3:03 | 3054.9427 | 336 | 725.39 | 159.5
3:03 | 3056.18 | 335 | 725.88 | 158.5
3:03 | 3062.6231 | 335 | 726.17 | 160.1
3:03 | 3061.75 | 336 | 726.65 | 160.1
3:03 | 3058.1529 | 335 | 726.5 | 160.9
3:03 | 3059.31 | 335 | 727.71 | 159.6
3:03 | 3050.4375 | 336 | 726.69 | 157.8
3:03 | 3044.9145 | 336 | 726.41 | 157.3
3:04 | 3046.363 | 337 | 727.52 | 156.8
3:04 | 3041.94 | 336 | 727.34 | 156.9
3:04 | 3035.2435 | 337 | 727.24 | 158.2
3:04 | 3049.1325 | 337 | 728.08 | 158.8
3:04 | 3052.81 | 337 | 728.51 | 161.8
3:04 | 3049.9725 | 336 | 727.82 | 161.7
3:04 | 3047.6024 | 337 | 727.85 | 160.9
3:04 | 3048.4424 | 337 | 728.59 | 161
3:04 | 3046.99 | 337 | 727.49 | 161.7
3:04 | 3041.72 | 337 | 727.92 | 161.2
3:04 | 3051.09 | 337 | 728.99 | 162.6
3:04 | 3047.9576 | 336 | 728.11 | 163.3
3:04 | 3043.2978 | 337 | 728.15 | 160.6
3:04 | 3044.5533 | 337 | 728.11 | 160.4
3:04 | 3046.7377 | 338 | 728.49 | 163.9
3:04 | 3042.3658 | 338 | 728.07 | 164
3:04 | 3040.732 | 338 | 728.58 | 162.6
3:04 | 3043.2 | 338 | 727.8 | 163.2
3:04 | 3046.417 | 338 | 728.76 | 161.5
3:04 | 3053.9527 | 339 | 728.8 | 160.9
3:04 | 3051.3926 | 338 | 728.24 | 162.3
3:05 | 3052.6853 | 338 | 728.78 | 162.3
3:05 | 3057.9887 | 339 | 729.83 | 162.2
3:05 | 3057.6129 | 338 | 729.36 | 162.4
3:05 | 3054.95 | 339 | 729.35 | 162.7
3:05 | 3047.9148 | 339 | 729.31 | 162.5
3:05 | 3050.2575 | 339 | 729.2 | 163.4
3:05 | 3052.2605 | 339 | 729.15 | 163.1
3:05 | 3053.288 | 340 | 728.63 | 163.7
3:05 | 3052.8679 | 340 | 729.71 | 164.1
3:05 | 3047.2347 | 339 | 729.53 | 164.1
3:05 | 3041.9763 | 339 | 729.72 | 165.5
3:05 | 3057.4686 | 339 | 729.11 | 166.3
3:05 | 3055.2183 | 339 | 730.06 | 166
3:05 | 3046.0769 | 339 | 729.22 | 165.8
3:05 | 3045.6791 | 339 | 729.77 | 167.3
3:05 | 3050.8 | 339 | 730 | 168
3:05 | 3036.8074 | 339 | 729.7 | 167.4
3:05 | 3039.948 | 339 | 729.94 | 167.9
3:05 | 3052.5553 | 340 | 730.15 | 167.9
3:06 | 3050.365 | 339 | 728.76 | 167.4
3:06 | 3051.0426 | 339 | 728.79 | 167.8
3:06 | 3044.5922 | 338 | 728.44 | 165.1
3:06 | 3051.6074 | 340 | 729.86 | 164.8
3:06 | 3049.8575 | 338 | 729.71 | 165.4
3:06 | 3045.9823 | 338 | 729.33 | 163.7
3:06 | 3046.6177 | 339 | 728.87 | 165.6
3:06 | 3040.34 | 339 | 729.04 | 166.3
3:06 | 3042.92 | 339 | 729.02 | 167.3
3:06 | 3048.1924 | 339 | 728.94 | 167.6
3:06 | 3050.4325 | 338 | 728.88 | 167.5
3:06 | 3048.38 | 339 | 728.68 | 166.8
3:06 | 3046.1623 | 339 | 728.51 | 165
3:06 | 3044.4722 | 338 | 728.12 | 165.8
3:06 | 3046.0023 | 338 | 728.15 | 168.1
3:06 | 3037.6719 | 338 | 728.12 | 167.6
3:06 | 3037.0637 | 339 | 728.36 | 165.7
3:06 | 3038.5439 | 339 | 728.94 | 166.6
3:06 | 3038.8558 | 338 | 728.5 | 168.4
3:06 | 3042.7964 | 339 | 728.84 | 169.4
3:07 | 3044.5345 | 338 | 729.13 | 169.6
3:07 | 3039.0039 | 339 | 728.2 | 169.6
3:07 | 3040.6041 | 339 | 729 | 168.8
3:07 | 3034.6217 | 339 | 729.07 | 168.8
3:07 | 3031.9148 | 339 | 728.76 | 168.2
3:07 | 3041.4941 | 338 | 728.49 | 169.4
3:07 | 3044.3944 | 339 | 728.39 | 171.6
3:07 | 3046.5223 | 339 | 728.47 | 170.8
3:07 | 3032.2384 | 338 | 727.69 | 169
3:07 | 3034.1251 | 340 | 728.87 | 168.2
3:07 | 3041.97 | 338 | 727.77 | 166.2
3:07 | 3033.1566 | 340 | 727.45 | 166.1
3:07 | 3051.0177 | 339 | 727.56 | 168.2
3:07 | 3057.0314 | 339 | 728.32 | 167.1
3:07 | 3056.4413 | 339 | 727.63 | 166
3:07 | 3058.1074 | 339 | 727.99 | 165.2
3:07 | 3064.8562 | 339 | 727.19 | 163.8
3:07 | 3067.4202 | 340 | 729.2 | 164
3:07 | 3064.3797 | 339 | 727.92 | 164.1
3:07 | 3061.6154 | 339 | 727.95 | 164.7
3:08 | 3075.2413 | 340 | 728.48 | 169
3:08 | 3068.2568 | 339 | 728.45 | 169.5
3:08 | 3065.7099 | 340 | 728.05 | 173.5
3:08 | 3067.6201 | 340 | 727.96 | 174.7
3:08 | 3072.7245 | 340 | 728.31 | 173.6
3:08 | 3073.8637 | 340 | 728.21 | 173.7
3:08 | 3065.8133 | 339 | 728.06 | 172.3
3:08 | 3072.3236 | 339 | 727.87 | 172.2
3:08 | 3070.6429 | 340 | 727.35 | 170.1
3:08 | 3060.173 | 340 | 727.52 | 169.1
3:08 | 3063.04 | 340 | 727.34 | 167.8
3:08 | 3071.49 | 339 | 727.99 | 167.7
3:08 | 3063.3568 | 340 | 727.41 | 168.3
3:08 | 3060.547 | 339 | 727 | 166.9
3:08 | 3071.0464 | 339 | 727 | 167.3
3:08 | 3075.3687 | 340 | 727.33 | 165.8
3:08 | 3081.3419 | 338 | 728 | 165.4
3:08 | 3070 | 338 | 728 | 137.5
3:08 | 3070 | 336 | 304 | 122.2
3:08 | 3070 | 298 | 304 | 61.7
3:09 | 3070 | 298 | 304 | 8.8
3:09 | 3070 | 298 | 304 | 7.5
3:09 | 3070 | 314 | 304 | 1.2
3:09 | 3070 | 314 | 304 | 1.1
3:09 | 3070 | 294 | 304 | 1.1
3:09 | 3054.3417 | 308 | 304 | 0.9
3:09 | 3071.7222 | 312 | 304 | 1
3:09 | 3075.7052 | 312 | 304 | 1
3:09 | 3071.4743 | 312 | 304 | 1
3:09 | 3060.0954 | 312 | 304 | 0.9
3:09 | 3068.5892 | 314 | 304 | 1
3:09 | 3077.2517 | 316 | 304 | 1
3:09 | 3079.6572 | 316 | 304 | 1
3:09 | 3091.3327 | 312 | 304 | 1
3:09 | 3089.5613 | 312 | 304 | 0.9
3:09 | 3089.0567 | 312 | 304.83 | 1
3:09 | 3096.109 | 312 | 304.43 | 1
3:09 | 3100.4204 | 310 | 304.53 | 1
3:09 | 3105.5464 | 310 | 304.21 | 1
3:09 | 3057.0421 | 310 | 304.63 | 0.9
3:10 | 3058.3626 | 310 | 304.68 | 1
3:10 | 3066.3286 | 306 | 304.21 | 0.9
3:10 | 3085.6793 | 310 | 304.38 | 1
3:10 | 3086.7697 | 308 | 305.07 | 1
3:10 | 3093.6489 | 308 | 305.28 | 1
3:10 | 3090.4909 | 306 | 305.19 | 1
3:10 | 3088.8037 | 304 | 305.37 | 1
3:10 | 3101.6669 | 304 | 305.93 | 0.9
3:10 | 3101.7469 | 304 | 306.41 | 1
3:10 | 3111.5251 | 304 | 305.45 | 1
3:10 | 3131.0231 | 304 | 304.81 | 1
3:10 | 3137.9744 | 304 | 305.09 | 1
3:10 | 3145.5092 | 304 | 305.77 | 1
3:10 | 3144.6972 | 304 | 306.28 | 0.9
3:10 | 3171.2552 | 304 | 305.93 | 1
3:10 | 3173.4349 | 304 | 306.78 | 1
3:10 | 3188.9687 | 304 | 305.91 | 1.1
3:10 | 3189.4253 | 304 | 306.01 | 1
3:10 | 3194.5801 | 304 | 305.92 | 1
3:10 | 3202.2021 | 304 | 306.14 | 1.1
3:11 | 3209.6467 | 304 | 305.71 | 1.1
3:11 | 3221.9538 | 306 | 307.14 | 1
3:11 | 3238.6639 | 306 | 306.47 | 1
3:11 | 3246.2015 | 304 | 306.43 | 1
3:11 | 3263.3847 | 306 | 306.93 | 1
3:11 | 3271.3946 | 306 | 306.56 | 1
3:11 | 3283.3547 | 310 | 306.99 | 1
3:11 | 3296.1382 | 308 | 306.49 | 1
3:11 | 3305.0031 | 308 | 306.35 | 1
3:11 | 3310.2681 | 308 | 307.09 | 1
3:11 | 3316.8221 | 308 | 306.85 | 0.9
3:11 | 3324.3073 | 310 | 307.18 | 1
3:11 | 3333.4291 | 312 | 307.26 | 1
3:11 | 3332.4669 | 312 | 307.31 | 1
3:11 | 3339.1837 | 316 | 307.5 | 1
3:11 | 3338.4657 | 316 | 307.75 | 1
3:11 | 3340.7877 | 316 | 307.11 | 1
3:11 | 3346.6443 | 318 | 307.17 | 1
3:11 | 3348.0471 | 318 | 307.91 | 1
3:11 | 3350.7876 | 320 | 308.14 | 0.9
3:12 | 3348.989 | 320 | 307.69 | 1
3:12 | 3354.442 | 320 | 307.38 | 1
3:12 | 3354.1306 | 320 | 307.07 | 1
3:12 | 3356.8206 | 320 | 307.55 | 1
3:12 | 3355.7253 | 320 | 307.66 | 1
3:12 | 3356.8418 | 320 | 307.63 | 1
3:12 | 3358.8437 | 320 | 307.28 | 1
3:12 | 3358.0497 | 320 | 306.65 | 1
3:12 | 3354.7404 | 320 | 307 | 1
3:12 | 3361.5808 | 320 | 307.48 | 0.9
3:12 | 3357.2554 | 320 | 307.6 | 1
3:12 | 3352.6078 | 320 | 307.76 | 1
3:12 | 3361.1184 | 322 | 307.54 | 1
3:12 | 3354.4387 | 320 | 308.06 | 1
3:12 | 3360.1747 | 322 | 307.52 | 1
3:12 | 3354.5496 | 320 | 308.01 | 1
3:12 | 3355.7173 | 320 | 307.71 | 1
3:12 | 3358.5767 | 320 | 308.21 | 1
3:12 | 3358.9197 | 322 | 307.91 | 1
3:12 | 3365.2543 | 324 | 308.34 | 1
3:13 | 3359.9382 | 322 | 308.02 | 1
3:13 | 3359.687 | 320 | 307.61 | 0.9
3:13 | 3361.1576 | 320 | 307.87 | 1
3:13 | 3362.8896 | 320 | 307.37 | 1
3:13 | 3363.9266 | 320 | 307.48 | 1.1
3:13 | 3364.833 | 320 | 306.98 | 1
3:13 | 3360.6526 | 320 | 307.09 | 1.1
3:13 | 3365.5559 | 320 | 306.72 | 1.1
3:13 | 3366.9146 | 320 | 306.95 | 1
3:13 | 3370.5588 | 320 | 306.15 | 1
3:13 | 3368.1919 | 320 | 306.68 | 1.1
3:13 | 3366.4388 | 320 | 306.1 | 0.9
3:13 | 3367.4133 | 320 | 306.21 | 1
3:13 | 3369.4768 | 320 | 306.36 | 1
3:13 | 3371.2601 | 320 | 306.17 | 1
3:13 | 3371.401 | 320 | 306.81 | 1.1
3:13 | 3371.8448 | 320 | 306.77 | 1
3:13 | 3372.2841 | 322 | 306.23 | 1
3:13 | 3367.159 | 320 | 305.68 | 1
3:13 | 3370.3869 | 320 | 306.03 | 0.9
3:14 | 3374.1904 | 320 | 306.91 | 1
3:14 | 3371.2531 | 320 | 306.31 | 1
3:14 | 3374.4731 | 320 | 306.51 | 1
3:14 | 3374.3926 | 320 | 307.33 | 1
3:14 | 3375.1272 | 320 | 306.96 | 1
3:14 | 3378.0654 | 320 | 306.88 | 1
3:14 | 3374.757 | 320 | 306.83 | 1
3:14 | 3375.3629 | 320 | 307.17 | 1
3:14 | 3375.0319 | 320 | 307.56 | 1
3:14 | 3377.8021 | 320 | 308.15 | 0.9
3:14 | 3377.9632 | 320 | 307.51 | 1
3:14 | 3376.837 | 320 | 307.71 | 1
3:14 | 3381.7696 | 320 | 307.91 | 1
3:14 | 3377.9644 | 320 | 307.93 | 1
3:14 | 3381.5825 | 320 | 307.88 | 1
3:14 | 3384.6462 | 320 | 308.36 | 1
3:14 | 3384.5703 | 320 | 308.14 | 1
3:14 | 3384.2093 | 320 | 308.1 | 1
3:14 | 3382.7389 | 320 | 307.34 | 1
3:14 | 3384.1574 | 320 | 307.43 | 1
3:15 | 3383.5647 | 320 | 307.06 | 1
3:15 | 3383.5778 | 320 | 307.61 | 1
3:15 | 3382.4454 | 320 | 307.13 | 1
3:15 | 3378.8489 | 320 | 307.84 | 1
3:15 | 3380.2286 | 320 | 307.31 | 1
3:15 | 3382.9288 | 320 | 307.31 | 1
3:15 | 3379.6156 | 320 | 307.32 | 1
3:15 | 3381.339 | 320 | 307.75 | 1
3:15 | 3382.3878 | 322 | 307.81 | 1
3:15 | 3380.5132 | 322 | 307.83 | 1
3:15 | 3382.7763 | 324 | 307.24 | 1
3:15 | 3382.162 | 324 | 307.13 | 0.9
3:15 | 3383.8407 | 324 | 307.26 | 1
3:15 | 3382.6526 | 324 | 307.08 | 1
3:15 | 3382.4512 | 324 | 306.88 | 1
3:15 | 3386.6903 | 326 | 306.89 | 1
3:15 | 3383.4767 | 324 | 307.08 | 1
3:15 | 3384.0909 | 324 | 306.99 | 1.3
3:15 | 3384.2792 | 324 | 306.34 | 1.7
3:15 | 3384.9088 | 324 | 306.11 | 2.1
3:16 | 3385.8618 | 324 | 305.72 | 2.8
3:16 | 3385.8602 | 324 | 306.4 | 3.3
3:16 | 3386.7527 | 324 | 305.85 | 3.3
3:16 | 3387.2206 | 326 | 306.06 | 3.3
3:16 | 3394.1191 | 328 | 306.48 | 3.9
3:16 | 3396.26 | 328 | 306.09 | 4.1
3:16 | 3394.4832 | 328 | 307.07 | 4.1
3:16 | 3392.1376 | 328 | 306.52 | 3.9
3:16 | 3394.2357 | 328 | 306.37 | 4
3:16 | 3392.2808 | 328 | 306.79 | 3.8
3:16 | 3394.8189 | 328 | 306.66 | 3.5
3:16 | 3396.6388 | 328 | 306.97 | 3.6
3:16 | 3399.376 | 330 | 306.31 | 3.7
3:16 | 3391.8695 | 330 | 306.1 | 3.6
3:16 | 3390.8852 | 332 | 306.11 | 3.6
3:16 | 3393.55 | 332 | 306.39 | 3.8
3:16 | 3395.0004 | 336 | 306.28 | 3.7
3:16 | 3401.9912 | 336 | 307.04 | 3.7
3:16 | 3403.5051 | 338 | 307.37 | 3.7
3:16 | 3402.4325 | 340 | 306.62 | 3.7
3:17 | 3398.9701 | 336 | 307.05 | 3.7
3:17 | 3400.3161 | 338 | 306.49 | 3.7
3:17 | 3401.4517 | 340 | 306.75 | 3.8
3:17 | 3398.3016 | 340 | 305.66 | 3.7
3:17 | 3402.1803 | 340 | 306.37 | 3.7
3:17 | 3400.8882 | 340 | 307.43 | 3.7
3:17 | 3401.8141 | 340 | 307.27 | 3.8
3:17 | 3405.5967 | 340 | 306.56 | 3.7
3:17 | 3403.3071 | 340 | 306.48 | 3.6
3:17 | 3402.5092 | 340 | 306.68 | 3.7
3:17 | 3403.4129 | 340 | 306.64 | 3.7
3:17 | 3405.9514 | 340 | 306.9 | 3.7
3:17 | 3407.4062 | 340 | 306.55 | 3.6
3:17 | 3402.6855 | 340 | 306.48 | 3.6
3:17 | 3407.8384 | 340 | 306.75 | 3.6
3:17 | 3402.7634 | 340 | 306.34 | 3.6
3:17 | 3406.4478 | 340 | 306.86 | 3.6
3:17 | 3404.0928 | 340 | 305.93 | 3.8
3:17 | 3405.9061 | 340 | 305.82 | 3.8
3:17 | 3403.1976 | 340 | 306.45 | 3.8
3:18 | 3405.2461 | 340 | 306.94 | 3.8
3:18 | 3405.0128 | 340 | 306.69 | 3.9
3:18 | 3404.3535 | 340 | 306.25 | 3.9
3:18 | 3405.1633 | 340 | 306.74 | 3.7
3:18 | 3404.5791 | 340 | 306.84 | 3.6
3:18 | 3408.3722 | 340 | 306.54 | 3.7
3:18 | 3403.2078 | 340 | 306.59 | 3.6
3:18 | 3404.0577 | 340 | 306.52 | 3.6
3:18 | 3404.6041 | 340 | 306.53 | 3.6
3:18 | 3405.0201 | 340 | 306.81 | 3.6
3:18 | 3401.9499 | 340 | 305.73 | 3.5
3:18 | 3397.4443 | 340 | 306.1 | 3.3
3:18 | 3395.9655 | 340 | 306.01 | 3.1
3:18 | 3398.3409 | 340 | 306.41 | 3.1
3:18 | 3399.2756 | 340 | 305.49 | 3.2
3:18 | 3394.709 | 340 | 306.13 | 3.3
3:18 | 3398.5757 | 340 | 305.72 | 3.3
3:18 | 3393.9199 | 340 | 305.89 | 3.6
3:18 | 3387.27 | 338 | 306.19 | 3.6
3:18 | 3394.7204 | 340 | 306.4 | 3.7
3:19 | 3392.1391 | 338 | 306.62 | 3.8
3:19 | 3393.5298 | 340 | 307.21 | 3.9
3:19 | 3392.6393 | 340 | 306.62 | 2.9
3:19 | 3391.8708 | 338 | 307.47 | 2.8
3:19 | 3393.1855 | 340 | 307.72 | 2.9
3:19 | 3393.8719 | 338 | 307.16 | 2.9
3:19 | 3394.2842 | 338 | 307.79 | 2.9
3:19 | 3390.3191 | 338 | 308.11 | 2.9
3:19 | 3388.6177 | 338 | 307.41 | 3
3:19 | 3392.5489 | 338 | 307.62 | 3
3:19 | 3393.5116 | 338 | 307.2 | 3.1
3:19 | 3394.7126 | 340 | 307.7 | 3.3
3:19 | 3392.811 | 338 | 307.8 | 3.2
3:19 | 3390.209 | 336 | 307.6 | 3
3:19 | 3393.9099 | 338 | 307.27 | 2.7
3:19 | 3389.0916 | 336 | 307.02 | 2.7
3:19 | 3385.5189 | 336 | 307.34 | 2.8
3:19 | 3385.9044 | 336 | 307.37 | 2.7
3:19 | 3383.0702 | 336 | 307.5 | 2.8
3:19 | 3389.4324 | 336 | 308.46 | 2.7
3:20 | 3387.3984 | 336 | 308 | 2.9
3:20 | 3391.7196 | 336 | 307.3 | 2.9
3:20 | 3389.9467 | 334 | 306.92 | 2.7
3:20 | 3386.7395 | 334 | 307.27 | 2.7
3:20 | 3378.5486 | 332 | 307.08 | 2.7
3:20 | 3374.3751 | 332 | 307.87 | 2.9
3:20 | 3377.9836 | 332 | 307.54 | 2.9
3:20 | 3379.9565 | 332 | 308.65 | 3
3:20 | 3382.6372 | 328 | 308.26 | 2.9
3:20 | 3379.8397 | 322 | 307.47 | 2.9
3:20 | 3372.4431 | 320 | 306.42 | 2.9
3:20 | 3373.0562 | 322 | 307.48 | 2.7
3:20 | 3375.6898 | 324 | 307.46 | 2.7
3:20 | 3376.6157 | 324 | 307.81 | 2.7
3:20 | 3382.5028 | 326 | 308.57 | 2.7
3:20 | 3381.2432 | 324 | 307.56 | 2.8
3:20 | 3381.4443 | 324 | 306.91 | 2.8
3:20 | 3375.5659 | 324 | 307.02 | 2.8
3:20 | 3372.1873 | 320 | 306.75 | 2.8
3:20 | 3375.6873 | 320 | 306.99 | 2.9
3:21 | 3372.502 | 318 | 308.65 | 2.8
3:21 | 3365.3174 | 308 | 309.27 | 2.7
3:21 | 3365.7453 | 304 | 308.25 | 2.7
3:21 | 3363.3983 | 304 | 307.76 | 2.8
3:21 | 3365.7022 | 306 | 308.24 | 2.8
3:21 | 3365.6398 | 306 | 307.8 | 2.8
3:21 | 3363.5167 | 298 | 308.3 | 2.6
3:21 | 3358.1274 | 296 | 308.04 | 2.6
3:21 | 3360.1723 | 296 | 307.86 | 2.7
3:21 | 3358.9704 | 296 | 307.9 | 2.6
3:21 | 3363.4412 | 296 | 308.72 | 2.6
3:21 | 3362.5004 | 292 | 310.34 | 2.7
3:21 | 3354.8225 | 280 | 310.44 | 2.7
3:21 | 3353.3974 | 272 | 310.24 | 2.7
3:21 | 3360.8649 | 268 | 309.77 | 2.7
3:21 | 3356.0597 | 260 | 309.19 | 2.7
3:21 | 3355.8192 | 256 | 308.69 | 2.7
3:21 | 3356.9985 | 256 | 307.96 | 2.7
3:21 | 3356.5946 | 256 | 308.12 | 2.7
3:21 | 3357.671 | 256 | 309.25 | 2.7
3:22 | 3355.9899 | 248 | 310.26 | 2.7
3:22 | 3357.4763 | 242 | 310.71 | 2.7
3:22 | 3353.8344 | 240 | 309.08 | 2.7
3:22 | 3353.0466 | 236 | 308.6 | 2.7
3:22 | 3353.905 | 236 | 308.23 | 2.6
3:22 | 3353.41 | 236 | 308.38 | 2.7
3:22 | 3353.4808 | 232 | 308.85 | 2.7
3:22 | 3354.5314 | 230 | 309.35 | 2.7
3:22 | 3351.6518 | 224 | 309.78 | 2.7
3:22 | 3349.7701 | 220 | 310.04 | 2.7
3:22 | 3348.5311 | 214 | 310.12 | 2.7
3:22 | 3346.5791 | 208 | 310.48 | 2.5
3:22 | 3346.3761 | 206 | 310.33 | 2.6
3:22 | 3352.1023 | 206 | 310.36 | 2.5
3:22 | 3345.866 | 200 | 310.75 | 2.5
3:22 | 3345.8365 | 198 | 312.07 | 2.4
3:22 | 3346.134 | 192 | 312.27 | 2.3
3:22 | 3354 | 182 | 308.37 | 2.2
3:22 | 3354 | 174 | 299.03 | 2.3
3:22 | 3354 | 134 | 300.59 | 2.3
3:23 | 3354 | 134 | 305.73 | 2.4
3:23 | 3354 | 130 | 305.52 | 2.4
3:23 | 3354 | 122 | 306.71 | 2.4
3:23 | 3346.7637 | 122 | 307.08 | 2.4
3:23 | 3352.8156 | 122 | 309.19 | 2.3
3:23 | 3358.261 | 120 | 309.63 | 2.3
3:23 | 3364.4347 | 122 | 310.65 | 2.3
3:23 | 3357.9386 | 122 | 310.28 | 2.3
3:23 | 3360.4885 | 120 | 309.33 | 2.2
3:23 | 3359.006 | 118 | 308.16 | 2.3
3:23 | 3356.254 | 113 | 307.08 | 2.3
3:23 | 3359.707 | 113 | 306.8 | 2.3
3:23 | 3356.2584 | 111 | 306.51 | 2.2
3:23 | 3356.5118 | 109 | 306.24 | 2.1
3:23 | 3355.0725 | 109 | 306.19 | 2.1
3:23 | 3357.0227 | 109 | 306.67 | 2.3
3:23 | 3359.5802 | 109 | 306.42 | 2.3
3:23 | 3359.582 | 109 | 306.34 | 2.4
3:23 | 3359.5016 | 109 | 305.96 | 2.4
3:23 | 3361.2911 | 109 | 306.43 | 2.4
3:24 | 3362.1403 | 109 | 306.62 | 2.4
3:24 | 3361.0424 | 109 | 306.51 | 2.3
3:24 | 3362.7755 | 109 | 306.66 | 2.3
3:24 | 3364.9845 | 109 | 307.21 | 2.3
3:24 | 3364.8135 | 109 | 307.64 | 2.2
3:24 | 3367.3682 | 109 | 306.86 | 2.2
3:24 | 3367.6896 | 109 | 306.36 | 2.2
3:24 | 3363.3937 | 107 | 306.21 | 2.1
3:24 | 3359.0306 | 105 | 306.51 | 2
3:24 | 3355.5223 | 105 | 306.52 | 1.7
3:24 | 3362.7663 | 109 | 307.29 | 1.8
3:24 | 3360.5796 | 109 | 307.02 | 1.8
3:24 | 3367.2778 | 111 | 306.24 | 1.7
3:24 | 3362.3122 | 113 | 305.49 | 1.8
3:24 | 3358.9663 | 113 | 305.26 | 1.9
3:24 | 3353.3583 | 113 | 305.32 | 2.1
3:24 | 3353.7856 | 115 | 305.47 | 2.4
3:24 | 3355.3361 | 117 | 306.15 | 2.6
3:24 | 3359.8601 | 121 | 306.95 | 2.6
3:24 | 3361.6341 | 121 | 307.3 | 2.6
3:25 | 3361.6339 | 121 | 307.39 | 2.6
3:25 | 3361.6625 | 121 | 306.5 | 2.8
3:25 | 3360.3905 | 121 | 306.46 | 2.7
3:25 | 3356.377 | 121 | 305.66 | 2.6
3:25 | 3357.4738 | 121 | 306.37 | 2.4
3:25 | 3355.2556 | 121 | 306.92 | 2.5
3:25 | 3354.7996 | 117 | 308.61 | 2.7
3:25 | 3351.9474 | 111 | 309.73 | 2.7
3:25 | 3354.5609 | 103 | 310.47 | 2.3
3:25 | 3358.0457 | 93 | 310.33 | 2.2
3:25 | 3364.2173 | 87 | 306 | 2.2
3:25 | 3369.554 | 65 | 306 | 2.4
3:25 | 3375 | 0 | 306 | 2.6
3:25 | 3375 | 0 | 306 | 2.6
3:25 | 3375 | 0 | 306 | 2.5
3:25 | 3375 | 0 | 306 | 2.5
3:25 | 3375 | 0 | 306 | 2.5
3:25 | 3375 | 0 | 306 | 2.6
3:25 | 3375 | 0 | 306 | 2.5
3:25 | 3375 | 0 | 306 | 2.5
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
地震発生後に脱落した苫東厚真２、４号機及びその他発電事業者の出力変化は次のような設定としている。
苫東厚真２、４号機 脱落時刻 3:08:21
出力計 1154MW→0MW
その他発電事業者 脱落時刻 3:08:24
出力計 344MW→110MW
緊急起動させる京極発電所２台の出力変化は次のように設定している。
京極発電所２台 起動時刻 3:11:24 出力最大時刻 3:12:24
出力計 0MW → 出力計 400MW
それ以外の入力データについては以下の通りとしている。
※１ シミュレーションにより再現を行うために、入力した負荷の値（ただし、入力用のため負荷遮断は反映していない）
※２ 苫東厚真１号機は3:08:21に脱落を設定
※３ ガバナフリー機を除く
time(s) | 需要※１(MW) | 苫東厚真1号機出力※２(MW) | 水力出力計※３(MW) | 主な風力(MW)
3:00 | 3039.53 | 330 | 728.33 | 162
3:00 | 3048.28 | 331 | 728.38 | 160.9
3:00 | 3049.2975 | 330 | 728.15 | 159.8
3:00 | 3044.2722 | 330 | 727.92 | 159.4
3:00 | 3049.06 | 330 | 728.36 | 158.8
3:00 | 3050.08 | 330 | 727.69 | 159.7
3:00 | 3043.4113 | 330 | 727.72 | 159.4
3:00 | 3028.9042 | 330 | 728.31 | 158.7
3:00 | 3036.5445 | 330 | 728.5 | 162.9
3:00 | 3035.3147 | 330 | 727.97 | 163
3:00 | 3034.2032 | 330 | 728.31 | 163.5
3:01 | 3031.9736 | 330 | 728.38 | 163.7
3:01 | 3033.4167 | 330 | 728.72 | 165.1
3:01 | 3042.5515 | 330 | 727.96 | 165.1
3:01 | 3036.2409 | 331 | 727.3 | 163.5
3:01 | 3031.6852 | 331 | 727.34 | 163.6
3:01 | 3030.014 | 331 | 727.62 | 163.9
3:01 | 3032.5767 | 331 | 726.68 | 163.6
3:01 | 3040.968 | 331 | 725.92 | 162.6
3:01 | 3039.1922 | 331 | 726.7 | 162.7
3:01 | 3038.1581 | 332 | 725.61 | 163.1
3:01 | 3038.3962 | 332 | 726 | 162.6
3:01 | 3035.7218 | 332 | 725.07 | 161.6
3:01 | 3043.2378 | 332 | 724.79 | 162
3:01 | 3044.2022 | 333 | 724.55 | 163.3
3:01 | 3049.7175 | 334 | 724.97 | 163.4
3:01 | 3047.0976 | 334 | 724.85 | 161
3:01 | 3044.8867 | 334 | 722.63 | 161
3:01 | 3046.6993 | 334 | 724.79 | 158.6
3:01 | 3051.5252 | 334 | 723.32 | 158.5
3:02 | 3042.7064 | 334 | 722.15 | 159.7
3:02 | 3053.0306 | 334 | 724.32 | 160.4
3:02 | 3055.66 | 334 | 723.16 | 159.9
3:02 | 3042.2042 | 334 | 723.8 | 160.5
3:02 | 3044.1044 | 335 | 722.8 | 163.2
3:02 | 3045.0213 | 334 | 723.36 | 162.4
3:02 | 3051.1902 | 334 | 724.48 | 162.9
3:02 | 3057.3757 | 334 | 723.97 | 164.3
3:02 | 3042.7485 | 334 | 724.04 | 162
3:02 | 3050.2501 | 335 | 724.54 | 162.3
3:02 | 3039.4759 | 334 | 724.12 | 162.7
3:02 | 3037.2675 | 334 | 724.06 | 163.1
3:02 | 3036.3073 | 334 | 724.5 | 162.7
3:02 | 3040.6802 | 335 | 724.82 | 161.9
3:02 | 3043.7409 | 335 | 725.08 | 163
3:02 | 3042.5285 | 335 | 724.42 | 162
3:02 | 3044.9235 | 334 | 724.01 | 161.3
3:02 | 3049.6024 | 335 | 725.04 | 160.5
3:02 | 3051.5552 | 334 | 724.35 | 160.3
3:02 | 3048.7073 | 334 | 724.85 | 160.5
3:02 | 3052.7379 | 334 | 724.78 | 159.1
3:03 | 3049.0649 | 334 | 724.86 | 158.9
3:03 | 3051.2102 | 334 | 723.8 | 159.5
3:03 | 3053.8654 | 334 | 724.06 | 159.1
3:03 | 3054.3127 | 333 | 723.66 | 158.5
3:03 | 3056.9028 | 333 | 723.75 | 159.5
3:03 | 3059.497 | 334 | 723.45 | 161.1
3:03 | 3053.0473 | 333 | 723.4 | 160.6
3:03 | 3055.9872 | 333 | 723.94 | 159.8
3:03 | 3058.2484 | 334 | 724.46 | 159.9
3:03 | 3049.545 | 334 | 724.65 | 159.8
3:03 | 3050.39 | 334 | 724.99 | 159.2
3:03 | 3054.9427 | 336 | 725.39 | 159.5
3:03 | 3056.18 | 335 | 725.88 | 158.5
3:03 | 3062.6231 | 335 | 726.17 | 160.1
3:03 | 3061.75 | 336 | 726.65 | 160.1
3:03 | 3058.1529 | 335 | 726.5 | 160.9
3:03 | 3059.31 | 335 | 727.71 | 159.6
3:03 | 3050.4375 | 336 | 726.69 | 157.8
3:03 | 3044.9145 | 336 | 726.41 | 157.3
3:04 | 3046.363 | 337 | 727.52 | 156.8
3:04 | 3041.94 | 336 | 727.34 | 156.9
3:04 | 3035.2435 | 337 | 727.24 | 158.2
3:04 | 3049.1325 | 337 | 728.08 | 158.8
3:04 | 3052.81 | 337 | 728.51 | 161.8
3:04 | 3049.9725 | 336 | 727.82 | 161.7
3:04 | 3047.6024 | 337 | 727.85 | 160.9
3:04 | 3048.4424 | 337 | 728.59 | 161
3:04 | 3046.99 | 337 | 727.49 | 161.7
3:04 | 3041.72 | 337 | 727.92 | 161.2
3:04 | 3051.09 | 337 | 728.99 | 162.6
3:04 | 3047.9576 | 336 | 728.11 | 163.3
3:04 | 3043.2978 | 337 | 728.15 | 160.6
3:04 | 3044.5533 | 337 | 728.11 | 160.4
3:04 | 3046.7377 | 338 | 728.49 | 163.9
3:04 | 3042.3658 | 338 | 728.07 | 164
3:04 | 3040.732 | 338 | 728.58 | 162.6
3:04 | 3043.2 | 338 | 727.8 | 163.2
3:04 | 3046.417 | 338 | 728.76 | 161.5
3:04 | 3053.9527 | 339 | 728.8 | 160.9
3:04 | 3051.3926 | 338 | 728.24 | 162.3
3:05 | 3052.6853 | 338 | 728.78 | 162.3
3:05 | 3057.9887 | 339 | 729.83 | 162.2
3:05 | 3057.6129 | 338 | 729.36 | 162.4
3:05 | 3054.95 | 339 | 729.35 | 162.7
3:05 | 3047.9148 | 339 | 729.31 | 162.5
3:05 | 3050.2575 | 339 | 729.2 | 163.4
3:05 | 3052.2605 | 339 | 729.15 | 163.1
3:05 | 3053.288 | 340 | 728.63 | 163.7
3:05 | 3052.8679 | 340 | 729.71 | 164.1
3:05 | 3047.2347 | 339 | 729.53 | 164.1
3:05 | 3041.9763 | 339 | 729.72 | 165.5
3:05 | 3057.4686 | 339 | 729.11 | 166.3
3:05 | 3055.2183 | 339 | 730.06 | 166
3:05 | 3046.0769 | 339 | 729.22 | 165.8
3:05 | 3045.6791 | 339 | 729.77 | 167.3
3:05 | 3050.8 | 339 | 730 | 168
3:05 | 3036.8074 | 339 | 729.7 | 167.4
3:05 | 3039.948 | 339 | 729.94 | 167.9
3:05 | 3052.5553 | 340 | 730.15 | 167.9
3:06 | 3050.365 | 339 | 728.76 | 167.4
3:06 | 3051.0426 | 339 | 728.79 | 167.8
3:06 | 3044.5922 | 338 | 728.44 | 165.1
3:06 | 3051.6074 | 340 | 729.86 | 164.8
3:06 | 3049.8575 | 338 | 729.71 | 165.4
3:06 | 3045.9823 | 338 | 729.33 | 163.7
3:06 | 3046.6177 | 339 | 728.87 | 165.6
3:06 | 3040.34 | 339 | 729.04 | 166.3
3:06 | 3042.92 | 339 | 729.02 | 167.3
3:06 | 3048.1924 | 339 | 728.94 | 167.6
3:06 | 3050.4325 | 338 | 728.88 | 167.5
3:06 | 3048.38 | 339 | 728.68 | 166.8
3:06 | 3046.1623 | 339 | 728.51 | 165
3:06 | 3044.4722 | 338 | 728.12 | 165.8
3:06 | 3046.0023 | 338 | 728.15 | 168.1
3:06 | 3037.6719 | 338 | 728.12 | 167.6
3:06 | 3037.0637 | 339 | 728.36 | 165.7
3:06 | 3038.5439 | 339 | 728.94 | 166.6
3:06 | 3038.8558 | 338 | 728.5 | 168.4
3:06 | 3042.7964 | 339 | 728.84 | 169.4
3:07 | 3044.5345 | 338 | 729.13 | 169.6
3:07 | 3039.0039 | 339 | 728.2 | 169.6
3:07 | 3040.6041 | 339 | 729 | 168.8
3:07 | 3034.6217 | 339 | 729.07 | 168.8
3:07 | 3031.9148 | 339 | 728.76 | 168.2
3:07 | 3041.4941 | 338 | 728.49 | 169.4
3:07 | 3044.3944 | 339 | 728.39 | 171.6
3:07 | 3046.5223 | 339 | 728.47 | 170.8
3:07 | 3032.2384 | 338 | 727.69 | 169
3:07 | 3034.1251 | 340 | 728.87 | 168.2
3:07 | 3041.97 | 338 | 727.77 | 166.2
3:07 | 3033.1566 | 340 | 727.45 | 166.1
3:07 | 3051.0177 | 339 | 727.56 | 168.2
3:07 | 3057.0314 | 339 | 728.32 | 167.1
3:07 | 3056.4413 | 339 | 727.63 | 166
3:07 | 3058.1074 | 339 | 727.99 | 165.2
3:07 | 3064.8562 | 339 | 727.19 | 163.8
3:07 | 3067.4202 | 340 | 729.2 | 164
3:07 | 3064.3797 | 339 | 727.92 | 164.1
3:07 | 3061.6154 | 339 | 727.95 | 164.7
3:08 | 3075.2413 | 340 | 728.48 | 169
3:08 | 3068.2568 | 339 | 728.45 | 169.5
3:08 | 3065.7099 | 340 | 728.05 | 173.5
3:08 | 3067.6201 | 340 | 727.96 | 174.7
3:08 | 3072.7245 | 340 | 728.31 | 173.6
3:08 | 3073.8637 | 340 | 728.21 | 173.7
3:08 | 3065.8133 | 339 | 728.06 | 172.3
3:08 | 3072.3236 | 339 | 727.87 | 172.2
3:08 | 3070.6429 | 340 | 727.35 | 170.1
3:08 | 3060.173 | 340 | 727.52 | 169.1
3:08 | 3063.04 | 340 | 727.34 | 167.8
3:08 | 3071.49 | 339 | 727.99 | 167.7
3:08 | 3063.3568 | 340 | 727.41 | 168.3
3:08 | 3060.547 | 339 | 727 | 166.9
3:08 | 3071.0464 | 339 | 727 | 167.3
3:08 | 3075.3687 | 340 | 727.33 | 165.8
3:08 | 3081.3419 | 338 | 728 | 165.4
3:08 | 3070 | 338 | 728 | 137.5
3:08 | 3070 | 336 | 304 | 122.2
3:08 | 3070 | 298 | 304 | 61.7
3:09 | 3070 | 298 | 304 | 8.8
3:09 | 3070 | 298 | 304 | 7.5
3:09 | 3070 | 314 | 304 | 1.2
3:09 | 3070 | 314 | 304 | 1.1
3:09 | 3070 | 294 | 304 | 1.1
3:09 | 3054.3417 | 308 | 304 | 0.9
3:09 | 3071.7222 | 312 | 304 | 1
3:09 | 3075.7052 | 312 | 304 | 1
3:09 | 3071.4743 | 312 | 304 | 1
3:09 | 3060.0954 | 312 | 304 | 0.9
3:09 | 3068.5892 | 314 | 304 | 1
3:09 | 3077.2517 | 316 | 304 | 1
3:09 | 3079.6572 | 316 | 304 | 1
3:09 | 3091.3327 | 312 | 304 | 1
3:09 | 3089.5613 | 312 | 304 | 0.9
3:09 | 3089.0567 | 312 | 304.83 | 1
3:09 | 3096.109 | 312 | 304.43 | 1
3:09 | 3100.4204 | 310 | 304.53 | 1
3:09 | 3105.5464 | 310 | 304.21 | 1
3:09 | 3057.0421 | 310 | 304.63 | 0.9
3:10 | 3058.3626 | 310 | 304.68 | 1
3:10 | 3066.3286 | 306 | 304.21 | 0.9
3:10 | 3085.6793 | 310 | 304.38 | 1
3:10 | 3086.7697 | 308 | 305.07 | 1
3:10 | 3093.6489 | 308 | 305.28 | 1
3:10 | 3090.4909 | 306 | 305.19 | 1
3:10 | 3088.8037 | 304 | 305.37 | 1
3:10 | 3101.6669 | 304 | 305.93 | 0.9
3:10 | 3101.7469 | 304 | 306.41 | 1
3:10 | 3111.5251 | 304 | 305.45 | 1
3:10 | 3131.0231 | 304 | 304.81 | 1
3:10 | 3137.9744 | 304 | 305.09 | 1
3:10 | 3145.5092 | 304 | 305.77 | 1
3:10 | 3144.6972 | 304 | 306.28 | 0.9
3:10 | 3171.2552 | 304 | 305.93 | 1
3:10 | 3173.4349 | 304 | 306.78 | 1
3:10 | 3188.9687 | 304 | 305.91 | 1.1
3:10 | 3189.4253 | 304 | 306.01 | 1
3:10 | 3194.5801 | 304 | 305.92 | 1
3:10 | 3202.2021 | 304 | 306.14 | 1.1
3:11 | 3209.6467 | 304 | 305.71 | 1.1
3:11 | 3221.9538 | 306 | 307.14 | 1
3:11 | 3238.6639 | 306 | 306.47 | 1
3:11 | 3246.2015 | 304 | 306.43 | 1
3:11 | 3263.3847 | 306 | 306.93 | 1
3:11 | 3271.3946 | 306 | 306.56 | 1
3:11 | 3283.3547 | 310 | 306.99 | 1
3:11 | 3296.1382 | 308 | 306.49 | 1
3:11 | 3305.0031 | 308 | 306.35 | 1
3:11 | 3310.2681 | 308 | 307.09 | 1
3:11 | 3316.8221 | 308 | 306.85 | 0.9
3:11 | 3324.3073 | 310 | 307.18 | 1
3:11 | 3333.4291 | 312 | 307.26 | 1
3:11 | 3332.4669 | 312 | 307.31 | 1
3:11 | 3339.1837 | 316 | 307.5 | 1
3:11 | 3338.4657 | 316 | 307.75 | 1
3:11 | 3340.7877 | 316 | 307.11 | 1
3:11 | 3346.6443 | 318 | 307.17 | 1
3:11 | 3348.0471 | 318 | 307.91 | 1
3:11 | 3350.7876 | 320 | 308.14 | 0.9
3:12 | 3348.989 | 320 | 307.69 | 1
3:12 | 3354.442 | 320 | 307.38 | 1
3:12 | 3354.1306 | 320 | 307.07 | 1
3:12 | 3356.8206 | 320 | 307.55 | 1
3:12 | 3355.7253 | 320 | 307.66 | 1
3:12 | 3356.8418 | 320 | 307.63 | 1
3:12 | 3358.8437 | 320 | 307.28 | 1
3:12 | 3358.0497 | 320 | 306.65 | 1
3:12 | 3354.7404 | 320 | 307 | 1
3:12 | 3361.5808 | 320 | 307.48 | 0.9
3:12 | 3357.2554 | 320 | 307.6 | 1
3:12 | 3352.6078 | 320 | 307.76 | 1
3:12 | 3361.1184 | 322 | 307.54 | 1
3:12 | 3354.4387 | 320 | 308.06 | 1
3:12 | 3360.1747 | 322 | 307.52 | 1
3:12 | 3354.5496 | 320 | 308.01 | 1
3:12 | 3355.7173 | 320 | 307.71 | 1
3:12 | 3358.5767 | 320 | 308.21 | 1
3:12 | 3358.9197 | 322 | 307.91 | 1
3:12 | 3365.2543 | 324 | 308.34 | 1
3:13 | 3359.9382 | 322 | 308.02 | 1
3:13 | 3359.687 | 320 | 307.61 | 0.9
3:13 | 3361.1576 | 320 | 307.87 | 1
3:13 | 3362.8896 | 320 | 307.37 | 1
3:13 | 3363.9266 | 320 | 307.48 | 1.1
3:13 | 3364.833 | 320 | 306.98 | 1
3:13 | 3360.6526 | 320 | 307.09 | 1.1
3:13 | 3365.5559 | 320 | 306.72 | 1.1
3:13 | 3366.9146 | 320 | 306.95 | 1
3:13 | 3370.5588 | 320 | 306.15 | 1
3:13 | 3368.1919 | 320 | 306.68 | 1.1
3:13 | 3366.4388 | 320 | 306.1 | 0.9
3:13 | 3367.4133 | 320 | 306.21 | 1
3:13 | 3369.4768 | 320 | 306.36 | 1
3:13 | 3371.2601 | 320 | 306.17 | 1
3:13 | 3371.401 | 320 | 306.81 | 1.1
3:13 | 3371.8448 | 320 | 306.77 | 1
3:13 | 3372.2841 | 322 | 306.23 | 1
3:13 | 3367.159 | 320 | 305.68 | 1
3:13 | 3370.3869 | 320 | 306.03 | 0.9
3:14 | 3374.1904 | 320 | 306.91 | 1
3:14 | 3371.2531 | 320 | 306.31 | 1
3:14 | 3374.4731 | 320 | 306.51 | 1
3:14 | 3374.3926 | 320 | 307.33 | 1
3:14 | 3375.1272 | 320 | 306.96 | 1
3:14 | 3378.0654 | 320 | 306.88 | 1
3:14 | 3374.757 | 320 | 306.83 | 1
3:14 | 3375.3629 | 320 | 307.17 | 1
3:14 | 3375.0319 | 320 | 307.56 | 1
3:14 | 3377.8021 | 320 | 308.15 | 0.9
3:14 | 3377.9632 | 320 | 307.51 | 1
3:14 | 3376.837 | 320 | 307.71 | 1
3:14 | 3381.7696 | 320 | 307.91 | 1
3:14 | 3377.9644 | 320 | 307.93 | 1
3:14 | 3381.5825 | 320 | 307.88 | 1
3:14 | 3384.6462 | 320 | 308.36 | 1
3:14 | 3384.5703 | 320 | 308.14 | 1
3:14 | 3384.2093 | 320 | 308.1 | 1
3:14 | 3382.7389 | 320 | 307.34 | 1
3:14 | 3384.1574 | 320 | 307.43 | 1
3:15 | 3383.5647 | 320 | 307.06 | 1
3:15 | 3383.5778 | 320 | 307.61 | 1
3:15 | 3382.4454 | 320 | 307.13 | 1
3:15 | 3378.8489 | 320 | 307.84 | 1
3:15 | 3380.2286 | 320 | 307.31 | 1
3:15 | 3382.9288 | 320 | 307.31 | 1
3:15 | 3379.6156 | 320 | 307.32 | 1
3:15 | 3381.339 | 320 | 307.75 | 1
3:15 | 3382.3878 | 322 | 307.81 | 1
3:15 | 3380.5132 | 322 | 307.83 | 1
3:15 | 3382.7763 | 324 | 307.24 | 1
3:15 | 3382.162 | 324 | 307.13 | 0.9
3:15 | 3383.8407 | 324 | 307.26 | 1
3:15 | 3382.6526 | 324 | 307.08 | 1
3:15 | 3382.4512 | 324 | 306.88 | 1
3:15 | 3386.6903 | 326 | 306.89 | 1
3:15 | 3383.4767 | 324 | 307.08 | 1
3:15 | 3384.0909 | 324 | 306.99 | 1.3
3:15 | 3384.2792 | 324 | 306.34 | 1.7
3:15 | 3384.9088 | 324 | 306.11 | 2.1
3:16 | 3385.8618 | 324 | 305.72 | 2.8
3:16 | 3385.8602 | 324 | 306.4 | 3.3
3:16 | 3386.7527 | 324 | 305.85 | 3.3
3:16 | 3387.2206 | 326 | 306.06 | 3.3
3:16 | 3394.1191 | 328 | 306.48 | 3.9
3:16 | 3396.26 | 328 | 306.09 | 4.1
3:16 | 3394.4832 | 328 | 307.07 | 4.1
3:16 | 3392.1376 | 328 | 306.52 | 3.9
3:16 | 3394.2357 | 328 | 306.37 | 4
3:16 | 3392.2808 | 328 | 306.79 | 3.8
3:16 | 3394.8189 | 328 | 306.66 | 3.5
3:16 | 3396.6388 | 328 | 306.97 | 3.6
3:16 | 3399.376 | 330 | 306.31 | 3.7
3:16 | 3391.8695 | 330 | 306.1 | 3.6
3:16 | 3390.8852 | 332 | 306.11 | 3.6
3:16 | 3393.55 | 332 | 306.39 | 3.8
3:16 | 3395.0004 | 336 | 306.28 | 3.7
3:16 | 3401.9912 | 336 | 307.04 | 3.7
3:16 | 3403.5051 | 338 | 307.37 | 3.7
3:16 | 3402.4325 | 340 | 306.62 | 3.7
3:17 | 3398.9701 | 336 | 307.05 | 3.7
3:17 | 3400.3161 | 338 | 306.49 | 3.7
3:17 | 3401.4517 | 340 | 306.75 | 3.8
3:17 | 3398.3016 | 340 | 305.66 | 3.7
3:17 | 3402.1803 | 340 | 306.37 | 3.7
3:17 | 3400.8882 | 340 | 307.43 | 3.7
3:17 | 3401.8141 | 340 | 307.27 | 3.8
3:17 | 3405.5967 | 340 | 306.56 | 3.7
3:17 | 3403.3071 | 340 | 306.48 | 3.6
3:17 | 3402.5092 | 340 | 306.68 | 3.7
3:17 | 3403.4129 | 340 | 306.64 | 3.7
3:17 | 3405.9514 | 340 | 306.9 | 3.7
3:17 | 3407.4062 | 340 | 306.55 | 3.6
3:17 | 3402.6855 | 340 | 306.48 | 3.6
3:17 | 3407.8384 | 340 | 306.75 | 3.6
3:17 | 3402.7634 | 340 | 306.34 | 3.6
3:17 | 3406.4478 | 340 | 306.86 | 3.6
3:17 | 3404.0928 | 340 | 305.93 | 3.8
3:17 | 3405.9061 | 340 | 305.82 | 3.8
3:17 | 3403.1976 | 340 | 306.45 | 3.8
3:18 | 3405.2461 | 340 | 306.94 | 3.8
3:18 | 3405.0128 | 340 | 306.69 | 3.9
3:18 | 3404.3535 | 340 | 306.25 | 3.9
3:18 | 3405.1633 | 340 | 306.74 | 3.7
3:18 | 3404.5791 | 340 | 306.84 | 3.6
3:18 | 3408.3722 | 340 | 306.54 | 3.7
3:18 | 3403.2078 | 340 | 306.59 | 3.6
3:18 | 3404.0577 | 340 | 306.52 | 3.6
3:18 | 3404.6041 | 340 | 306.53 | 3.6
3:18 | 3405.0201 | 340 | 306.81 | 3.6
3:18 | 3401.9499 | 340 | 305.73 | 3.5
3:18 | 3397.4443 | 340 | 306.1 | 3.3
3:18 | 3395.9655 | 340 | 306.01 | 3.1
3:18 | 3398.3409 | 340 | 306.41 | 3.1
3:18 | 3399.2756 | 340 | 305.49 | 3.2
3:18 | 3394.709 | 340 | 306.13 | 3.3
3:18 | 3398.5757 | 340 | 305.72 | 3.3
3:18 | 3393.9199 | 340 | 305.89 | 3.6
3:18 | 3387.27 | 338 | 306.19 | 3.6
3:18 | 3394.7204 | 340 | 306.4 | 3.7
3:19 | 3392.1391 | 338 | 306.62 | 3.8
3:19 | 3393.5298 | 340 | 307.21 | 3.9
3:19 | 3392.6393 | 340 | 306.62 | 2.9
3:19 | 3391.8708 | 338 | 307.47 | 2.8
3:19 | 3393.1855 | 340 | 307.72 | 2.9
3:19 | 3393.8719 | 338 | 307.16 | 2.9
3:19 | 3394.2842 | 338 | 307.79 | 2.9
3:19 | 3390.3191 | 338 | 308.11 | 2.9
3:19 | 3388.6177 | 338 | 307.41 | 3
3:19 | 3392.5489 | 338 | 307.62 | 3
3:19 | 3393.5116 | 338 | 307.2 | 3.1
3:19 | 3394.7126 | 340 | 307.7 | 3.3
3:19 | 3392.811 | 338 | 307.8 | 3.2
3:19 | 3390.209 | 336 | 307.6 | 3
3:19 | 3393.9099 | 338 | 307.27 | 2.7
3:19 | 3389.0916 | 336 | 307.02 | 2.7
3:19 | 3385.5189 | 336 | 307.34 | 2.8
3:19 | 3385.9044 | 336 | 307.37 | 2.7
3:19 | 3383.0702 | 336 | 307.5 | 2.8
3:19 | 3389.4324 | 336 | 308.46 | 2.7
3:20 | 3387.3984 | 336 | 308 | 2.9
3:20 | 3391.7196 | 336 | 307.3 | 2.9
3:20 | 3389.9467 | 334 | 306.92 | 2.7
3:20 | 3386.7395 | 334 | 307.27 | 2.7
3:20 | 3378.5486 | 332 | 307.08 | 2.7
3:20 | 3374.3751 | 332 | 307.87 | 2.9
3:20 | 3377.9836 | 332 | 307.54 | 2.9
3:20 | 3379.9565 | 332 | 308.65 | 3
3:20 | 3382.6372 | 328 | 308.26 | 2.9
3:20 | 3379.8397 | 322 | 307.47 | 2.9
3:20 | 3372.4431 | 320 | 306.42 | 2.9
3:20 | 3373.0562 | 322 | 307.48 | 2.7
3:20 | 3375.6898 | 324 | 307.46 | 2.7
3:20 | 3376.6157 | 324 | 307.81 | 2.7
3:20 | 3382.5028 | 326 | 308.57 | 2.7
3:20 | 3381.2432 | 324 | 307.56 | 2.8
3:20 | 3381.4443 | 324 | 306.91 | 2.8
3:20 | 3375.5659 | 324 | 307.02 | 2.8
3:20 | 3372.1873 | 320 | 306.75 | 2.8
3:20 | 3375.6873 | 320 | 306.99 | 2.9
3:21 | 3372.502 | 318 | 308.65 | 2.8
3:21 | 3365.3174 | 308 | 309.27 | 2.7
3:21 | 3365.7453 | 304 | 308.25 | 2.7
3:21 | 3363.3983 | 304 | 307.76 | 2.8
3:21 | 3365.7022 | 306 | 308.24 | 2.8
3:21 | 3365.6398 | 306 | 307.8 | 2.8
3:21 | 3363.5167 | 298 | 308.3 | 2.6
3:21 | 3358.1274 | 296 | 308.04 | 2.6
3:21 | 3360.1723 | 296 | 307.86 | 2.7
3:21 | 3358.9704 | 296 | 307.9 | 2.6
3:21 | 3363.4412 | 296 | 308.72 | 2.6
3:21 | 3362.5004 | 292 | 310.34 | 2.7
3:21 | 3354.8225 | 280 | 310.44 | 2.7
3:21 | 3353.3974 | 272 | 310.24 | 2.7
3:21 | 3360.8649 | 268 | 309.77 | 2.7
3:21 | 3356.0597 | 260 | 309.19 | 2.7
3:21 | 3355.8192 | 256 | 308.69 | 2.7
3:21 | 3356.9985 | 256 | 307.96 | 2.7
3:21 | 3356.5946 | 256 | 308.12 | 2.7
3:21 | 3357.671 | 256 | 309.25 | 2.7
3:22 | 3355.9899 | 248 | 310.26 | 2.7
3:22 | 3357.4763 | 242 | 310.71 | 2.7
3:22 | 3353.8344 | 240 | 309.08 | 2.7
3:22 | 3353.0466 | 236 | 308.6 | 2.7
3:22 | 3353.905 | 236 | 308.23 | 2.6
3:22 | 3353.41 | 236 | 308.38 | 2.7
3:22 | 3353.4808 | 232 | 308.85 | 2.7
3:22 | 3354.5314 | 230 | 309.35 | 2.7
3:22 | 3351.6518 | 224 | 309.78 | 2.7
3:22 | 3349.7701 | 220 | 310.04 | 2.7
3:22 | 3348.5311 | 214 | 310.12 | 2.7
3:22 | 3346.5791 | 208 | 310.48 | 2.5
3:22 | 3346.3761 | 206 | 310.33 | 2.6
3:22 | 3352.1023 | 206 | 310.36 | 2.5
3:22 | 3345.866 | 200 | 310.75 | 2.5
3:22 | 3345.8365 | 198 | 312.07 | 2.4
3:22 | 3346.134 | 192 | 312.27 | 2.3
3:22 | 3354 | 182 | 308.37 | 2.2
3:22 | 3354 | 174 | 299.03 | 2.3
3:22 | 3354 | 134 | 300.59 | 2.3
3:23 | 3354 | 134 | 305.73 | 2.4
3:23 | 3354 | 130 | 305.52 | 2.4
3:23 | 3354 | 122 | 306.71 | 2.4
3:23 | 3346.7637 | 122 | 307.08 | 2.4
3:23 | 3352.8156 | 122 | 309.19 | 2.3
3:23 | 3358.261 | 120 | 309.63 | 2.3
3:23 | 3364.4347 | 122 | 310.65 | 2.3
3:23 | 3357.9386 | 122 | 310.28 | 2.3
3:23 | 3360.4885 | 120 | 309.33 | 2.2
3:23 | 3359.006 | 118 | 308.16 | 2.3
3:23 | 3356.254 | 113 | 307.08 | 2.3
3:23 | 3359.707 | 113 | 306.8 | 2.3
3:23 | 3356.2584 | 111 | 306.51 | 2.2
3:23 | 3356.5118 | 109 | 306.24 | 2.1
3:23 | 3355.0725 | 109 | 306.19 | 2.1
3:23 | 3357.0227 | 109 | 306.67 | 2.3
3:23 | 3359.5802 | 109 | 306.42 | 2.3
3:23 | 3359.582 | 109 | 306.34 | 2.4
3:23 | 3359.5016 | 109 | 305.96 | 2.4
3:23 | 3361.2911 | 109 | 306.43 | 2.4
3:24 | 3362.1403 | 109 | 306.62 | 2.4
3:24 | 3361.0424 | 109 | 306.51 | 2.3
3:24 | 3362.7755 | 109 | 306.66 | 2.3
3:24 | 3364.9845 | 109 | 307.21 | 2.3
3:24 | 3364.8135 | 109 | 307.64 | 2.2
3:24 | 3367.3682 | 109 | 306.86 | 2.2
3:24 | 3367.6896 | 109 | 306.36 | 2.2
3:24 | 3363.3937 | 107 | 306.21 | 2.1
3:24 | 3359.0306 | 105 | 306.51 | 2
3:24 | 3355.5223 | 105 | 306.52 | 1.7
3:24 | 3362.7663 | 109 | 307.29 | 1.8
3:24 | 3360.5796 | 109 | 307.02 | 1.8
3:24 | 3367.2778 | 111 | 306.24 | 1.7
3:24 | 3362.3122 | 113 | 305.49 | 1.8
3:24 | 3358.9663 | 113 | 305.26 | 1.9
3:24 | 3353.3583 | 113 | 305.32 | 2.1
3:24 | 3353.7856 | 115 | 305.47 | 2.4
3:24 | 3355.3361 | 117 | 306.15 | 2.6
3:24 | 3359.8601 | 121 | 306.95 | 2.6
3:24 | 3361.6341 | 121 | 307.3 | 2.6
3:25 | 3361.6339 | 121 | 307.39 | 2.6
3:25 | 3361.6625 | 121 | 306.5 | 2.8
3:25 | 3360.3905 | 121 | 306.46 | 2.7
3:25 | 3356.377 | 121 | 305.66 | 2.6
3:25 | 3357.4738 | 121 | 306.37 | 2.4
3:25 | 3355.2556 | 121 | 306.92 | 2.5
3:25 | 3354.7996 | 117 | 308.61 | 2.7
3:25 | 3351.9474 | 111 | 309.73 | 2.7
3:25 | 3354.5609 | 103 | 310.47 | 2.3
3:25 | 3358.0457 | 93 | 310.33 | 2.2
3:25 | 3364.2173 | 87 | 306 | 2.2
3:25 | 3369.554 | 65 | 306 | 2.4
3:25 | 3375 | 0 | 306 | 2.6
3:25 | 3375 | 0 | 306 | 2.6
3:25 | 3375 | 0 | 306 | 2.5
3:25 | 3375 | 0 | 306 | 2.5
3:25 | 3375 | 0 | 306 | 2.5
3:25 | 3375 | 0 | 306 | 2.6
3:25 | 3375 | 0 | 306 | 2.5
3:25 | 3375 | 0 | 306 | 2.5
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:26 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:27 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:28 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:29 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
3:30 | 3375 | 0 | 306 | 0.1
地震発生後に脱落した苫東厚真２、４号機及びその他発電事業者の出力変化は次のような設定としている。
苫東厚真２、４号機 脱落時刻 3:08:21
出力計 1154MW→0MW
その他発電事業者 脱落時刻 3:08:24
出力計 344MW→110MW
緊急起動させる京極発電所２台の出力変化は次のように設定している。
京極発電所２台 起動時刻 3:11:24 出力最大時刻 3:12:24
出力計 0MW → 出力計 400MW
それ以外の入力データについては以下の通りとしている。
※１ シミュレーションにより再現を行うために、入力した負荷の値（ただし、入力用のため負荷遮断は反映していない）
※２ 苫東厚真１号機は3:08:21に脱落を設定
※３ ガバナフリー機を除く
time(s) | 需要※１(MW) | 苫東厚真1号機出力※２(MW) | 水力出力計※３(MW) | 主な風力(MW)
3:00 | 3039.53 | 330 | 728.33 | 162
3:00 | 3048.28 | 331 | 728.38 | 160.9
3:00 | 3049.2975 | 330 | 728.15 | 159.8
3:00 | 3044.2722 | 330 | 727.92 | 159.4
3:00 | 3049.06 | 330 | 728.36 | 158.8
3:00 | 3050.08 | 330 | 727.69 | 159.7
3:00 | 3043.4113 | 330 | 727.72 | 159.4
3:00 | 3028.9042 | 330 | 728.31 | 158.7
3:00 | 3036.5445 | 330 | 728.5 | 162.9
3:00 | 3035.3147 | 330 | 727.97 | 163
3:00 | 3034.2032 | 330 | 728.31 | 163.5
3:01 | 3031.9736 | 330 | 728.38 | 163.7
3:01 | 3033.4167 | 330 | 728.72 | 165.1
3:01 | 3042.5515 | 330 | 727.96 | 165.1
3:01 | 3036.2409 | 331 | 727.3 | 163.5
3:01 | 3031.6852 | 331 | 727.34 | 163.6
3:01 | 3030.014 | 331 | 727.62 | 163.9
3:01 | 3032.5767 | 331 | 726.68 | 163.6
3:01 | 3040.968 | 331 | 725.92 | 162.6
3:01 | 3039.1922 | 331 | 726.7 | 162.7
3:01 | 3038.1581 | 332 | 725.61 | 163.1
3:01 | 3038.3962 | 332 | 726 | 162.6
3:01 | 3035.7218 | 332 | 725.07 | 161.6
3:01 | 3043.2378 | 332 | 724.79 | 162
3:01 | 3044.2022 | 333 | 724.55 | 163.3
3:01 | 3049.7175 | 334 | 724.97 | 163.4
3:01 | 3047.0976 | 334 | 724.85 | 161
3:01 | 3044.8867 | 334 | 722.63 | 161
3:01 | 3046.6993 | 334 | 724.79 | 158.6
3:01 | 3051.5252 | 334 | 723.32 | 158.5
3:02 | 3042.7064 | 334 | 722.15 | 159.7
3:02 | 3053.0306 | 334 | 724.32 | 160.4
3:02 | 3055.66 | 334 | 723.16 | 159.9
3:02 | 3042.2042 | 334 | 723.8 | 160.5
3:02 | 3044.1044 | 335 | 722.8 | 163.2
3:02 | 3045.0213 | 334 | 723.36 | 162.4
3:02 | 3051.1902 | 334 | 724.48 | 162.9
3:02 | 3057.3757 | 334 | 723.97 | 164.3
3:02 | 3042.7485 | 334 | 724.04 | 162
3:02 | 3050.2501 | 335 | 724.54 | 162.3
3:02 | 3039.4759 | 334 | 724.12 | 162.7
3:02 | 3037.2675 | 334 | 724.06 | 163.1
3:02 | 3036.3073 | 334 | 724.5 | 162.7
3:02 | 3040.6802 | 335 | 724.82 | 161.9
3:02 | 3043.7409 | 335 | 725.08 | 163
3:02 | 3042.5285 | 335 | 724.42 | 162
3:02 | 3044.9235 | 334 | 724.01 | 161.3
3:02 | 3049.6024 | 335 | 725.04 | 160.5
3:02 | 3051.5552 | 334 | 724.35 | 160.3
3:02 | 3048.7073 | 334 | 724.85 | 160.5
3:02 | 3052.7379 | 334 | 724.78 | 159.1
3:03 | 3049.0649 | 334 | 724.86 | 158.9
3:03 | 3051.2102 | 334 | 723.8 | 159.5
3:03 | 3053.8654 | 334 | 724.06 | 159.1
3:03 | 3054.3127 | 333 | 723.66 | 158.5
3:03 | 3056.9028 | 333 | 723.75 | 159.5
3:03 | 3059.497 | 334 | 723.45 | 161.1
3:03 | 3053.0473 | 333 | 723.4 | 160.6
3:03 | 3055.9872 | 333 | 723.94 | 159.8
3:03 | 3058.2484 | 334 | 724.46 | 159.9
3:03 | 3049.545 | 334 | 724.65 | 159.8
3:03 | 3050.39 | 334 | 724.99 | 159.2
3:03 | 3054.9427 | 336 | 725.39 | 159.5
3:03 | 3056.18 | 335 | 725.88 | 158.5
3:03 | 3062.6231 | 335 | 726.17 | 160.1
3:03 | 3061.75 | 336 | 726.65 | 160.1
3:03 | 3058.1529 | 335 | 726.5 | 160.9
3:03 | 3059.31 | 335 | 727.71 | 159.6
3:03 | 3050.4375 | 336 | 726.69 | 157.8
3:03 | 3044.9145 | 336 | 726.41 | 157.3
3:04 | 3046.363 | 337 | 727.52 | 156.8
3:04 | 3041.94 | 336 | 727.34 | 156.9
3:04 | 3035.2435 | 337 | 727.24 | 158.2
3:04 | 3049.1325 | 337 | 728.08 | 158.8
3:04 | 3052.81 | 337 | 728.51 | 161.8
3:04 | 3049.9725 | 336 | 727.82 | 161.7
3:04 | 3047.6024 | 337 | 727.85 | 160.9
3:04 | 3048.4424 | 337 | 728.59 | 161
3:04 | 3046.99 | 337 | 727.49 | 161.7
3:04 | 3041.72 | 337 | 727.92 | 161.2
3:04 | 3051.09 | 337 | 728.99 | 162.6
3:04 | 3047.9576 | 336 | 728.11 | 163.3
3:04 | 3043.2978 | 337 | 728.15 | 160.6
3:04 | 3044.5533 | 337 | 728.11 | 160.4
3:04 | 3046.7377 | 338 | 728.49 | 163.9
3:04 | 3042.3658 | 338 | 728.07 | 164
3:04 | 3040.732 | 338 | 728.58 | 162.6
3:04 | 3043.2 | 338 | 727.8 | 163.2
3:04 | 3046.417 | 338 | 728.76 | 161.5
3:04 | 3053.9527 | 339 | 728.8 | 160.9
3:04 | 3051.3926 | 338 | 728.24 | 162.3
3:05 | 3052.6853 | 338 | 728.78 | 162.3
3:05 | 3057.9887 | 339 | 729.83 | 162.2
3:05 | 3057.6129 | 338 | 729.36 | 162.4
3:05 | 3054.95 | 339 | 729.35 | 162.7
3:05 | 3047.9148 | 339 | 729.31 | 162.5
3:05 | 3050.2575 | 339 | 729.2 | 163.4
3:05 | 3052.2605 | 339 | 729.15 | 163.1
3:05 | 3053.288 | 340 | 728.63 | 163.7
3:05 | 3052.8679 | 340 | 729.71 | 164.1
3:05 | 3047.2347 | 339 | 729.53 | 164.1
3:05 | 3041.9763 | 339 | 729.72 | 165.5
3:05 | 3057.4686 | 339 | 729.11 | 166.3
3:05 | 3055.2183 | 339 | 730.06 | 166
3:05 | 3046.0769 | 339 | 729.22 | 165.8
3:05 | 3045.6791 | 339 | 729.77 | 167.3
3:05 | 3050.8 | 339 | 730 | 168
3:05 | 3036.8074 | 339 | 729.7 | 167.4
3:05 | 3039.948 | 339 | 729.94 | 167.9
3:05 | 3052.5553 | 340 | 730.15 | 167.9
3:06 | 3050.365 | 339 | 728.76 | 167.4
3:06 | 3051.0426 | 339 | 728.79 | 167.8
3:06 | 3044.5922 | 338 | 728.44 | 165.1
3:06 | 3051.6074 | 340 | 729.86 | 164.8
3:06 | 3049.8575 | 338 | 729.71 | 165.4
3:06 | 3045.9823 | 338 | 729.33 | 163.7
3:06 | 3046.6177 | 339 | 728.87 | 165.6
3:06 | 3040.34 | 339 | 729.04 | 166.3
3:06 | 3042.92 | 339 | 729.02 | 167.3
3:06 | 3048.1924 | 339 | 728.94 | 167.6
3:06 | 3050.4325 | 338 | 728.88 | 167.5
3:06 | 3048.38 | 339 | 728.68 | 166.8
3:06 | 3046.1623 | 339 | 728.51 | 165
3:06 | 3044.4722 | 338 | 728.12 | 165.8
3:06 | 3046.0023 | 338 | 728.15 | 168.1
3:06 | 3037.6719 | 338 | 728.12 | 167.6
3:06 | 3037.0637 | 339 | 728.36 | 165.7
3:06 | 3038.5439 | 339 | 728.94 | 166.6
3:06 | 3038.8558 | 338 | 728.5 | 168.4
3:06 | 3042.7964 | 339 | 728.84 | 169.4
3:07 | 3044.5345 | 338 | 729.13 | 169.6
3:07 | 3039.0039 | 339 | 728.2 | 169.6
3:07 | 3040.6041 | 339 | 729 | 168.8
3:07 | 3034.6217 | 339 | 729.07 | 168.8
3:07 | 3031.9148 | 339 | 728.76 | 168.2
3:07 | 3041.4941 | 338 | 728.49 | 169.4
3:07 | 3044.3944 | 339 | 728.39 | 171.6
3:07 | 3046.5223 | 339 | 728.47 | 170.8
3:07 | 3032.2384 | 338 | 727.69 | 169
3:07 | 3034.1251 | 340 | 728.87 | 168.2
3:07 | 3041.97 | 338 | 727.77 | 166.2
3:07 | 3033.1566 | 340 | 727.45 | 166.1
3:07 | 3051.0177 | 339 | 727.56 | 168.2
3:07 | 3057.0314 | 339 | 728.32 | 167.1
3:07 | 3056.4413 | 339 | 727.63 | 166
3:07 | 3058.1074 | 339 | 727.99 | 165.2
3:07 | 3064.8562 | 339 | 727.19 | 163.8
3:07 | 3067.4202 | 340 | 729.2 | 164
3:07 | 3064.3797 | 339 | 727.92 | 164.1
3:07 | 3061.6154 | 339 | 727.95 | 164.7
3:08 | 3075.2413 | 340 | 728.48 | 169
3:08 | 3068.2568 | 339 | 728.45 | 169.5
3:08 | 3065.7099 | 340 | 728.05 | 173.5
3:08 | 3067.6201 | 340 | 727.96 | 174.7
3:08 | 3072.7245 | 340 | 728.31 | 173.6
3:08 | 3073.8637 | 340 | 728.21 | 173.7
3:08 | 3065.8133 | 339 | 728.06 | 172.3
3:08 | 3072.3236 | 339 | 727.87 | 172.2
3:08 | 3070.6429 | 340 | 727.35 | 170.1
3:08 | 3060.173 | 340 | 727.52 | 169.1
3:08 | 3063.04 | 340 | 727.34 | 167.8
3:08 | 3071.49 | 339 | 727.99 | 167.7
3:08 | 3063.3568 | 340 | 727.41 | 168.3
3:08 | 3060.547 | 339 | 727 | 166.9
3:08 | 3071.0464 | 339 | 727 | 167.3
3:08 | 3075.3687 | 340 | 727.33 | 165.8
3:08 | 3081.3419 | 338 | 728 | 165.4
3:08 | 3070 | 338 | 728 | 137.5
3:08 | 3070 | 336 | 728 | 122.2
3:08 | 3070 | 298 | 728 | 61.7
3:09 | 3070 | 298 | 728 | 8.8
3:09 | 3070 | 298 | 728 | 7.5
3:09 | 3070 | 314 | 728 | 1.2
3:09 | 3070 | 314 | 728 | 1.1
3:09 | 3070 | 294 | 728 | 1.1
3:09 | 3054.3417 | 308 | 728 | 0.9
3:09 | 3071.7222 | 312 | 728 | 1
3:09 | 3075.7052 | 312 | 728 | 1
3:09 | 3071.4743 | 312 | 728 | 1
3:09 | 3060.0954 | 312 | 728 | 0.9
3:09 | 3068.5892 | 314 | 728 | 1
3:09 | 3077.2517 | 316 | 728 | 1
3:09 | 3079.6572 | 316 | 728 | 1
3:09 | 3091.3327 | 312 | 728 | 1
3:09 | 3089.5613 | 312 | 728 | 0.9
3:09 | 3089.0567 | 312 | 728 | 1
3:09 | 3096.109 | 312 | 728 | 1
3:09 | 3100.4204 | 310 | 728 | 1
3:09 | 3105.5464 | 310 | 728 | 1
3:09 | 3057.0421 | 310 | 728 | 0.9
3:10 | 3058.3626 | 310 | 728 | 1
3:10 | 3066.3286 | 306 | 728 | 0.9
3:10 | 3085.6793 | 310 | 728 | 1
3:10 | 3086.7697 | 308 | 728 | 1
3:10 | 3093.6489 | 308 | 728 | 1
3:10 | 3090.4909 | 306 | 728 | 1
3:10 | 3088.8037 | 304 | 728 | 1
3:10 | 3101.6669 | 304 | 728 | 0.9
3:10 | 3101.7469 | 304 | 728 | 1
3:10 | 3111.5251 | 304 | 728 | 1
3:10 | 3131.0231 | 304 | 728 | 1
3:10 | 3137.9744 | 304 | 728 | 1
3:10 | 3145.5092 | 304 | 728 | 1
3:10 | 3144.6972 | 304 | 728 | 0.9
3:10 | 3171.2552 | 304 | 728 | 1
3:10 | 3173.4349 | 304 | 728 | 1
3:10 | 3183.7687 | 304 | 728 | 1.1
3:10 | 3181.9253 | 304 | 728 | 1
3:10 | 3186.5801 | 304 | 728 | 1
3:10 | 3185.2021 | 304 | 728 | 1.1
3:11 | 3186.8467 | 304 | 728 | 1.1
3:11 | 3195.6538 | 306 | 728 | 1
3:11 | 3199.5639 | 306 | 728 | 1
3:11 | 3199.4015 | 304 | 728 | 1
3:11 | 3207.8847 | 306 | 728 | 1
3:11 | 3211.9946 | 306 | 728 | 1
3:11 | 3211.4547 | 310 | 728 | 1
3:11 | 3219.8382 | 308 | 728 | 1
3:11 | 3221.1031 | 308 | 728 | 1
3:11 | 3218.3681 | 308 | 728 | 1
3:11 | 3219.1221 | 308 | 728 | 0.9
3:11 | 3218.3073 | 310 | 728 | 1
3:11 | 3219.3291 | 312 | 728 | 1
3:11 | 3216.3669 | 312 | 728 | 1
3:11 | 3221.7837 | 316 | 728 | 1
3:11 | 3217.8657 | 316 | 728 | 1
3:11 | 3218.5877 | 316 | 728 | 1
3:11 | 3221.4443 | 318 | 728 | 1
3:11 | 3218.1471 | 318 | 728 | 1
3:11 | 3220.6876 | 320 | 728 | 0.9
3:12 | 3218.189 | 320 | 728 | 1
3:12 | 3221.342 | 320 | 728 | 1
3:12 | 3221.2306 | 320 | 728 | 1
3:12 | 3222.7206 | 320 | 728 | 1
3:12 | 3221.6253 | 320 | 728 | 1
3:12 | 3221.7418 | 320 | 728 | 1
3:12 | 3223.2437 | 320 | 728 | 1
3:12 | 3222.3497 | 320 | 728 | 1
3:12 | 3218.7404 | 320 | 728 | 1
3:12 | 3225.6808 | 320 | 728 | 0.9
3:12 | 3221.5554 | 320 | 728 | 1
3:12 | 3216.9078 | 320 | 728 | 1
3:12 | 3225.2184 | 322 | 728 | 1
3:12 | 3218.5387 | 320 | 728 | 1
3:12 | 3224.2747 | 322 | 728 | 1
3:12 | 3218.4496 | 320 | 728 | 1
3:12 | 3219.7173 | 320 | 728 | 1
3:12 | 3222.4767 | 320 | 728 | 1
3:12 | 3222.8197 | 322 | 728 | 1
3:12 | 3227.9543 | 324 | 728 | 1
3:13 | 3222.4382 | 322 | 728 | 1
3:13 | 3223.687 | 320 | 728 | 0.9
3:13 | 3223.2576 | 320 | 728 | 1
3:13 | 3225.9896 | 320 | 728 | 1
3:13 | 3227.0266 | 320 | 728 | 1.1
3:13 | 3227.833 | 320 | 728 | 1
3:13 | 3223.6526 | 320 | 728 | 1.1
3:13 | 3228.6559 | 320 | 728 | 1.1
3:13 | 3229.8146 | 320 | 728 | 1
3:13 | 3233.4588 | 320 | 728 | 1
3:13 | 3230.7919 | 320 | 728 | 1.1
3:13 | 3229.1388 | 320 | 728 | 0.9
3:13 | 3229.8133 | 320 | 728 | 1
3:13 | 3231.8768 | 320 | 728 | 1
3:13 | 3233.6601 | 320 | 728 | 1
3:13 | 3233.801 | 320 | 728 | 1.1
3:13 | 3235.1448 | 320 | 728 | 1
3:13 | 3235.6841 | 322 | 728 | 1
3:13 | 3230.159 | 320 | 728 | 1
3:13 | 3234.5869 | 320 | 728 | 0.9
3:14 | 3238.2904 | 320 | 728 | 1
3:14 | 3235.3531 | 320 | 728 | 1
3:14 | 3238.3731 | 320 | 728 | 1
3:14 | 3238.2926 | 320 | 728 | 1
3:14 | 3238.0272 | 320 | 728 | 1
3:14 | 3241.0654 | 320 | 728 | 1
3:14 | 3237.657 | 320 | 728 | 1
3:14 | 3238.4629 | 320 | 728 | 1
3:14 | 3238.1319 | 320 | 728 | 1
3:14 | 3239.7021 | 320 | 728 | 0.9
3:14 | 3240.0632 | 320 | 728 | 1
3:14 | 3238.937 | 320 | 728 | 1
3:14 | 3242.8696 | 320 | 728 | 1
3:14 | 3238.9644 | 320 | 728 | 1
3:14 | 3241.7825 | 320 | 728 | 1
3:14 | 3244.6462 | 320 | 728 | 1
3:14 | 3246.5703 | 320 | 728 | 1
3:14 | 3246.3093 | 320 | 728 | 1
3:14 | 3244.6389 | 320 | 728 | 1
3:14 | 3245.6574 | 320 | 728 | 1
3:15 | 3243.9647 | 320 | 728 | 1
3:15 | 3243.3778 | 320 | 728 | 1
3:15 | 3242.2454 | 320 | 728 | 1
3:15 | 3238.6489 | 320 | 728 | 1
3:15 | 3239.7286 | 320 | 728 | 1
3:15 | 3242.1288 | 320 | 728 | 1
3:15 | 3239.1156 | 320 | 728 | 1
3:15 | 3240.439 | 320 | 728 | 1
3:15 | 3241.4878 | 322 | 728 | 1
3:15 | 3239.3132 | 322 | 728 | 1
3:15 | 3241.6763 | 324 | 728 | 1
3:15 | 3240.762 | 324 | 728 | 0.9
3:15 | 3242.5407 | 324 | 728 | 1
3:15 | 3241.3526 | 324 | 728 | 1
3:15 | 3241.0512 | 324 | 728 | 1
3:15 | 3244.2903 | 326 | 728 | 1
3:15 | 3241.0767 | 324 | 728 | 1
3:15 | 3241.6909 | 324 | 728 | 1.3
3:15 | 3241.8792 | 324 | 728 | 1.7
3:15 | 3242.5088 | 324 | 728 | 2.1
3:16 | 3242.3618 | 324 | 728 | 2.8
3:16 | 3242.3602 | 324 | 728 | 3.3
3:16 | 3243.2527 | 324 | 728 | 3.3
3:16 | 3243.7206 | 326 | 728 | 3.3
3:16 | 3250.6191 | 328 | 728 | 3.9
3:16 | 3252.46 | 328 | 728 | 4.1
3:16 | 3250.7832 | 328 | 728 | 4.1
3:16 | 3248.1376 | 328 | 728 | 3.9
3:16 | 3250.1357 | 328 | 728 | 4
3:16 | 3248.2808 | 328 | 728 | 3.8
3:16 | 3251.0189 | 328 | 728 | 3.5
3:16 | 3252.5388 | 328 | 728 | 3.6
3:16 | 3255.576 | 330 | 728 | 3.7
3:16 | 3247.7695 | 330 | 728 | 3.6
3:16 | 3246.5852 | 332 | 728 | 3.6
3:16 | 3249.15 | 332 | 728 | 3.8
3:16 | 3250.5004 | 336 | 728 | 3.7
3:16 | 3257.4912 | 336 | 728 | 3.7
3:16 | 3259.2051 | 338 | 728 | 3.7
3:16 | 3257.9325 | 340 | 728 | 3.7
3:17 | 3254.6701 | 336 | 728 | 3.7
3:17 | 3256.0161 | 338 | 728 | 3.7
3:17 | 3256.9517 | 340 | 728 | 3.8
3:17 | 3253.8016 | 340 | 728 | 3.7
3:17 | 3257.5803 | 340 | 728 | 3.7
3:17 | 3256.2882 | 340 | 728 | 3.7
3:17 | 3257.5141 | 340 | 728 | 3.8
3:17 | 3261.3967 | 340 | 728 | 3.7
3:17 | 3258.9071 | 340 | 728 | 3.6
3:17 | 3258.0092 | 340 | 728 | 3.7
3:17 | 3259.0129 | 340 | 728 | 3.7
3:17 | 3261.2514 | 340 | 728 | 3.7
3:17 | 3262.9062 | 340 | 728 | 3.6
3:17 | 3257.9855 | 340 | 728 | 3.6
3:17 | 3263.1384 | 340 | 728 | 3.6
3:17 | 3258.2634 | 340 | 728 | 3.6
3:17 | 3261.9478 | 340 | 728 | 3.6
3:17 | 3259.1928 | 340 | 728 | 3.8
3:17 | 3261.3061 | 340 | 728 | 3.8
3:17 | 3258.4976 | 340 | 728 | 3.8
3:18 | 3260.3461 | 340 | 728 | 3.8
3:18 | 3260.0128 | 340 | 728 | 3.9
3:18 | 3259.3535 | 340 | 728 | 3.9
3:18 | 3260.0633 | 340 | 728 | 3.7
3:18 | 3259.5791 | 340 | 728 | 3.6
3:18 | 3263.6722 | 340 | 728 | 3.7
3:18 | 3258.4078 | 340 | 728 | 3.6
3:18 | 3258.1577 | 340 | 728 | 3.6
3:18 | 3259.6041 | 340 | 728 | 3.6
3:18 | 3259.2201 | 340 | 728 | 3.6
3:18 | 3256.2499 | 340 | 728 | 3.5
3:18 | 3251.9443 | 340 | 728 | 3.3
3:18 | 3250.4655 | 340 | 728 | 3.1
3:18 | 3252.8409 | 340 | 728 | 3.1
3:18 | 3253.4756 | 340 | 728 | 3.2
3:18 | 3249.209 | 340 | 728 | 3.3
3:18 | 3254.7757 | 340 | 728 | 3.3
3:18 | 3249.2199 | 340 | 728 | 3.6
3:18 | 3242.27 | 338 | 728 | 3.6
3:18 | 3248.7204 | 340 | 728 | 3.7
3:19 | 3246.8391 | 338 | 728 | 3.8
3:19 | 3248.1298 | 340 | 728 | 3.9
3:19 | 3247.2393 | 340 | 728 | 2.9
3:19 | 3246.4708 | 338 | 728 | 2.8
3:19 | 3247.9855 | 340 | 728 | 2.9
3:19 | 3248.6719 | 338 | 728 | 2.9
3:19 | 3248.8842 | 338 | 728 | 2.9
3:19 | 3243.8191 | 338 | 728 | 2.9
3:19 | 3243.7177 | 338 | 728 | 3
3:19 | 3246.6489 | 338 | 728 | 3
3:19 | 3247.6116 | 338 | 728 | 3.1
3:19 | 3247.4126 | 340 | 728 | 3.3
3:19 | 3246.911 | 338 | 728 | 3.2
3:19 | 3243.309 | 336 | 728 | 3
3:19 | 3248.4099 | 338 | 728 | 2.7
3:19 | 3243.5916 | 336 | 728 | 2.7
3:19 | 3239.9189 | 336 | 728 | 2.8
3:19 | 3240.4044 | 336 | 728 | 2.7
3:19 | 3237.5702 | 336 | 728 | 2.8
3:19 | 3244.7324 | 336 | 728 | 2.7
3:20 | 3241.9984 | 336 | 728 | 2.9
3:20 | 3245.1196 | 336 | 728 | 2.9
3:20 | 3246.2467 | 334 | 728 | 2.7
3:20 | 3243.0395 | 334 | 728 | 2.7
3:20 | 3234.4486 | 332 | 728 | 2.7
3:20 | 3230.0751 | 332 | 728 | 2.9
3:20 | 3233.7836 | 332 | 728 | 2.9
3:20 | 3235.0565 | 332 | 728 | 3
3:20 | 3239.1372 | 328 | 728 | 2.9
3:20 | 3236.6397 | 322 | 728 | 2.9
3:20 | 3228.9431 | 320 | 728 | 2.9
3:20 | 3229.9562 | 322 | 728 | 2.7
3:20 | 3232.4898 | 324 | 728 | 2.7
3:20 | 3233.4157 | 324 | 728 | 2.7
3:20 | 3239.2028 | 326 | 728 | 2.7
3:20 | 3238.1432 | 324 | 728 | 2.8
3:20 | 3238.3443 | 324 | 728 | 2.8
3:20 | 3231.5659 | 324 | 728 | 2.8
3:20 | 3229.0873 | 320 | 728 | 2.8
3:20 | 3232.2873 | 320 | 728 | 2.9
3:21 | 3229.702 | 318 | 728 | 2.8
3:21 | 3223.8174 | 308 | 728 | 2.7
3:21 | 3224.3453 | 304 | 728 | 2.7
3:21 | 3221.9983 | 304 | 728 | 2.8
3:21 | 3224.5022 | 306 | 728 | 2.8
3:21 | 3224.2398 | 306 | 728 | 2.8
3:21 | 3221.9167 | 298 | 728 | 2.6
3:21 | 3216.8274 | 296 | 728 | 2.6
3:21 | 3219.5723 | 296 | 728 | 2.7
3:21 | 3218.0704 | 296 | 728 | 2.6
3:21 | 3222.5412 | 296 | 728 | 2.6
3:21 | 3221.6004 | 292 | 728 | 2.7
3:21 | 3214.3225 | 280 | 728 | 2.7
3:21 | 3212.8974 | 272 | 728 | 2.7
3:21 | 3220.7649 | 268 | 728 | 2.7
3:21 | 3216.3597 | 260 | 728 | 2.7
3:21 | 3216.2192 | 256 | 728 | 2.7
3:21 | 3217.3985 | 256 | 728 | 2.7
3:21 | 3217.8946 | 256 | 728 | 2.7
3:21 | 3218.871 | 256 | 728 | 2.7
3:22 | 3216.9899 | 248 | 728 | 2.7
3:22 | 3218.4763 | 242 | 728 | 2.7
3:22 | 3215.0344 | 240 | 728 | 2.7
3:22 | 3215.1466 | 236 | 728 | 2.7
3:22 | 3216.005 | 236 | 728 | 2.6
3:22 | 3215.71 | 236 | 728 | 2.7
3:22 | 3216.0808 | 232 | 728 | 2.7
3:22 | 3216.9314 | 230 | 728 | 2.7
3:22 | 3213.8518 | 224 | 728 | 2.7
3:22 | 3212.0701 | 220 | 728 | 2.7
3:22 | 3211.2311 | 214 | 728 | 2.7
3:22 | 3209.5791 | 208 | 728 | 2.5
3:22 | 3210.9761 | 206 | 728 | 2.6
3:22 | 3216.7023 | 206 | 728 | 2.5
3:22 | 3210.966 | 200 | 728 | 2.5
3:22 | 3211.4365 | 198 | 728 | 2.4
3:22 | 3212.034 | 192 | 728 | 2.3
3:22 | 3220.9 | 182 | 728 | 2.2
3:22 | 3219.3 | 174 | 728 | 2.3
3:22 | 3218 | 134 | 728 | 2.3
3:23 | 3215.4 | 134 | 728 | 2.4
3:23 | 3214.4 | 130 | 728 | 2.4
3:23 | 3214.1 | 122 | 728 | 2.4
3:23 | 3206.7637 | 122 | 728 | 2.4
3:23 | 3212.6156 | 122 | 728 | 2.3
3:23 | 3218.861 | 120 | 728 | 2.3
3:23 | 3225.0347 | 122 | 728 | 2.3
3:23 | 3219.0386 | 122 | 728 | 2.3
3:23 | 3222.0885 | 120 | 728 | 2.2
3:23 | 3220.606 | 118 | 728 | 2.3
3:23 | 3217.954 | 113 | 728 | 2.3
3:23 | 3221.407 | 113 | 728 | 2.3
3:23 | 3216.7584 | 111 | 728 | 2.2
3:23 | 3216.9118 | 109 | 728 | 2.1
3:23 | 3215.0725 | 109 | 728 | 2.1
3:23 | 3217.2227 | 109 | 728 | 2.3
3:23 | 3219.4802 | 109 | 728 | 2.3
3:23 | 3219.482 | 109 | 728 | 2.4
3:23 | 3219.2016 | 109 | 728 | 2.4
3:23 | 3221.0911 | 109 | 728 | 2.4
3:24 | 3222.1403 | 109 | 728 | 2.4
3:24 | 3221.0424 | 109 | 728 | 2.3
3:24 | 3222.6755 | 109 | 728 | 2.3
3:24 | 3224.9845 | 109 | 728 | 2.3
3:24 | 3224.8135 | 109 | 728 | 2.2
3:24 | 3227.3682 | 109 | 728 | 2.2
3:24 | 3227.7896 | 109 | 728 | 2.2
3:24 | 3224.5937 | 107 | 728 | 2.1
3:24 | 3219.0306 | 105 | 728 | 2
3:24 | 3215.9223 | 105 | 728 | 1.7
3:24 | 3224.3663 | 109 | 728 | 1.8
3:24 | 3221.0796 | 109 | 728 | 1.8
3:24 | 3228.0778 | 111 | 728 | 1.7
3:24 | 3223.1122 | 113 | 728 | 1.8
3:24 | 3220.3663 | 113 | 728 | 1.9
3:24 | 3214.7583 | 113 | 728 | 2.1
3:24 | 3214.6856 | 115 | 728 | 2.4
3:24 | 3216.2361 | 117 | 728 | 2.6
3:24 | 3221.9601 | 121 | 728 | 2.6
3:24 | 3222.7341 | 121 | 728 | 2.6
3:25 | 3222.6339 | 121 | 728 | 2.6
3:25 | 3222.3625 | 121 | 728 | 2.8
3:25 | 3223.0905 | 121 | 728 | 2.7
3:25 | 3219.077 | 121 | 728 | 2.6
3:25 | 3219.9738 | 121 | 728 | 2.4
3:25 | 3216.4556 | 121 | 728 | 2.5
3:25 | 3217.1996 | 117 | 728 | 2.7
3:25 | 3215.5474 | 111 | 728 | 2.7
3:25 | 3218.3609 | 103 | 728 | 2.3
3:25 | 3222.2457 | 93 | 728 | 2.2
3:25 | 3228.8173 | 87 | 728 | 2.2
3:25 | 3234.154 | 65 | 728 | 2.4
3:25 | 3240.5 | 0 | 728 | 2.6
3:25 | 3244.7 | 0 | 728 | 2.6
3:25 | 3244.9 | 0 | 728 | 2.5
3:25 | 3245.4 | 0 | 728 | 2.5
3:25 | 3245.3 | 0 | 728 | 2.5
3:25 | 3245.1 | 0 | 728 | 2.6
3:25 | 3245 | 0 | 728 | 2.5
3:25 | 3245 | 0 | 728 | 2.5
3:26 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:26 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:26 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:26 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:26 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:26 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:26 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:26 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:26 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:26 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:26 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:26 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:26 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:26 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:26 | 3245 | 0 | 728 | 0
3:26 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:26 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:26 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:26 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:26 | 3245 | 0 | 728 | 0
3:27 | 3245 | 0 | 728 | 0
3:27 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:27 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:27 | 3245 | 0 | 728 | 0
3:27 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:27 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:27 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:27 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:27 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:27 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:27 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:27 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:27 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:27 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:27 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:27 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:27 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:27 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:27 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:27 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:28 | 3245 | 0 | 728 | 0
3:28 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:28 | 3245 | 0 | 728 | 0
3:28 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:28 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:28 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:28 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:28 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:28 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:28 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:28 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:28 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:28 | 3245 | 0 | 728 | 0
3:28 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:28 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:28 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:28 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:28 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:28 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:28 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:29 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:29 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:29 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:29 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:29 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:29 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:29 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:29 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:29 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:29 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:29 | 3245 | 0 | 728 | 0
3:29 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:29 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:29 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:29 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:29 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:29 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:29 | 3245 | 0 | 728 | 0
3:29 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:29 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:30 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:30 | 3245 | 0 | 728 | 0
3:30 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:30 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:30 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:30 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:30 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:30 | 3245 | 0 | 728 | 0
3:30 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:30 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
3:30 | 3245 | 0 | 728 | 0.1
同時脱落する苫東厚真１、２、４号機については次のような設定としている。
苫東厚真１、２、４号機 脱落時刻 0s
出力計 1600MW→0MW
その他発電事業者の出力及び揚水遮断に見込む揚水量は次のように設定している。
その他発電事業者 出力計 226MW
揚水運転 揚水量 260MW
それ以外の入力データについては以下の通りとしている。
※ シミュレーションを行うため、入力した負荷の値（ただし、入力用のため負荷遮断は反映していない）
time(s) | 需要※(MW) | 水力出力計(MW) | 太陽光・主な風力(MW)
-30 | 3750 | 309 | 802
-27 | 3750 | 309 | 802
-24 | 3750 | 309 | 802
-21 | 3750 | 309 | 802
-18 | 3750 | 309 | 802
-15 | 3750 | 309 | 802
-12 | 3750 | 309 | 802
-9 | 3750 | 309 | 802
-6 | 3750 | 309 | 802
-3 | 3750 | 309 | 802
0 | 3750 | 309 | 802
3 | 3750 | 309 | 802
6 | 3750 | 309 | 802
9 | 3750 | 309 | 802
12 | 3750 | 309 | 802
15 | 3750 | 309 | 802
18 | 3750 | 309 | 802
21 | 3750 | 309 | 802
24 | 3750 | 309 | 802
27 | 3750 | 309 | 802
30 | 3750 | 309 | 802
33 | 3750 | 309 | 802
36 | 3750 | 309 | 802
39 | 3750 | 309 | 802
42 | 3750 | 309 | 802
45 | 3750 | 309 | 802
48 | 3750 | 309 | 802
51 | 3750 | 309 | 802
54 | 3750 | 309 | 802
57 | 3750 | 309 | 802
60 | 3750 | 309 | 802
63 | 3750 | 309 | 802
66 | 3750 | 309 | 802
69 | 3750 | 309 | 802
72 | 3750 | 309 | 802
75 | 3750 | 309 | 802
78 | 3750 | 309 | 802
81 | 3750 | 309 | 802
84 | 3750 | 309 | 802
87 | 3750 | 309 | 802
90 | 3750 | 309 | 802
93 | 3750 | 309 | 802
96 | 3750 | 309 | 802
99 | 3750 | 309 | 802
102 | 3750 | 309 | 802
105 | 3750 | 309 | 802
108 | 3750 | 309 | 802
111 | 3750 | 309 | 802
114 | 3750 | 309 | 802
117 | 3750 | 309 | 802
120 | 3750 | 309 | 802
周波数応動シミュレーションに使った入力データ
第3回平成30年北海道胆振東部地震に伴う
大規模停電に関する検証委員会 データ諸元
Note on D2726: 作成者: 6万ｋWのみ脱落するように設定