## シミュレーションケース①-1~②-4
○石狩湾新港発電所や新北本連系設備の運転開始後の断面におけるシミュレーション検討ケース
シミュレーション時間は-10s～110sの120秒間としている。
同時脱落する苫東厚真の脱落時刻については次のような設定としている。
苫東厚真１、２、４号機 脱落時刻 0s
需要・供給力・北本連系線等の初期入力値は次の通り。
(MW)
| ケースNo. |  |  |  | ①-１ | ①-２ | ①-３
| 断面 |  |  |  | 苫東厚真３台フル出力
[5 empty] | 深夜需要 | 軽負荷かつ再エネ高出力 | 深夜需要かつ揚水なし
| 需要他 |  | 需要 |  | 2564 | 2811 | 2792
|  |  | 揚水動力 |  | 183 | 460 | 0
|  |  | 北本（北海道へ送電分を正) |  | 53 | -301 | 55
| 供給力 | 脱落対象 電源 ※1 | 苫東厚真 |  | 1598 | 1598 | 1598
|  |  | 再エネ | 太陽光 | 0 | 960 | 0
|  |  |  | 風力 | 125 | 138 | 115
|  |  | その他火力 |  | 143 | 70 | 149
|  |  | 小計 |  | 1866 | 2766 | 1862
|  | 非脱落電源 ※2 | 知内2号機 |  | 110 | 110 | 110
|  |  | 石狩湾新港１号機 |  | 155 | 142 | 189
|  |  | その他水力 |  | 352 | 340 | 366
|  |  | 地熱 |  | 14 | 16 | 13
|  |  | バイオマス |  | 5 | 5 | 5
|  |  | その他火力 |  | 192 | 193 | 192
|  |  | 小計 |  | 828 | 806 | 875
| ガバナフリー量 |  |  |  | 122（4.8%） | 122（4.3%） | 122（4.4%）
※1 脱落を想定する電源＋発電機UFRの整定が47Hz以上でかつ動作時限が1s程度の電源
※2 ※1以外の電源
（以下の表も同様）
○泊発電所が再稼働した場合の断面におけるシミュレーション検討ケース
シミュレーション時間は-10s～110sの120秒間としている。
同時脱落する苫東厚真の脱落時刻については次のような設定としている。
ケース②-１,②-３,②-４ 泊１、２、３号機 脱落時刻 0s
ケース②-２ 泊２、３号機 脱落時刻 0s
需要・供給力・北本連系線等の初期入力値は次の通り。
(MW)
| ケースNo. |  |  |  | ②-１ | ②-２ | ②-３ | ②-４
| 断面 |  |  |  | 深夜帯断面 |  | 再エネ高出力時断面
[5 empty] | 泊３台運転 | 泊２台運転 | 泊３台運転
| 需要他 |  | 需要 |  | 3123 | 2507 | 2793 | 3438
|  |  | 揚水動力 |  | 0 | 0 | 422 | 422
|  |  | 北本（北海道へ送電分を正) |  | 175 | 138 | -645 | 0
| 供給力 | 脱落対象 電源 | 泊 |  | 2070 | 1491 | 2070 | 2070
|  |  | 再エネ | 太陽光 | 0 | 0 | 912 | 912
|  |  |  | 風力 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | その他火力 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 小計 |  | 2100 | 1521 | 3012 | 3012
|  | 非脱落電源 | 知内2号機 |  | 110 | 110 | 110 | 110
|  |  | 石狩湾新港１号機 |  | 142 | 142 | 142 | 142
|  |  | 苫東厚真 |  | 105 | 105 | 105 | 105
|  |  | その他水力 |  | 359 | 359 | 359 | 359
|  |  | 地熱 |  | 59 | 59 | 59 | 59
|  |  | バイオマス |  | 73 | 73 | 73 | 73
|  |  | その他火力 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 小計 |  | 848 | 848 | 848 | 848
| ガバナフリー量 |  |  |  | 77（2.5%） | 77（3.1%） | 77（2.8%） | 77（2.2%）
○泊発電所が再稼働した場合の断面の再発防止対策について
・周波数変化率要素（df/dt)を活用したUFR整定
シミュレーション時間は-10s～110sの120秒間としている。
同時脱落する泊の脱落時刻については次のような設定としている。
泊１、２、３号機 脱落時刻 0s
需要・供給力・北本連系線等の初期入力値は次の通り。
(MW)
| ケースNo. |  |  |  | ②-１-ａ１ | ②-１-ａ２
| 断面 |  |  |  | 深夜帯断面
泊３台運転
| 需要他 |  | 需要 |  | 3123 | 3123
|  |  | 揚水動力 |  | 0 | 0
|  |  | 北本（北海道へ送電分を正) |  | 175 | 175
| 供給力 | 脱落対象 電源 | 泊 |  | 2070 | 2070
|  |  | 再エネ | 太陽光 | 0 | 0
|  |  |  | 風力 | 30 | 30
|  |  | その他火力 |  | 0 | 0
|  |  | 小計 |  | 2100 | 2100
|  | 非脱落電源 | 知内2号機 |  | 110 | 110
|  |  | 石狩湾新港１号機 |  | 142 | 142
|  |  | 苫東厚真 |  | 105 | 105
|  |  | その他水力 |  | 359 | 359
|  |  | 地熱 |  | 59 | 59
|  |  | バイオマス |  | 73 | 73
|  |  | その他火力 |  | 0 | 0
|  |  | 小計 |  | 848 | 848
| ガバナフリー量 |  |  |  | 77（2.5%） | 77（2.5%）
・高速負荷遮断を行う安定化装置による対策
シミュレーション時間は-10s～110sの120秒間としている。
同時脱落する泊の脱落時刻については次のような設定としている。
泊１、２、３号機 脱落時刻 0s
安定化装置の制御量及び制御時間は次のような設定としている。
②-１-b1 制御量 1976MW
制御時間 0.28s
②-１-b2 制御量 1390MW
制御時間 0.28s
需要・供給力・北本連系線等の初期入力値は次の通り。
(MW)
| ケースNo. |  |  |  | ②-１-ｂ１ | ②-１-ｂ２
| 断面 |  |  |  | 深夜帯断面
泊３台運転
| 需要他 |  | 需要 |  | 3123 | 3123
|  |  | 揚水動力 |  | 0 | 0
|  |  | 北本（北海道へ送電分を正) |  | 175 | 175
| 供給力 | 脱落対象 電源 | 泊 |  | 2070 | 2070
|  |  | 再エネ | 太陽光 | 0 | 0
|  |  |  | 風力 | 30 | 30
|  |  | その他火力 |  | 0 | 0
|  |  | 小計 |  | 2100 | 2100
|  | 非脱落電源 | 知内2号機 |  | 110 | 110
|  |  | 石狩湾新港１号機 |  | 142 | 142
|  |  | 苫東厚真 |  | 105 | 105
|  |  | その他水力 |  | 359 | 359
|  |  | 地熱 |  | 59 | 59
|  |  | バイオマス |  | 73 | 73
|  |  | その他火力 |  | 0 | 0
|  |  | 小計 |  | 848 | 848
| ガバナフリー量 |  |  |  | 77（2.5%） | 77（2.5%）
○参考
シミュレーション時間は-10s～110sの120秒間としている。
同時脱落する苫東厚真の脱落時刻については次のような設定としている。
苫東厚真１、２、４号機 脱落時刻 0s
需要・供給力・北本連系線等の初期入力値は次の通り。
| ケースNo. |  |  |  | ①-３-ａ１ | ①-４
| 断面 |  |  |  | 苫東厚真３台フル出力
[5 empty] | 深夜需要かつ揚水なし | 北本北流実績最大
| 需要他 |  | 需要 |  | 2792 | 5092
|  |  | 揚水動力 |  | 0 | 0
|  |  | 北本（北海道へ送電分を正) |  | 55 | 506
| 供給力 | 脱落対象 電源 | 苫東厚真 |  | 1598 | 1598
|  |  | 再エネ | 太陽光 | 0 | 30
|  |  |  | 風力 | 115 | 211
|  |  | その他火力 |  | 149 | 217
|  |  | 小計 |  | 1862 | 2056
|  | 非脱落電源 | 知内2号機 |  | 110 | 350
|  |  | 石狩湾新港１号機 |  | 189 | 569
|  |  | その他水力 |  | 366 | 456
|  |  | 地熱 |  | 13 | 16
|  |  | バイオマス |  | 5 | 5
|  |  | その他火力 |  | 192 | 1134
|  |  | 小計 |  | 875 | 2530
| ガバナフリー量 |  |  |  | 122（4.4%） | 188（3.7%）
周波数応動シミュレーションに使った入力データ
第4回平成30年北海道胆振東部地震に伴う
大規模停電に関する検証委員会 データ諸元

## 地震による送電線4回線事故がない場合のケース
地震発生後に脱落した苫東厚真２、４号機及びその他発電事業者の出力変化は次のような設定としている。
苫東厚真２号機 脱落時刻 3:08:17
出力計 556MW→0MW
苫東厚真４号機 脱落時刻 3:08:19
出力計 598MW→0MW
その他発電事業者 脱落時刻 3:08:25
出力計 344MW→110MW
それ以外の入力データについては以下の通りとしている。
※１ シミュレーションにより再現を行うために、入力した負荷の値（ただし、入力用のため負荷遮断は反映していない）
※２ ガバナフリー機を除く
time(s) | 需要※１(MW) | 苫東厚真1号機出力(MW) | 水力出力計※２(MW) | 主な風力(MW)
3:00 | 3039.53 | 330 | 728.33 | 162
3:00 | 3048.28 | 331 | 728.38 | 160.9
3:00 | 3049.2975 | 330 | 728.15 | 159.8
3:00 | 3044.2722 | 330 | 727.92 | 159.4
3:00 | 3049.06 | 330 | 728.36 | 158.8
3:00 | 3050.08 | 330 | 727.69 | 159.7
3:00 | 3043.4113 | 330 | 727.72 | 159.4
3:00 | 3028.9042 | 330 | 728.31 | 158.7
3:00 | 3036.5445 | 330 | 728.5 | 162.9
3:00 | 3035.3147 | 330 | 727.97 | 163
3:00 | 3034.2032 | 330 | 728.31 | 163.5
3:01 | 3031.9736 | 330 | 728.38 | 163.7
3:01 | 3033.4167 | 330 | 728.72 | 165.1
3:01 | 3042.5515 | 330 | 727.96 | 165.1
3:01 | 3036.2409 | 331 | 727.3 | 163.5
3:01 | 3031.6852 | 331 | 727.34 | 163.6
3:01 | 3030.014 | 331 | 727.62 | 163.9
3:01 | 3032.5767 | 331 | 726.68 | 163.6
3:01 | 3040.968 | 331 | 725.92 | 162.6
3:01 | 3039.1922 | 331 | 726.7 | 162.7
3:01 | 3038.1581 | 332 | 725.61 | 163.1
3:01 | 3038.3962 | 332 | 726 | 162.6
3:01 | 3035.7218 | 332 | 725.07 | 161.6
3:01 | 3043.2378 | 332 | 724.79 | 162
3:01 | 3044.2022 | 333 | 724.55 | 163.3
3:01 | 3049.7175 | 334 | 724.97 | 163.4
3:01 | 3047.0976 | 334 | 724.85 | 161
3:01 | 3044.8867 | 334 | 722.63 | 161
3:01 | 3046.6993 | 334 | 724.79 | 158.6
3:01 | 3051.5252 | 334 | 723.32 | 158.5
3:02 | 3042.7064 | 334 | 722.15 | 159.7
3:02 | 3053.0306 | 334 | 724.32 | 160.4
3:02 | 3055.66 | 334 | 723.16 | 159.9
3:02 | 3042.2042 | 334 | 723.8 | 160.5
3:02 | 3044.1044 | 335 | 722.8 | 163.2
3:02 | 3045.0213 | 334 | 723.36 | 162.4
3:02 | 3051.1902 | 334 | 724.48 | 162.9
3:02 | 3057.3757 | 334 | 723.97 | 164.3
3:02 | 3042.7485 | 334 | 724.04 | 162
3:02 | 3050.2501 | 335 | 724.54 | 162.3
3:02 | 3039.4759 | 334 | 724.12 | 162.7
3:02 | 3037.2675 | 334 | 724.06 | 163.1
3:02 | 3036.3073 | 334 | 724.5 | 162.7
3:02 | 3040.6802 | 335 | 724.82 | 161.9
3:02 | 3043.7409 | 335 | 725.08 | 163
3:02 | 3042.5285 | 335 | 724.42 | 162
3:02 | 3044.9235 | 334 | 724.01 | 161.3
3:02 | 3049.6024 | 335 | 725.04 | 160.5
3:02 | 3051.5552 | 334 | 724.35 | 160.3
3:02 | 3048.7073 | 334 | 724.85 | 160.5
3:02 | 3052.7379 | 334 | 724.78 | 159.1
3:03 | 3049.0649 | 334 | 724.86 | 158.9
3:03 | 3051.2102 | 334 | 723.8 | 159.5
3:03 | 3053.8654 | 334 | 724.06 | 159.1
3:03 | 3054.3127 | 333 | 723.66 | 158.5
3:03 | 3056.9028 | 333 | 723.75 | 159.5
3:03 | 3059.497 | 334 | 723.45 | 161.1
3:03 | 3053.0473 | 333 | 723.4 | 160.6
3:03 | 3055.9872 | 333 | 723.94 | 159.8
3:03 | 3058.2484 | 334 | 724.46 | 159.9
3:03 | 3049.545 | 334 | 724.65 | 159.8
3:03 | 3050.39 | 334 | 724.99 | 159.2
3:03 | 3054.9427 | 336 | 725.39 | 159.5
3:03 | 3056.18 | 335 | 725.88 | 158.5
3:03 | 3062.6231 | 335 | 726.17 | 160.1
3:03 | 3061.75 | 336 | 726.65 | 160.1
3:03 | 3058.1529 | 335 | 726.5 | 160.9
3:03 | 3059.31 | 335 | 727.71 | 159.6
3:03 | 3050.4375 | 336 | 726.69 | 157.8
3:03 | 3044.9145 | 336 | 726.41 | 157.3
3:04 | 3046.363 | 337 | 727.52 | 156.8
3:04 | 3041.94 | 336 | 727.34 | 156.9
3:04 | 3035.2435 | 337 | 727.24 | 158.2
3:04 | 3049.1325 | 337 | 728.08 | 158.8
3:04 | 3052.81 | 337 | 728.51 | 161.8
3:04 | 3049.9725 | 336 | 727.82 | 161.7
3:04 | 3047.6024 | 337 | 727.85 | 160.9
3:04 | 3048.4424 | 337 | 728.59 | 161
3:04 | 3046.99 | 337 | 727.49 | 161.7
3:04 | 3041.72 | 337 | 727.92 | 161.2
3:04 | 3051.09 | 337 | 728.99 | 162.6
3:04 | 3047.9576 | 336 | 728.11 | 163.3
3:04 | 3043.2978 | 337 | 728.15 | 160.6
3:04 | 3044.5533 | 337 | 728.11 | 160.4
3:04 | 3046.7377 | 338 | 728.49 | 163.9
3:04 | 3042.3658 | 338 | 728.07 | 164
3:04 | 3040.732 | 338 | 728.58 | 162.6
3:04 | 3043.2 | 338 | 727.8 | 163.2
3:04 | 3046.417 | 338 | 728.76 | 161.5
3:04 | 3053.9527 | 339 | 728.8 | 160.9
3:04 | 3051.3926 | 338 | 728.24 | 162.3
3:05 | 3052.6853 | 338 | 728.78 | 162.3
3:05 | 3057.9887 | 339 | 729.83 | 162.2
3:05 | 3057.6129 | 338 | 729.36 | 162.4
3:05 | 3054.95 | 339 | 729.35 | 162.7
3:05 | 3047.9148 | 339 | 729.31 | 162.5
3:05 | 3050.2575 | 339 | 729.2 | 163.4
3:05 | 3052.2605 | 339 | 729.15 | 163.1
3:05 | 3053.288 | 340 | 728.63 | 163.7
3:05 | 3052.8679 | 340 | 729.71 | 164.1
3:05 | 3047.2347 | 339 | 729.53 | 164.1
3:05 | 3041.9763 | 339 | 729.72 | 165.5
3:05 | 3057.4686 | 339 | 729.11 | 166.3
3:05 | 3055.2183 | 339 | 730.06 | 166
3:05 | 3046.0769 | 339 | 729.22 | 165.8
3:05 | 3045.6791 | 339 | 729.77 | 167.3
3:05 | 3050.8 | 339 | 730 | 168
3:05 | 3036.8074 | 339 | 729.7 | 167.4
3:05 | 3039.948 | 339 | 729.94 | 167.9
3:05 | 3052.5553 | 340 | 730.15 | 167.9
3:06 | 3050.365 | 339 | 728.76 | 167.4
3:06 | 3051.0426 | 339 | 728.79 | 167.8
3:06 | 3044.5922 | 338 | 728.44 | 165.1
3:06 | 3051.6074 | 340 | 729.86 | 164.8
3:06 | 3049.8575 | 338 | 729.71 | 165.4
3:06 | 3045.9823 | 338 | 729.33 | 163.7
3:06 | 3046.6177 | 339 | 728.87 | 165.6
3:06 | 3040.34 | 339 | 729.04 | 166.3
3:06 | 3042.92 | 339 | 729.02 | 167.3
3:06 | 3048.1924 | 339 | 728.94 | 167.6
3:06 | 3050.4325 | 338 | 728.88 | 167.5
3:06 | 3048.38 | 339 | 728.68 | 166.8
3:06 | 3046.1623 | 339 | 728.51 | 165
3:06 | 3044.4722 | 338 | 728.12 | 165.8
3:06 | 3046.0023 | 338 | 728.15 | 168.1
3:06 | 3037.6719 | 338 | 728.12 | 167.6
3:06 | 3037.0637 | 339 | 728.36 | 165.7
3:06 | 3038.5439 | 339 | 728.94 | 166.6
3:06 | 3038.8558 | 338 | 728.5 | 168.4
3:06 | 3042.7964 | 339 | 728.84 | 169.4
3:07 | 3044.5345 | 338 | 729.13 | 169.6
3:07 | 3039.0039 | 339 | 728.2 | 169.6
3:07 | 3040.6041 | 339 | 729 | 168.8
3:07 | 3034.6217 | 339 | 729.07 | 168.8
3:07 | 3031.9148 | 339 | 728.76 | 168.2
3:07 | 3041.4941 | 338 | 728.49 | 169.4
3:07 | 3044.3944 | 339 | 728.39 | 171.6
3:07 | 3046.5223 | 339 | 728.47 | 170.8
3:07 | 3032.2384 | 338 | 727.69 | 169
3:07 | 3034.1251 | 340 | 728.87 | 168.2
3:07 | 3041.97 | 338 | 727.77 | 166.2
3:07 | 3033.1566 | 340 | 727.45 | 166.1
3:07 | 3051.0177 | 339 | 727.56 | 168.2
3:07 | 3057.0314 | 339 | 728.32 | 167.1
3:07 | 3056.4413 | 339 | 727.63 | 166
3:07 | 3058.1074 | 339 | 727.99 | 165.2
3:07 | 3064.8562 | 339 | 727.19 | 163.8
3:07 | 3067.4202 | 340 | 729.2 | 164
3:07 | 3064.3797 | 339 | 727.92 | 164.1
3:07 | 3061.6154 | 339 | 727.95 | 164.7
3:08 | 3075.2413 | 340 | 728.48 | 169
3:08 | 3068.2568 | 339 | 728.45 | 169.5
3:08 | 3065.7099 | 340 | 728.05 | 173.5
3:08 | 3067.6201 | 340 | 727.96 | 174.7
3:08 | 3072.7245 | 340 | 728.31 | 173.6
3:08 | 3073.8637 | 340 | 728.21 | 173.7
3:08 | 3065.8133 | 339 | 728.06 | 172.3
3:08 | 3072.3236 | 339 | 727.87 | 172.2
3:08 | 3070.6429 | 340 | 727.35 | 170.1
3:08 | 3060.173 | 340 | 727.52 | 169.1
3:08 | 3063.04 | 340 | 727.34 | 167.8
3:08 | 3071.49 | 339 | 727.99 | 167.7
3:08 | 3063.3568 | 340 | 727.41 | 168.3
3:08 | 3060.547 | 339 | 727 | 166.9
3:08 | 3071.0464 | 339 | 727 | 167.3
3:08 | 3075.3687 | 340 | 727.33 | 165.8
3:08 | 3081.3419 | 338 | 728 | 165.4
3:08 | 3077.56 | 338 | 728 | 156.1
3:08 | 3070 | 338 | 728 | 137.5
3:08 | 3070 | 336 | 728 | 122.2
3:08 | 3070 | 323 | 668 | 102
3:08 | 3070 | 298 | 668 | 61.7
3:08 | 3070 | 298 | 668 | 8.8
3:09 | 3070 | 298 | 668 | 7.5
3:09 | 3070 | 314 | 668 | 1.2
3:09 | 3070 | 314 | 668 | 1.1
3:09 | 3070 | 294 | 668 | 1.1
3:09 | 3054.3417 | 308 | 668 | 0.9
3:09 | 3071.7222 | 312 | 668 | 1
3:09 | 3075.7052 | 312 | 668 | 1
3:09 | 3071.4743 | 312 | 668 | 1
3:09 | 3060.0954 | 312 | 668 | 0.9
3:09 | 3068.5892 | 314 | 668 | 1
3:09 | 3077.2517 | 316 | 668 | 1
3:09 | 3079.6572 | 316 | 668 | 1
3:09 | 3091.3327 | 312 | 668 | 1
3:09 | 3089.5613 | 312 | 668 | 0.9
3:09 | 3089.0567 | 312 | 668 | 1
3:09 | 3096.109 | 312 | 668 | 1
3:09 | 3100.4204 | 310 | 668 | 1
3:09 | 3105.5464 | 310 | 668 | 1
3:09 | 3113.0421 | 310 | 668 | 0.9
3:09 | 3114.3626 | 310 | 668 | 1
3:10 | 3122.3286 | 306 | 668 | 0.9
3:10 | 3141.6793 | 310 | 668 | 1
3:10 | 3142.7697 | 308 | 668 | 1
3:10 | 3149.6489 | 308 | 668 | 1
3:10 | 3146.4909 | 306 | 668 | 1
3:10 | 3144.8037 | 304 | 668 | 1
3:10 | 3157.6669 | 304 | 668 | 0.9
3:10 | 3157.7469 | 304 | 668 | 1
3:10 | 3167.5251 | 304 | 668 | 1
3:10 | 3187.0231 | 304 | 668 | 1
3:10 | 3193.9744 | 304 | 668 | 1
3:10 | 3201.5092 | 304 | 668 | 1
3:10 | 3200.6972 | 304 | 668 | 0.9
3:10 | 3227.2552 | 304 | 668 | 1
3:10 | 3229.4349 | 304 | 668 | 1
3:10 | 3244.9687 | 304 | 668 | 1.1
3:10 | 3245.4253 | 304 | 668 | 1
3:10 | 3250.5801 | 304 | 668 | 1
3:10 | 3258.2021 | 304 | 668 | 1.1
3:11 | 3265.6467 | 304 | 668 | 1.1
3:11 | 3277.9538 | 306 | 668 | 1
3:11 | 3294.6639 | 306 | 668 | 1
3:11 | 3302.2015 | 304 | 668 | 1
3:11 | 3319.3847 | 306 | 668 | 1
3:11 | 3327.3946 | 306 | 668 | 1
3:11 | 3339.3547 | 310 | 668 | 1
3:11 | 3352.1382 | 308 | 668 | 1
3:11 | 3361.0031 | 308 | 668 | 1
3:11 | 3366.2681 | 308 | 668 | 1
3:11 | 3372.8221 | 308 | 668 | 0.9
3:11 | 3380.3073 | 310 | 668 | 1
3:11 | 3389.4291 | 312 | 668 | 1
3:11 | 3388.4669 | 312 | 668 | 1
3:11 | 3395.1837 | 316 | 668 | 1
3:11 | 3394.4657 | 316 | 668 | 1
3:11 | 3396.7877 | 316 | 668 | 1
3:11 | 3402.6443 | 318 | 668 | 1
3:11 | 3404.0471 | 318 | 668 | 1
3:11 | 3406.7876 | 320 | 668 | 0.9
3:11 | 3404.989 | 320 | 668 | 1
3:12 | 3410.442 | 320 | 668 | 1
3:12 | 3410.1306 | 320 | 668 | 1
3:12 | 3412.8206 | 320 | 668 | 1
3:12 | 3411.7253 | 320 | 668 | 1
3:12 | 3412.8418 | 320 | 668 | 1
3:12 | 3414.8437 | 320 | 668 | 1
3:12 | 3414.0497 | 320 | 668 | 1
3:12 | 3410.7404 | 320 | 668 | 1
3:12 | 3417.5808 | 320 | 668 | 0.9
3:12 | 3413.2554 | 320 | 668 | 1
3:12 | 3408.6078 | 320 | 668 | 1
3:12 | 3417.1184 | 322 | 668 | 1
3:12 | 3410.4387 | 320 | 668 | 1
3:12 | 3416.1747 | 322 | 668 | 1
3:12 | 3410.5496 | 320 | 668 | 1
3:12 | 3411.7173 | 320 | 668 | 1
3:12 | 3414.5767 | 320 | 668 | 1
3:12 | 3414.9197 | 322 | 668 | 1
3:12 | 3421.2543 | 324 | 668 | 1
3:13 | 3415.9382 | 322 | 668 | 1
3:13 | 3415.687 | 320 | 668 | 0.9
3:13 | 3417.1576 | 320 | 668 | 1
3:13 | 3418.8896 | 320 | 668 | 1
3:13 | 3419.9266 | 320 | 668 | 1.1
3:13 | 3420.833 | 320 | 668 | 1
3:13 | 3416.6526 | 320 | 668 | 1.1
3:13 | 3421.5559 | 320 | 668 | 1.1
3:13 | 3422.9146 | 320 | 668 | 1
3:13 | 3426.5588 | 320 | 668 | 1
3:13 | 3424.1919 | 320 | 668 | 1.1
3:13 | 3422.4388 | 320 | 668 | 0.9
3:13 | 3423.4133 | 320 | 668 | 1
3:13 | 3425.4768 | 320 | 668 | 1
3:13 | 3427.2601 | 320 | 668 | 1
3:13 | 3427.401 | 320 | 668 | 1.1
3:13 | 3427.8448 | 320 | 668 | 1
3:13 | 3428.2841 | 322 | 668 | 1
3:13 | 3423.159 | 320 | 668 | 1
3:13 | 3426.3869 | 320 | 668 | 0.9
3:14 | 3430.1904 | 320 | 668 | 1
3:14 | 3427.2531 | 320 | 668 | 1
3:14 | 3430.4731 | 320 | 668 | 1
3:14 | 3430.3926 | 320 | 668 | 1
3:14 | 3431.1272 | 320 | 668 | 1
3:14 | 3434.0654 | 320 | 668 | 1
3:14 | 3430.757 | 320 | 668 | 1
3:14 | 3431.3629 | 320 | 668 | 1
3:14 | 3431.0319 | 320 | 668 | 1
3:14 | 3433.8021 | 320 | 668 | 0.9
3:14 | 3433.9632 | 320 | 668 | 1
3:14 | 3432.837 | 320 | 668 | 1
3:14 | 3437.7696 | 320 | 668 | 1
3:14 | 3433.9644 | 320 | 668 | 1
3:14 | 3437.5825 | 320 | 668 | 1
3:14 | 3440.6462 | 320 | 668 | 1
3:14 | 3440.5703 | 320 | 668 | 1
3:14 | 3440.2093 | 320 | 668 | 1
3:14 | 3438.7389 | 320 | 668 | 1
3:14 | 3440.1574 | 320 | 668 | 1
3:15 | 3439.5647 | 320 | 668 | 1
3:15 | 3439.5778 | 320 | 668 | 1
3:15 | 3438.4454 | 320 | 668 | 1
3:15 | 3434.8489 | 320 | 668 | 1
3:15 | 3436.2286 | 320 | 668 | 1
3:15 | 3438.9288 | 320 | 668 | 1
3:15 | 3435.6156 | 320 | 668 | 1
3:15 | 3437.339 | 320 | 668 | 1
3:15 | 3438.3878 | 322 | 668 | 1
3:15 | 3436.5132 | 322 | 668 | 1
3:15 | 3438.7763 | 324 | 668 | 1
3:15 | 3438.162 | 324 | 668 | 0.9
3:15 | 3439.8407 | 324 | 668 | 1
3:15 | 3438.6526 | 324 | 668 | 1
3:15 | 3438.4512 | 324 | 668 | 1
3:15 | 3442.6903 | 326 | 668 | 1
3:15 | 3439.4767 | 324 | 668 | 1
3:15 | 3440.0909 | 324 | 668 | 1.3
3:15 | 3440.2792 | 324 | 668 | 1.7
3:15 | 3440.9088 | 324 | 668 | 2.1
3:16 | 3441.8618 | 324 | 668 | 2.8
3:16 | 3441.8602 | 324 | 668 | 3.3
3:16 | 3442.7527 | 324 | 668 | 3.3
3:16 | 3443.2206 | 326 | 668 | 3.3
3:16 | 3450.1191 | 328 | 668 | 3.9
3:16 | 3452.26 | 328 | 668 | 4.1
3:16 | 3450.4832 | 328 | 668 | 4.1
3:16 | 3448.1376 | 328 | 668 | 3.9
3:16 | 3450.2357 | 328 | 668 | 4
3:16 | 3448.2808 | 328 | 668 | 3.8
3:16 | 3450.8189 | 328 | 668 | 3.5
3:16 | 3452.6388 | 328 | 668 | 3.6
3:16 | 3455.376 | 330 | 668 | 3.7
3:16 | 3447.8695 | 330 | 668 | 3.6
3:16 | 3446.8852 | 332 | 668 | 3.6
3:16 | 3449.55 | 332 | 668 | 3.8
3:16 | 3451.0004 | 336 | 668 | 3.7
3:16 | 3457.9912 | 336 | 668 | 3.7
3:16 | 3459.5051 | 338 | 668 | 3.7
3:16 | 3458.4325 | 340 | 668 | 3.7
3:17 | 3454.9701 | 336 | 668 | 3.7
3:17 | 3456.3161 | 338 | 668 | 3.7
3:17 | 3457.4517 | 340 | 668 | 3.8
3:17 | 3454.3016 | 340 | 668 | 3.7
3:17 | 3458.1803 | 340 | 668 | 3.7
3:17 | 3456.8882 | 340 | 668 | 3.7
3:17 | 3457.8141 | 340 | 668 | 3.8
3:17 | 3461.5967 | 340 | 668 | 3.7
3:17 | 3459.3071 | 340 | 668 | 3.6
3:17 | 3458.5092 | 340 | 668 | 3.7
3:17 | 3459.4129 | 340 | 668 | 3.7
3:17 | 3461.9514 | 340 | 668 | 3.7
3:17 | 3463.4062 | 340 | 668 | 3.6
3:17 | 3458.6855 | 340 | 668 | 3.6
3:17 | 3463.8384 | 340 | 668 | 3.6
3:17 | 3458.7634 | 340 | 668 | 3.6
3:17 | 3462.4478 | 340 | 668 | 3.6
3:17 | 3460.0928 | 340 | 668 | 3.8
3:17 | 3461.9061 | 340 | 668 | 3.8
3:17 | 3459.1976 | 340 | 668 | 3.8
3:18 | 3461.2461 | 340 | 668 | 3.8
3:18 | 3461.0128 | 340 | 668 | 3.9
3:18 | 3460.3535 | 340 | 668 | 3.9
3:18 | 3461.1633 | 340 | 668 | 3.7
3:18 | 3460.5791 | 340 | 668 | 3.6
3:18 | 3464.3722 | 340 | 668 | 3.7
3:18 | 3459.2078 | 340 | 668 | 3.6
3:18 | 3460.0577 | 340 | 668 | 3.6
3:18 | 3460.6041 | 340 | 668 | 3.6
3:18 | 3461.0201 | 340 | 668 | 3.6
3:18 | 3457.9499 | 340 | 668 | 3.5
3:18 | 3453.4443 | 340 | 668 | 3.3
3:18 | 3451.9655 | 340 | 668 | 3.1
3:18 | 3454.3409 | 340 | 668 | 3.1
3:18 | 3455.2756 | 340 | 668 | 3.2
3:18 | 3450.709 | 340 | 668 | 3.3
3:18 | 3454.5757 | 340 | 668 | 3.3
3:18 | 3449.9199 | 340 | 668 | 3.6
3:18 | 3443.27 | 338 | 668 | 3.6
3:18 | 3450.7204 | 340 | 668 | 3.7
3:19 | 3448.1391 | 338 | 668 | 3.8
3:19 | 3449.5298 | 340 | 668 | 3.9
3:19 | 3448.6393 | 340 | 668 | 2.9
3:19 | 3447.8708 | 338 | 668 | 2.8
3:19 | 3449.1855 | 340 | 668 | 2.9
3:19 | 3449.8719 | 338 | 668 | 2.9
3:19 | 3450.2842 | 338 | 668 | 2.9
3:19 | 3446.3191 | 338 | 668 | 2.9
3:19 | 3444.6177 | 338 | 668 | 3
3:19 | 3448.5489 | 338 | 668 | 3
3:19 | 3449.5116 | 338 | 668 | 3.1
3:19 | 3450.7126 | 340 | 668 | 3.3
3:19 | 3448.811 | 338 | 668 | 3.2
3:19 | 3446.209 | 336 | 668 | 3
3:19 | 3449.9099 | 338 | 668 | 2.7
3:19 | 3445.0916 | 336 | 668 | 2.7
3:19 | 3441.5189 | 336 | 668 | 2.8
3:19 | 3441.9044 | 336 | 668 | 2.7
3:19 | 3439.0702 | 336 | 668 | 2.8
3:19 | 3445.4324 | 336 | 668 | 2.7
3:20 | 3443.3984 | 336 | 668 | 2.9
3:20 | 3447.7196 | 336 | 668 | 2.9
3:20 | 3445.9467 | 334 | 668 | 2.7
3:20 | 3442.7395 | 334 | 668 | 2.7
3:20 | 3434.5486 | 332 | 668 | 2.7
3:20 | 3430.3751 | 332 | 668 | 2.9
3:20 | 3433.9836 | 332 | 668 | 2.9
3:20 | 3435.9565 | 332 | 668 | 3
3:20 | 3438.6372 | 328 | 668 | 2.9
3:20 | 3435.8397 | 322 | 668 | 2.9
3:20 | 3428.4431 | 320 | 668 | 2.9
3:20 | 3429.0562 | 322 | 668 | 2.7
3:20 | 3431.6898 | 324 | 668 | 2.7
3:20 | 3432.6157 | 324 | 668 | 2.7
3:20 | 3438.5028 | 326 | 668 | 2.7
3:20 | 3437.2432 | 324 | 668 | 2.8
3:20 | 3437.4443 | 324 | 668 | 2.8
3:20 | 3431.5659 | 324 | 668 | 2.8
3:20 | 3428.1873 | 320 | 668 | 2.8
3:20 | 3431.6873 | 320 | 668 | 2.9
3:21 | 3428.502 | 318 | 668 | 2.8
3:21 | 3421.3174 | 308 | 668 | 2.7
3:21 | 3421.7453 | 304 | 668 | 2.7
3:21 | 3419.3983 | 304 | 668 | 2.8
3:21 | 3421.7022 | 306 | 668 | 2.8
3:21 | 3421.6398 | 306 | 668 | 2.8
3:21 | 3419.5167 | 298 | 668 | 2.6
3:21 | 3414.1274 | 296 | 668 | 2.6
3:21 | 3416.1723 | 296 | 668 | 2.7
3:21 | 3414.9704 | 296 | 668 | 2.6
3:21 | 3419.4412 | 296 | 668 | 2.6
3:21 | 3418.5004 | 292 | 668 | 2.7
3:21 | 3410.8225 | 280 | 668 | 2.7
3:21 | 3409.3974 | 272 | 668 | 2.7
3:21 | 3416.8649 | 268 | 668 | 2.7
3:21 | 3412.0597 | 260 | 668 | 2.7
3:21 | 3411.8192 | 256 | 668 | 2.7
3:21 | 3412.9985 | 256 | 668 | 2.7
3:21 | 3412.5946 | 256 | 668 | 2.7
3:21 | 3413.671 | 256 | 668 | 2.7
3:22 | 3411.9899 | 248 | 668 | 2.7
3:22 | 3413.4763 | 242 | 668 | 2.7
3:22 | 3409.8344 | 240 | 668 | 2.7
3:22 | 3409.0466 | 236 | 668 | 2.7
3:22 | 3409.905 | 236 | 668 | 2.6
3:22 | 3409.41 | 236 | 668 | 2.7
3:22 | 3409.4808 | 232 | 668 | 2.7
3:22 | 3410.5314 | 230 | 668 | 2.7
3:22 | 3407.6518 | 224 | 668 | 2.7
3:22 | 3405.7701 | 220 | 668 | 2.7
3:22 | 3404.5311 | 214 | 668 | 2.7
3:22 | 3402.5791 | 208 | 668 | 2.5
3:22 | 3402.3761 | 206 | 668 | 2.6
3:22 | 3408.1023 | 206 | 668 | 2.5
3:22 | 3401.866 | 200 | 668 | 2.5
3:22 | 3401.8365 | 198 | 668 | 2.4
3:22 | 3402.134 | 192 | 668 | 2.3
3:22 | 3410 | 182 | 668 | 2.2
3:22 | 3410 | 174 | 668 | 2.3
3:22 | 3410 | 134 | 668 | 2.3
3:23 | 3410 | 134 | 668 | 2.4
3:23 | 3410 | 130 | 668 | 2.4
3:23 | 3410 | 122 | 668 | 2.4
3:23 | 3402.7637 | 122 | 668 | 2.4
3:23 | 3408.8156 | 122 | 668 | 2.3
3:23 | 3414.261 | 120 | 668 | 2.3
3:23 | 3420.4347 | 122 | 668 | 2.3
3:23 | 3413.9386 | 122 | 668 | 2.3
3:23 | 3416.4885 | 120 | 668 | 2.2
3:23 | 3415.006 | 118 | 668 | 2.3
3:23 | 3412.254 | 113 | 668 | 2.3
3:23 | 3415.707 | 113 | 668 | 2.3
3:23 | 3412.2584 | 111 | 668 | 2.2
3:23 | 3412.5118 | 109 | 668 | 2.1
3:23 | 3411.0725 | 109 | 668 | 2.1
3:23 | 3413.0227 | 109 | 668 | 2.3
3:23 | 3415.5802 | 109 | 668 | 2.3
3:23 | 3415.582 | 109 | 668 | 2.4
3:23 | 3415.5016 | 109 | 668 | 2.4
3:23 | 3417.2911 | 109 | 668 | 2.4
3:24 | 3418.1403 | 109 | 668 | 2.4
3:24 | 3417.0424 | 109 | 668 | 2.3
3:24 | 3418.7755 | 109 | 668 | 2.3
3:24 | 3420.9845 | 109 | 668 | 2.3
3:24 | 3420.8135 | 109 | 668 | 2.2
3:24 | 3423.3682 | 109 | 668 | 2.2
3:24 | 3423.6896 | 109 | 668 | 2.2
3:24 | 3419.3937 | 107 | 668 | 2.1
3:24 | 3415.0306 | 105 | 668 | 2
3:24 | 3411.5223 | 105 | 668 | 1.7
3:24 | 3418.7663 | 109 | 668 | 1.8
3:24 | 3416.5796 | 109 | 668 | 1.8
3:24 | 3423.2778 | 111 | 668 | 1.7
3:24 | 3418.3122 | 113 | 668 | 1.8
3:24 | 3414.9663 | 113 | 668 | 1.9
3:24 | 3409.3583 | 113 | 668 | 2.1
3:24 | 3409.7856 | 115 | 668 | 2.4
3:24 | 3411.3361 | 117 | 668 | 2.6
3:24 | 3415.8601 | 121 | 668 | 2.6
3:24 | 3417.6341 | 121 | 668 | 2.6
3:25 | 3417.6339 | 121 | 668 | 2.6
3:25 | 3417.6625 | 121 | 668 | 2.8
3:25 | 3416.3905 | 121 | 668 | 2.7
3:25 | 3412.377 | 121 | 668 | 2.6
3:25 | 3413.4738 | 121 | 668 | 2.4
3:25 | 3411.2556 | 121 | 668 | 2.5
3:25 | 3410.7996 | 117 | 668 | 2.7
3:25 | 3407.9474 | 111 | 668 | 2.7
3:25 | 3410.5609 | 103 | 668 | 2.3
3:25 | 3414.0457 | 93 | 668 | 2.2
3:25 | 3420.2173 | 87 | 668 | 2.2
3:25 | 3425.554 | 0 | 668 | 2.4
3:25 | 3425.554 | 0 | 668 | 2.4
3:25 | 3431 | 0 | 668 | 2.6
3:25 | 3431 | 0 | 668 | 2.6
3:25 | 3431 | 0 | 668 | 2.5
3:25 | 3431 | 0 | 668 | 2.5
3:25 | 3431 | 0 | 668 | 2.5
3:25 | 3431 | 0 | 668 | 2.6
3:25 | 3431 | 0 | 668 | 2.5
3:25 | 3431 | 0 | 668 | 2.5
3:25 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 668 | 0
3:26 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:26 | 3431 | 0 | 668 | 0
3:27 | 3431 | 0 | 668 | 0
3:27 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 668 | 0
3:27 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:27 | 3431 | 0 | 668 | 0
3:28 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 668 | 0
3:28 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 668 | 0
3:28 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:28 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 668 | 0
3:29 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 668 | 0
3:29 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:29 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:30 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:30 | 3431 | 0 | 668 | 0
3:30 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:30 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:30 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:30 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:30 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:30 | 3431 | 0 | 668 | 0
3:30 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:30 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
3:30 | 3431 | 0 | 668 | 0.1
シミュレーションケース：苫東厚真2台トリップ＋１台遅れトリップ（N-２＋N-1）
道東系送電線事故は発生しなかったと想定（道東系以外の水力60MW程度はトリップ）
地震
発生時想定