## 蓄電池に係る事業計画
|  |  |  | * | J列：広域使用欄 | K列：広域使用欄
|  |  | 年 月 日 | *
*
*
| 蓄電池に係る事業計画 |  |  | * | 総合審査結果 | 備考
| ※電源等情報の登録受付期間（2026年10月19日から2026年10月23日）時点での内容（蓄電池については当該時点で導入の可能性が最も高い蓄電池の内容）に関して、記載するこ と。電源等情報登録時に提出した以下の２～９の内容に変更が生じた場合には、落札後に再度本計画を提出し、以下の審査に合格しない限り変更は認められない。ただし、２． のセルを製造する国・地域※1の変更は認められない。 ※以下の事項について、資料を提出できない場合や記載項目が空欄の場合、又はチェックボックスにチェックがないなど内容が不十分の場合には、応札を認めない。 ※記載項目や添付資料に不備がありその旨が通知された場合は、不合格となった項目のみを修正し、再申込みを行うこと。電源等情報登録審査の過程で一度合格となった項目の 修正は認められない。 ※初回審査において、不合格となった項目については、備考欄に不合格に関する指摘事項を記載している。該当する欄内に全文が表示されていない場合があるため、欄の幅及び 高さを調整し、全文を確認すること。なお、審査期間中には、提出された全ての資料について審査を行っているため、初回の審査結果の通知に含まれない事項が、再提出の審 査結果に含まれることがある。募集要綱を確認の上、全項目への対応ができているかどうかについて、応札事業者の責任で確認すること。 ※本計画の内容は電力・ガス取引監視等委員会へ連携し、応札価格の監視時の参考とする場合がある。 |  |  | *
| 1.参加登録申請事業者と発電設備に係る情報 |  |  | *
| 事業者情報及び電源等情報として容量市場システム又は電源等情報登録様式に登録した内容を以下に記載すること。 |  |  | *
| 情報 | 記載項目 |  | * | 審査結果 | 備考（不合格理由等）
| 参加登録申請者名 |  |  | *
| 担当者名 |  |  | *
| 電話番号 |  |  | *
| メールアドレス |  |  | *
| 電源等の名称 |  |  | *
| 発電設備の設置場所 |  |  | *
*
*
| 2.導入予定の蓄電池のメーカー・型番 |  |  | *
| 導入の可能性が最も高い以下の製品に関して、以下の内容を記載し、以下に記載した蓄 電システムの見積書（有効期限内のものに限る。見積書には、発行日、宛名、 |  |  | *
納入先、見積内容（蓄電システムのスペック（出力 kW/kWh）、型番、単価、個数、合計金額）等の通常記載される内容に加え、リチウムイオン以外の場合は、セル
を製造する国・地域※1も記載すること。）及びメーカーが当該応札案件で使用する蓄電池に関する有効な見積書を発行している旨を証明する書面（当該メーカーが
| 発行する書面に限る。）を、添付資料１として、提出すること。 |  |  | *
| 型番が存在しない場合は、記載は不要です。 |  |  | * | 審査結果 | 備考（不合格理由等）
| 添付資料1の準備状況 |  |  | *
| ・セル |  |  | *
|  | 記載項目 |  | *
| 種別※2 (リチウムイオン・ レドックスフロー 等) |  |  | *
| メーカー名 |  |  | *
| 型番 |  |  | *
| セルを製造する国・地域※1 |  |  | *
経済安全保障推進法に基づく、 安定供給確保のための取組に関する 蓄電池の供給確保計画の認定有無※3※4
| ※1：リチウムイオンの場合は、セルを製造する国・地域の記載は「－」を記載すること。リチウムイオン以外の場合は、セルを製造する国・地域は、１つの国・地域に限定す ること。 ※2：本オークションでは、リチウムイオンとその他種別を組み合わせること、複数のメーカーのリチウムイオン蓄電池や複数のメーカーのリチウムイオンのセルを組み合わせることにより、 1 電源（ユニット、号機）とする場合は本制度の対象として認めません。 ※3：認定を受けているリチウムイオンの場合は「有」を、リチウムイオン以外と認定を受けていないリチウムイオンは「無」を記載すること。 ※4：経済安全保障推進法に基づき、安定供給確保のための取組に関する蓄電池の供給確保計画の認定を受けているメーカーが製造するセルを約定結果の公表以降に変更する場 合は、認定を受けている別のメーカーへの変更に限る。 |  |  | *
*
| ・モジュール |  |  | *
|  | 記載項目 |  | *
| メーカー名 |  |  | *
| 型番 |  |  | *
*
| ・電池システム |  |  | *
|  | 記載項目 |  | *
| メーカー名 |  |  | *
| 型番 |  |  | *
*
| ・蓄電システム |  |  | *
|  | 記載項目 |  | *
| メーカー名 |  |  | *
| 型番 |  |  | *
*
| ・電池システム制御部分（BMS：バッテリーマネジメントシステム部分） |  |  | *
|  | 記載項目 |  | *
| メーカー名 |  |  | *
| 型番 |  |  | *
| JC-STAR 適合ラベル登録番号 |  |  | *
*
| ・蓄電システム制御部分（EMS：エネルギーマネジメントシステム部分） |  |  | *
|  | 記載項目 |  | *
| メーカー名 |  |  | *
| 型番 |  |  | *
| JC-STAR 適合ラベル登録番号 |  |  | *
*
| ・電力変換装置（パワーコンディショナ部分） |  |  | *
|  | 記載項目 |  | *
| メーカー名 |  |  | *
| 型番 |  |  | *
| JC-STAR 適合ラベル登録番号 |  |  | *
*
| 3.安全設計 |  |  | *
| （１）全ての蓄電池共通事項 | 以下の要件を満たす蓄電池を導入すること。これらを遵守する場合には、右欄のボックス □を☑に変更すること。 |  | *
|  | ・防護及び保護装置：システムに合わせた火災検知システム、火災警報器、消火設備の計画・設置及び消防法等にて要求される事項を準拠すること ・使用上の情報 ：システムに合わせた危険表示や安全表示、立ち入り禁止区画の表示等及び安全設計を行うことに加え、関係者の機能へのアクセスや教育訓練の機会を確保すること |  | *
| （2）リチウムイオンのみ | ・導入予定の蓄電池について、セル、モジュール、電池システムのいずれかの JIS C 8715-2 又は IEC 62619 により第三者認証を 取得していることの証明書を、添付資料２として、提出すること。その上で、導入予定の蓄電池のモジュール、電池システム、 蓄電システムのいずれかにおいて、JIS C 8715-2、JIS C 4441、IEC62619、又は IEC62933-5-2（ただし、規格に規定の試験を実施 した場合に限る。）の類焼試験に適合していることの第三者機関による証明書、及び証明書に関わる資料（温度プロファイル、 試験時の写真等）を、添付資料３として、提出すること。 ・経済安全保障推進法に基づき、安定供給確保のための取組に関する蓄電池の供給確保計画の認定を受けているメーカー（当該メーカー が株式・持分 50%超の支配力を持つ国内外の子会社・孫会社を含む。）が製造するセルを使用する蓄電池で応札する場合は、蓄電池の 供給確保計画の認定を証する書類を添付資料４として提出すること。なお、「認定を受けているメーカーが製造するセル」とは、 当該メーカーが、自ら保有する製造拠点で製造したセルに限るものとします。第三者への委託等により当該メーカーが自ら保有する 製造拠点以外で製造したセル（OEMを含む。）は、これに該当しない。 |  | *
|  | 添付資料2の準備状況 |  | *
添付資料3の準備状況
|  | 添付資料4の準備状況 |  | *
| （3）リユースのみ | ・電動車の駆動用に使用された蓄電池モジュールを２次利用し組み込まれた蓄電システムの場合は、JET リユース電池認証等の第三者機関に よる証明書等を添付資料５として提出することにより、当該蓄電システムの類焼に関する安全性を証明すること。 |  | *
|  | 添付資料5の準備状況 |  | *
*
| 4.発煙・発火の事故への対応 |  |  | *
| ・導入予定の電池システムを製造するメーカーが過去に国内外に設置した定置用大型電池システムにおいて「発煙・発火」に類する事故を起こしている場合は、当該メーカーよ り、過去 10 年間の年間毎の事故件数と、主要な事故 10 件について事故の原因と対策を示した資料を取得し、添付資料６として、提出すること。 |  |  | *
| 添付資料6の準備状況 |  |  | *
*
| 5.公衆安全の確保 |  |  | *
| ・消防法等の適用各種法令等に準拠した計画・設備導入や、 保安体制・事故検知設備の設置を行うこと。これを遵守する場合には、 右欄のボックス□を☑に変更すること。 |  |  | *
*
| 6.セキュリティ対策 |  |  | *
| ・「電力制御システムセキュリティガイドライン」、「IoT開発におけるセキュリティ設計の手引き」等に基づき、 適切かつ十分なセキュリティ対策を行う場合には、右欄のボックス□を☑に変更すること。 |  |  | *
| ・以下の①～③の証憑・説明資料を、添付資料7として、提出すること。 |  |  | *
| ①導入する蓄電システムが採用するすべての制御システムのセキュリティに関する主要な構成製品（BMS, PCS, EMS 等※）について、「セキュリティ要件適合評価及び ラベリング制度（JC-STAR 制度）」における★１（レベル１）を取得していることを示す適合ラベル。 ※外部と直接通信を行わない場合でも、外部との間接的な通信などを通じて、設備全体に影響を及ぼす可能性のある機器を含む。 |  |  | *
| ②制御システムのうち、IP 通信機能を持たないために JC-STAR 制度の取得対象にならない機器を含む場合は、IP とのプロトコル変換を行う機器を組み入れた構成等として JC-STAR制度の★１を取得していることを示す適合ラベル。また、クラウド上に搭載されるためにJC-STAR制度の取得対象にならない機器を含む場合等は、取得対象に ならないことの根拠を明示し、同等のセキュリティ対策を講じていることの説明資料。 ※JC-STAR制度における★１の取得対象とならない機器を導入するにあたり、将来的にJC-STAR制度における★２の基準が運用開始され取得対象となった場合には、供給力提供開始までに ★２を取得すること。供給力提供開始後に★２の基準が運用開始された場合には、速やかに★２を取得すること。なお、★２の基準の運用開始にあたり機器の変更が必要となり、 追加費用が発生した場合でも契約単価の増加等の調整は行わない。 |  |  | *
| ③導入する機器と JC-STAR 制度における★１の取得対象機器と取得内容との整合、セキュリティ対策を明示したシステム構成図。 |  |  | *
| 添付資料7 ①の準備状況 |  |  | *
| 添付資料7 ②の準備状況 |  |  | *
| 添付資料7 ③の準備状況 |  |  | *
*
| 7.地元調整の状況 |  |  | *
| ・設置する土地の地権者、立地市町村や近隣（敷地境界線から 100m 以内）の住民・事業者に対して行った説明会等（2026年度内に実施されたものに限る。ポスティングは認めない。）を 通して、当該地権者・立地市町村（企業立地を担当する部署）・住民・事業者に対して立地の是非について相談し、立地に関して支障が生じていないことについて記載した資料 （説明会等の議事録は必須とする。）を、添付資料８として、提出すること。近隣の住民・事業者が存在しない場合は、その旨を添付資料８に記載すること。 ・既に土地の所有権を保有している等の理由から、地権者への説明会等が不要となる場合には、保有する土地の権利書を添付資料８に含めて提出すること。 ・外部委託等により説明会等を実施する事業者と応札事業者が異なる場合は、両者の関係を証する事業実施体制図を添付資料８に含めて提出すること。 ・以下の項目に土地の地権者、近隣（敷地境界線から100m以内）の住民・事業者の有無及び立地市町村の企業立地を担当する部署の名称を記載すること。 |  |  | *
| 添付資料8の準備状況 |  |  | *
| 項目 | 記載項目
土地の地権者の有無
近隣住民の有無
近隣事業者の有無
立地市町村の企業立地を担当する部署
*
| 8.廃棄物処理法上の広域認定取得 |  |  | *
| ・採用予定のセル・モジュール・電池システム・蓄電システムのいずれかの製造、加工、販売等の事業を行う者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。 以下「廃棄物処理法」という。）上の広域認定において、本事業で採用する予定のセル・モジュール・電池システム・蓄電システムのいずれかについて認定を取得していることの 証憑を、添付資料９として、提出すること。当該証憑には、広域認定申請書及び添付資料別紙1を含むこととし、採用予定の蓄電池（セル・モジュール・電池システム・蓄電システムの いずれか）との紐付けが確認できる必要がある。 |  |  | *
| 添付資料9の準備状況 |  |  | *
| ・当該蓄電システムを廃棄する場合には、２．で記載した当該認定を取得しているメーカー（当該メーカーから事業承継があった 場合は、引き継いだメーカー。セル・モジュール・電池システム・蓄電システムで異なるメーカーが広域認定を取得している場合、 蓄電システムのメーカー・電池システムのメーカー・モジュールのメーカー・セルのメーカーの順に優先する。）が存在する限り、 当該メーカーに委託して廃棄処分すること。当該メーカーが存在しない場合は、適切にリサイクルできる廃棄物処理法上の処分業の 許可業者へ委託して廃棄処分すること。これを遵守する場合には、右欄のボックス□を☑に変更すること。 |  |  | *
| ・本制度における応札事業者から蓄電システム（広域認定を取得している対象がセル・モジュール・電池システムである場合は、広域認定を取得している対象に限る。）について 廃棄処分の依頼が当該メーカーにあった場合には、それを拒まないことについて誓約する書類（名宛人は応札事業者とする。）を当該メーカーから取得し、添付資料１０として、 提出すること。 |  |  | *
| 添付資料10の準備状況 |  |  | *
*
| 9.レジリエンス |  |  | *
| ・異常が発生した場合に、蓄電システムの早期復旧や原因解明が可能な体制の内容について記載した資料を、添付資料１１として、提出すること。 ・蓄電システムに異常が見つかった場合に備えて、代替する電池システムの主要部品（蓄電池セル、PCS）を迅速に供給できる拠点の内容について記載した資料を、 添付資料１２として、提出すること。 |  |  | *
| 添付資料11の準備状況 |  |  | *
* | 添付資料12の準備状況 |  |  | *

## 用語の定義
（参考）定義 本事業計画における「セル」、「モジュール」、「電池システム」、「蓄電システム」の用語は、 下記の図を前提としています。