## 記載例
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2024年度）
＜対象：水力（純揚水のみ）＞
<会社名：広域エネルギー株式会社>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 9601
容量を提供する 電源等の区分 |  | 安定電源
発電方式の区分 |  | 揚水（純揚水）
エリア名 |  | 東京
設備容量 |  | 441000 | [11 empty] | kW
各月の送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 420000 | 420000 | 390000 | 440000 | 440000 | 440000 | 390000 | 400000 | 440000 | 440000 | 420000 | 430000 | kW
各月の運転継続時間 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | h
各月の上池容量 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 2940000 | 2520000 | 1560000 | 2640000 | 2200000 | 2640000 | 1560000 | 1600000 | 3080000 | 3080000 | 2520000 | 2150000 | kWh
各月の調整係数 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 76.11% | 68.71% | 56.97% | 87.79% | 78.27% | 84.07% | 60.8% | 45.88% | 83.28% | 78.82% | 70.54% | 61.81% | %
期待容量 |  | 4月: 302245 | kW
各月の管理容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 410000 | 410000 | 380000 | 430000 | 430000 | 430000 | 380000 | 390000 | 430000 | 430000 | 410000 | 420000 | kW
各月の運転継続時間 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | h
各月の上池容量 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 2870000 | 2460000 | 1520000 | 2150000 | 2150000 | 2580000 | 1520000 | 1560000 | 3010000 | 3010000 | 2460000 | 2100000 | kWh
各月の調整係数 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 76.11% | 68.71% | 56.97% | 78.91% | 78.27% | 84.07% | 60.8% | 45.88% | 83.28% | 78.82% | 70.54% | 61.81% | %
応札容量 |  | 4月: 291953 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2020/5/7～5/21)に容量市場システムに登録して下さい。
・電源等識別番号については、電源等情報に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載して下さい。
・容量を提供する電源等の区分については、安定電源で固定です。
・発電方式の区分については、揚水(純揚水)で固定です。
・エリア名については、電源等情報(基本情報)に登録した「エリア名」を記載して下さい。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)に登録した「設備容量」を応札単位毎に合計した値を記載して下さい。
・各月の送電可能電力については、設備容量から各月の所内電力を差し引いた値を記載して下さい。
・各月の運転継続時間(期待容量算出用)については、各月の上池容量(期待容量算出用)の範囲内で最大出力で発電した場合に運転可能な継続時間(整数)を記載して下さい。
・各月の上池容量(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、2020/7/9までに容量市場システムに登録して下さい。
・各月の管理容量については、ダム運用のリスクを踏まえ、同月の各月の送電可能電力を上限に任意に記載して下さい。※この値がアセスメント対象容量になります。
・各月の運転継続時間(応札容量算出用)については、ダム運用のリスクを踏まえ、任意の継続時間(整数)を記載して下さい。
※ただし、その際には各月の上池容量(応札容量算出用)が、同月の各月の上池容量(期待容量算出用)以下となるようにする必要があります
・各月の上池容量(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
実需給期間＝2024年度 応札用
システムで発行された識別番号を入力
リストから選択
【応札容量登録時】
各月の上池容量(20行目)以下の数値となるよう、各月の運転継続時間(27行目)を入力してください
【期待容量登録時】
期待容量の自動計算の結果が1,000kW未満
となる場合、期待容量の登録ができません
【応札容量登録時】
応札容量が1,000kW以上になるよう、各月の管理容量、
各月の運転継続時間(応札容量算出用)を入力してください
設備容量以下の整数値で入力
※補修等に伴う出力減少分は、
差し引かないでください
【期待容量登録時】
入力不要です(エラー表示は無視してください)
【応札容量登録時】
各月の供給力の最大値以下の整数値を入力してください
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
この値が、各月のアセスメント対象容量となります

## 入力
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象実需給年度：2024年度）
＜対象：水力（純揚水のみ）＞
<会社名>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号
容量を提供する 電源等の区分 |  | 安定電源
発電方式の区分 |  | 揚水（純揚水）
エリア名
設備容量 | [13 empty] | kW
各月の送電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
各月の運転継続時間 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
h
各月の上池容量 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
各月の調整係数 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | %
期待容量 |  | 4月: 0 | kW
各月の管理容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
各月の運転継続時間 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
h
各月の上池容量 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
各月の調整係数 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | %
応札容量 |  | 4月: 0 | kW
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2020/5/7～5/21)に容量市場システムに登録して下さい。
・電源等識別番号については、電源等情報に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載して下さい。
・容量を提供する電源等の区分については、安定電源で固定です。
・発電方式の区分については、揚水(純揚水)で固定です。
・エリア名については、電源等情報(基本情報)に登録した「エリア名」を記載して下さい。
・設備容量については、電源等情報(詳細情報)に登録した「設備容量」を応札単位毎に合計した値を記載して下さい。
・各月の送電可能電力については、設備容量から各月の所内電力を差し引いた値を記載して下さい。
・各月の運転継続時間(期待容量算出用)については、各月の上池容量(期待容量算出用)の範囲内で最大出力で発電した場合に運転可能な継続時間(整数)を記載して下さい。
・各月の上池容量(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、2020/7/9までに容量市場システムに登録して下さい。
・各月の管理容量については、ダム運用のリスクを踏まえ、同月の各月の送電可能電力を上限に任意に記載して下さい。※この値がアセスメント対象容量になります。
・各月の運転継続時間(応札容量算出用)については、ダム運用のリスクを踏まえ、任意の継続時間(整数)を記載して下さい。
※ただし、その際には各月の上池容量(応札容量算出用)が、同月の各月の上池容量(期待容量算出用)以下となるようにする必要があります
・各月の上池容量(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
実需給期間＝2024年度 応札用

## 計算用(期待容量) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
①H3需要
4月 | 3984.8014 | 10414.0007 | 38345.2226 | 18498.0519 | 3813.3007 | 17842.5898 | 7435.8566 | 3411.3655 | 10286.1401
5月 | 3605.4867 | 9703.8428 | 37113.2088 | 18686.2013 | 3625.5945 | 18365.0524 | 7487.8766 | 3431.0843 | 10445.297
6月 | 3624.4524 | 10462.4655 | 41014.9345 | 20141.8831 | 3981.2483 | 21046.3698 | 8218.1572 | 3914.1968 | 11879.7111
7月 | 4091.9787 | 12445.8501 | 52951.4941 | 24400 | 4909.9 | 26340 | 10412 | 4910 | 15216
8月 | 4181 | 12721 | 52950 | 24400 | 4909.9 | 26340 | 10412 | 4910 | 15216
9月 | 3931.9404 | 11385.6845 | 45310.8967 | 22360.0649 | 4366.54 | 22732.0509 | 9105.4981 | 4288.8554 | 13117.9317
10月 | 4354.1342 | 10427.8477 | 37638.0274 | 19478.4091 | 3689.8098 | 18808.6527 | 7796.9954 | 3539.5382 | 11179.0203
11月 | 4532.8115 | 11630.5664 | 40007.4303 | 19260.5519 | 4070.1618 | 19557.8443 | 8345.206 | 3647.992 | 11405.2433
12月 | 4882.1803 | 12970.7669 | 44339.4495 | 21686.6883 | 4618.4614 | 23500.9581 | 10072.8697 | 4525.4819 | 14587.3803
1月 | 4982 | 13493 | 47535.9721 | 22746.2662 | 4860.5036 | 24240.2919 | 10313.9623 | 4525.4819 | 14778.5688
2月 | 4913.1244 | 13345.6274 | 47535.6733 | 22746.2662 | 4860.5036 | 24240.2919 | 10313.9623 | 4525.4819 | 14778.5688
3月 | 4533.8097 | 12399.0799 | 43155.7441 | 20775.6494 | 4499.9102 | 21598.4057 | 9104.4977 | 4042.3695 | 12567.389
②再エネ除きの調達量 | 北海道: 153988.3964
③必要予備率(再エネ除き後) | 18.71% | 15.22% | 3.85% | -0.66% | 25.08% | -1.81% | 3.39% | 13.23% | 22.1%
④持続的予備率 | bar: 北海道 to (MW) 九州
⑤再エネ各月kW(②,③と整合した予備率)
4月 | 733.4936 | 2691.8874 | 1761.2592 | 1682.918 | 1134.5918 | 1823.1164 | 890.2686 | 403.4795 | 745.1155
5月 | 927.3839 | 3365.9356 | 3683.368 | 2853.8539 | 1332.3441 | 2717.843 | 1662.2682 | 860.7887 | 1266.5345
6月 | 848.5538 | 2999.8239 | 3943.2427 | 2995.2634 | 1163.5816 | 2810.2693 | 1525.6353 | 821.2556 | 1719.6844
7月 | 764.3315 | 2934.8151 | 5170.2746 | 3514.7357 | 1241.8425 | 3201.7031 | 2216.9171 | 1098.0364 | 2193.244
8月 | 745.6762 | 3146.5339 | 5419.9743 | 3941.8926 | 1136.2874 | 3103.8854 | 2288.8346 | 1188.3114 | 2123.8444
9月 | 631.7053 | 2517.7306 | 3824.0606 | 2731.0263 | 858.7778 | 2323.5872 | 1441.9796 | 816.914 | 1619.2386
10月 | 594.8971 | 2168.5589 | 2415.8311 | 1926.8877 | 728.9658 | 1611.2022 | 1096.2641 | 609.1882 | 1212.9749
11月 | 664.5302 | 1962.1813 | 1159.6762 | 943.4406 | 649.033 | 952.6786 | 423.4357 | 238.6652 | 626.0091
12月 | 662.385 | 2444.1494 | 1234.0097 | 1305.9405 | 745.4246 | 1295.2825 | 697.2444 | 372.377 | 808.2569
1月 | 582.3955 | 2548.165 | 1386.92 | 1387.0568 | 609.7128 | 1361.2261 | 938.1205 | 441.4129 | 975.2903
2月 | 621.7169 | 2466.6846 | 1104.6931 | 1067.3334 | 588.9184 | 1300.939 | 846.8741 | 372.3448 | 885.3556
3月 | 547.435 | 2442.4615 | 1295.1252 | 1267.2369 | 819.1982 | 1432.6189 | 873.0698 | 423.5396 | 900.1351
⑥必要供給力(再エネ除き)
4月 | 4036.7122 | 9411.2642 | 38443.7068 | 16878.0273 | 3673.2177 | 15874.9484 | 6872.0221 | 3493.3232 | 11917.123
5月 | 3388.7442 | 7911.8704 | 35229.8314 | 15895.8805 | 3238.8054 | 15498.4524 | 6154.3262 | 3058.539 | 11591.6261
6月 | 3490.2782 | 9159.6535 | 39060.9162 | 17215.1021 | 3855.9763 | 18065.6249 | 7053.299 | 3649.9314 | 12904.2399
7月 | 4134.1762 | 11529.7519 | 50349.3669 | 20968.2243 | 4948.5594 | 22924.9429 | 8652.1697 | 4510.6566 | 16537.652
8月 | 4259.3989 | 11637.8123 | 50098.1007 | 20541.0674 | 5054.1145 | 23022.7606 | 8580.2522 | 4420.3816 | 16607.0516
9月 | 4075.2206 | 10714.712 | 43684.4146 | 19705.0628 | 4646.5558 | 20224.3341 | 8063.2499 | 4082.2455 | 14528.9353
10月 | 4617.437 | 9950.6858 | 37047.6406 | 17617.748 | 3923.1463 | 17045.1004 | 7043.0194 | 3434.0262 | 12548.3992
11月 | 4761.6984 | 11554.863 | 40788.1144 | 18382.5973 | 4482.627 | 18446.7471 | 8288.1248 | 3928.436 | 13413.8455
12月 | 5182.0731 | 12630.4758 | 45255.9031 | 20454.4825 | 5077.5316 | 22015.3178 | 9817.8243 | 4797.081 | 17148.8082
1月 | 5381.5567 | 13133.3996 | 48454.5467 | 21436.5467 | 5518.4102 | 22682.7194 | 9828.6247 | 4728.0451 | 17217.1279
2月 | 5259.7844 | 13043.6036 | 48736.4603 | 21756.2702 | 5539.2045 | 22743.0066 | 9919.8711 | 4797.1132 | 17307.0626
3月 | 4879.9885 | 11967.7492 | 43953.6725 | 19579.0497 | 4854.2886 | 19990.8397 | 8631.1154 | 4194.0591 | 14570.3207
⑦揚水供給力 | [9 empty] | 合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑧最小期待量からの増分除き
4月 | 4036.7122 | 9411.2642 | 38443.7068 | 16878.0273 | 3673.2177 | 15874.9484 | 6872.0221 | 3493.3232 | 11917.123
5月 | 3388.7442 | 7911.8704 | 35229.8314 | 15895.8805 | 3238.8054 | 15498.4524 | 6154.3262 | 3058.539 | 11591.6261
6月 | 3490.2782 | 9159.6535 | 39060.9162 | 17215.1021 | 3855.9763 | 18065.6249 | 7053.299 | 3649.9314 | 12904.2399
7月 | 4134.1762 | 11529.7519 | 50349.3669 | 20968.2243 | 4948.5594 | 22924.9429 | 8652.1697 | 4510.6566 | 16537.652
8月 | 4259.3989 | 11637.8123 | 50098.1007 | 20541.0674 | 5054.1145 | 23022.7606 | 8580.2522 | 4420.3816 | 16607.0516
9月 | 4075.2206 | 10714.712 | 43684.4146 | 19705.0628 | 4646.5558 | 20224.3341 | 8063.2499 | 4082.2455 | 14528.9353
10月 | 4617.437 | 9950.6858 | 37047.6406 | 17617.748 | 3923.1463 | 17045.1004 | 7043.0194 | 3434.0262 | 12548.3992
11月 | 4761.6984 | 11554.863 | 40788.1144 | 18382.5973 | 4482.627 | 18446.7471 | 8288.1248 | 3928.436 | 13413.8455
12月 | 5182.0731 | 12630.4758 | 45255.9031 | 20454.4825 | 5077.5316 | 22015.3178 | 9817.8243 | 4797.081 | 17148.8082
1月 | 5381.5567 | 13133.3996 | 48454.5467 | 21436.5467 | 5518.4102 | 22682.7194 | 9828.6247 | 4728.0451 | 17217.1279
2月 | 5259.7844 | 13043.6036 | 48736.4603 | 21756.2702 | 5539.2045 | 22743.0066 | 9919.8711 | 4797.1132 | 17307.0626
3月 | 4879.9885 | 11967.7492 | 43953.6725 | 19579.0497 | 4854.2886 | 19990.8397 | 8631.1154 | 4194.0591 | 14570.3207
⑨停止可能量 | 北海道: エリア合計
4月 | 北海道: 43388.0514
5月 | 北海道: 52020.3207
6月 | 北海道: 39533.375
7月 | 北海道: 9432.8964
8月 | 北海道: 9767.4563
9月 | 北海道: 24263.6657
10月 | 北海道: 40761.1935
11月 | 北海道: 29941.3429
12月 | 北海道: 11608.8988
1月 | 北海道: 5607.4193
2月 | 北海道: 4886.02
3月 | 北海道: 21367.313
月換算 | 北海道: 1.9
⑩カウント可能な設備量 | 北海道: -1.4552e-11; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑪期待容量(単位：kW) | 北海道: -1.4552e-08
(参考)調整係数(%) | 北海道: #DIV/0!

## 計算用(応札容量) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
①H3需要
4月 | 3984.8014 | 10414.0007 | 38345.2226 | 18498.0519 | 3813.3007 | 17842.5898 | 7435.8566 | 3411.3655 | 10286.1401
5月 | 3605.4867 | 9703.8428 | 37113.2088 | 18686.2013 | 3625.5945 | 18365.0524 | 7487.8766 | 3431.0843 | 10445.297
6月 | 3624.4524 | 10462.4655 | 41014.9345 | 20141.8831 | 3981.2483 | 21046.3698 | 8218.1572 | 3914.1968 | 11879.7111
7月 | 4091.9787 | 12445.8501 | 52951.4941 | 24400 | 4909.9 | 26340 | 10412 | 4910 | 15216
8月 | 4181 | 12721 | 52950 | 24400 | 4909.9 | 26340 | 10412 | 4910 | 15216
9月 | 3931.9404 | 11385.6845 | 45310.8967 | 22360.0649 | 4366.54 | 22732.0509 | 9105.4981 | 4288.8554 | 13117.9317
10月 | 4354.1342 | 10427.8477 | 37638.0274 | 19478.4091 | 3689.8098 | 18808.6527 | 7796.9954 | 3539.5382 | 11179.0203
11月 | 4532.8115 | 11630.5664 | 40007.4303 | 19260.5519 | 4070.1618 | 19557.8443 | 8345.206 | 3647.992 | 11405.2433
12月 | 4882.1803 | 12970.7669 | 44339.4495 | 21686.6883 | 4618.4614 | 23500.9581 | 10072.8697 | 4525.4819 | 14587.3803
1月 | 4982 | 13493 | 47535.9721 | 22746.2662 | 4860.5036 | 24240.2919 | 10313.9623 | 4525.4819 | 14778.5688
2月 | 4913.1244 | 13345.6274 | 47535.6733 | 22746.2662 | 4860.5036 | 24240.2919 | 10313.9623 | 4525.4819 | 14778.5688
3月 | 4533.8097 | 12399.0799 | 43155.7441 | 20775.6494 | 4499.9102 | 21598.4057 | 9104.4977 | 4042.3695 | 12567.389
②再エネ除きの調達量 | 北海道: 153988.3964
③必要予備率(再エネ除き後) | 18.71% | 15.22% | 3.85% | -0.66% | 25.08% | -1.81% | 3.39% | 13.23% | 22.1%
④持続的予備率 | bar: 北海道 to (MW) 九州
⑤再エネ各月kW(②,③と整合した予備率)
4月 | 733.4936 | 2691.8874 | 1761.2592 | 1682.918 | 1134.5918 | 1823.1164 | 890.2686 | 403.4795 | 745.1155
5月 | 927.3839 | 3365.9356 | 3683.368 | 2853.8539 | 1332.3441 | 2717.843 | 1662.2682 | 860.7887 | 1266.5345
6月 | 848.5538 | 2999.8239 | 3943.2427 | 2995.2634 | 1163.5816 | 2810.2693 | 1525.6353 | 821.2556 | 1719.6844
7月 | 764.3315 | 2934.8151 | 5170.2746 | 3514.7357 | 1241.8425 | 3201.7031 | 2216.9171 | 1098.0364 | 2193.244
8月 | 745.6762 | 3146.5339 | 5419.9743 | 3941.8926 | 1136.2874 | 3103.8854 | 2288.8346 | 1188.3114 | 2123.8444
9月 | 631.7053 | 2517.7306 | 3824.0606 | 2731.0263 | 858.7778 | 2323.5872 | 1441.9796 | 816.914 | 1619.2386
10月 | 594.8971 | 2168.5589 | 2415.8311 | 1926.8877 | 728.9658 | 1611.2022 | 1096.2641 | 609.1882 | 1212.9749
11月 | 664.5302 | 1962.1813 | 1159.6762 | 943.4406 | 649.033 | 952.6786 | 423.4357 | 238.6652 | 626.0091
12月 | 662.385 | 2444.1494 | 1234.0097 | 1305.9405 | 745.4246 | 1295.2825 | 697.2444 | 372.377 | 808.2569
1月 | 582.3955 | 2548.165 | 1386.92 | 1387.0568 | 609.7128 | 1361.2261 | 938.1205 | 441.4129 | 975.2903
2月 | 621.7169 | 2466.6846 | 1104.6931 | 1067.3334 | 588.9184 | 1300.939 | 846.8741 | 372.3448 | 885.3556
3月 | 547.435 | 2442.4615 | 1295.1252 | 1267.2369 | 819.1982 | 1432.6189 | 873.0698 | 423.5396 | 900.1351
⑥必要供給力(再エネ除き)
4月 | 4036.7122 | 9411.2642 | 38443.7068 | 16878.0273 | 3673.2177 | 15874.9484 | 6872.0221 | 3493.3232 | 11917.123
5月 | 3388.7442 | 7911.8704 | 35229.8314 | 15895.8805 | 3238.8054 | 15498.4524 | 6154.3262 | 3058.539 | 11591.6261
6月 | 3490.2782 | 9159.6535 | 39060.9162 | 17215.1021 | 3855.9763 | 18065.6249 | 7053.299 | 3649.9314 | 12904.2399
7月 | 4134.1762 | 11529.7519 | 50349.3669 | 20968.2243 | 4948.5594 | 22924.9429 | 8652.1697 | 4510.6566 | 16537.652
8月 | 4259.3989 | 11637.8123 | 50098.1007 | 20541.0674 | 5054.1145 | 23022.7606 | 8580.2522 | 4420.3816 | 16607.0516
9月 | 4075.2206 | 10714.712 | 43684.4146 | 19705.0628 | 4646.5558 | 20224.3341 | 8063.2499 | 4082.2455 | 14528.9353
10月 | 4617.437 | 9950.6858 | 37047.6406 | 17617.748 | 3923.1463 | 17045.1004 | 7043.0194 | 3434.0262 | 12548.3992
11月 | 4761.6984 | 11554.863 | 40788.1144 | 18382.5973 | 4482.627 | 18446.7471 | 8288.1248 | 3928.436 | 13413.8455
12月 | 5182.0731 | 12630.4758 | 45255.9031 | 20454.4825 | 5077.5316 | 22015.3178 | 9817.8243 | 4797.081 | 17148.8082
1月 | 5381.5567 | 13133.3996 | 48454.5467 | 21436.5467 | 5518.4102 | 22682.7194 | 9828.6247 | 4728.0451 | 17217.1279
2月 | 5259.7844 | 13043.6036 | 48736.4603 | 21756.2702 | 5539.2045 | 22743.0066 | 9919.8711 | 4797.1132 | 17307.0626
3月 | 4879.9885 | 11967.7492 | 43953.6725 | 19579.0497 | 4854.2886 | 19990.8397 | 8631.1154 | 4194.0591 | 14570.3207
⑦揚水供給力 | [9 empty] | 合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑧最小期待量からの増分除き
4月 | 4036.7122 | 9411.2642 | 38443.7068 | 16878.0273 | 3673.2177 | 15874.9484 | 6872.0221 | 3493.3232 | 11917.123
5月 | 3388.7442 | 7911.8704 | 35229.8314 | 15895.8805 | 3238.8054 | 15498.4524 | 6154.3262 | 3058.539 | 11591.6261
6月 | 3490.2782 | 9159.6535 | 39060.9162 | 17215.1021 | 3855.9763 | 18065.6249 | 7053.299 | 3649.9314 | 12904.2399
7月 | 4134.1762 | 11529.7519 | 50349.3669 | 20968.2243 | 4948.5594 | 22924.9429 | 8652.1697 | 4510.6566 | 16537.652
8月 | 4259.3989 | 11637.8123 | 50098.1007 | 20541.0674 | 5054.1145 | 23022.7606 | 8580.2522 | 4420.3816 | 16607.0516
9月 | 4075.2206 | 10714.712 | 43684.4146 | 19705.0628 | 4646.5558 | 20224.3341 | 8063.2499 | 4082.2455 | 14528.9353
10月 | 4617.437 | 9950.6858 | 37047.6406 | 17617.748 | 3923.1463 | 17045.1004 | 7043.0194 | 3434.0262 | 12548.3992
11月 | 4761.6984 | 11554.863 | 40788.1144 | 18382.5973 | 4482.627 | 18446.7471 | 8288.1248 | 3928.436 | 13413.8455
12月 | 5182.0731 | 12630.4758 | 45255.9031 | 20454.4825 | 5077.5316 | 22015.3178 | 9817.8243 | 4797.081 | 17148.8082
1月 | 5381.5567 | 13133.3996 | 48454.5467 | 21436.5467 | 5518.4102 | 22682.7194 | 9828.6247 | 4728.0451 | 17217.1279
2月 | 5259.7844 | 13043.6036 | 48736.4603 | 21756.2702 | 5539.2045 | 22743.0066 | 9919.8711 | 4797.1132 | 17307.0626
3月 | 4879.9885 | 11967.7492 | 43953.6725 | 19579.0497 | 4854.2886 | 19990.8397 | 8631.1154 | 4194.0591 | 14570.3207
⑨停止可能量 | 北海道: エリア合計
4月 | 北海道: 43388.0514
5月 | 北海道: 52020.3207
6月 | 北海道: 39533.375
7月 | 北海道: 9432.8964
8月 | 北海道: 9767.4563
9月 | 北海道: 24263.6657
10月 | 北海道: 40761.1935
11月 | 北海道: 29941.3429
12月 | 北海道: 11608.8988
1月 | 北海道: 5607.4193
2月 | 北海道: 4886.02
3月 | 北海道: 21367.313
月換算 | 北海道: 1.9
⑩カウント可能な設備量 | 北海道: -1.4552e-11; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑪期待容量(単位：kW) | 北海道: -1.4552e-08
(参考)調整係数(%) | 北海道: #DIV/0!

## 調整係数一覧 (hidden)
：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
北海道 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 89.9% | 85.53% | 94.96% | 100% | 100% | 100% | 96.69% | 92.15% | 93.36% | 96.66% | 96.62% | 91.52%
19 | 89.9% | 85.53% | 94.96% | 100% | 100% | 100% | 96.69% | 92.15% | 93.36% | 96.66% | 96.62% | 91.52%
18 | 89.9% | 85.53% | 94.96% | 100% | 100% | 100% | 96.69% | 92.15% | 93.36% | 96.66% | 96.62% | 91.52%
17 | 89.9% | 85.53% | 94.96% | 100% | 100% | 100% | 96.69% | 92.15% | 93.36% | 96.66% | 96.62% | 91.52%
16 | 89.9% | 85.53% | 94.96% | 100% | 100% | 100% | 96.69% | 92.15% | 93.36% | 96.66% | 96.62% | 91.52%
15 | 89.9% | 85.53% | 94.96% | 100% | 100% | 100% | 96.69% | 92.15% | 93.36% | 96.66% | 96.62% | 91.52%
14 | 89.9% | 85.53% | 94.96% | 100% | 100% | 100% | 96.69% | 92.15% | 93.36% | 96.66% | 96.62% | 91.52%
13 | 89.62% | 85.53% | 94.96% | 100% | 100% | 100% | 96.69% | 92.15% | 93.36% | 96.66% | 96.39% | 91.52%
12 | 88.99% | 85.53% | 94.96% | 100% | 100% | 100% | 96.69% | 92.15% | 93.36% | 96.66% | 95.54% | 91.52%
11 | 88.03% | 85.53% | 94.9% | 100% | 100% | 100% | 96.69% | 91.76% | 92.74% | 96.19% | 94.06% | 91.29%
10 | 86.72% | 84.92% | 93.88% | 100% | 100% | 100% | 96.69% | 90.77% | 91.5% | 95.01% | 91.96% | 90.36%
9 | 85.08% | 83.68% | 91.91% | 100% | 100% | 100% | 96.07% | 89.2% | 89.63% | 93.09% | 89.24% | 88.72%
8 | 83.09% | 81.81% | 88.97% | 99.78% | 99.07% | 98.5% | 94.63% | 87.04% | 87.13% | 90.44% | 85.9% | 86.39%
7 | 80.77% | 79.31% | 85.07% | 96.67% | 96.21% | 95.28% | 92.37% | 84.28% | 84.01% | 87.07% | 81.93% | 83.36%
6 | 78.1% | 76.18% | 80.22% | 92.14% | 92.13% | 90.8% | 89.29% | 80.94% | 80.27% | 82.97% | 77.35% | 79.62%
5 | 75.1% | 72.42% | 74.41% | 86.19% | 86.83% | 85.06% | 85.39% | 77.01% | 75.9% | 78.14% | 72.14% | 75.19%
4 | 71.75% | 68.03% | 67.63% | 78.81% | 80.32% | 78.07% | 80.66% | 72.49% | 70.9% | 72.58% | 66.31% | 70.05%
3 | 68.07% | 63.01% | 59.9% | 70% | 72.59% | 69.81% | 75.12% | 67.38% | 65.28% | 66.3% | 59.86% | 64.21%
2 | 64.04% | 57.36% | 51.21% | 59.77% | 63.65% | 60.3% | 68.76% | 61.68% | 59.03% | 59.28% | 52.79% | 57.68%
1 | 59.68% | 51.07% | 41.56% | 48.12% | 53.49% | 49.53% | 61.58% | 55.4% | 52.16% | 51.54% | 45.09% | 50.44%
東北 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 94.96% | 90.23% | 99.21% | 100% | 100% | 100% | 99.94% | 96.79% | 99.29% | 99.87% | 98.78% | 94%
19 | 94.96% | 90.23% | 99.21% | 100% | 100% | 100% | 99.94% | 96.79% | 99.29% | 99.87% | 98.78% | 94%
18 | 94.91% | 90.23% | 99.21% | 100% | 100% | 100% | 99.94% | 96.79% | 99.29% | 99.87% | 98.78% | 94%
17 | 94.74% | 90.23% | 99.21% | 100% | 100% | 100% | 99.94% | 96.79% | 99.29% | 99.87% | 98.78% | 94%
16 | 94.46% | 90.23% | 99.21% | 100% | 100% | 100% | 99.94% | 96.79% | 99.29% | 99.87% | 98.78% | 94%
15 | 94.07% | 90.23% | 99.21% | 100% | 100% | 100% | 99.94% | 96.79% | 99.29% | 99.87% | 98.78% | 94%
14 | 93.57% | 90.23% | 99.21% | 100% | 100% | 100% | 99.94% | 96.79% | 99.29% | 99.87% | 98.78% | 94%
13 | 92.96% | 90.23% | 99.21% | 100% | 100% | 100% | 99.94% | 96.79% | 99.29% | 99.79% | 98.61% | 94%
12 | 92.23% | 90.23% | 99.21% | 100% | 100% | 100% | 99.94% | 96.79% | 99.18% | 99.36% | 97.98% | 93.96%
11 | 91.4% | 90.23% | 99.21% | 100% | 100% | 100% | 99.94% | 96.79% | 98.72% | 98.57% | 96.89% | 93.62%
10 | 90.45% | 89.97% | 98.87% | 100% | 100% | 100% | 99.94% | 96.28% | 97.93% | 97.42% | 95.35% | 92.97%
9 | 89.4% | 89.44% | 97.89% | 100% | 100% | 100% | 99.71% | 95.16% | 96.79% | 95.92% | 93.35% | 92.02%
8 | 88.23% | 88.66% | 96.27% | 100% | 100% | 100% | 98.93% | 93.43% | 95.31% | 94.06% | 90.89% | 90.77%
7 | 86.95% | 87.61% | 94.01% | 99.67% | 99.73% | 98.49% | 97.61% | 91.09% | 93.48% | 91.85% | 87.98% | 89.22%
6 | 85.56% | 86.3% | 91.11% | 97.11% | 97.66% | 95.87% | 95.73% | 88.13% | 91.32% | 89.28% | 84.61% | 87.36%
5 | 84.06% | 84.72% | 87.56% | 93.58% | 94.78% | 92.36% | 93.31% | 84.58% | 88.81% | 86.35% | 80.79% | 85.21%
4 | 82.45% | 82.88% | 83.38% | 89.07% | 91.09% | 87.95% | 90.34% | 80.41% | 85.96% | 83.07% | 76.51% | 82.75%
3 | 80.73% | 80.78% | 78.55% | 83.58% | 86.59% | 82.65% | 86.82% | 75.63% | 82.76% | 79.44% | 71.77% | 79.99%
2 | 78.89% | 78.42% | 73.08% | 77.12% | 81.29% | 76.46% | 82.76% | 70.24% | 79.23% | 75.44% | 66.57% | 76.92%
1 | 76.95% | 75.79% | 66.97% | 69.67% | 75.18% | 69.38% | 78.14% | 64.24% | 75.35% | 71.1% | 60.92% | 73.55%
東京 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 88.34% | 83.53% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 95.02% | 94.16% | 97% | 96.33% | 92.33%
19 | 88.34% | 83.53% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 95.02% | 94.16% | 97% | 96.33% | 92.33%
18 | 88.34% | 83.53% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 95.02% | 94.16% | 97% | 96.33% | 92.33%
17 | 88.34% | 83.53% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 95.02% | 94.16% | 97% | 96.33% | 92.33%
16 | 88.34% | 83.53% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 95.02% | 94.16% | 97% | 96.33% | 92.33%
15 | 88.34% | 83.53% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 95.02% | 94.16% | 97% | 96.33% | 92.33%
14 | 88.34% | 83.53% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 94.28% | 94.16% | 97% | 96.33% | 92.33%
13 | 88.34% | 83.53% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 92.79% | 94.16% | 97% | 96.33% | 92.33%
12 | 88.34% | 83.53% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 90.56% | 94.16% | 96.38% | 95.73% | 91.77%
11 | 87.6% | 83.53% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 87.58% | 93.99% | 94.8% | 94.1% | 90.28%
10 | 86.01% | 82.8% | 93.53% | 100% | 100% | 100% | 92.54% | 83.86% | 92.81% | 92.25% | 91.44% | 87.87%
9 | 83.57% | 80.95% | 90.9% | 100% | 100% | 99% | 90.61% | 79.39% | 90.63% | 88.74% | 87.76% | 84.52%
8 | 80.27% | 77.99% | 86.88% | 99.1% | 98.01% | 95.91% | 87.33% | 74.18% | 87.45% | 84.26% | 83.05% | 80.24%
7 | 76.11% | 73.91% | 81.47% | 94.52% | 93.43% | 90.94% | 82.71% | 68.22% | 83.28% | 78.82% | 77.31% | 75.03%
6 | 71.11% | 68.71% | 74.69% | 87.79% | 86.85% | 84.07% | 76.75% | 61.52% | 78.1% | 72.42% | 70.54% | 68.88%
5 | 65.25% | 62.4% | 66.52% | 78.91% | 78.27% | 75.32% | 69.44% | 54.07% | 71.92% | 65.05% | 62.75% | 61.81%
4 | 58.53% | 54.97% | 56.97% | 67.87% | 67.68% | 64.69% | 60.8% | 45.88% | 64.74% | 56.72% | 53.93% | 53.81%
3 | 50.97% | 46.43% | 46.03% | 54.68% | 55.1% | 52.16% | 50.81% | 36.94% | 56.57% | 47.43% | 44.09% | 44.87%
2 | 42.54% | 36.77% | 33.71% | 39.33% | 40.52% | 37.75% | 39.49% | 27.26% | 47.39% | 37.16% | 33.21% | 35.01%
1 | 33.27% | 25.99% | 20.01% | 21.83% | 23.93% | 21.45% | 26.82% | 16.83% | 37.21% | 25.94% | 21.31% | 24.21%
中部 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 89.49% | 86.34% | 95.32% | 99.76% | 100% | 99.93% | 96.06% | 92.12% | 94.34% | 95.99% | 95.4% | 92.86%
19 | 89.49% | 86.34% | 95.32% | 99.76% | 100% | 99.93% | 96.06% | 92.12% | 94.34% | 95.99% | 95.4% | 92.86%
18 | 89.49% | 86.34% | 95.32% | 99.76% | 100% | 99.93% | 96.06% | 92.12% | 94.34% | 95.99% | 95.4% | 92.86%
17 | 89.49% | 86.34% | 95.32% | 99.76% | 100% | 99.93% | 96.06% | 92.12% | 94.34% | 95.99% | 95.4% | 92.86%
16 | 89.49% | 86.34% | 95.32% | 99.76% | 100% | 99.93% | 96.06% | 92.12% | 94.34% | 95.99% | 95.4% | 92.86%
15 | 89.49% | 86.34% | 95.32% | 99.76% | 100% | 99.93% | 96.06% | 92.12% | 94.34% | 95.99% | 95.4% | 92.86%
14 | 89.49% | 86.34% | 95.32% | 99.76% | 100% | 99.93% | 96.06% | 92.12% | 94.34% | 95.99% | 95.4% | 92.86%
13 | 89.49% | 86.34% | 95.32% | 99.76% | 100% | 99.93% | 96.06% | 92.12% | 94.34% | 95.99% | 95.4% | 92.86%
12 | 89.38% | 86.34% | 95.32% | 99.76% | 100% | 99.93% | 96.06% | 92.12% | 94.34% | 95.99% | 95.4% | 92.86%
11 | 88.9% | 86.34% | 95.32% | 99.76% | 100% | 99.93% | 96.06% | 92.12% | 94.17% | 95.43% | 94.75% | 92.86%
10 | 88.04% | 86.34% | 95.32% | 99.76% | 100% | 99.93% | 96.06% | 91.82% | 93.31% | 94.04% | 93.34% | 92.61%
9 | 86.8% | 85.79% | 94.22% | 99.76% | 100% | 99.53% | 95.71% | 90.75% | 91.75% | 91.83% | 91.17% | 91.67%
8 | 85.18% | 84.45% | 92.01% | 98.61% | 98.17% | 97.9% | 94.48% | 88.91% | 89.49% | 88.8% | 88.26% | 90.04%
7 | 83.19% | 82.3% | 88.66% | 96.14% | 94.66% | 95.04% | 92.37% | 86.29% | 86.54% | 84.94% | 84.6% | 87.72%
6 | 80.82% | 79.36% | 84.2% | 92.36% | 89.6% | 90.95% | 89.39% | 82.89% | 82.89% | 80.25% | 80.18% | 84.72%
5 | 78.08% | 75.62% | 78.6% | 87.27% | 82.99% | 85.64% | 85.54% | 78.72% | 78.54% | 74.74% | 75.01% | 81.03%
4 | 74.96% | 71.08% | 71.89% | 80.87% | 74.83% | 79.11% | 80.81% | 73.77% | 73.5% | 68.41% | 69.09% | 76.65%
3 | 71.46% | 65.75% | 64.05% | 73.15% | 65.11% | 71.35% | 75.2% | 68.05% | 67.75% | 61.25% | 62.42% | 71.58%
2 | 67.58% | 59.61% | 55.08% | 64.12% | 53.83% | 62.36% | 68.72% | 61.56% | 61.32% | 53.26% | 54.99% | 65.83%
1 | 63.33% | 52.68% | 44.99% | 53.77% | 41.01% | 52.14% | 61.36% | 54.28% | 54.18% | 44.44% | 46.82% | 59.39%
北陸 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 91.94% | 87.78% | 97.17% | 100% | 100% | 100% | 97.99% | 94.18% | 96.56% | 98.25% | 98.1% | 94.95%
19 | 91.94% | 87.78% | 97.17% | 100% | 100% | 100% | 97.99% | 94.18% | 96.56% | 98.25% | 98.1% | 94.95%
18 | 91.94% | 87.78% | 97.17% | 100% | 100% | 100% | 97.99% | 94.18% | 96.56% | 98.25% | 98.1% | 94.95%
17 | 91.94% | 87.78% | 97.17% | 100% | 100% | 100% | 97.99% | 94.18% | 96.56% | 98.25% | 98.1% | 94.95%
16 | 91.94% | 87.78% | 97.17% | 100% | 100% | 100% | 97.99% | 94.18% | 96.56% | 98.25% | 98.1% | 94.95%
15 | 91.94% | 87.78% | 97.17% | 100% | 100% | 100% | 97.99% | 94.18% | 96.56% | 98.25% | 98.1% | 94.95%
14 | 91.94% | 87.78% | 97.17% | 100% | 100% | 100% | 97.99% | 94.18% | 96.56% | 98.25% | 98.1% | 94.95%
13 | 91.94% | 87.78% | 97.17% | 100% | 100% | 100% | 97.99% | 94.18% | 96.56% | 98.25% | 98.1% | 94.95%
12 | 91.7% | 87.78% | 97.17% | 100% | 100% | 100% | 97.99% | 94.18% | 96.56% | 98.25% | 97.97% | 94.95%
11 | 91.2% | 87.78% | 97.17% | 100% | 100% | 100% | 97.99% | 94.18% | 96.52% | 98.25% | 97.24% | 94.95%
10 | 90.44% | 87.6% | 96.73% | 100% | 100% | 100% | 97.99% | 93.82% | 95.93% | 97.88% | 95.89% | 94.59%
9 | 89.41% | 87.09% | 95.61% | 100% | 100% | 100% | 97.62% | 92.83% | 94.8% | 96.64% | 93.93% | 93.71%
8 | 88.13% | 86.25% | 93.79% | 100% | 100% | 100% | 96.55% | 91.2% | 93.12% | 94.52% | 91.35% | 92.28%
7 | 86.58% | 85.1% | 91.29% | 100% | 99.01% | 97.99% | 94.79% | 88.94% | 90.9% | 91.54% | 88.15% | 90.33%
6 | 84.78% | 83.62% | 88.09% | 96.1% | 95.95% | 94.01% | 92.34% | 86.05% | 88.14% | 87.69% | 84.34% | 87.83%
5 | 82.71% | 81.81% | 84.21% | 90.52% | 91.9% | 88.79% | 89.2% | 82.53% | 84.83% | 82.96% | 79.92% | 84.81%
4 | 80.38% | 79.69% | 79.64% | 83.45% | 86.85% | 82.33% | 85.37% | 78.38% | 80.97% | 77.36% | 74.88% | 81.24%
3 | 77.8% | 77.23% | 74.37% | 74.88% | 80.8% | 74.62% | 80.84% | 73.59% | 76.58% | 70.89% | 69.23% | 77.14%
2 | 74.95% | 74.46% | 68.42% | 64.83% | 73.76% | 65.67% | 75.63% | 68.18% | 71.63% | 63.56% | 62.97% | 72.51%
1 | 71.84% | 71.36% | 61.78% | 53.28% | 65.72% | 55.48% | 69.72% | 62.13% | 66.15% | 55.35% | 56.09% | 67.34%
関西 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 89.97% | 87.81% | 96.54% | 100% | 100% | 100% | 97.28% | 92.89% | 95.22% | 96.96% | 96.12% | 93.68%
19 | 89.97% | 87.81% | 96.54% | 100% | 100% | 100% | 97.28% | 92.89% | 95.22% | 96.96% | 96.12% | 93.68%
18 | 89.97% | 87.81% | 96.54% | 100% | 100% | 100% | 97.28% | 92.89% | 95.22% | 96.96% | 96.12% | 93.68%
17 | 89.97% | 87.81% | 96.54% | 100% | 100% | 100% | 97.28% | 92.89% | 95.22% | 96.96% | 96.12% | 93.68%
16 | 89.97% | 87.81% | 96.54% | 100% | 100% | 100% | 97.28% | 92.89% | 95.22% | 96.96% | 96.12% | 93.68%
15 | 89.97% | 87.81% | 96.54% | 100% | 100% | 100% | 97.28% | 92.89% | 95.22% | 96.96% | 96.12% | 93.68%
14 | 89.97% | 87.81% | 96.54% | 100% | 100% | 100% | 97.28% | 92.89% | 95.22% | 96.96% | 96.12% | 93.68%
13 | 89.97% | 87.81% | 96.54% | 100% | 100% | 100% | 97.28% | 92.89% | 95.22% | 96.96% | 96.12% | 93.68%
12 | 89.97% | 87.81% | 96.54% | 100% | 100% | 100% | 97.28% | 92.89% | 95.22% | 96.96% | 96.12% | 93.68%
11 | 89.89% | 87.81% | 96.54% | 100% | 100% | 100% | 97.28% | 92.89% | 95.22% | 96.48% | 95.55% | 93.68%
10 | 89.35% | 87.81% | 96.54% | 100% | 100% | 100% | 97.28% | 92.74% | 94.87% | 95.02% | 94.15% | 93.68%
9 | 88.38% | 87.46% | 95.41% | 100% | 100% | 100% | 97.04% | 91.75% | 93.75% | 92.56% | 91.92% | 92.88%
8 | 86.96% | 86.01% | 92.89% | 100% | 100% | 99.18% | 95.71% | 89.91% | 91.86% | 89.11% | 88.87% | 91.27%
7 | 85.09% | 83.46% | 88.98% | 98.26% | 97.02% | 95.92% | 93.31% | 87.24% | 89.18% | 84.67% | 84.99% | 88.85%
6 | 82.78% | 79.81% | 83.67% | 93.76% | 91.92% | 91.17% | 89.83% | 83.72% | 85.73% | 79.23% | 80.28% | 85.62%
5 | 80.03% | 75.05% | 76.97% | 87.66% | 85.1% | 84.93% | 85.27% | 79.36% | 81.51% | 72.8% | 74.74% | 81.59%
4 | 76.83% | 69.19% | 68.88% | 79.96% | 76.57% | 77.21% | 79.63% | 74.16% | 76.5% | 65.38% | 68.38% | 76.74%
3 | 73.19% | 62.23% | 59.4% | 70.65% | 66.33% | 68.01% | 72.92% | 68.12% | 70.73% | 56.96% | 61.19% | 71.09%
2 | 69.11% | 54.17% | 48.53% | 59.74% | 54.38% | 57.32% | 65.12% | 61.24% | 64.17% | 47.56% | 53.18% | 64.63%
1 | 64.58% | 45.01% | 36.26% | 47.23% | 40.71% | 45.15% | 56.25% | 53.51% | 56.84% | 37.16% | 44.33% | 57.36%
中国 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 92.62% | 85.66% | 94.93% | 100% | 99.45% | 99.23% | 95.38% | 91.96% | 94.78% | 96.04% | 96.47% | 92.77%
19 | 92.62% | 85.66% | 94.93% | 100% | 99.45% | 99.23% | 95.38% | 91.96% | 94.78% | 96.04% | 96.47% | 92.77%
18 | 92.52% | 85.66% | 94.93% | 100% | 99.45% | 99.23% | 95.38% | 91.96% | 94.78% | 96.04% | 96.47% | 92.77%
17 | 92.32% | 85.66% | 94.93% | 100% | 99.45% | 99.23% | 95.38% | 91.96% | 94.78% | 96.04% | 96.47% | 92.77%
16 | 92.01% | 85.66% | 94.93% | 100% | 99.45% | 99.23% | 95.38% | 91.96% | 94.78% | 96.04% | 96.47% | 92.77%
15 | 91.61% | 85.66% | 94.93% | 100% | 99.45% | 99.23% | 95.38% | 91.96% | 94.78% | 96.04% | 96.47% | 92.77%
14 | 91.09% | 85.66% | 94.93% | 100% | 99.45% | 99.23% | 95.38% | 91.96% | 94.78% | 96.04% | 96.47% | 92.77%
13 | 90.47% | 85.66% | 94.93% | 100% | 99.45% | 99.23% | 95.38% | 91.96% | 94.78% | 96.04% | 96.24% | 92.77%
12 | 89.75% | 85.66% | 94.93% | 100% | 99.45% | 99.23% | 95.38% | 91.96% | 94.59% | 96.04% | 95.57% | 92.77%
11 | 88.93% | 85.66% | 94.93% | 100% | 99.45% | 99.23% | 95.38% | 91.86% | 94.08% | 95.65% | 94.47% | 92.6%
10 | 88% | 85.46% | 94.59% | 100% | 99.45% | 99.23% | 95.38% | 91.3% | 93.23% | 94.66% | 92.93% | 92.07%
9 | 86.96% | 84.98% | 93.53% | 100% | 99.33% | 98.81% | 94.99% | 90.28% | 92.05% | 93.07% | 90.95% | 91.16%
8 | 85.82% | 84.23% | 91.75% | 99.45% | 98.4% | 97.49% | 94.06% | 88.79% | 90.55% | 90.89% | 88.54% | 89.88%
7 | 84.58% | 83.21% | 89.25% | 97.51% | 96.66% | 95.28% | 92.6% | 86.84% | 88.71% | 88.11% | 85.7% | 88.23%
6 | 83.23% | 81.9% | 86.03% | 94.54% | 94.11% | 92.18% | 90.61% | 84.43% | 86.54% | 84.73% | 82.42% | 86.2%
5 | 81.78% | 80.32% | 82.09% | 90.53% | 90.75% | 88.18% | 88.1% | 81.56% | 84.04% | 80.76% | 78.71% | 83.81%
4 | 80.23% | 78.47% | 77.43% | 85.48% | 86.58% | 83.28% | 85.05% | 78.23% | 81.21% | 76.18% | 74.55% | 81.05%
3 | 78.57% | 76.34% | 72.05% | 79.39% | 81.6% | 77.49% | 81.47% | 74.43% | 78.04% | 71.01% | 69.97% | 77.92%
2 | 76.8% | 73.93% | 65.95% | 72.26% | 75.81% | 70.81% | 77.36% | 70.17% | 74.55% | 65.24% | 64.95% | 74.41%
1 | 74.93% | 71.25% | 59.14% | 64.09% | 69.22% | 63.23% | 72.72% | 65.46% | 70.73% | 58.88% | 59.49% | 70.54%
四国 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 92.01% | 86.47% | 95.68% | 100% | 100% | 100% | 96.33% | 92.76% | 95.34% | 96.98% | 97.54% | 93.57%
19 | 92.01% | 86.47% | 95.68% | 100% | 100% | 100% | 96.33% | 92.76% | 95.34% | 96.98% | 97.54% | 93.57%
18 | 92.01% | 86.47% | 95.68% | 100% | 100% | 100% | 96.33% | 92.76% | 95.34% | 96.98% | 97.54% | 93.57%
17 | 92.01% | 86.47% | 95.68% | 100% | 100% | 100% | 96.33% | 92.76% | 95.34% | 96.98% | 97.54% | 93.57%
16 | 91.99% | 86.47% | 95.68% | 100% | 100% | 100% | 96.33% | 92.76% | 95.34% | 96.98% | 97.54% | 93.57%
15 | 91.82% | 86.47% | 95.68% | 100% | 100% | 100% | 96.33% | 92.76% | 95.34% | 96.98% | 97.54% | 93.57%
14 | 91.52% | 86.47% | 95.68% | 100% | 100% | 100% | 96.33% | 92.76% | 95.34% | 96.98% | 97.54% | 93.57%
13 | 91.07% | 86.47% | 95.68% | 100% | 100% | 100% | 96.33% | 92.76% | 95.34% | 96.98% | 97.22% | 93.57%
12 | 90.49% | 86.47% | 95.68% | 100% | 100% | 100% | 96.33% | 92.76% | 95.34% | 96.94% | 96.48% | 93.57%
11 | 89.77% | 86.4% | 95.68% | 100% | 100% | 100% | 96.33% | 92.71% | 95.03% | 96.41% | 95.34% | 93.46%
10 | 88.91% | 86.12% | 95.14% | 100% | 100% | 100% | 96.33% | 92.18% | 94.31% | 95.41% | 93.78% | 92.95%
9 | 87.9% | 85.63% | 94.04% | 100% | 100% | 99.84% | 95.96% | 91.18% | 93.19% | 93.92% | 91.81% | 92.07%
8 | 86.77% | 84.93% | 92.37% | 100% | 99.25% | 98.54% | 95.05% | 89.7% | 91.66% | 91.95% | 89.43% | 90.8%
7 | 85.49% | 84.03% | 90.13% | 98.47% | 97.63% | 96.36% | 93.59% | 87.75% | 89.72% | 89.5% | 86.64% | 89.15%
6 | 84.07% | 82.91% | 87.32% | 95.59% | 95.27% | 93.28% | 91.59% | 85.32% | 87.38% | 86.56% | 83.43% | 87.11%
5 | 82.51% | 81.59% | 83.94% | 91.7% | 92.16% | 89.32% | 89.05% | 82.42% | 84.64% | 83.14% | 79.82% | 84.68%
4 | 80.82% | 80.06% | 79.99% | 86.8% | 88.31% | 84.46% | 85.96% | 79.03% | 81.49% | 79.24% | 75.79% | 81.88%
3 | 78.98% | 78.31% | 75.48% | 80.9% | 83.71% | 78.71% | 82.33% | 75.18% | 77.94% | 74.86% | 71.36% | 78.68%
2 | 77.01% | 76.36% | 70.39% | 73.98% | 78.37% | 72.07% | 78.15% | 70.84% | 73.98% | 69.99% | 66.51% | 75.11%
1 | 74.9% | 74.2% | 64.74% | 66.06% | 72.28% | 64.54% | 73.43% | 66.03% | 69.61% | 64.64% | 61.25% | 71.15%
九州 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 90.45% | 87.74% | 96.53% | 100% | 100% | 100% | 98.11% | 93.33% | 95.78% | 97.43% | 97.14% | 93.98%
19 | 90.45% | 87.74% | 96.53% | 100% | 100% | 100% | 98.11% | 93.33% | 95.78% | 97.43% | 97.14% | 93.98%
18 | 90.45% | 87.74% | 96.53% | 100% | 100% | 100% | 98.11% | 93.33% | 95.78% | 97.43% | 97.14% | 93.98%
17 | 90.45% | 87.74% | 96.53% | 100% | 100% | 100% | 98.11% | 93.33% | 95.78% | 97.43% | 97.14% | 93.98%
16 | 90.45% | 87.74% | 96.53% | 100% | 100% | 100% | 98.11% | 93.33% | 95.78% | 97.43% | 97.14% | 93.98%
15 | 90.45% | 87.74% | 96.53% | 100% | 100% | 100% | 98.11% | 93.33% | 95.78% | 97.43% | 97.14% | 93.98%
14 | 90.45% | 87.74% | 96.53% | 100% | 100% | 100% | 98.11% | 93.33% | 95.78% | 97.43% | 97.14% | 93.98%
13 | 90.45% | 87.74% | 96.53% | 100% | 100% | 100% | 98.11% | 93.33% | 95.78% | 97.43% | 97.14% | 93.98%
12 | 90.45% | 87.74% | 96.53% | 100% | 100% | 100% | 98.11% | 93.33% | 95.78% | 97.43% | 97% | 93.98%
11 | 90.18% | 87.74% | 96.53% | 100% | 100% | 100% | 98.11% | 93.33% | 95.78% | 97.18% | 96.16% | 93.98%
10 | 89.28% | 87.74% | 96.05% | 100% | 100% | 100% | 98.11% | 92.91% | 95.18% | 96.24% | 94.64% | 93.65%
9 | 87.75% | 87.03% | 94.48% | 100% | 100% | 100% | 97.63% | 91.65% | 93.94% | 94.59% | 92.42% | 92.54%
8 | 85.58% | 85.37% | 91.81% | 100% | 100% | 99.84% | 95.87% | 89.54% | 92.05% | 92.25% | 89.52% | 90.64%
7 | 82.79% | 82.75% | 88.06% | 99% | 98.21% | 96.6% | 92.81% | 86.57% | 89.52% | 89.2% | 85.92% | 87.95%
6 | 79.36% | 79.18% | 83.21% | 94.89% | 94.21% | 91.92% | 88.47% | 82.75% | 86.34% | 85.45% | 81.63% | 84.48%
5 | 75.3% | 74.64% | 77.28% | 89.34% | 88.87% | 85.78% | 82.84% | 78.09% | 82.52% | 81.01% | 76.65% | 80.22%
4 | 70.61% | 69.15% | 70.25% | 82.33% | 82.2% | 78.21% | 75.92% | 72.57% | 78.06% | 75.86% | 70.97% | 75.18%
3 | 65.29% | 62.7% | 62.13% | 73.88% | 74.18% | 69.18% | 67.71% | 66.2% | 72.95% | 70.01% | 64.61% | 69.35%
2 | 59.34% | 55.3% | 52.92% | 63.98% | 64.82% | 58.71% | 58.21% | 58.98% | 67.2% | 63.47% | 57.55% | 62.73%
1 | 52.76% | 46.94% | 42.62% | 52.63% | 54.13% | 46.8% | 47.42% | 50.91% | 60.8% | 56.22% | 49.8% | 55.33%
選択エリア | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
19 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
18 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
17 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
16 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
15 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
14 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
13 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
12 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
11 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
10 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
9 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
8 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
7 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
6 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
5 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
4 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE

## 調整係数一覧(記載例用) (hidden)
：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
北海道 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 89.9% | 85.53% | 94.96% | 100% | 100% | 100% | 96.69% | 92.15% | 93.36% | 96.66% | 96.62% | 91.52%
19 | 89.9% | 85.53% | 94.96% | 100% | 100% | 100% | 96.69% | 92.15% | 93.36% | 96.66% | 96.62% | 91.52%
18 | 89.9% | 85.53% | 94.96% | 100% | 100% | 100% | 96.69% | 92.15% | 93.36% | 96.66% | 96.62% | 91.52%
17 | 89.9% | 85.53% | 94.96% | 100% | 100% | 100% | 96.69% | 92.15% | 93.36% | 96.66% | 96.62% | 91.52%
16 | 89.9% | 85.53% | 94.96% | 100% | 100% | 100% | 96.69% | 92.15% | 93.36% | 96.66% | 96.62% | 91.52%
15 | 89.9% | 85.53% | 94.96% | 100% | 100% | 100% | 96.69% | 92.15% | 93.36% | 96.66% | 96.62% | 91.52%
14 | 89.9% | 85.53% | 94.96% | 100% | 100% | 100% | 96.69% | 92.15% | 93.36% | 96.66% | 96.62% | 91.52%
13 | 89.62% | 85.53% | 94.96% | 100% | 100% | 100% | 96.69% | 92.15% | 93.36% | 96.66% | 96.39% | 91.52%
12 | 88.99% | 85.53% | 94.96% | 100% | 100% | 100% | 96.69% | 92.15% | 93.36% | 96.66% | 95.54% | 91.52%
11 | 88.03% | 85.53% | 94.9% | 100% | 100% | 100% | 96.69% | 91.76% | 92.74% | 96.19% | 94.06% | 91.29%
10 | 86.72% | 84.92% | 93.88% | 100% | 100% | 100% | 96.69% | 90.77% | 91.5% | 95.01% | 91.96% | 90.36%
9 | 85.08% | 83.68% | 91.91% | 100% | 100% | 100% | 96.07% | 89.2% | 89.63% | 93.09% | 89.24% | 88.72%
8 | 83.09% | 81.81% | 88.97% | 99.78% | 99.07% | 98.5% | 94.63% | 87.04% | 87.13% | 90.44% | 85.9% | 86.39%
7 | 80.77% | 79.31% | 85.07% | 96.67% | 96.21% | 95.28% | 92.37% | 84.28% | 84.01% | 87.07% | 81.93% | 83.36%
6 | 78.1% | 76.18% | 80.22% | 92.14% | 92.13% | 90.8% | 89.29% | 80.94% | 80.27% | 82.97% | 77.35% | 79.62%
5 | 75.1% | 72.42% | 74.41% | 86.19% | 86.83% | 85.06% | 85.39% | 77.01% | 75.9% | 78.14% | 72.14% | 75.19%
4 | 71.75% | 68.03% | 67.63% | 78.81% | 80.32% | 78.07% | 80.66% | 72.49% | 70.9% | 72.58% | 66.31% | 70.05%
3 | 68.07% | 63.01% | 59.9% | 70% | 72.59% | 69.81% | 75.12% | 67.38% | 65.28% | 66.3% | 59.86% | 64.21%
2 | 64.04% | 57.36% | 51.21% | 59.77% | 63.65% | 60.3% | 68.76% | 61.68% | 59.03% | 59.28% | 52.79% | 57.68%
1 | 59.68% | 51.07% | 41.56% | 48.12% | 53.49% | 49.53% | 61.58% | 55.4% | 52.16% | 51.54% | 45.09% | 50.44%
東北 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 94.96% | 90.23% | 99.21% | 100% | 100% | 100% | 99.94% | 96.79% | 99.29% | 99.87% | 98.78% | 94%
19 | 94.96% | 90.23% | 99.21% | 100% | 100% | 100% | 99.94% | 96.79% | 99.29% | 99.87% | 98.78% | 94%
18 | 94.91% | 90.23% | 99.21% | 100% | 100% | 100% | 99.94% | 96.79% | 99.29% | 99.87% | 98.78% | 94%
17 | 94.74% | 90.23% | 99.21% | 100% | 100% | 100% | 99.94% | 96.79% | 99.29% | 99.87% | 98.78% | 94%
16 | 94.46% | 90.23% | 99.21% | 100% | 100% | 100% | 99.94% | 96.79% | 99.29% | 99.87% | 98.78% | 94%
15 | 94.07% | 90.23% | 99.21% | 100% | 100% | 100% | 99.94% | 96.79% | 99.29% | 99.87% | 98.78% | 94%
14 | 93.57% | 90.23% | 99.21% | 100% | 100% | 100% | 99.94% | 96.79% | 99.29% | 99.87% | 98.78% | 94%
13 | 92.96% | 90.23% | 99.21% | 100% | 100% | 100% | 99.94% | 96.79% | 99.29% | 99.79% | 98.61% | 94%
12 | 92.23% | 90.23% | 99.21% | 100% | 100% | 100% | 99.94% | 96.79% | 99.18% | 99.36% | 97.98% | 93.96%
11 | 91.4% | 90.23% | 99.21% | 100% | 100% | 100% | 99.94% | 96.79% | 98.72% | 98.57% | 96.89% | 93.62%
10 | 90.45% | 89.97% | 98.87% | 100% | 100% | 100% | 99.94% | 96.28% | 97.93% | 97.42% | 95.35% | 92.97%
9 | 89.4% | 89.44% | 97.89% | 100% | 100% | 100% | 99.71% | 95.16% | 96.79% | 95.92% | 93.35% | 92.02%
8 | 88.23% | 88.66% | 96.27% | 100% | 100% | 100% | 98.93% | 93.43% | 95.31% | 94.06% | 90.89% | 90.77%
7 | 86.95% | 87.61% | 94.01% | 99.67% | 99.73% | 98.49% | 97.61% | 91.09% | 93.48% | 91.85% | 87.98% | 89.22%
6 | 85.56% | 86.3% | 91.11% | 97.11% | 97.66% | 95.87% | 95.73% | 88.13% | 91.32% | 89.28% | 84.61% | 87.36%
5 | 84.06% | 84.72% | 87.56% | 93.58% | 94.78% | 92.36% | 93.31% | 84.58% | 88.81% | 86.35% | 80.79% | 85.21%
4 | 82.45% | 82.88% | 83.38% | 89.07% | 91.09% | 87.95% | 90.34% | 80.41% | 85.96% | 83.07% | 76.51% | 82.75%
3 | 80.73% | 80.78% | 78.55% | 83.58% | 86.59% | 82.65% | 86.82% | 75.63% | 82.76% | 79.44% | 71.77% | 79.99%
2 | 78.89% | 78.42% | 73.08% | 77.12% | 81.29% | 76.46% | 82.76% | 70.24% | 79.23% | 75.44% | 66.57% | 76.92%
1 | 76.95% | 75.79% | 66.97% | 69.67% | 75.18% | 69.38% | 78.14% | 64.24% | 75.35% | 71.1% | 60.92% | 73.55%
東京 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 88.34% | 83.53% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 95.02% | 94.16% | 97% | 96.33% | 92.33%
19 | 88.34% | 83.53% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 95.02% | 94.16% | 97% | 96.33% | 92.33%
18 | 88.34% | 83.53% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 95.02% | 94.16% | 97% | 96.33% | 92.33%
17 | 88.34% | 83.53% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 95.02% | 94.16% | 97% | 96.33% | 92.33%
16 | 88.34% | 83.53% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 95.02% | 94.16% | 97% | 96.33% | 92.33%
15 | 88.34% | 83.53% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 95.02% | 94.16% | 97% | 96.33% | 92.33%
14 | 88.34% | 83.53% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 94.28% | 94.16% | 97% | 96.33% | 92.33%
13 | 88.34% | 83.53% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 92.79% | 94.16% | 97% | 96.33% | 92.33%
12 | 88.34% | 83.53% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 90.56% | 94.16% | 96.38% | 95.73% | 91.77%
11 | 87.6% | 83.53% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 87.58% | 93.99% | 94.8% | 94.1% | 90.28%
10 | 86.01% | 82.8% | 93.53% | 100% | 100% | 100% | 92.54% | 83.86% | 92.81% | 92.25% | 91.44% | 87.87%
9 | 83.57% | 80.95% | 90.9% | 100% | 100% | 99% | 90.61% | 79.39% | 90.63% | 88.74% | 87.76% | 84.52%
8 | 80.27% | 77.99% | 86.88% | 99.1% | 98.01% | 95.91% | 87.33% | 74.18% | 87.45% | 84.26% | 83.05% | 80.24%
7 | 76.11% | 73.91% | 81.47% | 94.52% | 93.43% | 90.94% | 82.71% | 68.22% | 83.28% | 78.82% | 77.31% | 75.03%
6 | 71.11% | 68.71% | 74.69% | 87.79% | 86.85% | 84.07% | 76.75% | 61.52% | 78.1% | 72.42% | 70.54% | 68.88%
5 | 65.25% | 62.4% | 66.52% | 78.91% | 78.27% | 75.32% | 69.44% | 54.07% | 71.92% | 65.05% | 62.75% | 61.81%
4 | 58.53% | 54.97% | 56.97% | 67.87% | 67.68% | 64.69% | 60.8% | 45.88% | 64.74% | 56.72% | 53.93% | 53.81%
3 | 50.97% | 46.43% | 46.03% | 54.68% | 55.1% | 52.16% | 50.81% | 36.94% | 56.57% | 47.43% | 44.09% | 44.87%
2 | 42.54% | 36.77% | 33.71% | 39.33% | 40.52% | 37.75% | 39.49% | 27.26% | 47.39% | 37.16% | 33.21% | 35.01%
1 | 33.27% | 25.99% | 20.01% | 21.83% | 23.93% | 21.45% | 26.82% | 16.83% | 37.21% | 25.94% | 21.31% | 24.21%
中部 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 89.49% | 86.34% | 95.32% | 99.76% | 100% | 99.93% | 96.06% | 92.12% | 94.34% | 95.99% | 95.4% | 92.86%
19 | 89.49% | 86.34% | 95.32% | 99.76% | 100% | 99.93% | 96.06% | 92.12% | 94.34% | 95.99% | 95.4% | 92.86%
18 | 89.49% | 86.34% | 95.32% | 99.76% | 100% | 99.93% | 96.06% | 92.12% | 94.34% | 95.99% | 95.4% | 92.86%
17 | 89.49% | 86.34% | 95.32% | 99.76% | 100% | 99.93% | 96.06% | 92.12% | 94.34% | 95.99% | 95.4% | 92.86%
16 | 89.49% | 86.34% | 95.32% | 99.76% | 100% | 99.93% | 96.06% | 92.12% | 94.34% | 95.99% | 95.4% | 92.86%
15 | 89.49% | 86.34% | 95.32% | 99.76% | 100% | 99.93% | 96.06% | 92.12% | 94.34% | 95.99% | 95.4% | 92.86%
14 | 89.49% | 86.34% | 95.32% | 99.76% | 100% | 99.93% | 96.06% | 92.12% | 94.34% | 95.99% | 95.4% | 92.86%
13 | 89.49% | 86.34% | 95.32% | 99.76% | 100% | 99.93% | 96.06% | 92.12% | 94.34% | 95.99% | 95.4% | 92.86%
12 | 89.38% | 86.34% | 95.32% | 99.76% | 100% | 99.93% | 96.06% | 92.12% | 94.34% | 95.99% | 95.4% | 92.86%
11 | 88.9% | 86.34% | 95.32% | 99.76% | 100% | 99.93% | 96.06% | 92.12% | 94.17% | 95.43% | 94.75% | 92.86%
10 | 88.04% | 86.34% | 95.32% | 99.76% | 100% | 99.93% | 96.06% | 91.82% | 93.31% | 94.04% | 93.34% | 92.61%
9 | 86.8% | 85.79% | 94.22% | 99.76% | 100% | 99.53% | 95.71% | 90.75% | 91.75% | 91.83% | 91.17% | 91.67%
8 | 85.18% | 84.45% | 92.01% | 98.61% | 98.17% | 97.9% | 94.48% | 88.91% | 89.49% | 88.8% | 88.26% | 90.04%
7 | 83.19% | 82.3% | 88.66% | 96.14% | 94.66% | 95.04% | 92.37% | 86.29% | 86.54% | 84.94% | 84.6% | 87.72%
6 | 80.82% | 79.36% | 84.2% | 92.36% | 89.6% | 90.95% | 89.39% | 82.89% | 82.89% | 80.25% | 80.18% | 84.72%
5 | 78.08% | 75.62% | 78.6% | 87.27% | 82.99% | 85.64% | 85.54% | 78.72% | 78.54% | 74.74% | 75.01% | 81.03%
4 | 74.96% | 71.08% | 71.89% | 80.87% | 74.83% | 79.11% | 80.81% | 73.77% | 73.5% | 68.41% | 69.09% | 76.65%
3 | 71.46% | 65.75% | 64.05% | 73.15% | 65.11% | 71.35% | 75.2% | 68.05% | 67.75% | 61.25% | 62.42% | 71.58%
2 | 67.58% | 59.61% | 55.08% | 64.12% | 53.83% | 62.36% | 68.72% | 61.56% | 61.32% | 53.26% | 54.99% | 65.83%
1 | 63.33% | 52.68% | 44.99% | 53.77% | 41.01% | 52.14% | 61.36% | 54.28% | 54.18% | 44.44% | 46.82% | 59.39%
北陸 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 91.94% | 87.78% | 97.17% | 100% | 100% | 100% | 97.99% | 94.18% | 96.56% | 98.25% | 98.1% | 94.95%
19 | 91.94% | 87.78% | 97.17% | 100% | 100% | 100% | 97.99% | 94.18% | 96.56% | 98.25% | 98.1% | 94.95%
18 | 91.94% | 87.78% | 97.17% | 100% | 100% | 100% | 97.99% | 94.18% | 96.56% | 98.25% | 98.1% | 94.95%
17 | 91.94% | 87.78% | 97.17% | 100% | 100% | 100% | 97.99% | 94.18% | 96.56% | 98.25% | 98.1% | 94.95%
16 | 91.94% | 87.78% | 97.17% | 100% | 100% | 100% | 97.99% | 94.18% | 96.56% | 98.25% | 98.1% | 94.95%
15 | 91.94% | 87.78% | 97.17% | 100% | 100% | 100% | 97.99% | 94.18% | 96.56% | 98.25% | 98.1% | 94.95%
14 | 91.94% | 87.78% | 97.17% | 100% | 100% | 100% | 97.99% | 94.18% | 96.56% | 98.25% | 98.1% | 94.95%
13 | 91.94% | 87.78% | 97.17% | 100% | 100% | 100% | 97.99% | 94.18% | 96.56% | 98.25% | 98.1% | 94.95%
12 | 91.7% | 87.78% | 97.17% | 100% | 100% | 100% | 97.99% | 94.18% | 96.56% | 98.25% | 97.97% | 94.95%
11 | 91.2% | 87.78% | 97.17% | 100% | 100% | 100% | 97.99% | 94.18% | 96.52% | 98.25% | 97.24% | 94.95%
10 | 90.44% | 87.6% | 96.73% | 100% | 100% | 100% | 97.99% | 93.82% | 95.93% | 97.88% | 95.89% | 94.59%
9 | 89.41% | 87.09% | 95.61% | 100% | 100% | 100% | 97.62% | 92.83% | 94.8% | 96.64% | 93.93% | 93.71%
8 | 88.13% | 86.25% | 93.79% | 100% | 100% | 100% | 96.55% | 91.2% | 93.12% | 94.52% | 91.35% | 92.28%
7 | 86.58% | 85.1% | 91.29% | 100% | 99.01% | 97.99% | 94.79% | 88.94% | 90.9% | 91.54% | 88.15% | 90.33%
6 | 84.78% | 83.62% | 88.09% | 96.1% | 95.95% | 94.01% | 92.34% | 86.05% | 88.14% | 87.69% | 84.34% | 87.83%
5 | 82.71% | 81.81% | 84.21% | 90.52% | 91.9% | 88.79% | 89.2% | 82.53% | 84.83% | 82.96% | 79.92% | 84.81%
4 | 80.38% | 79.69% | 79.64% | 83.45% | 86.85% | 82.33% | 85.37% | 78.38% | 80.97% | 77.36% | 74.88% | 81.24%
3 | 77.8% | 77.23% | 74.37% | 74.88% | 80.8% | 74.62% | 80.84% | 73.59% | 76.58% | 70.89% | 69.23% | 77.14%
2 | 74.95% | 74.46% | 68.42% | 64.83% | 73.76% | 65.67% | 75.63% | 68.18% | 71.63% | 63.56% | 62.97% | 72.51%
1 | 71.84% | 71.36% | 61.78% | 53.28% | 65.72% | 55.48% | 69.72% | 62.13% | 66.15% | 55.35% | 56.09% | 67.34%
関西 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 89.97% | 87.81% | 96.54% | 100% | 100% | 100% | 97.28% | 92.89% | 95.22% | 96.96% | 96.12% | 93.68%
19 | 89.97% | 87.81% | 96.54% | 100% | 100% | 100% | 97.28% | 92.89% | 95.22% | 96.96% | 96.12% | 93.68%
18 | 89.97% | 87.81% | 96.54% | 100% | 100% | 100% | 97.28% | 92.89% | 95.22% | 96.96% | 96.12% | 93.68%
17 | 89.97% | 87.81% | 96.54% | 100% | 100% | 100% | 97.28% | 92.89% | 95.22% | 96.96% | 96.12% | 93.68%
16 | 89.97% | 87.81% | 96.54% | 100% | 100% | 100% | 97.28% | 92.89% | 95.22% | 96.96% | 96.12% | 93.68%
15 | 89.97% | 87.81% | 96.54% | 100% | 100% | 100% | 97.28% | 92.89% | 95.22% | 96.96% | 96.12% | 93.68%
14 | 89.97% | 87.81% | 96.54% | 100% | 100% | 100% | 97.28% | 92.89% | 95.22% | 96.96% | 96.12% | 93.68%
13 | 89.97% | 87.81% | 96.54% | 100% | 100% | 100% | 97.28% | 92.89% | 95.22% | 96.96% | 96.12% | 93.68%
12 | 89.97% | 87.81% | 96.54% | 100% | 100% | 100% | 97.28% | 92.89% | 95.22% | 96.96% | 96.12% | 93.68%
11 | 89.89% | 87.81% | 96.54% | 100% | 100% | 100% | 97.28% | 92.89% | 95.22% | 96.48% | 95.55% | 93.68%
10 | 89.35% | 87.81% | 96.54% | 100% | 100% | 100% | 97.28% | 92.74% | 94.87% | 95.02% | 94.15% | 93.68%
9 | 88.38% | 87.46% | 95.41% | 100% | 100% | 100% | 97.04% | 91.75% | 93.75% | 92.56% | 91.92% | 92.88%
8 | 86.96% | 86.01% | 92.89% | 100% | 100% | 99.18% | 95.71% | 89.91% | 91.86% | 89.11% | 88.87% | 91.27%
7 | 85.09% | 83.46% | 88.98% | 98.26% | 97.02% | 95.92% | 93.31% | 87.24% | 89.18% | 84.67% | 84.99% | 88.85%
6 | 82.78% | 79.81% | 83.67% | 93.76% | 91.92% | 91.17% | 89.83% | 83.72% | 85.73% | 79.23% | 80.28% | 85.62%
5 | 80.03% | 75.05% | 76.97% | 87.66% | 85.1% | 84.93% | 85.27% | 79.36% | 81.51% | 72.8% | 74.74% | 81.59%
4 | 76.83% | 69.19% | 68.88% | 79.96% | 76.57% | 77.21% | 79.63% | 74.16% | 76.5% | 65.38% | 68.38% | 76.74%
3 | 73.19% | 62.23% | 59.4% | 70.65% | 66.33% | 68.01% | 72.92% | 68.12% | 70.73% | 56.96% | 61.19% | 71.09%
2 | 69.11% | 54.17% | 48.53% | 59.74% | 54.38% | 57.32% | 65.12% | 61.24% | 64.17% | 47.56% | 53.18% | 64.63%
1 | 64.58% | 45.01% | 36.26% | 47.23% | 40.71% | 45.15% | 56.25% | 53.51% | 56.84% | 37.16% | 44.33% | 57.36%
中国 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 92.62% | 85.66% | 94.93% | 100% | 99.45% | 99.23% | 95.38% | 91.96% | 94.78% | 96.04% | 96.47% | 92.77%
19 | 92.62% | 85.66% | 94.93% | 100% | 99.45% | 99.23% | 95.38% | 91.96% | 94.78% | 96.04% | 96.47% | 92.77%
18 | 92.52% | 85.66% | 94.93% | 100% | 99.45% | 99.23% | 95.38% | 91.96% | 94.78% | 96.04% | 96.47% | 92.77%
17 | 92.32% | 85.66% | 94.93% | 100% | 99.45% | 99.23% | 95.38% | 91.96% | 94.78% | 96.04% | 96.47% | 92.77%
16 | 92.01% | 85.66% | 94.93% | 100% | 99.45% | 99.23% | 95.38% | 91.96% | 94.78% | 96.04% | 96.47% | 92.77%
15 | 91.61% | 85.66% | 94.93% | 100% | 99.45% | 99.23% | 95.38% | 91.96% | 94.78% | 96.04% | 96.47% | 92.77%
14 | 91.09% | 85.66% | 94.93% | 100% | 99.45% | 99.23% | 95.38% | 91.96% | 94.78% | 96.04% | 96.47% | 92.77%
13 | 90.47% | 85.66% | 94.93% | 100% | 99.45% | 99.23% | 95.38% | 91.96% | 94.78% | 96.04% | 96.24% | 92.77%
12 | 89.75% | 85.66% | 94.93% | 100% | 99.45% | 99.23% | 95.38% | 91.96% | 94.59% | 96.04% | 95.57% | 92.77%
11 | 88.93% | 85.66% | 94.93% | 100% | 99.45% | 99.23% | 95.38% | 91.86% | 94.08% | 95.65% | 94.47% | 92.6%
10 | 88% | 85.46% | 94.59% | 100% | 99.45% | 99.23% | 95.38% | 91.3% | 93.23% | 94.66% | 92.93% | 92.07%
9 | 86.96% | 84.98% | 93.53% | 100% | 99.33% | 98.81% | 94.99% | 90.28% | 92.05% | 93.07% | 90.95% | 91.16%
8 | 85.82% | 84.23% | 91.75% | 99.45% | 98.4% | 97.49% | 94.06% | 88.79% | 90.55% | 90.89% | 88.54% | 89.88%
7 | 84.58% | 83.21% | 89.25% | 97.51% | 96.66% | 95.28% | 92.6% | 86.84% | 88.71% | 88.11% | 85.7% | 88.23%
6 | 83.23% | 81.9% | 86.03% | 94.54% | 94.11% | 92.18% | 90.61% | 84.43% | 86.54% | 84.73% | 82.42% | 86.2%
5 | 81.78% | 80.32% | 82.09% | 90.53% | 90.75% | 88.18% | 88.1% | 81.56% | 84.04% | 80.76% | 78.71% | 83.81%
4 | 80.23% | 78.47% | 77.43% | 85.48% | 86.58% | 83.28% | 85.05% | 78.23% | 81.21% | 76.18% | 74.55% | 81.05%
3 | 78.57% | 76.34% | 72.05% | 79.39% | 81.6% | 77.49% | 81.47% | 74.43% | 78.04% | 71.01% | 69.97% | 77.92%
2 | 76.8% | 73.93% | 65.95% | 72.26% | 75.81% | 70.81% | 77.36% | 70.17% | 74.55% | 65.24% | 64.95% | 74.41%
1 | 74.93% | 71.25% | 59.14% | 64.09% | 69.22% | 63.23% | 72.72% | 65.46% | 70.73% | 58.88% | 59.49% | 70.54%
四国 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 92.01% | 86.47% | 95.68% | 100% | 100% | 100% | 96.33% | 92.76% | 95.34% | 96.98% | 97.54% | 93.57%
19 | 92.01% | 86.47% | 95.68% | 100% | 100% | 100% | 96.33% | 92.76% | 95.34% | 96.98% | 97.54% | 93.57%
18 | 92.01% | 86.47% | 95.68% | 100% | 100% | 100% | 96.33% | 92.76% | 95.34% | 96.98% | 97.54% | 93.57%
17 | 92.01% | 86.47% | 95.68% | 100% | 100% | 100% | 96.33% | 92.76% | 95.34% | 96.98% | 97.54% | 93.57%
16 | 91.99% | 86.47% | 95.68% | 100% | 100% | 100% | 96.33% | 92.76% | 95.34% | 96.98% | 97.54% | 93.57%
15 | 91.82% | 86.47% | 95.68% | 100% | 100% | 100% | 96.33% | 92.76% | 95.34% | 96.98% | 97.54% | 93.57%
14 | 91.52% | 86.47% | 95.68% | 100% | 100% | 100% | 96.33% | 92.76% | 95.34% | 96.98% | 97.54% | 93.57%
13 | 91.07% | 86.47% | 95.68% | 100% | 100% | 100% | 96.33% | 92.76% | 95.34% | 96.98% | 97.22% | 93.57%
12 | 90.49% | 86.47% | 95.68% | 100% | 100% | 100% | 96.33% | 92.76% | 95.34% | 96.94% | 96.48% | 93.57%
11 | 89.77% | 86.4% | 95.68% | 100% | 100% | 100% | 96.33% | 92.71% | 95.03% | 96.41% | 95.34% | 93.46%
10 | 88.91% | 86.12% | 95.14% | 100% | 100% | 100% | 96.33% | 92.18% | 94.31% | 95.41% | 93.78% | 92.95%
9 | 87.9% | 85.63% | 94.04% | 100% | 100% | 99.84% | 95.96% | 91.18% | 93.19% | 93.92% | 91.81% | 92.07%
8 | 86.77% | 84.93% | 92.37% | 100% | 99.25% | 98.54% | 95.05% | 89.7% | 91.66% | 91.95% | 89.43% | 90.8%
7 | 85.49% | 84.03% | 90.13% | 98.47% | 97.63% | 96.36% | 93.59% | 87.75% | 89.72% | 89.5% | 86.64% | 89.15%
6 | 84.07% | 82.91% | 87.32% | 95.59% | 95.27% | 93.28% | 91.59% | 85.32% | 87.38% | 86.56% | 83.43% | 87.11%
5 | 82.51% | 81.59% | 83.94% | 91.7% | 92.16% | 89.32% | 89.05% | 82.42% | 84.64% | 83.14% | 79.82% | 84.68%
4 | 80.82% | 80.06% | 79.99% | 86.8% | 88.31% | 84.46% | 85.96% | 79.03% | 81.49% | 79.24% | 75.79% | 81.88%
3 | 78.98% | 78.31% | 75.48% | 80.9% | 83.71% | 78.71% | 82.33% | 75.18% | 77.94% | 74.86% | 71.36% | 78.68%
2 | 77.01% | 76.36% | 70.39% | 73.98% | 78.37% | 72.07% | 78.15% | 70.84% | 73.98% | 69.99% | 66.51% | 75.11%
1 | 74.9% | 74.2% | 64.74% | 66.06% | 72.28% | 64.54% | 73.43% | 66.03% | 69.61% | 64.64% | 61.25% | 71.15%
九州 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 90.45% | 87.74% | 96.53% | 100% | 100% | 100% | 98.11% | 93.33% | 95.78% | 97.43% | 97.14% | 93.98%
19 | 90.45% | 87.74% | 96.53% | 100% | 100% | 100% | 98.11% | 93.33% | 95.78% | 97.43% | 97.14% | 93.98%
18 | 90.45% | 87.74% | 96.53% | 100% | 100% | 100% | 98.11% | 93.33% | 95.78% | 97.43% | 97.14% | 93.98%
17 | 90.45% | 87.74% | 96.53% | 100% | 100% | 100% | 98.11% | 93.33% | 95.78% | 97.43% | 97.14% | 93.98%
16 | 90.45% | 87.74% | 96.53% | 100% | 100% | 100% | 98.11% | 93.33% | 95.78% | 97.43% | 97.14% | 93.98%
15 | 90.45% | 87.74% | 96.53% | 100% | 100% | 100% | 98.11% | 93.33% | 95.78% | 97.43% | 97.14% | 93.98%
14 | 90.45% | 87.74% | 96.53% | 100% | 100% | 100% | 98.11% | 93.33% | 95.78% | 97.43% | 97.14% | 93.98%
13 | 90.45% | 87.74% | 96.53% | 100% | 100% | 100% | 98.11% | 93.33% | 95.78% | 97.43% | 97.14% | 93.98%
12 | 90.45% | 87.74% | 96.53% | 100% | 100% | 100% | 98.11% | 93.33% | 95.78% | 97.43% | 97% | 93.98%
11 | 90.18% | 87.74% | 96.53% | 100% | 100% | 100% | 98.11% | 93.33% | 95.78% | 97.18% | 96.16% | 93.98%
10 | 89.28% | 87.74% | 96.05% | 100% | 100% | 100% | 98.11% | 92.91% | 95.18% | 96.24% | 94.64% | 93.65%
9 | 87.75% | 87.03% | 94.48% | 100% | 100% | 100% | 97.63% | 91.65% | 93.94% | 94.59% | 92.42% | 92.54%
8 | 85.58% | 85.37% | 91.81% | 100% | 100% | 99.84% | 95.87% | 89.54% | 92.05% | 92.25% | 89.52% | 90.64%
7 | 82.79% | 82.75% | 88.06% | 99% | 98.21% | 96.6% | 92.81% | 86.57% | 89.52% | 89.2% | 85.92% | 87.95%
6 | 79.36% | 79.18% | 83.21% | 94.89% | 94.21% | 91.92% | 88.47% | 82.75% | 86.34% | 85.45% | 81.63% | 84.48%
5 | 75.3% | 74.64% | 77.28% | 89.34% | 88.87% | 85.78% | 82.84% | 78.09% | 82.52% | 81.01% | 76.65% | 80.22%
4 | 70.61% | 69.15% | 70.25% | 82.33% | 82.2% | 78.21% | 75.92% | 72.57% | 78.06% | 75.86% | 70.97% | 75.18%
3 | 65.29% | 62.7% | 62.13% | 73.88% | 74.18% | 69.18% | 67.71% | 66.2% | 72.95% | 70.01% | 64.61% | 69.35%
2 | 59.34% | 55.3% | 52.92% | 63.98% | 64.82% | 58.71% | 58.21% | 58.98% | 67.2% | 63.47% | 57.55% | 62.73%
1 | 52.76% | 46.94% | 42.62% | 52.63% | 54.13% | 46.8% | 47.42% | 50.91% | 60.8% | 56.22% | 49.8% | 55.33%
選択エリア | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 88.34% | 83.53% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 95.02% | 94.16% | 97% | 96.33% | 92.33%
19 | 88.34% | 83.53% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 95.02% | 94.16% | 97% | 96.33% | 92.33%
18 | 88.34% | 83.53% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 95.02% | 94.16% | 97% | 96.33% | 92.33%
17 | 88.34% | 83.53% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 95.02% | 94.16% | 97% | 96.33% | 92.33%
16 | 88.34% | 83.53% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 95.02% | 94.16% | 97% | 96.33% | 92.33%
15 | 88.34% | 83.53% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 95.02% | 94.16% | 97% | 96.33% | 92.33%
14 | 88.34% | 83.53% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 94.28% | 94.16% | 97% | 96.33% | 92.33%
13 | 88.34% | 83.53% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 92.79% | 94.16% | 97% | 96.33% | 92.33%
12 | 88.34% | 83.53% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 90.56% | 94.16% | 96.38% | 95.73% | 91.77%
11 | 87.6% | 83.53% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 93.14% | 87.58% | 93.99% | 94.8% | 94.1% | 90.28%
10 | 86.01% | 82.8% | 93.53% | 100% | 100% | 100% | 92.54% | 83.86% | 92.81% | 92.25% | 91.44% | 87.87%
9 | 83.57% | 80.95% | 90.9% | 100% | 100% | 99% | 90.61% | 79.39% | 90.63% | 88.74% | 87.76% | 84.52%
8 | 80.27% | 77.99% | 86.88% | 99.1% | 98.01% | 95.91% | 87.33% | 74.18% | 87.45% | 84.26% | 83.05% | 80.24%
7 | 76.11% | 73.91% | 81.47% | 94.52% | 93.43% | 90.94% | 82.71% | 68.22% | 83.28% | 78.82% | 77.31% | 75.03%
6 | 71.11% | 68.71% | 74.69% | 87.79% | 86.85% | 84.07% | 76.75% | 61.52% | 78.1% | 72.42% | 70.54% | 68.88%
5 | 65.25% | 62.4% | 66.52% | 78.91% | 78.27% | 75.32% | 69.44% | 54.07% | 71.92% | 65.05% | 62.75% | 61.81%
4 | 58.53% | 54.97% | 56.97% | 67.87% | 67.68% | 64.69% | 60.8% | 45.88% | 64.74% | 56.72% | 53.93% | 53.81%
3 | 50.97% | 46.43% | 46.03% | 54.68% | 55.1% | 52.16% | 50.81% | 36.94% | 56.57% | 47.43% | 44.09% | 44.87%
2 | 42.54% | 36.77% | 33.71% | 39.33% | 40.52% | 37.75% | 39.49% | 27.26% | 47.39% | 37.16% | 33.21% | 35.01%
1 | 33.27% | 25.99% | 20.01% | 21.83% | 23.93% | 21.45% | 26.82% | 16.83% | 37.21% | 25.94% | 21.31% | 24.21%

## 計算用(記載例期待容量) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  | ：手記載例(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
①H3需要
4月 | 3984.8014 | 10414.0007 | 38345.2226 | 18498.0519 | 3813.3007 | 17842.5898 | 7435.8566 | 3411.3655 | 10286.1401
5月 | 3605.4867 | 9703.8428 | 37113.2088 | 18686.2013 | 3625.5945 | 18365.0524 | 7487.8766 | 3431.0843 | 10445.297
6月 | 3624.4524 | 10462.4655 | 41014.9345 | 20141.8831 | 3981.2483 | 21046.3698 | 8218.1572 | 3914.1968 | 11879.7111
7月 | 4091.9787 | 12445.8501 | 52951.4941 | 24400 | 4909.9 | 26340 | 10412 | 4910 | 15216
8月 | 4181 | 12721 | 52950 | 24400 | 4909.9 | 26340 | 10412 | 4910 | 15216
9月 | 3931.9404 | 11385.6845 | 45310.8967 | 22360.0649 | 4366.54 | 22732.0509 | 9105.4981 | 4288.8554 | 13117.9317
10月 | 4354.1342 | 10427.8477 | 37638.0274 | 19478.4091 | 3689.8098 | 18808.6527 | 7796.9954 | 3539.5382 | 11179.0203
11月 | 4532.8115 | 11630.5664 | 40007.4303 | 19260.5519 | 4070.1618 | 19557.8443 | 8345.206 | 3647.992 | 11405.2433
12月 | 4882.1803 | 12970.7669 | 44339.4495 | 21686.6883 | 4618.4614 | 23500.9581 | 10072.8697 | 4525.4819 | 14587.3803
1月 | 4982 | 13493 | 47535.9721 | 22746.2662 | 4860.5036 | 24240.2919 | 10313.9623 | 4525.4819 | 14778.5688
2月 | 4913.1244 | 13345.6274 | 47535.6733 | 22746.2662 | 4860.5036 | 24240.2919 | 10313.9623 | 4525.4819 | 14778.5688
3月 | 4533.8097 | 12399.0799 | 43155.7441 | 20775.6494 | 4499.9102 | 21598.4057 | 9104.4977 | 4042.3695 | 12567.389
②再エネ除きの調達量 | 北海道: 153988.3964
③必要予備率(再エネ除き後) | 18.71% | 15.22% | 3.85% | -0.66% | 25.08% | -1.81% | 3.39% | 13.23% | 22.1%
④持続的予備率 | bar: 北海道 to (MW) 九州
⑤再エネ各月kW(②,③と整合した予備率)
4月 | 733.4936 | 2691.8874 | 1761.2592 | 1682.918 | 1134.5918 | 1823.1164 | 890.2686 | 403.4795 | 745.1155
5月 | 927.3839 | 3365.9356 | 3683.368 | 2853.8539 | 1332.3441 | 2717.843 | 1662.2682 | 860.7887 | 1266.5345
6月 | 848.5538 | 2999.8239 | 3943.2427 | 2995.2634 | 1163.5816 | 2810.2693 | 1525.6353 | 821.2556 | 1719.6844
7月 | 764.3315 | 2934.8151 | 5170.2746 | 3514.7357 | 1241.8425 | 3201.7031 | 2216.9171 | 1098.0364 | 2193.244
8月 | 745.6762 | 3146.5339 | 5419.9743 | 3941.8926 | 1136.2874 | 3103.8854 | 2288.8346 | 1188.3114 | 2123.8444
9月 | 631.7053 | 2517.7306 | 3824.0606 | 2731.0263 | 858.7778 | 2323.5872 | 1441.9796 | 816.914 | 1619.2386
10月 | 594.8971 | 2168.5589 | 2415.8311 | 1926.8877 | 728.9658 | 1611.2022 | 1096.2641 | 609.1882 | 1212.9749
11月 | 664.5302 | 1962.1813 | 1159.6762 | 943.4406 | 649.033 | 952.6786 | 423.4357 | 238.6652 | 626.0091
12月 | 662.385 | 2444.1494 | 1234.0097 | 1305.9405 | 745.4246 | 1295.2825 | 697.2444 | 372.377 | 808.2569
1月 | 582.3955 | 2548.165 | 1386.92 | 1387.0568 | 609.7128 | 1361.2261 | 938.1205 | 441.4129 | 975.2903
2月 | 621.7169 | 2466.6846 | 1104.6931 | 1067.3334 | 588.9184 | 1300.939 | 846.8741 | 372.3448 | 885.3556
3月 | 547.435 | 2442.4615 | 1295.1252 | 1267.2369 | 819.1982 | 1432.6189 | 873.0698 | 423.5396 | 900.1351
⑥必要供給力(再エネ除き)
4月 | 4036.7122 | 9411.2642 | 38443.7068 | 16878.0273 | 3673.2177 | 15874.9484 | 6872.0221 | 3493.3232 | 11917.123
5月 | 3388.7442 | 7911.8704 | 35229.8314 | 15895.8805 | 3238.8054 | 15498.4524 | 6154.3262 | 3058.539 | 11591.6261
6月 | 3490.2782 | 9159.6535 | 39060.9162 | 17215.1021 | 3855.9763 | 18065.6249 | 7053.299 | 3649.9314 | 12904.2399
7月 | 4134.1762 | 11529.7519 | 50349.3669 | 20968.2243 | 4948.5594 | 22924.9429 | 8652.1697 | 4510.6566 | 16537.652
8月 | 4259.3989 | 11637.8123 | 50098.1007 | 20541.0674 | 5054.1145 | 23022.7606 | 8580.2522 | 4420.3816 | 16607.0516
9月 | 4075.2206 | 10714.712 | 43684.4146 | 19705.0628 | 4646.5558 | 20224.3341 | 8063.2499 | 4082.2455 | 14528.9353
10月 | 4617.437 | 9950.6858 | 37047.6406 | 17617.748 | 3923.1463 | 17045.1004 | 7043.0194 | 3434.0262 | 12548.3992
11月 | 4761.6984 | 11554.863 | 40788.1144 | 18382.5973 | 4482.627 | 18446.7471 | 8288.1248 | 3928.436 | 13413.8455
12月 | 5182.0731 | 12630.4758 | 45255.9031 | 20454.4825 | 5077.5316 | 22015.3178 | 9817.8243 | 4797.081 | 17148.8082
1月 | 5381.5567 | 13133.3996 | 48454.5467 | 21436.5467 | 5518.4102 | 22682.7194 | 9828.6247 | 4728.0451 | 17217.1279
2月 | 5259.7844 | 13043.6036 | 48736.4603 | 21756.2702 | 5539.2045 | 22743.0066 | 9919.8711 | 4797.1132 | 17307.0626
3月 | 4879.9885 | 11967.7492 | 43953.6725 | 19579.0497 | 4854.2886 | 19990.8397 | 8631.1154 | 4194.0591 | 14570.3207
⑦揚水供給力 | [9 empty] | 合計
4月 | 0 | 0 | 319.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.6771
5月 | 0 | 0 | 288.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.5889
6月 | 0 | 0 | 222.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.1638
7月 | 0 | 0 | 386.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.2746
8月 | 0 | 0 | 344.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.367
9月 | 0 | 0 | 369.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.9248
10月 | 0 | 0 | 237.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.1179
11月 | 0 | 0 | 183.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.5117
12月 | 0 | 0 | 366.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.4122
1月 | 0 | 0 | 346.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.8292
2月 | 0 | 0 | 296.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.2847
3月 | 0 | 0 | 265.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.7855
⑧最小期待量からの増分除き
4月 | 4036.7122 | 9411.2642 | 38307.5414 | 16878.0273 | 3673.2177 | 15874.9484 | 6872.0221 | 3493.3232 | 11917.123
5月 | 3388.7442 | 7911.8704 | 35124.7542 | 15895.8805 | 3238.8054 | 15498.4524 | 6154.3262 | 3058.539 | 11591.6261
6月 | 3490.2782 | 9159.6535 | 39022.2641 | 17215.1021 | 3855.9763 | 18065.6249 | 7053.299 | 3649.9314 | 12904.2399
7月 | 4134.1762 | 11529.7519 | 50146.604 | 20968.2243 | 4948.5594 | 22924.9429 | 8652.1697 | 4510.6566 | 16537.652
8月 | 4259.3989 | 11637.8123 | 49937.2454 | 20541.0674 | 5054.1145 | 23022.7606 | 8580.2522 | 4420.3816 | 16607.0516
9月 | 4075.2206 | 10714.712 | 43498.0015 | 19705.0628 | 4646.5558 | 20224.3341 | 8063.2499 | 4082.2455 | 14528.9353
10月 | 4617.437 | 9950.6858 | 36994.0344 | 17617.748 | 3923.1463 | 17045.1004 | 7043.0194 | 3434.0262 | 12548.3992
11月 | 4761.6984 | 11554.863 | 40788.1144 | 18382.5973 | 4482.627 | 18446.7471 | 8288.1248 | 3928.436 | 13413.8455
12月 | 5182.0731 | 12630.4758 | 45073.0026 | 20454.4825 | 5077.5316 | 22015.3178 | 9817.8243 | 4797.081 | 17148.8082
1月 | 5381.5567 | 13133.3996 | 48291.2292 | 21436.5467 | 5518.4102 | 22682.7194 | 9828.6247 | 4728.0451 | 17217.1279
2月 | 5259.7844 | 13043.6036 | 48623.6873 | 21756.2702 | 5539.2045 | 22743.0066 | 9919.8711 | 4797.1132 | 17307.0626
3月 | 4879.9885 | 11967.7492 | 43871.3986 | 19579.0497 | 4854.2886 | 19990.8397 | 8631.1154 | 4194.0591 | 14570.3207
⑨停止可能量 | 北海道: エリア合計
4月 | 北海道: 43524.2168
5月 | 北海道: 52125.3979
6月 | 北海道: 39572.0271
7月 | 北海道: 9635.6594
8月 | 北海道: 9928.3117
9月 | 北海道: 24450.0788
10月 | 北海道: 40814.7997
11月 | 北海道: 29941.3429
12月 | 北海道: 11791.7993
1月 | 北海道: 5770.7368
2月 | 北海道: 4998.793
3月 | 北海道: 21449.5868
月換算 | 北海道: 1.9093
⑩カウント可能な設備量 | 北海道: 118.7331; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑪期待容量(単位：kW) | 北海道: 302244.7983
(参考)調整係数(%) | 北海道: 68.54%

## 計算用(記載例応札容量) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  | ：手記載例(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
①H3需要
4月 | 3984.8014 | 10414.0007 | 38345.2226 | 18498.0519 | 3813.3007 | 17842.5898 | 7435.8566 | 3411.3655 | 10286.1401
5月 | 3605.4867 | 9703.8428 | 37113.2088 | 18686.2013 | 3625.5945 | 18365.0524 | 7487.8766 | 3431.0843 | 10445.297
6月 | 3624.4524 | 10462.4655 | 41014.9345 | 20141.8831 | 3981.2483 | 21046.3698 | 8218.1572 | 3914.1968 | 11879.7111
7月 | 4091.9787 | 12445.8501 | 52951.4941 | 24400 | 4909.9 | 26340 | 10412 | 4910 | 15216
8月 | 4181 | 12721 | 52950 | 24400 | 4909.9 | 26340 | 10412 | 4910 | 15216
9月 | 3931.9404 | 11385.6845 | 45310.8967 | 22360.0649 | 4366.54 | 22732.0509 | 9105.4981 | 4288.8554 | 13117.9317
10月 | 4354.1342 | 10427.8477 | 37638.0274 | 19478.4091 | 3689.8098 | 18808.6527 | 7796.9954 | 3539.5382 | 11179.0203
11月 | 4532.8115 | 11630.5664 | 40007.4303 | 19260.5519 | 4070.1618 | 19557.8443 | 8345.206 | 3647.992 | 11405.2433
12月 | 4882.1803 | 12970.7669 | 44339.4495 | 21686.6883 | 4618.4614 | 23500.9581 | 10072.8697 | 4525.4819 | 14587.3803
1月 | 4982 | 13493 | 47535.9721 | 22746.2662 | 4860.5036 | 24240.2919 | 10313.9623 | 4525.4819 | 14778.5688
2月 | 4913.1244 | 13345.6274 | 47535.6733 | 22746.2662 | 4860.5036 | 24240.2919 | 10313.9623 | 4525.4819 | 14778.5688
3月 | 4533.8097 | 12399.0799 | 43155.7441 | 20775.6494 | 4499.9102 | 21598.4057 | 9104.4977 | 4042.3695 | 12567.389
②再エネ除きの調達量 | 北海道: 153988.3964
③必要予備率(再エネ除き後) | 18.71% | 15.22% | 3.85% | -0.66% | 25.08% | -1.81% | 3.39% | 13.23% | 22.1%
④持続的予備率 | bar: 北海道 to (MW) 九州
⑤再エネ各月kW(②,③と整合した予備率)
4月 | 733.4936 | 2691.8874 | 1761.2592 | 1682.918 | 1134.5918 | 1823.1164 | 890.2686 | 403.4795 | 745.1155
5月 | 927.3839 | 3365.9356 | 3683.368 | 2853.8539 | 1332.3441 | 2717.843 | 1662.2682 | 860.7887 | 1266.5345
6月 | 848.5538 | 2999.8239 | 3943.2427 | 2995.2634 | 1163.5816 | 2810.2693 | 1525.6353 | 821.2556 | 1719.6844
7月 | 764.3315 | 2934.8151 | 5170.2746 | 3514.7357 | 1241.8425 | 3201.7031 | 2216.9171 | 1098.0364 | 2193.244
8月 | 745.6762 | 3146.5339 | 5419.9743 | 3941.8926 | 1136.2874 | 3103.8854 | 2288.8346 | 1188.3114 | 2123.8444
9月 | 631.7053 | 2517.7306 | 3824.0606 | 2731.0263 | 858.7778 | 2323.5872 | 1441.9796 | 816.914 | 1619.2386
10月 | 594.8971 | 2168.5589 | 2415.8311 | 1926.8877 | 728.9658 | 1611.2022 | 1096.2641 | 609.1882 | 1212.9749
11月 | 664.5302 | 1962.1813 | 1159.6762 | 943.4406 | 649.033 | 952.6786 | 423.4357 | 238.6652 | 626.0091
12月 | 662.385 | 2444.1494 | 1234.0097 | 1305.9405 | 745.4246 | 1295.2825 | 697.2444 | 372.377 | 808.2569
1月 | 582.3955 | 2548.165 | 1386.92 | 1387.0568 | 609.7128 | 1361.2261 | 938.1205 | 441.4129 | 975.2903
2月 | 621.7169 | 2466.6846 | 1104.6931 | 1067.3334 | 588.9184 | 1300.939 | 846.8741 | 372.3448 | 885.3556
3月 | 547.435 | 2442.4615 | 1295.1252 | 1267.2369 | 819.1982 | 1432.6189 | 873.0698 | 423.5396 | 900.1351
⑥必要供給力(再エネ除き)
4月 | 4036.7122 | 9411.2642 | 38443.7068 | 16878.0273 | 3673.2177 | 15874.9484 | 6872.0221 | 3493.3232 | 11917.123
5月 | 3388.7442 | 7911.8704 | 35229.8314 | 15895.8805 | 3238.8054 | 15498.4524 | 6154.3262 | 3058.539 | 11591.6261
6月 | 3490.2782 | 9159.6535 | 39060.9162 | 17215.1021 | 3855.9763 | 18065.6249 | 7053.299 | 3649.9314 | 12904.2399
7月 | 4134.1762 | 11529.7519 | 50349.3669 | 20968.2243 | 4948.5594 | 22924.9429 | 8652.1697 | 4510.6566 | 16537.652
8月 | 4259.3989 | 11637.8123 | 50098.1007 | 20541.0674 | 5054.1145 | 23022.7606 | 8580.2522 | 4420.3816 | 16607.0516
9月 | 4075.2206 | 10714.712 | 43684.4146 | 19705.0628 | 4646.5558 | 20224.3341 | 8063.2499 | 4082.2455 | 14528.9353
10月 | 4617.437 | 9950.6858 | 37047.6406 | 17617.748 | 3923.1463 | 17045.1004 | 7043.0194 | 3434.0262 | 12548.3992
11月 | 4761.6984 | 11554.863 | 40788.1144 | 18382.5973 | 4482.627 | 18446.7471 | 8288.1248 | 3928.436 | 13413.8455
12月 | 5182.0731 | 12630.4758 | 45255.9031 | 20454.4825 | 5077.5316 | 22015.3178 | 9817.8243 | 4797.081 | 17148.8082
1月 | 5381.5567 | 13133.3996 | 48454.5467 | 21436.5467 | 5518.4102 | 22682.7194 | 9828.6247 | 4728.0451 | 17217.1279
2月 | 5259.7844 | 13043.6036 | 48736.4603 | 21756.2702 | 5539.2045 | 22743.0066 | 9919.8711 | 4797.1132 | 17307.0626
3月 | 4879.9885 | 11967.7492 | 43953.6725 | 19579.0497 | 4854.2886 | 19990.8397 | 8631.1154 | 4194.0591 | 14570.3207
⑦揚水供給力 | [9 empty] | 合計
4月 | 0 | 0 | 312.0657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.0657
5月 | 0 | 0 | 281.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.7178
6月 | 0 | 0 | 216.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4673
7月 | 0 | 0 | 339.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.2947
8月 | 0 | 0 | 336.5405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.5405
9月 | 0 | 0 | 361.5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.5174
10月 | 0 | 0 | 231.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.0379
11月 | 0 | 0 | 178.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.9239
12月 | 0 | 0 | 358.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.0847
1月 | 0 | 0 | 338.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.9467
2月 | 0 | 0 | 289.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.2303
3月 | 0 | 0 | 259.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.6045
⑧最小期待量からの増分除き
4月 | 4036.7122 | 9411.2642 | 38310.5649 | 16878.0273 | 3673.2177 | 15874.9484 | 6872.0221 | 3493.3232 | 11917.123
5月 | 3388.7442 | 7911.8704 | 35127.0376 | 15895.8805 | 3238.8054 | 15498.4524 | 6154.3262 | 3058.539 | 11591.6261
6月 | 3490.2782 | 9159.6535 | 39023.3728 | 17215.1021 | 3855.9763 | 18065.6249 | 7053.299 | 3649.9314 | 12904.2399
7月 | 4134.1762 | 11529.7519 | 50188.9961 | 20968.2243 | 4948.5594 | 22924.9429 | 8652.1697 | 4510.6566 | 16537.652
8月 | 4259.3989 | 11637.8123 | 49940.4841 | 20541.0674 | 5054.1145 | 23022.7606 | 8580.2522 | 4420.3816 | 16607.0516
9月 | 4075.2206 | 10714.712 | 43501.8211 | 19705.0628 | 4646.5558 | 20224.3341 | 8063.2499 | 4082.2455 | 14528.9353
10月 | 4617.437 | 9950.6858 | 36995.5266 | 17617.748 | 3923.1463 | 17045.1004 | 7043.0194 | 3434.0262 | 12548.3992
11月 | 4761.6984 | 11554.863 | 40788.1144 | 18382.5973 | 4482.627 | 18446.7471 | 8288.1248 | 3928.436 | 13413.8455
12月 | 5182.0731 | 12630.4758 | 45076.7424 | 20454.4825 | 5077.5316 | 22015.3178 | 9817.8243 | 4797.081 | 17148.8082
1月 | 5381.5567 | 13133.3996 | 48294.5238 | 21436.5467 | 5518.4102 | 22682.7194 | 9828.6247 | 4728.0451 | 17217.1279
2月 | 5259.7844 | 13043.6036 | 48626.1539 | 21756.2702 | 5539.2045 | 22743.0066 | 9919.8711 | 4797.1132 | 17307.0626
3月 | 4879.9885 | 11967.7492 | 43872.9919 | 19579.0497 | 4854.2886 | 19990.8397 | 8631.1154 | 4194.0591 | 14570.3207
⑨停止可能量 | 北海道: エリア合計
4月 | 北海道: 43521.1932
5月 | 北海道: 52123.1146
6月 | 北海道: 39570.9184
7月 | 北海道: 9593.2673
8月 | 北海道: 9925.073
9月 | 北海道: 24446.2592
10月 | 北海道: 40813.3075
11月 | 北海道: 29941.3429
12月 | 北海道: 11788.0596
1月 | 北海道: 5767.4422
2月 | 北海道: 4996.3264
3月 | 北海道: 21447.9935
月換算 | 北海道: 1.9088
⑩カウント可能な設備量 | 北海道: 113.0287; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑪期待容量(単位：kW) | 北海道: 291952.6261
(参考)調整係数(%) | 北海道: 66.2%