## 記載例
| 入力箇所(期待容量登録時) | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
期待容量等算定諸元一覧（対象応札年度：2024年度）
| 対象電源種 | 【新設・リプレース】：蓄電池(運転継続時間3時間以上6時間未満)、蓄電池(運転継続時間6時間以上)、揚水(運転継続時間3時間以上6時間未満)、揚水(運転継続時間6時間以上)
<会社名>
| 項目 | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
| 電源等識別番号 | 0
| 容量を提供する 電源等の区分 | 安定電源
| 新設/リプレース等 | 新設
| 電源種別 | 蓄電池(運転継続時間6時間以上)
| エリア名 | 東京
| 本オークションに参加可能な設備容量 (送電端) | 50000 | [11 empty] | kW
| 各月の発電可能電力 (期待容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 50000 | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 40000 | kW
| 各月の連続発電可能時間 (期待容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | h
| 連続発電可能時間 (年平均値) | 4月: 7 | h
| 各月の上池容量または蓄電池容量 (期待容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 400000 | 240000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 400000 | 320000 | kWh
| 各月の調整係数 (期待容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 100% | 81.02% | 92.21% | 99.92% | 98.81% | 98.35% | 95.38% | 85.01% | 88.8% | 91% | 94.97% | 96.03% | %
| 期待容量 | 4月: 45254 | kW
| 各月の管理容量 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 50000 | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 40000 | kW
| 各月の連続発電可能時間 (応札容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | h
| 連続発電可能時間 (年平均値) | 4月: 7 | h
| 各月の上池容量または蓄電池容量 (応札容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 400000 | 240000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 400000 | 320000 | kWh
| 各月の調整係数 (応札容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 100% | 81.02% | 92.21% | 99.92% | 98.81% | 98.35% | 95.38% | 85.01% | 88.8% | 91% | 94.97% | 96.03% | %
| 応札容量 | 4月: 45254 | kW
| 制度適用期間 | 4月: 20 | 年間
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2024/12/4～12/10)に容量市場システムに登録して下さい。
・電源等識別番号については、電源等情報に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載して下さい。
・容量を提供する電源等の区分については、安定電源で固定です。
・新設/リプレース等及び電源種別については、電源等情報に登録した内容を記載して下さい。
・エリア名については、電源等情報に登録した「エリア名」を記載して下さい。
・本オークションに参加可能な設備容量(送電端)については、電源等情報登録様式に記載した値としてください。
・各月の発電可能電力(期待容量算出用)については、本オークションに参加可能な設備容量(送電端)から大気温及びダム水位低下等の影響による能力減分を差し引いた値を記載ください。
・各月の連続発電可能時間(期待容量算出用)については、各月の上池容量または蓄電池容量(期待容量算出用)の範囲内で最大出力で発電した場合に運転可能な継続時間(3以上の整数)を記載して下さい。
・連続発電可能時間(年平均値)については、自動計算されます。
・各月の上池容量または蓄電池容量(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が長期脱炭素電源オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧登録受付期間中(2025/1/28～2/4)に容量市場システムに登録して下さい。
・各月の管理容量については、制度適用年数の間でのダムもしくは蓄電池運用のリスク（運用による劣化に伴う蓄電池の容量減を含む）を踏まえ、同月の各月の応札出力を上限に任意に記載して下さい。
・各月の連続発電可能時間(応札容量算出用)については、ダムもしくは蓄電池の運用リスク（運用による劣化に伴う蓄電池の容量減を含む）を踏まえ、任意の継続時間(3以上の整数)を記載して下さい。
※ただし、その際には各月の上池容量または蓄電池容量(応札容量算出用)が、同月の各月の上池容量または蓄電池容量(期待容量算出用)以下となるようにする必要があります
・連続発電可能時間(年平均値)については、自動計算されます。
・各月の上池容量または蓄電池容量(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・制度適用期間は20以上の整数を記載してください。
2024年度 応札用
システムで発行された識別番号を入力
リストから選択
リストから選択
リストから選択
3万kW以上の整数値で入力してください
本オークションに参加可能な設備容量(送電端)以下の整数値で入力してください
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
※小数以下は四捨五入して期待容量を計算します
3h～24hの間の整数値を入力してください。
※小数以下は四捨五入して応札容量を計算します
※各月の連続発電可能時間は連続3h以上である必要があります
【期待容量登録時】
入力不要です(エラー表示は無視してください)
【応札容量登録時】
「各月の発電可能電力」(17行目)以下の整数値を入力してください
※補修等に伴う出力減少分は、差し引かないでください
※小数以下は四捨五入して応札容量を計算します
この値が、各月のアセスメント対象容量となります
【期待容量登録時】
入力不要です(エラー表示は無視してください)
【応札容量登録時】
3h～24hの間の整数値を入力してください
※小数以下は四捨五入して応札容量を計算します
※各月の連続発電可能時間は連続3h以上である必要があります
この値が、各月のアセスメントにおける運転継続時間となります
【応札容量登録時】
「各月の上池容量または蓄電池容量(応札容量算出用)」(32行目)が、「各月の上池容量または蓄電池容量(期待容量算出用)」(22行目)以下の数値となるよう、「各月の管理容量」(27行目)および「各月連続発電可能時間」(29行目)を入力してください
【期待容量登録時】
入力不要です(エラー表示は無視してください)
【応札容量登録時】
20年以上の整数値で入力してください
「各月の連続発電可能時間」の平均値が自動計算されます
※小数以下は切り捨てて計算します
※「電源種別」(13行目)の運転継続時間と一致する必要があります

## 各項目の解説
期待容量・応札容量の考え方
No. | 項目 | 記載内容
1 | 電源等識別番号 | 容量市場システムの「期待容量情報一覧画面」の「期待容量情報一覧」に表示される電源等識別番号を入力してください
2 | 容量を提供する 電源等の区分 | 入力不要（「安定電源」が自動設定されます） ※入力シート上部の対象電源種に記載されている電源に当てはまる電源のためのフォーマットです。当てはまらない場合は、広域機関HPより対象電源に当てはまる期待容量等算定諸元一覧をダウンロードしてください
3 | 新設/リプレース等 | 新設またはリプレース等を選択してください
4 | 電源種別 | 当該の電源が発電する方式を以下の例に従ってプルダウンから選択してください 新設：蓄電池(運転継続時間3時間以上6時間未満)、蓄電池(運転継続時間6時間以上)、揚水(運転継続時間3時間以上6時間未満)、揚水(運転継続時間6時間以上) リプレース等：蓄電池(運転継続時間3時間以上6時間未満)、蓄電池(運転継続時間6時間以上)、揚水(運転継続時間3時間以上6時間未満)、揚水(運転継続時間6時間以上)
5 | エリア名 | 北海道、東北、東京、中部、北陸、関西、中国、四国、九州から電源が電力を提供する属地エリアを選択してください
6 | 本オークションに参加可能な設備容量 (送電端) | 設備容量（送電端）から自家消費(ベース分)、自己託送、特定供給、特定送配電事業者に供出する容量、本オークションの参加要件を満たさない発電容量、FIT/FIPに供出する容量を差し引いたものを入力してください
7 | 各月の発電可能電力 (期待容量算出用) | 本オークションに参加可能な設備容量(送電端)から大気温及びダム水位低下等の影響による能力減分を差し引いた値を以下に従って記載してください。 蓄電池：各月の放電可能電力 揚水：各月の送電可能電力
8 | 各月の連続発電可能時間 (期待容量算出用) | 電源が上池満水位時もしくは蓄電池満充電時において、各月の発電可能電力(期待容量算出用)で発電した場合に連続運転が可能な時間を以下に従って記載してください。 蓄電池：各月の放電可能時間 揚水：各月の運転継続時間
9 | 連続発電可能時間 (年平均値) | 入力不要（自動計算・設定されます）
10 | 各月の上池容量または蓄電池容量 (期待容量算出用) | 入力不要（自動計算・設定されます）
11 | 各月の調整係数 (期待容量算出用) | 入力不要（自動計算・設定されます）
12 | 期待容量 | 入力不要（自動計算・設定されます）
13 | 各月の管理容量 | 応札容量を計算する際に、長期脱炭素電源オークションに供出できる電力量を、各月の発電可能電力(期待容量算出用)を上限に入力してください
14 | 各月の連続発電可能時間 (応札容量算出用) | 応札容量を計算する際に、長期脱炭素電源オークションの為に発電を継続できる時間を、各月の発電可能時間を上限に入力してください
15 | 連続発電可能時間 (年平均値) | 入力不要（自動計算・設定されます）
16 | 各月の上池容量または蓄電池容量 (応札容量算出用) | 入力不要（自動計算・設定されます）
17 | 各月の調整係数 (応札容量算出用) | 入力不要（自動計算・設定されます）
18 | 応札容量 | 入力不要（自動計算・設定されます）
19 | 制度適用期間 | 制度を適用する期間を20年以上の値で入力してください（原則20年間だが20年以上も入力可能）

## 入力シート
| 入力箇所(期待容量登録時) | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
期待容量等算定諸元一覧（対象応札年度：2024年度）
| 対象電源種 | 【新設・リプレース】：蓄電池(運転継続時間3時間以上6時間未満)、蓄電池(運転継続時間6時間以上)、揚水(運転継続時間3時間以上6時間未満)、揚水(運転継続時間6時間以上)
<会社名>
| 項目 | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号
| 容量を提供する 電源等の区分 | 安定電源
| 新設/リプレース等 | 新設
電源種別
エリア名
| 本オークションに参加可能な設備容量 (送電端) | [12 empty] | kW
| 各月の発電可能電力 (期待容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
| 各月の連続発電可能時間 (期待容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
h
| 連続発電可能時間 (年平均値) | 4月: 0 | h
| 各月の上池容量または蓄電池容量 (期待容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
| 各月の調整係数 (期待容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | %
| 期待容量 | 4月: 0 | kW
| 各月の管理容量 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
kW
| 各月の連続発電可能時間 (応札容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
h
| 連続発電可能時間 (年平均値) | 4月: 0 | h
| 各月の上池容量または蓄電池容量 (応札容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
| 各月の調整係数 (応札容量算出用) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | %
| 応札容量 | 4月: 0 | kW
| 制度適用期間 | [12 empty] | 年間
（記載要領）
1．以下の項目については、期待容量の登録期間中(2024/12/4～12/10)に容量市場システムに登録して下さい。
・電源等識別番号については、電源等情報に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載して下さい。
・容量を提供する電源等の区分については、安定電源で固定です。
・新設/リプレース等及び電源種別については、電源等情報に登録した内容を記載して下さい。
・エリア名については、電源等情報に登録した「エリア名」を記載して下さい。
・本オークションに参加可能な設備容量(送電端)については、電源等情報登録様式に記載した値としてください。
・各月の発電可能電力(期待容量算出用)については、本オークションに参加可能な設備容量(送電端)から大気温及びダム水位低下等の影響による能力減分を差し引いた値を記載ください。
・各月の連続発電可能時間(期待容量算出用)については、各月の上池容量または蓄電池容量(期待容量算出用)の範囲内で最大出力で発電した場合に運転可能な継続時間(3以上の整数)を記載して下さい。
・連続発電可能時間(年平均値)については、自動計算されます。
・各月の上池容量または蓄電池容量(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(期待容量算出用)については、自動計算されます。
・期待容量については、自動計算されます。 ※この値が長期脱炭素電源オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2．以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧登録受付期間中(2025/1/28～2/4)に容量市場システムに登録して下さい。
・各月の管理容量については、制度適用年数の間でのダムもしくは蓄電池運用のリスク（運用による劣化に伴う蓄電池の容量減を含む）を踏まえ、同月の各月の応札出力を上限に任意に記載して下さい。
・各月の連続発電可能時間(応札容量算出用)については、ダムもしくは蓄電池の運用リスク（運用による劣化に伴う蓄電池の容量減を含む）を踏まえ、任意の継続時間(3以上の整数)を記載して下さい。
※ただし、その際には各月の上池容量または蓄電池容量(応札容量算出用)が、同月の各月の上池容量または蓄電池容量(期待容量算出用)以下となるようにする必要があります
・連続発電可能時間(年平均値)については、自動計算されます。
・各月の上池容量または蓄電池容量(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・各月の調整係数(応札容量算出用)については、自動計算されます。
・応札容量については、自動計算されます。 ※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力してください。
・制度適用期間は20以上の整数を記載してください。
2024年度 応札用

## webにUP時は非表示にする⇒ (hidden)
年度更新時に数値をアップデートする必要があるのは、以下の2シート
計算用(期待容量)
調整係数一覧
また、以下のシートの注釈を修正する必要があるので注意(現状、変更すべき箇所は朱太字としている)
記載例
入力

## 入力 (hidden)
入力箇所(期待容量登録時) |  |  | 追加入力箇所(応札容量登録時) |  |  | エラー時
様式2
期待容量等算定諸元一覧（対象応札年度：2024年度）
＜対象：水力（純揚水のみ）、蓄電池＞
※期待容量の登録申込の際、チェックしてください
電源等情報に実需給年度の時点で想定される情報が登録されていることを確認しました。
<会社名>
項目 |  | 事業者入力 | [11 empty] | 単位
電源等識別番号 |  | 0
容量を提供する 電源等の区分
発電方式の区分
エリア名 |  | 0
本オークションに参加可能な設備容量(送電端) |  | 0 | [11 empty] | kW
各月の送電または 放電可能電力 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
各月の運転または 放電継続時間 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | h
連続発電可能時間 (年平均値) |  | 4月: 0
各月の上池容量または 各月の蓄電池容量 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
各月の調整係数 (期待容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | %
期待容量 |  | 4月: 0 | kW
各月の管理容量 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
各月の運転または 放電継続時間 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | h
連続発電可能時間 (年平均値) |  | 4月: 0
各月の上池容量または 各月の蓄電池容量 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
各月の調整係数 (応札容量算出用) |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | %
応札容量 |  | 4月: 0 | kW
外部連携ツール取り込み位置
13行目、28行目、30行目
計算用シート読み込み位置
13行目、16行目、19行目、25行目、28行目、34行目
ROUND関数で容量提供事業者の入力値を四捨五入する。
ROUND関数で容量提供事業者の入力値を四捨五入する。
ROUND関数で容量提供事業者の入力値を四捨五入する。
ROUND関数で容量提供事業者の入力値を四捨五入する。

## 計算用(期待容量) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能) | ＜考え方＞
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  |  | 別ファイルの年間調整係数算定と同様の計算式であり、事業者による各月供給力を元に、
①必要供給力(安定電源) | [11 empty] | 年間調整係数を算定する仕組み。
4月 | 4642.1594 | 11973.3556 | 40770.0609 | 17892.8165 | 4731.5999 | 17054.8925 | 7052.3731 | 4801.6487 | 12057.3064
5月 | 4150.0525 | 11169.9864 | 39404.3563 | 17972.3874 | 4308.6866 | 17342.3643 | 6960.8618 | 4916.6546 | 12632.4265 |  |  | ＜入力手順＞
6月 | 4161.7729 | 11963.9408 | 45380.1362 | 20080.9312 | 4952.246 | 20081.4325 | 7782.5344 | 5549.2074 | 14493.1234 |  |  | 揚水の供給力算定ファイルの年間調整係数シートの下記の値を入力する。
7月 | 4783.4866 | 14468.3802 | 58295.1818 | 24417.38 | 5943.598 | 26005.49 | 9718.13 | 7144.97 | 18519.35
8月 | 4865.53 | 14748.74 | 58293.806 | 24417.38 | 5943.598 | 26005.49 | 9718.13 | 7144.97 | 18519.35
9月 | 4525.616 | 13008.9517 | 49290.3716 | 21960.7173 | 5259.1744 | 21953.3375 | 8677.0421 | 6109.8764 | 15896.8301
10月 | 4560.1366 | 11398.2846 | 40568.6505 | 18688.4955 | 4566.1104 | 17935.3398 | 7175.618 | 5304.8147 | 13358.5044
11月 | 5192.8383 | 12811.5955 | 42617.9513 | 18917.2531 | 5025.7914 | 18155.4516 | 7789.073 | 5319.1855 | 13902.0162
12月 | 5626.3532 | 14399.6261 | 47374.2845 | 21473.3668 | 5828.7208 | 22288.2481 | 9438.9569 | 6584.291 | 16821.9291
1月 | 5825.54 | 15107.218 | 51773.1769 | 23293.4823 | 6349.698 | 23889.7537 | 9662.1114 | 6584.291 | 17555.2029
2月 | 5790.3888 | 15063.4821 | 51773.8088 | 23293.4823 | 6349.698 | 23889.7537 | 9662.1114 | 6584.291 | 17555.2029
3月 | 5298.2919 | 13562.8214 | 45976.2244 | 20389.2596 | 5540.649 | 20061.5114 | 8404.3977 | 5678.5941 | 14768.5432
②容量市場調達量 | 北海道: 149256.8103
③再エネ各月kW
4月 | 954.5342 | 4083.9675 | 2608.6827 | 1715.8629 | 1213.6077 | 1694.5899 | 704.5563 | 524.269 | 1107.5498
5月 | 1090.5302 | 4427.678 | 4282.9026 | 2825.2206 | 1385.4669 | 2902.6732 | 1482.3764 | 999.6739 | 1290.9382
6月 | 1127.0829 | 4645.0396 | 5284.3567 | 3465.1742 | 1161.101 | 3529.6823 | 1854.0331 | 1085.3482 | 2200.4219
7月 | 849.0266 | 4315.5938 | 6406.9539 | 4332.1712 | 1216.9193 | 4035.2099 | 2543.7505 | 1385.5916 | 2039.5133
8月 | 845.1271 | 4911.6848 | 6504.7926 | 4338.9152 | 1128.6307 | 3903.0437 | 2556.9678 | 1426.5401 | 2175.558
9月 | 793.2812 | 3823.7187 | 4817.8326 | 3091.2948 | 967.4519 | 2908.0444 | 1714.3168 | 1072.5804 | 1818.5893
10月 | 674.7827 | 3250.8203 | 3716.9155 | 2579.7969 | 862.2184 | 2204.4538 | 1465.4993 | 899.9602 | 1524.5328
11月 | 896.9644 | 2932.2008 | 1529.2126 | 1029.8764 | 910.1426 | 996.0456 | 451.5447 | 382.672 | 1023.5609
12月 | 924.8462 | 3969.3694 | 1682.6224 | 1456.2458 | 1053.0576 | 1414.5102 | 867.8394 | 531.7806 | 1255.4684
1月 | 693.7519 | 3876.1379 | 1904.2213 | 1438.4805 | 913.0894 | 1408.9589 | 951.1947 | 597.7667 | 1324.6186
2月 | 864.2548 | 4146.5055 | 1596.6384 | 1283.5 | 960.2351 | 1497.0017 | 883.5257 | 611.8529 | 1364.8658
3月 | 787.4268 | 3444.2642 | 1765.0093 | 1419.5077 | 1095.0723 | 1513.8439 | 924.1498 | 644.3199 | 1258.7261
④必要供給力(再エネ除き)
4月 | 3687.6252 | 7889.3881 | 38161.3782 | 16176.9536 | 3517.9922 | 15360.3026 | 6347.8169 | 4277.3797 | 10949.7565
5月 | 3059.5223 | 6742.3084 | 35121.4537 | 15147.1668 | 2923.2197 | 14439.6911 | 5478.4854 | 3916.9807 | 11341.4883
6月 | 3034.69 | 7318.9011 | 40095.7795 | 16615.757 | 3791.1451 | 16551.7501 | 5928.5012 | 4463.8591 | 12292.7014
7月 | 3934.4601 | 10152.7864 | 51888.2279 | 20085.2088 | 4726.6787 | 21970.2801 | 7174.3795 | 5759.3784 | 16479.8367
8月 | 4020.4029 | 9837.0552 | 51789.0134 | 20078.4648 | 4814.9673 | 22102.4463 | 7161.1622 | 5718.4299 | 16343.792
9月 | 3732.3349 | 9185.233 | 44472.539 | 18869.4225 | 4291.7224 | 19045.2931 | 6962.7253 | 5037.296 | 14078.2408
10月 | 3885.3538 | 8147.4643 | 36851.735 | 16108.6986 | 3703.8919 | 15730.886 | 5710.1187 | 4404.8545 | 11833.9716
11月 | 4295.8739 | 9879.3947 | 41088.7387 | 17887.3767 | 4115.6488 | 17159.4059 | 7337.5284 | 4936.5134 | 12878.4552
12月 | 4701.5069 | 10430.2566 | 45691.6622 | 20017.121 | 4775.6632 | 20873.7379 | 8571.1175 | 6052.5103 | 15566.4608
1月 | 5131.7881 | 11231.0801 | 49868.9555 | 21855.0019 | 5436.6086 | 22480.7948 | 8710.9167 | 5986.5242 | 16230.5843
2月 | 4926.134 | 10916.9766 | 50177.1704 | 22009.9823 | 5389.4629 | 22392.752 | 8778.5857 | 5972.4381 | 16190.3371
3月 | 4510.8651 | 10118.5572 | 44211.2151 | 18969.752 | 4445.5766 | 18547.6675 | 7480.2479 | 5034.2741 | 13509.8171
⑤揚水供給力 | [9 empty] | 合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑥最小期待量からの増分除き
4月 | 3687.6252 | 7889.3881 | 38161.3782 | 16176.9536 | 3517.9922 | 15360.3026 | 6347.8169 | 4277.3797 | 10949.7565
5月 | 3059.5223 | 6742.3084 | 35121.4537 | 15147.1668 | 2923.2197 | 14439.6911 | 5478.4854 | 3916.9807 | 11341.4883
6月 | 3034.69 | 7318.9011 | 40095.7795 | 16615.757 | 3791.1451 | 16551.7501 | 5928.5012 | 4463.8591 | 12292.7014
7月 | 3934.4601 | 10152.7864 | 51888.2279 | 20085.2088 | 4726.6787 | 21970.2801 | 7174.3795 | 5759.3784 | 16479.8367
8月 | 4020.4029 | 9837.0552 | 51789.0134 | 20078.4648 | 4814.9673 | 22102.4463 | 7161.1622 | 5718.4299 | 16343.792
9月 | 3732.3349 | 9185.233 | 44472.539 | 18869.4225 | 4291.7224 | 19045.2931 | 6962.7253 | 5037.296 | 14078.2408
10月 | 3885.3538 | 8147.4643 | 36851.735 | 16108.6986 | 3703.8919 | 15730.886 | 5710.1187 | 4404.8545 | 11833.9716
11月 | 4295.8739 | 9879.3947 | 41088.7387 | 17887.3767 | 4115.6488 | 17159.4059 | 7337.5284 | 4936.5134 | 12878.4552
12月 | 4701.5069 | 10430.2566 | 45691.6622 | 20017.121 | 4775.6632 | 20873.7379 | 8571.1175 | 6052.5103 | 15566.4608
1月 | 5131.7881 | 11231.0801 | 49868.9555 | 21855.0019 | 5436.6086 | 22480.7948 | 8710.9167 | 5986.5242 | 16230.5843
2月 | 4926.134 | 10916.9766 | 50177.1704 | 22009.9823 | 5389.4629 | 22392.752 | 8778.5857 | 5972.4381 | 16190.3371
3月 | 4510.8651 | 10118.5572 | 44211.2151 | 18969.752 | 4445.5766 | 18547.6675 | 7480.2479 | 5034.2741 | 13509.8171
⑦停止可能量 | 北海道: エリア合計
4月 | 北海道: 42888.2174
5月 | 北海道: 51086.494
6月 | 北海道: 39163.7257
7月 | 北海道: 7085.5737
8月 | 北海道: 7391.0763
9月 | 北海道: 23582.0032
10月 | 北海道: 42879.8359
11月 | 北海道: 29677.8746
12月 | 北海道: 12576.7738
1月 | 北海道: 2324.5561
2月 | 北海道: 2502.9713
3月 | 北海道: 22428.8378
月換算 | 北海道: 1.9
⑧カウント可能な設備量 | 北海道: -9.7013e-12; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑨期待容量(単位：kW) | 北海道: -9.7013e-09
(参考)調整係数(%)
Note on A3: ※変動電源と同じ値になる ファイル名： 【2032】3hケース揚水各月年間調整係数算定.ver2.xlsm ※「●h」が異なっていても値は同じ。 データ引用箇所： 「年間」ワークシート 「必要供給力」に記載の値（V24～AD35） ファイル保管場所： \\172.18.25.72\容量市場_長期市場\10_システム・ツール\参加登録\2024年度AX\期待容量等算定諸元一覧\2024AX_調整係数（供給信頼度評価T⇒）
Note on A17: ファイル名： 【2032】3hケース揚水各月年間調整係数算定.ver2.xlsm ※「●h」が異なっていても値は同じ。 データ引用箇所： 「年間」ワークシート 「Cace_No 1」の年間設備量の値（T4） ※考え方※ 揚水の安定電源代替価値を、調整係数として表現している。 このため、揚水全なし（Cace_No 1）の年間設備量を基準に、揚水が入ることで減少する年間設備量（安定電源）と、入れた揚水量の比率から、調整係数を求める。 （減少する安定電源量と、入れた揚水量が１：１なら、調整係数は100%） 揚水は、再エネの余剰分をポンプ原資にするので、再エネは全入れとする。 （再エネ余剰がない場合、安定電源をポンプ原資にするので、揚水の調整係数は悪くなる） ファイル保管場所： \\172.18.25.72\容量市場_長期市場\10_システム・ツール\参加登録\2024年度AX\期待容量等算定諸元一覧\2024AX_調整係数（供給信頼度評価T⇒）
Note on A19: ※変動電源と同じ値になる ファイル名： 【2032】3hケース揚水各月年間調整係数算定.ver2.xlsm ※「●h」が異なっていても値は同じ。 データ引用箇所： 「年間」ワークシート 「再エネ供給力」に記載の値（V38～AD49） ファイル保管場所： \\172.18.25.72\容量市場_長期市場\10_システム・ツール\参加登録\2024年度AX\期待容量等算定諸元一覧\2024AX_調整係数（供給信頼度評価T⇒）
※注意※
EUEチームの資料は１月はじまりの表となっている場合があるので、貼り付け時には1行目が何月になっているかを確認する事。
※注意※
EUEチームの資料は１月はじまりの表となっている場合があるので、貼り付け時には1行目が何月になっているかを確認する事。
2024共計作成用調整係数
（2033年度断面）
2024共計作成用調整係数
（2033年度断面）
2024共計作成用調整係数
（2033年度断面）

## 計算用(応札容量) (hidden)
[9 empty] | (MW) |  | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州
①必要供給力(安定電源)
4月 | 4642.1594 | 11973.3556 | 40770.0609 | 17892.8165 | 4731.5999 | 17054.8925 | 7052.3731 | 4801.6487 | 12057.3064
5月 | 4150.0525 | 11169.9864 | 39404.3563 | 17972.3874 | 4308.6866 | 17342.3643 | 6960.8618 | 4916.6546 | 12632.4265
6月 | 4161.7729 | 11963.9408 | 45380.1362 | 20080.9312 | 4952.246 | 20081.4325 | 7782.5344 | 5549.2074 | 14493.1234
7月 | 4783.4866 | 14468.3802 | 58295.1818 | 24417.38 | 5943.598 | 26005.49 | 9718.13 | 7144.97 | 18519.35
8月 | 4865.53 | 14748.74 | 58293.806 | 24417.38 | 5943.598 | 26005.49 | 9718.13 | 7144.97 | 18519.35
9月 | 4525.616 | 13008.9517 | 49290.3716 | 21960.7173 | 5259.1744 | 21953.3375 | 8677.0421 | 6109.8764 | 15896.8301
10月 | 4560.1366 | 11398.2846 | 40568.6505 | 18688.4955 | 4566.1104 | 17935.3398 | 7175.618 | 5304.8147 | 13358.5044
11月 | 5192.8383 | 12811.5955 | 42617.9513 | 18917.2531 | 5025.7914 | 18155.4516 | 7789.073 | 5319.1855 | 13902.0162
12月 | 5626.3532 | 14399.6261 | 47374.2845 | 21473.3668 | 5828.7208 | 22288.2481 | 9438.9569 | 6584.291 | 16821.9291
1月 | 5825.54 | 15107.218 | 51773.1769 | 23293.4823 | 6349.698 | 23889.7537 | 9662.1114 | 6584.291 | 17555.2029
2月 | 5790.3888 | 15063.4821 | 51773.8088 | 23293.4823 | 6349.698 | 23889.7537 | 9662.1114 | 6584.291 | 17555.2029
3月 | 5298.2919 | 13562.8214 | 45976.2244 | 20389.2596 | 5540.649 | 20061.5114 | 8404.3977 | 5678.5941 | 14768.5432
②再エネ除きの調達量 | 北海道: 149256.8103
③再エネ各月kW
4月 | 954.5342 | 4083.9675 | 2608.6827 | 1715.8629 | 1213.6077 | 1694.5899 | 704.5563 | 524.269 | 1107.5498
5月 | 1090.5302 | 4427.678 | 4282.9026 | 2825.2206 | 1385.4669 | 2902.6732 | 1482.3764 | 999.6739 | 1290.9382
6月 | 1127.0829 | 4645.0396 | 5284.3567 | 3465.1742 | 1161.101 | 3529.6823 | 1854.0331 | 1085.3482 | 2200.4219
7月 | 849.0266 | 4315.5938 | 6406.9539 | 4332.1712 | 1216.9193 | 4035.2099 | 2543.7505 | 1385.5916 | 2039.5133
8月 | 845.1271 | 4911.6848 | 6504.7926 | 4338.9152 | 1128.6307 | 3903.0437 | 2556.9678 | 1426.5401 | 2175.558
9月 | 793.2812 | 3823.7187 | 4817.8326 | 3091.2948 | 967.4519 | 2908.0444 | 1714.3168 | 1072.5804 | 1818.5893
10月 | 674.7827 | 3250.8203 | 3716.9155 | 2579.7969 | 862.2184 | 2204.4538 | 1465.4993 | 899.9602 | 1524.5328
11月 | 896.9644 | 2932.2008 | 1529.2126 | 1029.8764 | 910.1426 | 996.0456 | 451.5447 | 382.672 | 1023.5609
12月 | 924.8462 | 3969.3694 | 1682.6224 | 1456.2458 | 1053.0576 | 1414.5102 | 867.8394 | 531.7806 | 1255.4684
1月 | 693.7519 | 3876.1379 | 1904.2213 | 1438.4805 | 913.0894 | 1408.9589 | 951.1947 | 597.7667 | 1324.6186
2月 | 864.2548 | 4146.5055 | 1596.6384 | 1283.5 | 960.2351 | 1497.0017 | 883.5257 | 611.8529 | 1364.8658
3月 | 787.4268 | 3444.2642 | 1765.0093 | 1419.5077 | 1095.0723 | 1513.8439 | 924.1498 | 644.3199 | 1258.7261
④必要供給力(再エネ除き)
4月 | 3687.6252 | 7889.3881 | 38161.3782 | 16176.9536 | 3517.9922 | 15360.3026 | 6347.8169 | 4277.3797 | 10949.7565
5月 | 3059.5223 | 6742.3084 | 35121.4537 | 15147.1668 | 2923.2197 | 14439.6911 | 5478.4854 | 3916.9807 | 11341.4883
6月 | 3034.69 | 7318.9011 | 40095.7795 | 16615.757 | 3791.1451 | 16551.7501 | 5928.5012 | 4463.8591 | 12292.7014
7月 | 3934.4601 | 10152.7864 | 51888.2279 | 20085.2088 | 4726.6787 | 21970.2801 | 7174.3795 | 5759.3784 | 16479.8367
8月 | 4020.4029 | 9837.0552 | 51789.0134 | 20078.4648 | 4814.9673 | 22102.4463 | 7161.1622 | 5718.4299 | 16343.792
9月 | 3732.3349 | 9185.233 | 44472.539 | 18869.4225 | 4291.7224 | 19045.2931 | 6962.7253 | 5037.296 | 14078.2408
10月 | 3885.3538 | 8147.4643 | 36851.735 | 16108.6986 | 3703.8919 | 15730.886 | 5710.1187 | 4404.8545 | 11833.9716
11月 | 4295.8739 | 9879.3947 | 41088.7387 | 17887.3767 | 4115.6488 | 17159.4059 | 7337.5284 | 4936.5134 | 12878.4552
12月 | 4701.5069 | 10430.2566 | 45691.6622 | 20017.121 | 4775.6632 | 20873.7379 | 8571.1175 | 6052.5103 | 15566.4608
1月 | 5131.7881 | 11231.0801 | 49868.9555 | 21855.0019 | 5436.6086 | 22480.7948 | 8710.9167 | 5986.5242 | 16230.5843
2月 | 4926.134 | 10916.9766 | 50177.1704 | 22009.9823 | 5389.4629 | 22392.752 | 8778.5857 | 5972.4381 | 16190.3371
3月 | 4510.8651 | 10118.5572 | 44211.2151 | 18969.752 | 4445.5766 | 18547.6675 | 7480.2479 | 5034.2741 | 13509.8171
⑤揚水供給力 | [9 empty] | 合計
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑥最小期待量からの増分除き
4月 | 3687.6252 | 7889.3881 | 38161.3782 | 16176.9536 | 3517.9922 | 15360.3026 | 6347.8169 | 4277.3797 | 10949.7565
5月 | 3059.5223 | 6742.3084 | 35121.4537 | 15147.1668 | 2923.2197 | 14439.6911 | 5478.4854 | 3916.9807 | 11341.4883
6月 | 3034.69 | 7318.9011 | 40095.7795 | 16615.757 | 3791.1451 | 16551.7501 | 5928.5012 | 4463.8591 | 12292.7014
7月 | 3934.4601 | 10152.7864 | 51888.2279 | 20085.2088 | 4726.6787 | 21970.2801 | 7174.3795 | 5759.3784 | 16479.8367
8月 | 4020.4029 | 9837.0552 | 51789.0134 | 20078.4648 | 4814.9673 | 22102.4463 | 7161.1622 | 5718.4299 | 16343.792
9月 | 3732.3349 | 9185.233 | 44472.539 | 18869.4225 | 4291.7224 | 19045.2931 | 6962.7253 | 5037.296 | 14078.2408
10月 | 3885.3538 | 8147.4643 | 36851.735 | 16108.6986 | 3703.8919 | 15730.886 | 5710.1187 | 4404.8545 | 11833.9716
11月 | 4295.8739 | 9879.3947 | 41088.7387 | 17887.3767 | 4115.6488 | 17159.4059 | 7337.5284 | 4936.5134 | 12878.4552
12月 | 4701.5069 | 10430.2566 | 45691.6622 | 20017.121 | 4775.6632 | 20873.7379 | 8571.1175 | 6052.5103 | 15566.4608
1月 | 5131.7881 | 11231.0801 | 49868.9555 | 21855.0019 | 5436.6086 | 22480.7948 | 8710.9167 | 5986.5242 | 16230.5843
2月 | 4926.134 | 10916.9766 | 50177.1704 | 22009.9823 | 5389.4629 | 22392.752 | 8778.5857 | 5972.4381 | 16190.3371
3月 | 4510.8651 | 10118.5572 | 44211.2151 | 18969.752 | 4445.5766 | 18547.6675 | 7480.2479 | 5034.2741 | 13509.8171
⑦停止可能量 | 北海道: エリア合計
4月 | 北海道: 42888.2174
5月 | 北海道: 51086.494
6月 | 北海道: 39163.7257
7月 | 北海道: 7085.5737
8月 | 北海道: 7391.0763
9月 | 北海道: 23582.0032
10月 | 北海道: 42879.8359
11月 | 北海道: 29677.8746
12月 | 北海道: 12576.7738
1月 | 北海道: 2324.5561
2月 | 北海道: 2502.9713
3月 | 北海道: 22428.8378
月換算 | 北海道: 1.9
⑧カウント可能な設備量 | 北海道: -9.7013e-12; 東京: (参考)基準値
（最小期待量からの増分） | 東京: 1.9
⑨期待容量(単位：kW) | 北海道: -9.7013e-09
(参考)調整係数(%)

## 調整係数一覧 (hidden)
エリア別調整係数 | [12 empty] | ：手入力(他ファイルよりマクロ貼り付け可能)
北海道 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 98.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.66% | 99.6% | 99.36% | 99.72% | 99.65%
19 | 100% | 98.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.66% | 99.6% | 99.36% | 99.72% | 99.65%
18 | 100% | 98.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.66% | 99.6% | 99.36% | 99.72% | 99.65%
17 | 100% | 98.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.66% | 99.6% | 99.36% | 99.72% | 99.65%
16 | 100% | 98.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.66% | 99.6% | 99.36% | 99.72% | 99.65%
15 | 100% | 98.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.66% | 99.6% | 99.36% | 99.72% | 99.65%
14 | 100% | 98.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.66% | 99.6% | 99.36% | 99.72% | 99.65%
13 | 100% | 98.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.66% | 99.6% | 99.36% | 99.72% | 99.65%
12 | 100% | 98.09% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.66% | 99.54% | 99.36% | 99.72% | 99.65%
11 | 100% | 97.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.66% | 99.05% | 99.36% | 99.51% | 99.65%
10 | 100% | 96.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.31% | 98.13% | 98.92% | 98.71% | 99.65%
9 | 100% | 95.34% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 99.87% | 97.37% | 96.78% | 98.03% | 97.3% | 98.89%
8 | 98.69% | 93.76% | 97.66% | 100% | 100% | 100% | 98.62% | 95.85% | 95% | 96.7% | 95.3% | 97.27%
7 | 96.18% | 91.84% | 94.9% | 99.57% | 99.41% | 98.89% | 96.66% | 93.74% | 92.79% | 94.92% | 92.69% | 94.79%
6 | 92.7% | 89.59% | 91.21% | 96.3% | 96.72% | 95.79% | 94.01% | 91.05% | 90.14% | 92.69% | 89.48% | 91.45%
5 | 88.25% | 87% | 86.59% | 91.87% | 93.09% | 91.64% | 90.64% | 87.77% | 87.07% | 90.02% | 85.67% | 87.25%
4 | 82.82% | 84.08% | 81.03% | 86.28% | 88.52% | 86.44% | 86.58% | 83.91% | 83.57% | 86.9% | 81.26% | 82.19%
3 | 76.42% | 80.83% | 74.53% | 79.51% | 83.02% | 80.21% | 81.8% | 79.47% | 79.64% | 83.34% | 76.24% | 76.26%
2 | 69.04% | 77.24% | 67.1% | 71.59% | 76.57% | 72.93% | 76.33% | 74.44% | 75.28% | 79.33% | 70.63% | 69.48%
1 | 60.69% | 73.32% | 58.74% | 62.49% | 69.18% | 64.6% | 70.15% | 68.82% | 70.49% | 74.87% | 64.41% | 61.84%
東北 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.64% | 99.56% | 99.54% | 99.75% | 99.72%
19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.64% | 99.56% | 99.54% | 99.75% | 99.72%
18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.64% | 99.56% | 99.54% | 99.75% | 99.72%
17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.64% | 99.56% | 99.54% | 99.75% | 99.72%
16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.64% | 99.56% | 99.54% | 99.75% | 99.72%
15 | 100% | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.64% | 99.56% | 99.54% | 99.75% | 99.72%
14 | 100% | 99.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.64% | 99.56% | 99.54% | 99.75% | 99.72%
13 | 100% | 99.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.64% | 99.56% | 99.54% | 99.75% | 99.72%
12 | 100% | 98.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.64% | 99.49% | 99.54% | 99.75% | 99.72%
11 | 100% | 97.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.64% | 99.01% | 99.45% | 99.48% | 99.72%
10 | 100% | 96.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.24% | 98.09% | 98.95% | 98.65% | 99.72%
9 | 100% | 95.01% | 99.91% | 100% | 100% | 100% | 99.67% | 97.29% | 96.75% | 98.04% | 97.27% | 99.09%
8 | 99.97% | 93.52% | 98.19% | 100% | 100% | 100% | 98.48% | 95.78% | 94.99% | 96.71% | 95.33% | 97.81%
7 | 97.72% | 91.84% | 95.45% | 99.28% | 99.67% | 99.3% | 96.67% | 93.72% | 92.79% | 94.98% | 92.83% | 95.87%
6 | 94.49% | 89.96% | 91.69% | 97.97% | 97.1% | 96.27% | 94.24% | 91.1% | 90.17% | 92.83% | 89.78% | 93.28%
5 | 90.28% | 87.88% | 86.91% | 96.25% | 93.61% | 92.19% | 91.19% | 87.92% | 87.12% | 90.27% | 86.17% | 90.03%
4 | 85.07% | 85.61% | 81.1% | 94.11% | 89.2% | 87.05% | 87.53% | 84.19% | 83.65% | 87.29% | 82% | 86.13%
3 | 78.88% | 83.15% | 74.28% | 91.57% | 83.87% | 80.87% | 83.25% | 79.91% | 79.75% | 83.91% | 77.28% | 81.57%
2 | 71.7% | 80.49% | 66.44% | 88.62% | 77.62% | 73.62% | 78.35% | 75.06% | 75.42% | 80.11% | 72% | 76.36%
1 | 63.54% | 77.63% | 57.58% | 85.26% | 70.45% | 65.33% | 72.84% | 69.67% | 70.67% | 75.89% | 66.16% | 70.49%
東京 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 98.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.22% | 99.79% | 100% | 100% | 100%
19 | 100% | 98.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.22% | 99.79% | 100% | 100% | 100%
18 | 100% | 98.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.22% | 99.79% | 100% | 100% | 100%
17 | 100% | 98.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.22% | 99.79% | 100% | 100% | 100%
16 | 100% | 98.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.22% | 99.79% | 100% | 100% | 100%
15 | 100% | 98.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.22% | 99.79% | 100% | 100% | 100%
14 | 100% | 98.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.22% | 99.79% | 100% | 100% | 100%
13 | 100% | 98.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.22% | 99.79% | 100% | 100% | 100%
12 | 100% | 98.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.22% | 99.79% | 100% | 100% | 100%
11 | 100% | 98.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 99.79% | 100% | 100% | 100%
10 | 100% | 97.47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.57% | 99.19% | 100% | 99.89% | 100%
9 | 100% | 95.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.93% | 97.15% | 98.48% | 98.15% | 98.75%
8 | 100% | 91.98% | 97.57% | 100% | 100% | 100% | 99.32% | 90.08% | 93.69% | 95.44% | 94.97% | 96.03%
7 | 97.1% | 87.19% | 92.21% | 99.92% | 98.81% | 98.35% | 95.38% | 85.01% | 88.8% | 91% | 90.35% | 91.94%
6 | 91.71% | 81.02% | 84.8% | 94.82% | 92.98% | 92.56% | 89.77% | 78.73% | 82.49% | 85.15% | 84.27% | 86.48%
5 | 84.61% | 73.48% | 75.34% | 87.85% | 85.1% | 84.8% | 82.48% | 71.24% | 74.74% | 77.92% | 76.74% | 79.65%
4 | 75.77% | 64.57% | 63.84% | 79% | 75.18% | 75.05% | 73.52% | 62.54% | 65.58% | 69.28% | 67.77% | 71.45%
3 | 65.21% | 54.3% | 50.28% | 68.28% | 63.21% | 63.32% | 62.88% | 52.62% | 54.98% | 59.25% | 57.35% | 61.88%
2 | 52.92% | 42.65% | 34.67% | 55.68% | 49.21% | 49.62% | 50.57% | 41.49% | 42.96% | 47.82% | 45.48% | 50.94%
1 | 38.9% | 29.63% | 17.01% | 41.21% | 33.16% | 33.93% | 36.58% | 29.15% | 29.51% | 34.99% | 32.16% | 38.63%
中部 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 97.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.73% | 99.12% | 99.46% | 99.67% | 100%
19 | 100% | 97.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.73% | 99.12% | 99.46% | 99.67% | 100%
18 | 100% | 97.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.73% | 99.12% | 99.46% | 99.67% | 100%
17 | 100% | 97.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.73% | 99.12% | 99.46% | 99.67% | 100%
16 | 100% | 97.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.73% | 99.12% | 99.46% | 99.67% | 100%
15 | 100% | 97.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.73% | 99.12% | 99.46% | 99.67% | 100%
14 | 100% | 97.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.73% | 99.12% | 99.46% | 99.67% | 100%
13 | 100% | 97.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.73% | 99.12% | 99.46% | 99.67% | 100%
12 | 100% | 97.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.73% | 99.12% | 99.46% | 99.67% | 100%
11 | 100% | 97.61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.73% | 98.48% | 98.89% | 99.67% | 100%
10 | 100% | 96.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.49% | 97.1% | 97.42% | 99.17% | 100%
9 | 100% | 94.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.58% | 94.98% | 95.05% | 97.87% | 99.54%
8 | 100% | 92.31% | 98.9% | 100% | 100% | 100% | 98.88% | 96% | 92.12% | 91.77% | 95.76% | 98.17%
7 | 97.82% | 89.1% | 95.43% | 100% | 99.57% | 99.34% | 96.8% | 93.74% | 88.52% | 87.59% | 92.85% | 95.98%
6 | 94.43% | 85.18% | 90.53% | 97.28% | 95.9% | 95.98% | 93.91% | 90.82% | 84.18% | 82.51% | 89.14% | 92.97%
5 | 90% | 80.55% | 84.2% | 93.37% | 90.91% | 91.42% | 90.22% | 87.22% | 79.11% | 76.52% | 84.62% | 89.15%
4 | 84.51% | 75.19% | 76.44% | 88.39% | 84.6% | 85.69% | 85.73% | 82.95% | 73.29% | 69.64% | 79.3% | 84.51%
3 | 77.97% | 69.12% | 67.25% | 82.35% | 76.98% | 78.77% | 80.44% | 78.01% | 66.74% | 61.84% | 73.17% | 79.05%
2 | 70.38% | 62.33% | 56.62% | 75.24% | 68.03% | 70.66% | 74.35% | 72.4% | 59.44% | 53.15% | 66.24% | 72.77%
1 | 61.73% | 54.82% | 44.57% | 67.07% | 57.77% | 61.38% | 67.46% | 66.11% | 51.41% | 43.55% | 58.51% | 65.67%
北陸 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.61% | 99.7% | 98.52% | 99.96% | 99.73%
19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.61% | 99.7% | 98.52% | 99.96% | 99.73%
18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.61% | 99.7% | 98.52% | 99.96% | 99.73%
17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.61% | 99.7% | 98.52% | 99.96% | 99.73%
16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.61% | 99.7% | 98.52% | 99.96% | 99.73%
15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.61% | 99.7% | 98.52% | 99.96% | 99.73%
14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.61% | 99.7% | 98.52% | 99.96% | 99.73%
13 | 100% | 99.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.61% | 99.7% | 98.52% | 99.96% | 99.73%
12 | 100% | 98.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.61% | 99.55% | 98.52% | 99.93% | 99.73%
11 | 100% | 97.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.61% | 98.99% | 98.5% | 99.43% | 99.73%
10 | 100% | 96.17% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.17% | 98% | 98.03% | 98.46% | 99.73%
9 | 100% | 94.84% | 99.85% | 100% | 100% | 100% | 99.78% | 97.21% | 96.59% | 97.1% | 97.02% | 99.07%
8 | 99.9% | 93.37% | 98.07% | 100% | 99.88% | 100% | 98.58% | 95.73% | 94.77% | 95.72% | 95.11% | 97.74%
7 | 97.67% | 91.76% | 95.15% | 100% | 98.9% | 99.27% | 96.74% | 93.72% | 92.52% | 93.88% | 92.73% | 95.75%
6 | 94.49% | 90.02% | 91.09% | 97.22% | 97.49% | 96.12% | 94.24% | 91.18% | 89.85% | 91.58% | 89.87% | 93.09%
5 | 90.33% | 88.14% | 85.9% | 93.19% | 95.65% | 91.86% | 91.11% | 88.12% | 86.77% | 88.82% | 86.55% | 89.76%
4 | 85.21% | 86.13% | 79.56% | 88.05% | 93.39% | 86.49% | 87.33% | 84.53% | 83.26% | 85.62% | 82.76% | 85.76%
3 | 79.13% | 83.98% | 72.09% | 81.8% | 90.69% | 80.02% | 82.9% | 80.42% | 79.34% | 81.95% | 78.5% | 81.09%
2 | 72.07% | 81.69% | 63.48% | 74.45% | 87.57% | 72.45% | 77.82% | 75.78% | 74.99% | 77.83% | 73.77% | 75.76%
1 | 64.05% | 79.27% | 53.73% | 66% | 84.02% | 63.77% | 72.1% | 70.61% | 70.22% | 73.25% | 68.57% | 69.75%
関西 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 97.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.88% | 99.54% | 99.95% | 99.79% | 100%
19 | 100% | 97.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.88% | 99.54% | 99.95% | 99.79% | 100%
18 | 100% | 97.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.88% | 99.54% | 99.95% | 99.79% | 100%
17 | 100% | 97.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.88% | 99.54% | 99.95% | 99.79% | 100%
16 | 100% | 97.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.88% | 99.54% | 99.95% | 99.79% | 100%
15 | 100% | 97.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.88% | 99.54% | 99.95% | 99.79% | 100%
14 | 100% | 97.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.88% | 99.54% | 99.95% | 99.79% | 100%
13 | 100% | 97.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.88% | 99.54% | 99.95% | 99.79% | 100%
12 | 100% | 97.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.88% | 99.54% | 99.95% | 99.79% | 100%
11 | 100% | 97.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.88% | 99.54% | 99.95% | 99.79% | 100%
10 | 100% | 97.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.85% | 98.9% | 99.4% | 99.36% | 100%
9 | 100% | 96.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.96% | 97.26% | 97.76% | 97.99% | 99.94%
8 | 100% | 94.65% | 99.1% | 100% | 100% | 100% | 99.45% | 96.2% | 94.61% | 95.05% | 95.67% | 98.43%
7 | 97.65% | 91.85% | 95.01% | 100% | 99.97% | 99.36% | 96.94% | 93.57% | 90.96% | 91.25% | 92.42% | 95.92%
6 | 93.46% | 88.19% | 89.2% | 96.63% | 96.14% | 95.38% | 93.36% | 90.08% | 86.3% | 86.36% | 88.23% | 92.42%
5 | 87.92% | 83.67% | 81.65% | 91.9% | 90.9% | 89.98% | 88.71% | 85.72% | 80.64% | 80.4% | 83.1% | 87.92%
4 | 81.05% | 78.29% | 72.38% | 85.87% | 84.24% | 83.17% | 82.98% | 80.5% | 73.98% | 73.35% | 77.03% | 82.43%
3 | 72.83% | 72.05% | 61.38% | 78.55% | 76.16% | 74.94% | 76.19% | 74.41% | 66.31% | 65.22% | 70.03% | 75.93%
2 | 63.27% | 64.95% | 48.65% | 69.93% | 66.66% | 65.3% | 68.32% | 67.46% | 57.64% | 56.01% | 62.08% | 68.44%
1 | 52.37% | 56.99% | 34.2% | 60.02% | 55.74% | 54.24% | 59.37% | 59.64% | 47.97% | 45.72% | 53.19% | 59.95%
中国 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 98.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.63% | 99.11% | 99.87% | 99.59% | 99.91%
19 | 100% | 98.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.63% | 99.11% | 99.87% | 99.59% | 99.91%
18 | 100% | 98.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.63% | 99.11% | 99.87% | 99.59% | 99.91%
17 | 100% | 98.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.63% | 99.11% | 99.87% | 99.59% | 99.91%
16 | 100% | 98.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.63% | 99.11% | 99.87% | 99.59% | 99.91%
15 | 100% | 98.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.63% | 99.11% | 99.87% | 99.59% | 99.91%
14 | 100% | 98.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.63% | 99.11% | 99.87% | 99.59% | 99.91%
13 | 100% | 98.52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.63% | 99.11% | 99.87% | 99.59% | 99.91%
12 | 100% | 98.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.63% | 99.11% | 99.87% | 99.59% | 99.91%
11 | 100% | 97.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.63% | 98.74% | 99.87% | 99.48% | 99.91%
10 | 100% | 96.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.25% | 97.9% | 99.74% | 98.74% | 99.91%
9 | 100% | 95.21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.79% | 97.31% | 96.59% | 98.88% | 97.39% | 99.32%
8 | 100% | 93.68% | 98.61% | 100% | 100% | 100% | 98.57% | 95.81% | 94.8% | 97.29% | 95.42% | 97.99%
7 | 97.8% | 91.87% | 95.53% | 99.95% | 99.73% | 99.24% | 96.69% | 93.74% | 92.55% | 94.99% | 92.83% | 95.93%
6 | 94.42% | 89.77% | 91.23% | 97.3% | 97.03% | 96.19% | 94.13% | 91.1% | 89.82% | 91.96% | 89.61% | 93.13%
5 | 89.99% | 87.4% | 85.71% | 93.67% | 93.35% | 92.09% | 90.9% | 87.9% | 86.61% | 88.2% | 85.78% | 89.6%
4 | 84.51% | 84.74% | 78.97% | 89.05% | 88.7% | 86.92% | 87.01% | 84.13% | 82.94% | 83.72% | 81.33% | 85.32%
3 | 77.97% | 81.8% | 71.01% | 83.46% | 83.07% | 80.7% | 82.44% | 79.79% | 78.79% | 78.52% | 76.26% | 80.31%
2 | 70.38% | 78.58% | 61.83% | 76.88% | 76.46% | 73.42% | 77.2% | 74.89% | 74.18% | 72.59% | 70.57% | 74.57%
1 | 61.74% | 75.08% | 51.43% | 69.32% | 68.87% | 65.08% | 71.29% | 69.43% | 69.09% | 65.94% | 64.26% | 68.09%
四国 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.62% | 99.66% | 99.84% | 99.77% | 99.76%
19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.62% | 99.66% | 99.84% | 99.77% | 99.76%
18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.62% | 99.66% | 99.84% | 99.77% | 99.76%
17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.62% | 99.66% | 99.84% | 99.77% | 99.76%
16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.62% | 99.66% | 99.84% | 99.77% | 99.76%
15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.62% | 99.66% | 99.84% | 99.77% | 99.76%
14 | 100% | 99.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.62% | 99.66% | 99.84% | 99.77% | 99.76%
13 | 100% | 99.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.62% | 99.66% | 99.84% | 99.77% | 99.76%
12 | 100% | 98.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.62% | 99.53% | 99.84% | 99.77% | 99.76%
11 | 100% | 97.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.6% | 98.98% | 99.84% | 99.47% | 99.76%
10 | 100% | 96.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.08% | 98.02% | 99.49% | 98.62% | 99.76%
9 | 100% | 94.92% | 99.96% | 100% | 100% | 100% | 99.68% | 97.06% | 96.64% | 98.6% | 97.23% | 99.14%
8 | 99.94% | 93.41% | 98.22% | 100% | 100% | 100% | 98.48% | 95.53% | 94.85% | 97.16% | 95.29% | 97.84%
7 | 97.71% | 91.72% | 95.46% | 99.88% | 99.55% | 99.14% | 96.65% | 93.51% | 92.63% | 95.18% | 92.81% | 95.87%
6 | 94.5% | 89.85% | 91.69% | 97.53% | 97.26% | 96.27% | 94.21% | 90.98% | 90% | 92.64% | 89.78% | 93.23%
5 | 90.32% | 87.8% | 86.9% | 94.31% | 94.15% | 92.43% | 91.13% | 87.95% | 86.95% | 89.56% | 86.2% | 89.91%
4 | 85.15% | 85.56% | 81.09% | 90.24% | 90.24% | 87.6% | 87.44% | 84.42% | 83.48% | 85.94% | 82.08% | 85.92%
3 | 79.01% | 83.14% | 74.27% | 85.31% | 85.52% | 81.79% | 83.12% | 80.4% | 79.6% | 81.77% | 77.42% | 81.25%
2 | 71.89% | 80.54% | 66.44% | 79.53% | 80% | 75.01% | 78.17% | 75.86% | 75.3% | 77.05% | 72.21% | 75.91%
1 | 63.8% | 77.75% | 57.59% | 72.88% | 73.66% | 67.25% | 72.61% | 70.83% | 70.58% | 71.78% | 66.46% | 69.89%
九州 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | 100% | 97.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.56% | 99.17% | 99.92% | 99.81% | 100%
19 | 100% | 97.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.56% | 99.17% | 99.92% | 99.81% | 100%
18 | 100% | 97.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.56% | 99.17% | 99.92% | 99.81% | 100%
17 | 100% | 97.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.56% | 99.17% | 99.92% | 99.81% | 100%
16 | 100% | 97.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.56% | 99.17% | 99.92% | 99.81% | 100%
15 | 100% | 97.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.56% | 99.17% | 99.92% | 99.81% | 100%
14 | 100% | 97.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.56% | 99.17% | 99.92% | 99.81% | 100%
13 | 100% | 97.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.56% | 99.17% | 99.92% | 99.81% | 100%
12 | 100% | 97.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.56% | 99.17% | 99.92% | 99.81% | 100%
11 | 100% | 97.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.56% | 99.17% | 99.92% | 99.81% | 100%
10 | 100% | 97.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.15% | 98.67% | 99.8% | 99.34% | 100%
9 | 100% | 95.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.74% | 97.44% | 98.89% | 97.88% | 99.54%
8 | 99.17% | 93.52% | 98.5% | 100% | 100% | 100% | 99.19% | 94.32% | 95.49% | 97.2% | 95.43% | 97.48%
7 | 95.64% | 90.22% | 94.95% | 100% | 99.7% | 99.04% | 96.14% | 90.9% | 92.8% | 94.71% | 92% | 94.17%
6 | 90.62% | 85.99% | 90.01% | 97.12% | 96.96% | 94.98% | 91.81% | 86.47% | 89.39% | 91.44% | 87.58% | 89.63%
5 | 84.1% | 80.84% | 83.68% | 93.05% | 93.23% | 89.51% | 86.21% | 81.04% | 85.24% | 87.37% | 82.17% | 83.86%
4 | 76.09% | 74.75% | 75.95% | 87.89% | 88.51% | 82.63% | 79.33% | 74.6% | 80.37% | 82.52% | 75.78% | 76.84%
3 | 66.58% | 67.74% | 66.82% | 81.62% | 82.81% | 74.34% | 71.18% | 67.16% | 74.77% | 76.88% | 68.4% | 68.59%
2 | 55.58% | 59.8% | 56.29% | 74.25% | 76.12% | 64.64% | 61.75% | 58.71% | 68.44% | 70.45% | 60.03% | 59.1%
1 | 43.09% | 50.92% | 44.37% | 65.78% | 68.45% | 53.52% | 51.05% | 49.26% | 61.38% | 63.23% | 50.67% | 48.37%
選択エリア | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
20 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
19 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
18 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
17 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
16 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
15 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
14 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
13 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
12 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
11 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
10 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
9 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
8 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
7 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
6 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
5 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
4 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2024共計作成用調整係数
（2033年度断面）
Note on A1: ファイル名： 【揚水2032】調整係数まとめ.xlsm データ引用箇所： 「北海道」～「九州」ワークシート 「③年間調整係数の算出」に記載の値（C20～N39） ファイル保管場所： \\172.18.25.72\容量市場_長期市場\10_システム・ツール\参加登録\2024年度AX\期待容量等算定諸元一覧\2024AX_調整係数（供給信頼度評価T⇒）

## プルダウンテーブル(非表示) (hidden)
エリア | 新設 | リプレース等
北海道 | 蓄電池(運転継続時間3時間以上6時間未満) | 蓄電池(運転継続時間3時間以上6時間未満)
東北 | 蓄電池(運転継続時間6時間以上) | 蓄電池(運転継続時間6時間以上)
東京 | 揚水(運転継続時間3時間以上6時間未満) | 揚水(運転継続時間3時間以上6時間未満)
中部 | 揚水(運転継続時間6時間以上) | 揚水(運転継続時間6時間以上)
北陸
関西
中国
四国
九州