## P25_利用状況(当該年度)
| 表2- 2 | 月別連系線利用状況(2021年度)
[百万kWh]
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年度計
北海道 本州間 | 東北向き (順方向) | 81.8976 | 89.3683 | 149.0333 | 124.0674 | 289.8445 | 111.9949 | 200.1647 | 385.7541 | 332.8182 | 312.8519 | 258.284 | 270.531 | 2606.61
| 北海道向き (逆方向) | 86.4771 | 63.067 | 51.7165 | 67.2795 | 18.5123 | 22.88 | 13.3653 | 9.8038 | 8.8048 | 8.8476 | 6.9052 | 24.4898 | 382.1488
東北 東京間 | 東京向き (順方向) | 1817.8061 | 1794.471 | 2005.3562 | 2315.6949 | 2679.4875 | 2620.5961 | 2500.57 | 2495.5158 | 3082.1084 | 3071.9115 | 2864.5735 | 1844.0437 | 29092.1346
| 東北向き (逆方向) | 80.3406 | 67.5418 | 33.2444 | 60.4621 | 62.4081 | 34.8017 | 57.3758 | 44.2115 | 120.5374 | 90.2983 | 70.9836 | 175.1504 | 897.3557
東京 中部間 | 中部向き (順方向) | 194.0288 | 413.1734 | 763.5317 | 777.9509 | 303.1365 | 651.6248 | 707.4896 | 606.9841 | 722.1966 | 506.5318 | 279.507 | 273.9968 | 6200.1519
| 東京向き (逆方向) | 441.9708 | 328.8668 | 86.8852 | 180.5102 | 500.084 | 161.846 | 137.78 | 123.3629 | 102.8432 | 252.492 | 317.0611 | 409.0304 | 3042.7328
中部 関西間 | 関西向き (順方向) | 254.0417 | 299.2423 | 449.4729 | 325.1917 | 193.0491 | 401.0283 | 150.275 | 396.3211 | 66.7183 | 178.0628 | 93.9596 | 156.7158 | 2964.0786
| 中部向き (逆方向) | 374.4878 | 1079.4717 | 663.0388 | 1270.718 | 2234.6035 | 758.9292 | 1321.4372 | 949.7691 | 2782.9501 | 2028.6352 | 2004.4493 | 1782.4291 | 17250.919
中部 北陸間 | 北陸向き (順方向) | 30.1606 | 7.1491 | 5.3925 | 3.0217 | 1.0253 | 9.695 | 6.5402 | 12.4057 | 16.2609 | 0.18955 | 0.1214 | 3.6856 | 95.6476
| 中部向き (逆方向) | 138.9169 | 1.2716 | 2.7403 | 42.5226 | 178.7733 | 780.5946 | 430.168 | 252.7056 | 143.1518 | 23.6166 | 38.9209 | 29.2829 | 2062.6653
北陸 関西間 | 関西向き (順方向) | 361.8928 | 438.3043 | 234.737 | 484.1442 | 601.2712 | 3.0817 | 82.3751 | 0 | 255.9185 | 157.065 | 97.4488 | 288.9451 | 3005.1837
| 北陸向き (逆方向) | 23.0446 | 15.9329 | 22.0536 | 46.0228 | 31.0616 | 0.011 | 0.83485 | 0 | 16.4092 | 45.8156 | 98.0229 | 77.1954 | 376.4044
関西 中国間 | 中国向き (順方向) | 65.9261 | 89.0607 | 27.9823 | 67.7229 | 45.5847 | 31.7096 | 30.7459 | 69.2945 | 23.2848 | 42.0088 | 31.7442 | 38.5795 | 563.6441
| 関西向き (逆方向) | 954.2085 | 794.4746 | 911.4869 | 1012.7994 | 1652.654 | 1365.7236 | 1667.3293 | 966.887 | 1422.6535 | 1706.8637 | 1379.7586 | 1221.2312 | 15056.0703
関西 四国間 | 四国向き (順方向) | 0 | 1.0106 | 3.1296 | 0 | 16.3961 | 3.8449 | 3.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7157
| 関西向き (逆方向) | 477.6499 | 762.8327 | 600.0892 | 816.8727 | 778.8496 | 330.7102 | 406.2608 | 479.9312 | 854.7332 | 958.2492 | 897.7248 | 979.0653 | 8342.969
中国 四国間 | 四国向き (順方向) | 13.9703 | 8.6612 | 7.0493 | 11.0358 | 14.2502 | 18.9006 | 11.4272 | 4.0873 | 5.792 | 6.7513 | 5.9999 | 4.7393 | 112.6645
中国九州間連系線（関門連系線） | 中国向き (逆方向) | 78.4099 | 49.2304 | 80.8425 | 102.5533 | 217.8425 | 56.7976 | 252.2605 | 184.2676 | 156.5106 | 184.3837 | 182.8396 | 210.1055 | 1756.0437
中国 九州間 | 九州向き (順方向) | 7.9886 | 13.1697 | 9.283 | 13.9239 | 26.994 | 12.9931 | 3.6827 | 19.6171 | 8.0852 | 19.0823 | 2.2498 | 4.4396 | 141.509
中国九州間連系線（関門連系線） | 中国向き (逆方向) | 1273.6218 | 911.6934 | 979.1989 | 1167.5604 | 1514.0548 | 1523.2639 | 1580.7382 | 1383.3294 | 1606.8751 | 1829.4706 | 1663.7329 | 1664.9447 | 17098.4841

## P27_利用状況(過去10年間)
| 表2- 3 | 年度別連系線利用状況(2012～2021年度)
[百万kWh]
|  | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度
北海道 本州間 | 東北向き (順方向) | 214.49 | 182.35 | 143.18 | 145.61 | 236.7387 | 339.5742 | 130.4887 | 279.0859 | 947.456 | 2606.61
| 北海道向き (逆方向) | 672.99 | 504.77 | 616.88 | 804.19 | 1033.112 | 1269.7389 | 1004.6478 | 2116.8249 | 1154.2481 | 382.1488
東北 東京間 | 東京向き (順方向) | 16084.47 | 22449.59 | 21272.54 | 22587.48 | 23097.0712 | 28238.0225 | 27297.7748 | 27574.913 | 31396.396 | 29092.1346
| 東北向き (逆方向) | 4520.44 | 3890.87 | 4029.32 | 3713.81 | 4660.4255 | 7071.402 | 3139.0135 | 252.4555 | 541.1636 | 897.3557
東京 中部間 | 中部向き (順方向) | 1579.18 | 2828.95 | 2701.52 | 693.04 | 2728.8898 | 3953.5716 | 1711.1085 | 353.6493 | 1497.223 | 6200.1519
| 東京向き (逆方向) | 1288.34 | 536.42 | 2754.66 | 4512.95 | 5143.8909 | 5328.1506 | 5116.1534 | 4146.55 | 3015.7687 | 3042.7328
中部 関西間 | 関西向き (順方向) | 7487.31 | 7049.23 | 7130.68 | 3412.33 | 5538.3161 | 8105.7295 | 3675.0266 | 980.3172 | 4413.3624 | 2964.0786
| 中部向き (逆方向) | 5726.19 | 4928.09 | 6342.04 | 7576.75 | 6544.4995 | 9889.4915 | 9980.4654 | 7174.9109 | 13284.5927 | 17250.919
中部 北陸間 | 北陸向き (順方向) | 452.3 | 170.11 | 231.36 | 107.92 | 240.84 | 352.5629 | 134.2732 | 7.4967 | 90.8248 | 95.6476
| 中部向き (逆方向) | 183.09 | 309.69 | 295.53 | 171.66 | 58.9815 | 108.0255 | 76.2271 | 40.4302 | 457.9346 | 2062.6653
北陸 関西間 | 関西向き (順方向) | 1589.64 | 1405.95 | 2264.79 | 2046.9 | 2032.8058 | 2948.5733 | 2033.4099 | 2917.8223 | 3222.7733 | 3005.1837
| 北陸向き (逆方向) | 463.54 | 586.74 | 491.46 | 502.33 | 639.5197 | 1260.0722 | 2539.8556 | 546.7865 | 619.782 | 376.4044
関西 中国間 | 中国向き (順方向) | 2835.67 | 2326.23 | 2252.02 | 948.29 | 715.5676 | 4492.7143 | 4734.4366 | 578.1377 | 584.345 | 563.6441
| 関西向き (逆方向) | 6788.28 | 5467.69 | 5993.81 | 9138.25 | 13179.1904 | 16726.5942 | 13387.7123 | 9792.6756 | 12416.4882 | 15056.0703
関西 四国間 | 四国向き (順方向) | 208.06 | 0.09 | 1.03 | 1.64 | 2.19 | 1.4494 | 81.6859 | 30.5183 | 10.3323 | 27.7157
| 関西向き (逆方向) | 8937.6 | 9072.65 | 9362.46 | 9610.68 | 8855.6364 | 9510.468 | 8839.9003 | 9956.2271 | 8623.119 | 8342.969
中国 四国間 | 四国向き (順方向) | 3574.57 | 3582.81 | 2677.34 | 3423.29 | 3294.0926 | 4060.939 | 2578.7131 | 131.2759 | 244.847 | 112.6645
中国九州間連系線（関門連系線） | 中国向き (逆方向) | 3563.78 | 3694.28 | 3911.79 | 4631.33 | 7638.2628 | 7540.3273 | 4023.0349 | 4142.6017 | 1445.0134 | 1756.0437
中国 九州間 | 九州向き (順方向) | 4210.02 | 3837.51 | 3596.23 | 2174.16 | 1935.2882 | 3014.3397 | 1998.155 | 137.523 | 177.0452 | 141.509
中国九州間連系線（関門連系線） | 中国向き (逆方向) | 13595.97 | 13847.38 | 11217.64 | 14947.22 | 15476.3296 | 18183.2335 | 18279.7852 | 16311.2166 | 15863.6614 | 17098.4841

## P29_取引別の連系線利用状況(当該年度)
表2- 4 | 月別・取引別の連系線利用状況 (2021年度)
[百万kWh]
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度計
相対取引・その他 | 26.9679 | 70.4022 | 16.8271 | 29.9915 | 33.94 | 16.1401 | 11.0846 | 0.22175 | 3.3552 | 46.0173 | 8.6 | 102.1876 | 365.7353
翌日市場取引 | 6245.6455 | 6475.5737 | 6614.5655 | 7990.0801 | 10311.112 | 8214.8504 | 8977.1904 | 7858.4923 | 10911.9616 | 10428.9229 | 9687.5372 | 8611.8879 | 102327.8194
時間前取引 | 484.2267 | 682.0178 | 454.8717 | 869.9831 | 1014.8309 | 670.0364 | 575.88 | 525.534 | 813.3347 | 948.1871 | 598.1498 | 744.5256 | 8381.578

## P29_取引別の連系線利用状況 (過去10年間)
表2-5 | 年度別・取引別の連系線利用状況(2012～2021年度)
[百万kWh]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
相対取引 | 76328.3118 | 73289.4978 | 71558.1883 | 75947.4103 | 84843.3677 | 109842.1791 | 56710.066 | 255.1575 | 1102.645 | 365.7353
翌日市場取引 | 7154.5828 | 11631.6321 | 14174.2815 | 13152.1741 | 14816.684 | 18349.785 | 51119.8481 | 83216.4196 | 91228.5166 | 102327.8194
時間前取引 | 493.0354 | 1750.2701 | 1553.8102 | 2050.2456 | 3391.5759 | 4203.0161 | 2931.9538 | 3999.8412 | 7675.2152 | 8381.578

## P30_連系線作業停止状況(当該年度)
表2-8 | 月別の連系線作業停止状況 (2021年度)
連系線 | 対象設備 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
|  | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数 | 件 数 | 日 数
北海道本州間 | 北海道・本州間、新北海道本州間連系設備 | 12 | 30 | 7 | 31 | 32 | 30 | 0 | 0 | 14 | 18 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 121
東北東京間 | 相馬双葉幹線、いわき幹線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4
東京中部間 | 佐久間周波数変換設備 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11
| 新信濃周波数変換設備 | 0 | 0 | 8 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 9 | 22 | 21 | 13 | 12 | 8 | 8 | 13 | 10 | 9 | 6 | 99 | 89
| 東清水周波数変換設備 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 17
中部関西間 | 三重東近江線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3
中部北陸間 | 南福光連系所、南福光変電所の連系設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 15 | 28 | 14 | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 9 | 6 | 4 | 68 | 104
北陸関西間 | 越前嶺南線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 42
関西中国間 | 西播東岡山線、山崎智頭線 | 14 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 26 | 54
関西四国間 | 紀北変換所、阿南変換所間の連系設備 | 2 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 24 | 28
中国四国間 | 本四連系線 | 2 | 1 | 12 | 26 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36
中国九州間 | 関門連系線 | 8 | 12 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 25
合計（同一連系線の重複停止を考慮） |  | 44 | 60 | 46 | 84 | 64 | 103 | 2 | 2 | 14 | 18 | 38 | 57 | 49 | 62 | 38 | 36 | 26 | 25 | 9 | 10 | 32 | 31 | 23 | 46 | 385 | 534

## P31_連系線作業停止状況(過去10年間)
表2-9 | 年度別連系線作業停止状況 (2012～2021年度)
[件]
年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 計 | 10ヶ年平均
件数 | 58 | 38 | 63 | 91 | 218 | 267 | 205 | 353 | 385 | 379 | 2057 | 205.7

## P32_連系線故障状況(当該年度・過去10年間)
表2-8 2021年度の連系線故障状況 |  |  | 表2-9 | 年度別連系線故障状況 (2012～2021年度)
[件]
|  |  | 年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 計 | 10ヶ年平均
発生日 | 連系線名称 | 原因等 | 件数 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 11 | 59 | 5.9
2021-07-20 06:48 | 飛騨信濃FC | 基盤不良
2021-07-31 17:03 | 新信濃2号FC | 外部事故波及
2021-08-23 04:13 | 佐久間FC | 他送電線事故波及と推定
2021-09-01 07:19 | 北本直流幹線 | 原因不明
2021-09-07 14:57 | 飛騨信濃FC | 基盤不良
2021-09-15 15:51 | 新信濃2号FC | トリップ
2021-09-17 06:10 | 飛騨信濃FC | 重故障
2021-09-22 20:47 | 東清水FC | 他送電線事故波及と推定
2021-12-01 00:17 | 佐久間FC | 他送電線事故波及と推定
2022-01-08 06:34 | 佐久間FC | トリップ
2022-03-16 23:36 | 相馬双葉幹線 | 発電機停止
2021-03-20 | 相馬双葉幹線 | 地震発生による電源トラブル

## P33_マージン使用実績（当該年度・過去実績)
表2-10 2021年度マージン使用の実績 |  |  | 表2-11 |  | マージン使用の年間実績(2015～2020年度)
[日]
|  |  |  | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度
発生日 | 連系線名称 | 原因等 | 全国 | 1 | 0 | 3 | 15 | 1 | 16 | 16
１月６日 | 東京中部間連系設備 （中部→東京向き） | 低気温により想定以上に需要が増加し、東京電力パワーグリッドエリアの需給バランスを保つ調整力電源の供給力が不足（kW不足）が発生し、需給状況の改善のための広域融通を行うにあたって、連系線の空容量が不足していたため
２月１０日 | 東京中部間連系設備 （中部→東京向き） | 低気温により想定以上に需要が増加し、東京電力パワーグリッドエリアの需給バランスを保つ調整力電源の供給力が不足（kW不足）が発生し、需給状況の改善のための広域融通を行うにあたって、連系線の空容量が不足していたため
３月１８日 | 東京中部間連系設備 （中部→東京向き） | 3月16日に発生した地震の影響により、東北電力ネットワークエリアの供給力が不足しており、広域的な融通を行わなければ、電気の需給の状況が悪化するおそれがあり、需給状況の改善のための広域融通を行うにあたって、連系線の空容量が不足していたため
３月１８日、３月１９日 | 東京中部間連系設備 （中部→東京向き） | 3月16日に発生した地震の影響により、東京電力パワーグリッドエリアの供給力が不足しており、広域的な融通を行わなければ、電気の需給の状況が悪化するおそれがあり、需給状況の改善のための広域融通を行うにあたって、連系線の空容量が不足していたため
３月２２日、３月２３日 | 東京中部間連系設備 （中部→東京向き） | 3月16日に発生した地震の影響に加え、低気温により想定以上に需要が増加し、東京電力パワーグリッドエリアの供給力が不足しており、広域的な融通を行わなければ、電気の需給の状況が悪化するおそれがあり、需給状況の改善のための広域融通を行うにあたって、連系線の空容量が不足していたため

## 融通指示実績 (hidden)
※黄色のセルに値を入力願います。
融通指示の実績（平成２９年度）
[回]
受電会社 | 送電会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 全国計
北海道 | 需給ひっ迫融通 | [回] 全国計: 0
| 下げ代不足融通 | [回] 全国計: 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
東北 | 需給ひっ迫融通 | [回] 全国計: 0
| 下げ代不足融通 | [回] 全国計: 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
東京 | 需給ひっ迫融通 | 東北: 0; 中部: 0; [回] 全国計: 1
下げ代不足融通
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
中部 | 需給ひっ迫融通 |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 8
| 下げ代不足融通 | [回] 全国計: 0
| 計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8
北陸 | 需給ひっ迫融通 | [回] 全国計: 0
| 下げ代不足融通 | [回] 全国計: 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
関西 | 需給ひっ迫融通 | [回] 全国計: 0
| 下げ代不足融通 | [回] 全国計: 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中国 | 需給ひっ迫融通 | [回] 全国計: 0
| 下げ代不足融通 | [回] 全国計: 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
四国 | 需給ひっ迫融通 | 中国: 0; [回] 全国計: 0
| 下げ代不足融通 | [回] 全国計: 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
九州 | 需給ひっ迫融通 | [回] 全国計: 0
| 下げ代不足融通 | [回] 全国計: 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
全国計 | 需給ひっ迫融通 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8
| 下げ代不足融通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8
融通指示の発動実績
| 年度 | 北海道: 需給ひっ迫融通; 東京: 下げ代不足融通
|  | 万ｋＷｈ | 発動回数 | 万ｋＷｈ | 発動回数
| 平成２８年度 | 北海道: 2326.25; 東北: 2; 東京: 0; 中部: 0
全国融通の実績（過去５年）
| 年度 | 北海道: 運転予備; 東京: 随時応援; 北陸: 広域協力
|  | 万ｋＷｈ | 発動回数 | 万ｋＷｈ | 発動回数 | 万ｋＷｈ | 発動回数
| 平成２６年度 | 57.7 | 16 | 115 | 1 | 0 | 0
| 平成２５年度 | 44.7 | 12 | 259 | 4 | 0 | 0
| 平成２４年度 | 20.8 | 15 | 1213.6 | 4 | 0 | 0
| 平成２３年度 | 35.1 | 12 | 7363 | 29 | 0 | 0
| 平成２２年度 | 164.5 | 5 | 65175.6 | 44 | 0 | 0
メモ：Ｈ２８以降の年次報告書では、
「電力融通」ではなく「指示」
融通指示（需給ひっ迫融通） ２回発動
①．９月８日 東京、北陸、関西、中国 → 中部 最大３００万ｋＷ、２０５８．７５万ｋＷｈ
②．２月２１日 北陸、関西、中国、九州 → 中部 最大１４０万ｋＷ、２６７.５万ｋＷｈ

## 全国融通実績（前年・５年）使用しない (hidden)
※黄色のセルに値を入力願います。
全国融通の実績（平成２６年度）
[回]
受電会社 | 送電会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 全国計
北海道 | 運転予備(※1)
随時応援(※2)
広域協力(※3)
計
東北 | 運転予備
随時応援
広域協力
計
東京 | 運転予備
随時応援
広域協力
計
中部 | 運転予備 |  |  |  |  | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4
随時応援
広域協力
| 計 |  |  |  |  | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4
北陸 | 運転予備
随時応援
広域協力
計
関西 | 運転予備 |  |  |  | 4 | 4 |  | 2 | 3 | 2 | 4
随時応援
広域協力
| 計 |  |  |  | 4 | 4 |  | 2 | 3 | 2 | 4
中国 | 運転予備 |  |  |  | 3 | 1 | 3 |  | 3 | 2 | 3
随時応援
広域協力
| 計 |  |  |  | 3 | 1 | 3 |  | 3 | 2 | 3
四国 | 運転予備 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 3
随時応援 | bar: 中国; [回] 全国計
広域協力
| 計 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 2 | 4
九州 | 運転予備 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2
随時応援
広域協力
| 計 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2
全国計 | 運転予備 |  |  |  | 12 | 13 | 12 | 9 | 11 | 8 | 16
随時応援 | bar: 中国; [回] 全国計
広域協力
| 計 |  |  |  | 12 | 13 | 12 | 10 | 11 | 8 | 17
全国融通の実績（過去５年）
| 年度 | 北海道: 運転予備; 東京: 随時応援; 北陸: 広域協力
|  | 万ｋＷｈ | 発動回数 | 万ｋＷｈ | 発動回数 | 万ｋＷｈ | 発動回数
| 平成２６年度 | 57.7 | 16 | 115 | 1 | 0 | 0
| 平成２５年度 | 44.7 | 12 | 259 | 4 | 0 | 0
| 平成２４年度 | 20.8 | 15 | 1213.6 | 4 | 0 | 0
| 平成２３年度 | 35.1 | 12 | 7363 | 29 | 0 | 0
| 平成２２年度 | 164.5 | 5 | 65175.6 | 44 | 0 | 0
メモ：Ｈ２８以降の年次報告書では、
「電力融通」ではなく「指示」