## P2_(2019～2023年度)周波数時間滞在率
表2 (北海道、2019～2023年度)周波数時間滞在率
変動幅 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度
0.1Hz以内 | 99.9801 | 99.9263 | 99.8689 | 99.8988 | 99.9086
0.2Hz以内 | 99.998 | 99.9981 | 99.9882 | 99.9922 | 99.9917
0.3Hz以内 | 99.9999 | 99.9999 | 99.9994 | 99.9993 | 99.9996
0.3Hz 超 | 0.00011 | 0.0001 | 0.00059 | 0.00069 | 0.00039
表3 (東エリア3、2019～2023年度)周波数時間滞在率
変動幅 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度
0.1Hz以内 | 99.8346 | 99.709 | 99.5026 | 99.4307 | 99.0145
0.2Hz以内 | 99.9999 | 99.9991 | 99.9997 | 100 | 99.9997
0.3Hz以内 | 100 | 100 | 99.9998 | 100 | 100
0.3Hz 超 | 3e-05 | 0 | 0.00015 | 0 | 100
表4 (中西エリア4、2019～2023年度)周波数時間滞在率
変動幅 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度
0.1Hz以内 | 99.0192 | 98.5007 | 98.1196 | 98.456 | 97.6828
0.2Hz以内 | 99.9996 | 99.9985 | 99.9954 | 99.9956 | 99.9889
0.3Hz以内 | 100 | 100 | 99.9999 | 100 | 100
0.3Hz 超 | 0 | 0 | 6.3e-05 | 0 | 100
表5 (沖縄、2019～2023年度)周波数時間滞在率
変動幅 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度
0.1Hz以内 | 99.8854 | 99.9189 | 99.8882 | 99.98 | 99.9704
0.2Hz以内 | 99.9954 | 99.9983 | 99.9966 | 99.9999 | 99.9987
0.3Hz以内 | 99.9985 | 99.9999 | 99.9996 | 100 | 99.9992
0.3Hz 超 | 0.00155 | 5e-05 | 0.00037 | 2e-05 | 0.00078

## P3_（全国、2019～2023年度)電圧測定実績
表7 (全国、2019～2023年度)電圧測定実績
電圧 |  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度
100V | 測定箇所数 | 6567 | 6562 | 6589 | 6578 | 6681
| 逸脱箇所数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200V | 測定箇所数 | 6502 | 6498 | 6523 | 6496 | 6574
| 逸脱箇所数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## P4-6_（2019～2023年度)事故発生箇所別供給支障件
表8 (全国、2019～2023年度)事故発生箇所別供給支障件数 | [7 empty] | [件]
事故発生箇所 |  |  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 56 | 48 | 65 | 57 | 65 | 58.2
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 246 | 274 | 260 | 308 | 312 | 280
|  | 地 中 | 13 | 9 | 17 | 9 | 7 | 11
|  | 計 | 259 | 283 | 277 | 317 | 319 | 291
| 高圧配電線路 | 架 空 | 13958 | 13539 | 10775 | 13847 | 14152 | 13254.2
|  | 地 中 | 227 | 201 | 201 | 210 | 187 | 205.2
|  | 計 | 14185 | 13740 | 10976 | 14057 | 14339 | 13459.4
| 需 要 設 備 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2
その他設備における事故 |  |  | 372 | 277 | 245 | 361 | 409 | 332.8
合 計 |  |  | 14872 | 14348 | 11563 | 14793 | 15132 | 14141.6
表9 (北海道、2019～2023年度)事故発生箇所別供給支障件数 | [7 empty] | [件]
事故発生箇所 |  |  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.6
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 12 | 21 | 20 | 20 | 13 | 17.2
|  | 地 中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4
|  | 計 | 13 | 22 | 20 | 20 | 13 | 17.6
| 高圧配電線路 | 架 空 | 600 | 801 | 848 | 973 | 859 | 816.2
|  | 地 中 | 15 | 15 | 12 | 15 | 18 | 15
|  | 計 | 615 | 816 | 860 | 988 | 877 | 831.2
| 需 要 設 備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他設備における事故 |  |  | 11 | 10 | 14 | 16 | 18 | 13.8
合 計 |  |  | 641 | 850 | 897 | 1027 | 911 | 865.2
表10 (東北、2019～2023年度)事故発生箇所別供給支障件数 | [7 empty] | [件]
事故発生箇所 |  |  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 8 | 9 | 9 | 8 | 17 | 10.2
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 16 | 31 | 31 | 20 | 10 | 21.6
|  | 地 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 | 16 | 31 | 31 | 20 | 10 | 21.6
| 高圧配電線路 | 架 空 | 1646 | 2528 | 1686 | 2036 | 1855 | 1950.2
|  | 地 中 | 7 | 13 | 7 | 19 | 11 | 11.4
|  | 計 | 1653 | 2541 | 1693 | 2055 | 1866 | 1961.6
| 需 要 設 備 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2
その他設備における事故 |  |  | 29 | 17 | 18 | 27 | 35 | 25.2
合 計 |  |  | 1706 | 2598 | 1751 | 2111 | 1928 | 2018.8
表11 (東京、2019～2023年度)事故発生箇所別供給支障件数 | [7 empty] | [件]
事故発生箇所 |  |  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 17 | 5 | 10 | 8 | 12 | 10.4
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 21 | 10 | 10 | 20 | 24 | 17
|  | 地 中 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3.2
|  | 計 | 25 | 13 | 15 | 23 | 25 | 20.2
| 高圧配電線路 | 架 空 | 5186 | 2472 | 2316 | 2309 | 2994 | 3055.4
|  | 地 中 | 97 | 75 | 87 | 73 | 61 | 78.6
|  | 計 | 5283 | 2547 | 2403 | 2382 | 3055 | 3134
| 需 要 設 備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他設備における事故 |  |  | 134 | 74 | 0 | 67 | 81 | 71.2
合 計 |  |  | 5459 | 2639 | 2428 | 2480 | 3173 | 3235.8
表12 (中部、2019～2023年度)事故発生箇所別供給支障件数 | [7 empty] | [件]
事故発生箇所 |  |  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 10 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6.6
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 19 | 15 | 9 | 13 | 23 | 15.8
|  | 地 中 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.8
|  | 計 | 19 | 16 | 9 | 14 | 25 | 16.6
| 高圧配電線路 | 架 空 | 1570 | 1359 | 1338 | 1397 | 1914 | 1515.6
|  | 地 中 | 6 | 4 | 10 | 9 | 5 | 6.8
|  | 計 | 1576 | 1363 | 1348 | 1406 | 1919 | 1522.4
| 需 要 設 備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他設備における事故 |  |  | 60 | 71 | 64 | 69 | 76 | 68
合 計 |  |  | 1665 | 1454 | 1428 | 1496 | 2025 | 1613.6
表13 (北陸、2019～2023年度)事故発生箇所別供給支障件数 | [7 empty] | [件]
事故発生箇所 |  |  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3.8
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 2 | 3 | 0 | 5 | 11 | 4.2
|  | 地 中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
|  | 計 | 4 | 3 | 0 | 5 | 11 | 4.6
| 高圧配電線路 | 架 空 | 199 | 444 | 215 | 567 | 962 | 477.4
|  | 地 中 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3.2
|  | 計 | 200 | 448 | 216 | 569 | 970 | 480.6
| 需 要 設 備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他設備における事故 |  |  | 10 | 10 | 14 | 16 | 18 | 13.6
合 計 |  |  | 216 | 464 | 234 | 592 | 1007 | 502.6
表14 (関西、2019～2023年度)事故発生箇所別供給支障件数 | [7 empty] | [件]
事故発生箇所 |  |  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 3 | 6 | 10 | 9 | 6 | 6.8
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 82 | 84 | 86 | 99 | 116 | 93.4
|  | 地 中 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4
|  | 計 | 85 | 88 | 94 | 101 | 119 | 97.4
| 高圧配電線路 | 架 空 | 1300 | 1254 | 1384 | 1480 | 1723 | 1428.2
|  | 地 中 | 50 | 50 | 33 | 37 | 35 | 41
|  | 計 | 1350 | 1304 | 1417 | 1517 | 1758 | 1469.2
| 需 要 設 備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他設備における事故 |  |  | 64 | 44 | 56 | 79 | 82 | 65
合 計 |  |  | 1502 | 1442 | 1577 | 1706 | 1965 | 1638.4
表15 (中国、2019～2023年度)事故発生箇所別供給支障件数 | [7 empty] | [件]
事故発生箇所 |  |  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 6 | 3 | 6 | 11 | 8 | 6.8
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 17 | 11 | 25 | 11 | 14 | 15.6
|  | 地 中 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1.2
|  | 計 | 18 | 11 | 26 | 14 | 15 | 16.8
| 高圧配電線路 | 架 空 | 1015 | 1163 | 1193 | 1449 | 981 | 1160.2
|  | 地 中 | 16 | 12 | 15 | 20 | 16 | 15.8
|  | 計 | 1031 | 1175 | 1208 | 1469 | 997 | 1176
| 需 要 設 備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他設備における事故 |  |  | 35 | 32 | 37 | 32 | 34 | 34
合 計 |  |  | 1090 | 1221 | 1277 | 1526 | 1054 | 1233.6
表16 (四国、2019～2023年度)事故発生箇所別供給支障件数 | [7 empty] | [件]
事故発生箇所 |  |  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2.2
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 4 | 1 | 10 | 16 | 6 | 7.4
|  | 地 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 | 4 | 1 | 10 | 16 | 6 | 7.4
| 高圧配電線路 | 架 空 | 439 | 447 | 393 | 673 | 478 | 486
|  | 地 中 | 6 | 6 | 10 | 3 | 6 | 6.2
|  | 計 | 445 | 453 | 403 | 676 | 484 | 492.2
| 需 要 設 備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他設備における事故 |  |  | 7 | 6 | 10 | 10 | 21 | 10.8
合 計 |  |  | 458 | 465 | 426 | 702 | 512 | 512.6
表17 (九州、2019～2023年度)事故発生箇所別供給支障件数 | [7 empty] | [件]
事故発生箇所 |  |  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 4 | 7 | 11 | 8 | 4 | 6.8
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 38 | 42 | 24 | 48 | 38 | 38
|  | 地 中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
|  | 計 | 38 | 42 | 25 | 48 | 38 | 38.2
| 高圧配電線路 | 架 空 | 1547 | 2614 | 1088 | 2605 | 1677 | 1906.2
|  | 地 中 | 22 | 17 | 22 | 25 | 22 | 21.6
|  | 計 | 1569 | 2631 | 1110 | 2630 | 1699 | 1927.8
| 需 要 設 備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他設備における事故 |  |  | 19 | 13 | 18 | 32 | 32 | 22.8
合 計 |  |  | 1630 | 2693 | 1164 | 2718 | 1773 | 1995.6
表18 (沖縄、2019～2023年度)事故発生箇所別供給支障件数 | [7 empty] | [件]
事故発生箇所 |  |  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均
一般送配電事業者の 設備における事故 | 変 電 所 |  | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2
| 送電線路及び特別高圧 配電線路 | 架 空 | 35 | 56 | 45 | 56 | 57 | 49.8
|  | 地 中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.8
|  | 計 | 37 | 56 | 47 | 56 | 57 | 50.6
| 高圧配電線路 | 架 空 | 456 | 457 | 314 | 358 | 709 | 458.8
|  | 地 中 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5.6
|  | 計 | 463 | 462 | 318 | 365 | 714 | 464.4
| 需 要 設 備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他設備における事故 |  |  | 3 | 0 | 14 | 13 | 12 | 8.4
合 計 |  |  | 505 | 522 | 381 | 435 | 784 | 525.4

## P7_(全国、2023年度）規模別・事故発生箇所別 一定規模
表19（全国、2023年度）規模別・事故発生箇所別 一定規模以上の供給支障件数 | [13 empty] | [件]
|  |  | 供給支障 | 10分以上30分未満 |  | 30分以上1時間未満 |  | 1時間以上3時間未満 |  |  | 3時間以上 |  |  | 総
|  |  |  | 70,000kW |  | 70,000kW |  | 7,000kW | 70,000kW |  | 7,000kW | 70,000kW
|  |  |  | 以 上 | 100,000kW | 以 上 | 100,000kW | 以 上 | 以 上 | 100,000kW | 以 上 | 以 上 | 100,000kW | 件
|  |  |  | 100,000kW | 以 上 | 100,000kW | 以 上 | 70,000kW | 100,000kW | 以 上 | 70,000kW | 100,000kW | 以 上
事故発生箇所 |  |  |  | 未 満 |  | 未 満 |  | 未 満 | 未 満 |  | 未 満 | 未 満 |  | 数
一般送配電事業者の設備における事故 | 変 電 所 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11
| 送電線路及び特別高圧配電線路 | 架 空 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5
|  | 地 中 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | 計 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6
| 高圧配電線路 | 架 空 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 地 中 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 需 要 設 備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他設備における事故 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合 計 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17

## 3-2_一定規模以上の供給支障原因 (hidden)
＜一定規模以上の供給支障 原因別件数＞・・・昨年度版１５～１６ページ
| 表36 (全国、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 | [8 empty] | [件]
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
36 | 設備不備 |  | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.2
全国 | 保守不備 |  | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2.6 | [12 empty] | ｃｋ
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | [12 empty] | 全国表 |  | 132
| 他物接触 |  | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.6
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | [12 empty] | エリア積上計 |  | 132
| 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | [12 empty] | グラフ用 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度
| 自然現象 | 雷 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3.2 | [11 empty] | 自然現象 | 雷 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3
|  | 風雨 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | [12 empty] | 風雨 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3
|  | 氷雪 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4.6 | [12 empty] | 氷雪 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2
|  | 地震 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | [12 empty] | 地震 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | [12 empty] | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | 計 | 42 | 8 | 17 | 19 | 5 | 0 | 16 | 11.4 | [18 empty] | 0
| 不明 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | [12 empty] | その他 | 5 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | 10
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
| 合計 |  | 48 | 15 | 25 | 29 | 10 | 5 | 26 | 19
| 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 10 | 12 | 8 | 10 | 5 | 5 | 10 | 7.6 | 図24 (全国、平成24～28年度)供給支障原因
| 表37 (北海道、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 |  | [件] 5ヶ年平均: [件] | 表38 (東北、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 | [8 empty] | [件]
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均 |  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
37 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
北海道 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 保守不備 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
| 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他物接触 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.6
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2
| 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 自然現象 | 雷 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4
|  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 |  | 風雨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | 氷雪 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 地震 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.8 |  | 計 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8
| 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 合計 |  | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14
東北 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.2
| 表39 (東京、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 |  | [件] 5ヶ年平均: [件] | 表40 (中部、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 | [8 empty] | [件]
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均 |  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
39 | 設備不備 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 設備不備 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
東京 | 保守不備 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.4 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他物接触 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 他物接触 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 感電(作業者) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 自然現象 | 雷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
|  | 風雨 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 氷雪 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 氷雪 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1
|  | 地震 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 | 37 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |  | 計 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.2
| 不明 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 |  | 39 | 4 | 9 | 14 | 1 | 4 | 3 | 6.2 | 合計 |  | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.8 | 71 | 12
中部 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.6
| 表41 (北陸、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 |  | [件] 5ヶ年平均: [件] | 表42 (関西、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 | [8 empty] | [件]
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均 |  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
41 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
北陸 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 保守不備 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
42 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
|  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
|  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 計 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4
| 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 合計 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5
関西 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.6
| 表43 (中国、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 |  | [件] 5ヶ年平均: [件] | 表44 (四国、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 | [8 empty] | [件]
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均 |  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
43 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中国 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
|  | 氷雪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 | 1 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.2 |  | 計 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
| 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 |  | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 11 | 2
四国 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 1 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 表45 (九州、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 |  | [件] 5ヶ年平均: [件] | 表46 (沖縄、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障原因 | [8 empty] | [件]
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均 |  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
45 | 設備不備 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
九州 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4
|  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 風雨 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1.8 |  | 計 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6
| 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2.6 | 合計 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 5 | 4
沖縄 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[件]
平成28年度、一定規模以上の供給支障件数実績に関する分析としては、以下のことが言える。
・自然現象に起因する一定規模以上の供給支障は全国で16 件であるが、おおよそ5ヶ年平均値並みである。
・地震による一定規模以上の供給支障は全国で6 件と多かったが、九州エリアにおいて4月14日夜および4月16日未明に発生した熊本地震によるものが、うち5 件を占めている。
・自然現象以外の原因による件数は全国で10 件であり、平成25 年度と並び直近5ヶ年で最大となるが、近年の実績が年間5～10 件程度であることから、自然現象以外の設備不備等の構造的な要因による件数の増加は認められない。
【0912進士部長説明後の修正内容】
・コメント案、頭に「平成28年度の・・・」を追加。
・表37の「小計（地震除き）」の行を削除。
・なお中国地方において1件計上されていた地震による供給支障は、熊本地震とは全くの無関係であることを確認した。
【0915遠藤理事説明後の修正内容】
・表37の「合計（地震除き）」の行を削除。
・表の大分類「その他」を「自然現象以外」に変更。
※確認したところ、ここは電気関係報告規則で規定されているわけではありませんでした。
→自然現象以外を削除、横並びで表示

## 3-2_一定規模以上の供給支障原因_v02 (hidden)
＜一定規模以上の供給支障 原因別件数＞・・・昨年度版１５～１６ページ
表36 (全国、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
36 | 設備不備 |  | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.2
全国 | 保守不備 |  | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2.6 | [12 empty] | ｃｋ
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | [12 empty] | 全国表 |  | 132
| 他物接触 |  | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.6
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | [12 empty] | エリア積上計 |  | 132
| 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | [12 empty] | グラフ用 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度
| 自然現象 | 雷 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3.2 | [11 empty] | 自然現象 | 雷 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3
|  | 風雨 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | [12 empty] | 風雨 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3
|  | 氷雪 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4.6 | [12 empty] | 氷雪 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2
|  | 地震 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | [12 empty] | 地震 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | [12 empty] | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | 計 | 42 | 8 | 17 | 19 | 5 | 0 | 16 | 11.4 | [18 empty] | 0
| 不明 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | [12 empty] | その他 | 5 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | 10
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
| 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 10 | 12 | 8 | 10 | 5 | 5 | 10 | 7.6
| 合計 |  | 48 | 15 | 25 | 29 | 10 | 5 | 26 | 19 | 図24 (全国、平成24～28年度)供給支障原因
| 表37 (北海道、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数 | [9 empty] | 表38 (東北、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均 |  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
37 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
北海道 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 保守不備 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
| 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他物接触 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.6
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2
| 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 自然現象 | 雷 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4
|  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 |  | 風雨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | 氷雪 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 地震 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.8 |  | 計 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8
| 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
東北 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.2
| 合計 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 合計 |  | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14
| 表39 (東京、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数 | [9 empty] | 表40 (中部、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均 |  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
39 | 設備不備 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 設備不備 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
東京 | 保守不備 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.4 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他物接触 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 他物接触 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 自然現象 | 雷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
|  | 風雨 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 氷雪 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 氷雪 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1
|  | 地震 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 | 37 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |  | 計 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.2
| 不明 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中部 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.6
| 合計 |  | 39 | 4 | 9 | 14 | 1 | 4 | 3 | 6.2 | 合計 |  | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.8 | 71 | 12
| 表41 (北陸、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数 | [9 empty] | 表42 (関西、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均 |  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
41 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
北陸 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 保守不備 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
42 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
|  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
|  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 計 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4
| 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
関西 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.6
| 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 合計 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5
| 表43 (中国、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数 | [9 empty] | 表44 (四国、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均 |  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
43 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中国 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
|  | 氷雪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 | 1 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.2 |  | 計 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
| 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
四国 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  | 1 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 合計 |  | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 11 | 2
| 表45 (九州、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数 | [9 empty] | 表46 (沖縄、平成24～28年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均 |  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | 5ヶ年平均
45 | 設備不備 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 設備不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
九州 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 保守不備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 故意・過失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 他物接触 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 他社事故波及 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 感電（作業者） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4
|  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 風雨 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1.8 |  | 計 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6
| 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
沖縄 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 設備不備・保守不備等 （自然現象除きの合計） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2.6 | 合計 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 5 | 4
[件]
平成28年度、一定規模以上の供給支障件数実績に関する分析としては、以下のことが言える。
・自然現象に起因する一定規模以上の供給支障は全国で16 件であるが、おおよそ5ヶ年平均値並みである。
・地震による一定規模以上の供給支障は全国で6 件と多かったが、九州エリアにおいて4月14日夜および4月16日未明に発生した熊本地震によるものが、うち5 件を占めている。
・自然現象以外の原因による件数は全国で10 件であり、平成25 年度と並び直近5ヶ年で最大となるが、近年の実績が年間5～10 件程度であることから、自然現象以外の設備不備等の構造的な要因による件数の増加は認められない。
【0912進士部長説明後の修正内容】
・コメント案、頭に「平成28年度の・・・」を追加。
・表37の「小計（地震除き）」の行を削除。
・なお中国地方において1件計上されていた地震による供給支障は、熊本地震とは全くの無関係であることを確認した。
【0915遠藤理事説明後の修正内容】
・表37の「合計（地震除き）」の行を削除。
・表の大分類「その他」を「自然現象以外」に変更。
※確認したところ、ここは電気関係報告規則で規定されているわけではありませんでした。
→自然現象以外を削除、横並びで表示
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]

## P9-10_(2019～2023年度)一定規模以上の供給支障
表21 (全国、2019～2023年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
|  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均
設備不備・保守不備等 | 設備不備 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.5
| 保守不備 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 故意・過失 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2.4
| 他物接触 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3.8
| 他社事故波及 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 感電(公衆) | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.25
| 計 | 6 | 12 | 9 | 5 | 9 | 8.2
自然現象 | 雷 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3.2
| 風雨 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.8
| 氷雪 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.8
| 地震 |  | 3 | 9 |  | 1 | 4.3333
| 山崩れ・雪崩 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.25
| 塩、ちり、ガス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 計 | 11 | 5 | 17 | 6 | 5 | 8.8
不明 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 1.3333
その他 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.8
合計 |  | 18 | 19 | 27 | 12 | 17 | 18.6
表22 (北海道、2019～2023年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数 | [7 empty] | 表23 (東北、2019～2023年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
|  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均 |  |  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均
設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2
| 保守不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 保守不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 故意・過失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 故意・過失 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.6
| 他物接触 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 |  | 他物接触 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
| 他社事故波及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 他社事故波及 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 感電(公衆) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 感電(公衆) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.6 |  | 計 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
自然現象 | 雷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 自然現象 | 雷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 風雨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 |  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
| 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 地震 | 0 | 3 | 8 |  | 0 | 2.75
| 山崩れ・雪崩 |  |  |  |  | 0 |  |  | 山崩れ・雪崩
| 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.6 |  | 計 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2.6
不明 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | 合計 |  | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3.6
表24 (東京、2019～2023年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数 | [7 empty] | 表25 (中部、2019～2023年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
|  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均 |  |  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均
設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 保守不備 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 |  | 保守不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 故意・過失 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 故意・過失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 他物接触 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 他物接触 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.8
| 他社事故波及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 他社事故波及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 感電(公衆) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 |  | 感電(公衆) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2.4 |  | 計 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1
自然現象 | 雷 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | 自然現象 | 雷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 風雨 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 |  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
| 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 山崩れ・雪崩 |  |  |  |  | 0 |  |  | 山崩れ・雪崩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2
| 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2.2 |  | 計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.6
不明 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | その他 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
合計 |  | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5.2 | 合計 |  | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8
表26 (北陸、2019～2023年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数 | [7 empty] | 表27 (関西、2019～2023年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
|  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均 |  |  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均
設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.8
| 保守不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 保守不備 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 故意・過失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 故意・過失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 他物接触 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 他物接触 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 他社事故波及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 他社事故波及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 感電(公衆) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 感電(公衆) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 計 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2.4
自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自然現象 | 雷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.6
| 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 風雨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4
| 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2
| 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 山崩れ・雪崩 | [7 empty] | 山崩れ・雪崩
| 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |  | 計 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.2
不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 合計 |  | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3.8
表28 (中国、2019～2023年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数 | [7 empty] | 表29 (四国、2019～2023年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
|  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均 |  |  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均
設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 保守不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 保守不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 故意・過失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 |  | 故意・過失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他物接触 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 他物接触 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他社事故波及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 他社事故波及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 感電(公衆) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 感電(公衆) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 |  | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 氷雪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 山崩れ・雪崩 | [7 empty] | 山崩れ・雪崩
| 塩、ちり、ガス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
表30 (九州、2019～2023年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数 | [7 empty] | 表31 (沖縄、2019～2023年度)一定規模以上の供給支障の原因別件数
|  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均 |  |  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均
設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 設備不備・保守不備等 | 設備不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 保守不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 保守不備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2
| 故意・過失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 故意・過失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他物接触 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 他物接触 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 他社事故波及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 他社事故波及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 感電(作業者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 感電(公衆) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 感電(公衆) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.4
自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自然現象 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 風雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 風雨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 地震 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 |  | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 山崩れ・雪崩 | [7 empty] | 山崩れ・雪崩
| 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 塩、ちり、ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 |  | 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | その他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.6 | 合計 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.6
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]
[件]

## P12-14_（2019～2023年度)低圧電灯需要家停電実績
表33 (全国、2019～2023年度)低圧電灯需要家停電実績
|  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数（回） | 事故停電 | 0.1928 | 0.12913 | 0.10274 | 0.13972 | 0.12516 | 0.13791
| 作業停電 | 0.035577 | 0.043307 | 0.025194 | 0.025288 | 0.023532 | 0.03058
| 合計 | 0.22838 | 0.17243 | 0.12793 | 0.16142 | 0.14869 | 0.16777
1需要家あたり 年間停電時間（分） | 事故停電 | 82.4322 | 24.1128 | 7.1609 | 22.3114 | 33.7369 | 33.9508
| 作業停電 | 3.1252 | 3.2301 | 3.1008 | 3.0112 | 2.7897 | 3.0514
| 合計 | 85.5574 | 27.3429 | 10.2595 | 25.3225 | 36.4786 | 36.9922
表34 (北海道、2019～2023年度)低圧電灯需要家停電実績
|  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数（回） | 事故停電 | 0.11 | 0.086214 | 0.13761 | 0.12 | 0.09 | 0.10876
| 作業停電 | α | α | α | α | 0.01 | 0.01
| 合計 | 0.11 | 0.089749 | 0.13996 | 0.12429 | 0.09 | 0.1108
1需要家あたり 年間停電時間（分） | 事故停電 | 4 | 4.6706 | 11.6966 | 20.1578 | 5 | 9.105
| 作業停電 | α | α | α | 0.68224 | 1 | 0.84112
| 合計 | 4 | 5.0231 | 12 | 20.84 | 6 | 9.5726
表35 (東北、2019～2023年度)低圧電灯需要家停電実績
|  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数（回） | 事故停電 | 0.085266 | 0.11 | 0.156 | 0.1111 | 0.12 | 0.11647
| 作業停電 | 0.021162 | 0.02 | 0.020527 | 0.016574 | 0.01 | 0.017653
| 合計 | 0.10643 | 0.12 | 0.17653 | 0.12767 | 0.13 | 0.13213
1需要家あたり 年間停電時間（分） | 事故停電 | 7.4181 | 15 | 24.6483 | 15.4425 | 12 | 14.9018
| 作業停電 | 2.3406 | 2 | 3.9001 | 2.4198 | 2 | 2.5321
| 合計 | 9.7587 | 17 | 28.5484 | 17.8622 | 14 | 17.4339
表36 (東京、2019～2023年度)低圧電灯需要家停電実績
|  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数（回） | 事故停電 | 0.33 | 0.11239 | 0.10351 | 0.12799 | 0.07 | 0.14878
| 作業停電 | 0.03 | 0.055579 | 0.0074784 | 0.0056471 | α | 0.024676
| 合計 | 0.36 | 0.16797 | 0.11098 | 0.13364 | 0.08 | 0.17052
1需要家あたり 年間停電時間（分） | 事故停電 | 200 | 7.3686 | 5.8199 | 4.9875 | 5 | 44.6352
| 作業停電 | 1 | 0.74096 | 1.0442 | 0.53611 | α | 0.83031
| 合計 | 201 | 8.1095 | 6.864 | 5.5236 | 5 | 45.2994
表37 (中部、2019～2023年度)低圧電灯需要家停電実績
|  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数（回） | 事故停電 | 0.11 | 0.073 | 0.086 | 0.139 | 0.1 | 0.1016
| 作業停電 | 0.06 | 0.052 | 0.053 | 0.047 | 0.05 | 0.0524
| 合計 | 0.17 | 0.125 | 0.139 | 0.186 | 0.15 | 0.154
1需要家あたり 年間停電時間（分） | 事故停電 | 32 | 5.913 | 5.332 | 15.846 | 14 | 14.6182
| 作業停電 | 8 | 6.5 | 6.625 | 6.11 | 7 | 6.847
| 合計 | 40 | 12.413 | 11.957 | 21.956 | 19 | 21.0652
表38 (北陸、2019～2023年度)低圧電灯需要家停電実績
|  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数（回） | 事故停電 | 0.03 | 0.055631 | 0.038981 | 0.078662 | 0.48 | 0.13665
| 作業停電 | 0.09 | 0.080358 | 0.081517 | 0.079607 | 0.08 | 0.082296
| 合計 | 0.13 | 0.13599 | 0.1205 | 0.15827 | 0.55 | 0.21895
1需要家あたり 年間停電時間（分） | 事故停電 | 3 | 6.787 | 3.1575 | 11.5633 | 495 | 103.9016
| 作業停電 | 16 | 14.7858 | 13.6949 | 14.0904 | 15 | 14.7142
| 合計 | 19 | 21.5728 | 16.8523 | 25.6537 | 510 | 118.6158
表39 (関西、2019～2023年度)低圧電灯需要家停電実績
|  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数（回） | 事故停電 | 0.1 | 0.085027 | 0.081864 | 0.11128 | 0.12 | 0.099634
| 作業停電 | 0.01 | 0.012969 | 0.013965 | 0.012517 | 0.02 | 0.01389
| 合計 | 0.11 | 0.097995 | 0.095829 | 0.1238 | 0.13 | 0.11152
1需要家あたり 年間停電時間（分） | 事故停電 | 5 | 6.5261 | 5.7305 | 5.8978 | 8 | 6.2309
| 作業停電 | 1 | 1.3421 | 1.578 | 1.0139 | 1 | 1.1868
| 合計 | 6 | 7.8682 | 7.3085 | 6.9117 | 9 | 7.4177
表40 (中国、2019～2023年度)低圧電灯需要家停電実績
|  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数（回） | 事故停電 | 0.13 | 0.1477 | 0.14781 | 0.14053 | 0.09 | 0.13121
| 作業停電 | 0.09 | 0.098105 | 0.084155 | 0.083273 | 0.08 | 0.087107
| 合計 | 0.21 | 0.24581 | 0.23196 | 0.2238 | 0.17 | 0.21631
1需要家あたり 年間停電時間（分） | 事故停電 | 10 | 19.928 | 9.8335 | 11.8041 | 7 | 11.7131
| 作業停電 | 9 | 10.6562 | 9.0147 | 8.9102 | 9 | 9.3162
| 合計 | 19 | 30.5842 | 18.8482 | 20.7143 | 15 | 20.8293
表41 (四国、2019～2023年度)低圧電灯需要家停電実績
|  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数（回） | 事故停電 | 0.13 | 0.13776 | 0.11953 | 0.22792 | 0.14 | 0.15104
| 作業停電 | 0.14 | 0.14115 | 0.14406 | 0.14717 | 0.14 | 0.14248
| 合計 | 0.27 | 0.27892 | 0.2636 | 0.37509 | 0.28 | 0.29352
1需要家あたり 年間停電時間（分） | 事故停電 | 8 | 9.5055 | 7.4111 | 35 | 8 | 13.5833
| 作業停電 | 15 | 14.5389 | 15.4146 | 16 | 16 | 15.3907
| 合計 | 23 | 24.0444 | 22.8257 | 51 | 24 | 28.974
表42 (九州、2019～2023年度)低圧電灯需要家停電実績
|  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数（回） | 事故停電 | 0.08 | 0.21199 | 0.065628 | 0.14737 | 0.08 | 0.117
| 作業停電 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0.08 | 0.21199 | 0.065628 | 0.14737 | 0.08 | 0.117
1需要家あたり 年間停電時間（分） | 事故停電 | 15.0949 | 139.1633 | 3.1097 | 115.2573 | 11 | 56.7251
| 作業停電 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 15 | 139.1633 | 3.1097 | 115.2573 | 11 | 56.7061
表43 (沖縄、2019～2023年度)低圧電灯需要家停電実績
|  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 5ヶ年平均
1需要家あたり 年間停電回数（回） | 事故停電 | 1.11 | 1.1201 | 0.566 | 0.98 | 2.3 | 1.2152
| 作業停電 | 0.05 | 0.058347 | 0.047248 | 0.05 | 0.04 | 0.049119
| 合計 | 3.69 | 1.1784 | 0.61324 | 1.03 | 2.34 | 1.7703
1需要家あたり 年間停電時間（分） | 事故停電 | 215 | 89.5089 | 40.1857 | 55.6696 | 1274 | 334.8728
| 作業停電 | 6 | 11.1455 | 5.1501 | 5.3055 | 4 | 6.3202
| 合計 | 221 | 100.6544 | 45.3357 | 60.9751 | 1278 | 341.193

## P14_（各エリア、2023年度）原因箇所別・低圧電灯需要家停
表44 （各エリア、2023年度）原因箇所別・低圧電灯需要家停電実績
|  |  | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国
1需要家あたり 年間停電回数[回] | 事故停電 | 電源側 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.4
|  | 高圧配電線 | 0.07 | 0.1 | 0.05 | 0.08 | 0.43 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 1.88
|  | 低圧配電線 | α | α | α | α | α | α | α | 0 | α | 0.02
|  | 計 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.1 | 0.48 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.08 | 2.3 | 0.12655
| 作業停電 | 電源側 | α | α | α | 0 | α | α | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 高圧配電線 | α | 0.01 | α | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0 | 0.01
|  | 低圧配電線 | α | α | α | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.03
|  | 計 | 0.01 | 0.01 | α | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0.024019
| 合計 | 電源側 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.4
|  | 高圧配電線 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.12 | 0.5 | 0.09 | 0.14 | 0.2 | 0.05 | 1.89
|  | 低圧配電線 | α | α | α | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | α | 0.05
|  | 計 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.15 | 0.55 | 0.13 | 0.17 | 0.28 | 0.08 | 2.34 | 0.14838
1需要家あたり 年間停電時間[分] | 事故停電 | 電源側 | 1 | 1 | α | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10
|  | 高圧配電線 | 4 | 10 | 4 | 11 | 491 | 7 | 5 | 7 | 9 | 1219
|  | 低圧配電線 | α | 1 | α | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | α | 45
|  | 計 | 5 | 12 | 5 | 14 | 495 | 8 | 7 | 8 | 11 | 1274 | 34.088
| 作業停電 | 電源側 | α | α | α | 0 | α | α | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 高圧配電線 | α | 1 | α | 5 | 14 | 1 | 8 | 12 | 0 | 1
|  | 低圧配電線 | α | 1 | α | 1 | 1 | α | 1 | 3 | 0 | 3
|  | 計 | 1 | 2 | α | 7 | 15 | 1 | 9 | 16 | 0 | 4 | 2.8677
| 合計 | 電源側 | 1 | 1 | α | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10
|  | 高圧配電線 | 5 | 11 | 5 | 16 | 505 | 8 | 13 | 19 | 9 | 1220
|  | 低圧配電線 | α | 2 | α | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | α | 48
|  | 計 | 6 | 14 | 5 | 19 | 510 | 9 | 15 | 24 | 11 | 1278 | 36.4786

## P17-18_欧米諸国等との比較
表45 （2019～2023年）欧州諸国及び米国主要州と日本における需要家停電時間 [分/年・口]
|  |  | Year13 |  |  | Year17 |  |  | Year |  |  |  |  | Events | Voltage | Natural disaster
Country/State |  |  | 平成22年 (2010年) | 平成23年 (2011年) | 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
JAPAN |  |  | 514 | 79 | 37 | 16 | 16 | 225 | 86 | 76 | 10 | 25.3225 | 36 | All* | Low Voltage | Include
|  | Forced | 417 | 74 | 32 | 12 | 12 | 221 | 82 | 72 | 7 | 22.3114 | 34
|  | Planned | 97 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.0112 | 3
U.S.A. | California |  | - | 105 | 109.4894 | 112.3165 | 307.66 | 265.6 | 737.4 | 327 | 355 | 337.4472 | 435.1383 | > 5 min. | All | Include
|  | Forced |  |  | 104.1933 | 104.6972 | 243.64 | 200.68 | 689.52 | 310 | 330 | 199.5737 | 351.6021
|  | Planned |  |  | 5.2962 | 7.6193 | 64.02 | 64.93 | 47.89 | 18 | 25 | 137.8734 | 83.5363
| Texas |  | - | 129 | 197 | 199 | 522 | 175.32 | 334.78 | 356.25 | 1136 | 230.4613 | 450.6265
|  | Forced |  |  | 193 | 192 | 509 | 158.3 | 319.36 | 342.83 | 1121 | 207.2098 | 437.6499
|  | Planned |  |  | 4 | 6 | 13 | 17.02 | 15.42 | 13.42 | 15 | 23.2515 | 12.9766
| New York |  | - | 71 | 1362 | 165 | 270 | 409 | 228 | 538 | 167 | 234 | 166
Forced | bar: 2012 to Year 2023
Planned | bar: 2012 to Year 2023
| ペンシルベニア州 |  | - | 170 | 163 | 145 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |  |  |  |  | 除
事故停電 | bar: 2012 to Year 2021
作業停電 | bar: 2012 to Year 2021
表46 （2019～2023年）欧州諸国及び米国主要州と日本における需要家停電回数 [回/年・口]
|  |  | Year13 |  | Year17 2013: Year17; Year 2019: Year | Events | Voltage | Natural disaster
Country/State |  |  | 平成22年 (2010年) | 平成23年 (2011年) | 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
JAPAN |  |  | 0.94 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.31 | 0.23 | 0.21 | 0.13 | 0.16142 | 0.15 | All* | Low Voltage | Include
|  | Forced | 0.25 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.28 | 0.19 | 0.17 | 0.1 | 0.13972 | 0.13
|  | Planned | 0.69 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.025288 | 0.02
U.S.A. | California |  | - | 0.89243 | 0.92 | 0.96 | 1.46 | 1.45 | 1.53 | 1.2644 | 1.3465 | 1.6261 | 1.6844 | > 5 min. | All | Include
|  | Forced |  |  | 0.9 | 0.92 | 1.26 | 0.94 | 1.37 | 1.1945 | 1.2045 | 1.3114 | 1.4321
|  | Planned |  |  | 0.02 | 0.04 | 0.2 | 0.5 | 0.16 | 0.069922 | 0.14207 | 0.31466 | 0.25223
| Texas |  | - | 1.47 | 1.67 | 1.54 | 1.61 | 1.54 | 1.82 | 1.69 | 3.0085 | 1.7954 | 1.8765
|  | Forced |  |  | 1.61 | 1.46 | 1.51 | 1.4 | 1.68 | 1.57 | 2.877 | 1.5802 | 1.728
|  | Planned |  |  | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.1315 | 0.2152 | 0.14852
| New York |  | - | 0.62 | 1.03 | 0.73 | 0.85 | 1.01 | 0.88 | 1.06 | 0.85 | 0.87 | 0.72
Forced | bar: 2012 to Year 2023
Planned | bar: 2012 to Year 2023
| ペンシルベニア州 |  | - | 1.2171 | 1.0876 | 1.0802 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  | 除
事故停電 | bar: 2012 to Year 2021
作業停電 | bar: 2012 to Year 2021