## 目次
目次 |  | 図表の概要
12スライド | シートへ | エリア毎の調整力確保状況 一次
13スライド | シートへ | エリア毎の調整力確保状況 二次①
14スライド | シートへ | エリア毎の調整力確保状況 二次②
15スライド | シートへ | エリア毎の調整力確保状況 三次①
16スライド | シートへ | エリア毎の調整力確保状況 三次②
17スライド | シートへ | エリア毎の調整力確保状況 複合＋三次②
18スライド | シートへ | 広域運用を考慮した調整力の確保状況 東北エリア単独での不足分について
20スライド | シートへ | 出力変化速度の分布(2025)
21スライド | シートへ | 出力変化速度の分布(2024)
25スライド | シートへ | 電源Ⅰ、Ⅰ´の各月確保量および電源Ⅱの各月出力変動幅

## 12スライド
【エリア毎の調整力確保状況 一次】
調整力必要量（一次3σ） | [11 empty] | [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 155.6663 | 146.3263 | 127.6463 | 121.4197 | 113.1175 | 120.3819 | 131.7974 | 142.1752 | 147.3641 | 147.3641 | 145.2885 | 131.7974
東北 | 383.9768 | 351.8057 | 300.9548 | 288.5015 | 286.4259 | 297.8414 | 310.2947 | 317.5592 | 301.9925 | 301.9925 | 322.748 | 362.1835
東京 | 715.027 | 725.4047 | 735.7825 | 736.8203 | 731.6314 | 722.2914 | 709.8381 | 705.687 | 699.4604 | 705.687 | 710.8759 | 706.7248
中部 | 390.2034 | 376.7123 | 372.5612 | 356.9946 | 359.0702 | 366.3346 | 369.4479 | 378.7879 | 373.599 | 374.6368 | 375.6746 | 377.7501
北陸 | 118.3064 | 115.193 | 106.8908 | 106.8908 | 104.8153 | 104.8153 | 102.7397 | 93.3998 | 93.3998 | 97.5509 | 100.6642 | 117.2686
関西 | 444.1677 | 478.4143 | 490.8676 | 485.6787 | 462.8477 | 446.2433 | 437.9411 | 427.5633 | 436.9033 | 432.7522 | 437.9411 | 444.1677
中国 | 258.406 | 253.2171 | 261.5193 | 261.5193 | 262.5571 | 254.2549 | 255.2927 | 259.4438 | 260.4815 | 259.4438 | 260.4815 | 255.2927
四国 | 81.9842 | 81.9842 | 83.022 | 79.9087 | 73.682 | 72.6443 | 76.7954 | 89.2487 | 84.0598 | 79.9087 | 80.9465 | 80.9465
九州 | 297.8414 | 298.8792 | 286.4259 | 280.1993 | 283.3126 | 281.237 | 283.3126 | 291.6148 | 285.3881 | 278.1237 | 292.6526 | 293.6903
調整力設備量（一次） | [MW] 3月: [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 639.2 | 589.1 | 576.8 | 499.5 | 534 | 515.5 | 550.1 | 575.3 | 649.2 | 649.1 | 680 | 688.4
東北 | 384.8 | 335.9 | 418.9 | 500 | 515.7 | 464.6 | 433.1 | 433.2 | 481.5 | 503.8 | 500.9 | 437.4
東京 | 1155 | 1070 | 1236 | 1654 | 1641 | 1627 | 1141 | 1336 | 1641 | 1743 | 1697 | 1557
中部 | 1446 | 1386 | 1409 | 1559 | 1587 | 1518 | 1442 | 1281 | 1312 | 1372 | 1525 | 1542
北陸 | 272.04 | 252.7419 | 261.145 | 321.3339 | 323.2742 | 299.5767 | 307.5742 | 309.015 | 317.2484 | 315.3774 | 320.3464 | 263.8984
関西 | 700.9218 | 755.5576 | 813.4485 | 945.6355 | 931.3736 | 860.6026 | 757.4065 | 773.9611 | 898.2908 | 925.257 | 923.656 | 861.0059
中国 | 931.8237 | 933.6828 | 898.5059 | 973.7232 | 950.9433 | 735.3194 | 701.0424 | 702.0948 | 986.1955 | 1038.781 | 1047.43 | 933.0424
四国 | 656.4 | 644.3 | 660.1 | 688.4 | 638.3 | 642.7 | 615.1 | 344.3 | 655.5 | 679.6 | 683.7 | 643.1
九州 | 557.7972 | 532.5859 | 543.6996 | 614.155 | 640.9581 | 658.8449 | 554.9104 | 515.7035 | 586.4989 | 545.3415 | 536.3927 | 516.4748
調整力設備量
調整力必要量
調整力設備量が必要量に満たない月

## 13スライド
【エリア毎の調整力確保状況 二次①】
調整力必要量（二次①3σ） | [11 empty] | [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 139.0619 | 122.4575 | 113.1175 | 106.8908 | 105.8531 | 115.193 | 127.6463 | 147.3641 | 155.6663 | 157.7418 | 156.704 | 147.3641
東北 | 345.5791 | 340.3902 | 312.3703 | 293.6903 | 286.4259 | 294.7281 | 303.0303 | 319.6347 | 322.748 | 309.257 | 306.1436 | 326.8991
東京 | 661.0627 | 697.3848 | 707.7626 | 716.0648 | 691.1582 | 671.4404 | 662.1005 | 645.4961 | 641.345 | 643.4205 | 651.7227 | 658.9871
中部 | 383.9768 | 401.6189 | 418.2233 | 405.77 | 378.7879 | 376.7123 | 379.8257 | 395.3923 | 386.0523 | 389.1656 | 394.3545 | 382.939
北陸 | 80.9465 | 76.7954 | 80.9465 | 78.8709 | 78.8709 | 76.7954 | 79.9087 | 77.8331 | 70.5687 | 73.682 | 78.8709 | 81.9842
関西 | 376.7123 | 388.1279 | 390.2034 | 343.5035 | 348.6924 | 345.5791 | 334.1636 | 345.5791 | 339.3524 | 347.6546 | 342.4658 | 346.6169
中国 | 200.2906 | 202.3661 | 205.4795 | 207.555 | 207.555 | 201.3284 | 204.4417 | 196.1395 | 200.2906 | 199.2528 | 204.4417 | 195.1017
四国 | 104.8153 | 98.5886 | 100.6642 | 94.4375 | 95.4753 | 94.4375 | 88.2109 | 99.6264 | 90.2864 | 88.2109 | 93.3998 | 98.5886
九州 | 305.1059 | 301.9925 | 283.3126 | 265.6704 | 259.4438 | 256.3304 | 256.3304 | 283.3126 | 269.8215 | 264.6326 | 306.1436 | 321.7103
調整力設備量（二次①） | [MW] 3月: [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 950.2 | 908.8 | 894.7 | 793.8 | 816.3 | 722 | 826.9 | 857.9 | 970.4 | 970.4 | 1001.2 | 1009.6
東北 | 725.7 | 626.7 | 820.6 | 931.9 | 954.8 | 784 | 698 | 784.4 | 895.1 | 871.4 | 850.4 | 872.7
東京 | 5988 | 5580 | 6049 | 6807 | 7006 | 6305 | 4788 | 5633 | 6328 | 6294 | 6161 | 6312
中部 | 4400 | 4167 | 4168 | 4712 | 4791 | 4668 | 4489 | 4004 | 3961 | 4077 | 4566 | 4611
北陸 | 1152.87 | 987.8387 | 1133.1533 | 1205.8194 | 1205.7419 | 1106.0533 | 977.529 | 984.8433 | 1186.6742 | 1208.6903 | 1198.7357 | 1005.6935
関西 | 2473.3103 | 2678.2087 | 2772.0281 | 3178.4302 | 3272.2653 | 3272.23 | 2840.7348 | 2529.1965 | 3028.5151 | 3203.9315 | 3201.4617 | 2954.865
中国 | 1939.9098 | 1994.3155 | 1870.8664 | 2097.0657 | 2075.2057 | 1767.0934 | 1654.6147 | 1640.6478 | 2074.1818 | 2173.3163 | 2198.1903 | 1923.2296
四国 | 872.1 | 861.1 | 878.4 | 940.3 | 857.6 | 845.4 | 823.7 | 563.6 | 928.6 | 952.7 | 956.8 | 867
九州 | 2304.316 | 2124.167 | 2411.467 | 2688.912 | 2769.312 | 2730.936 | 2220.521 | 2171.23 | 2553.081 | 2511.181 | 2503.081 | 2120.251
調整力設備量
調整力必要量

## 14スライド
【エリア毎の調整力確保状況 二次②】
調整力必要量（二次②3σ） | [11 empty] | [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 311.3325 | 309.257 | 299.917 | 241.8016 | 290.577 | 290.577 | 290.577 | 433.79 | 315.4836 | 315.4836 | 314.4458 | 315.4836
東北 | 1694.6866 | 1122.8726 | 981.7352 | 963.0552 | 974.4707 | 1607.5135 | 1806.7663 | 1567.0403 | 1567.0403 | 1660.44 | 1736.1976 | 1736.1976
東京 | 2127.4388 | 1834.7862 | 2117.061 | 2150.2698 | 2166.8742 | 1859.6928 | 1516.1893 | 1922.9971 | 1763.1797 | 1528.6426 | 2128.4765 | 2131.5899
中部 | 1644.8734 | 1174.7613 | 1392.6941 | 1462.225 | 1467.4139 | 1240.1411 | 1254.67 | 1259.8589 | 1335.6164 | 1337.692 | 1660.44 | 1660.44
北陸 | 170.1951 | 165.0062 | 180.5729 | 178.4973 | 236.6127 | 234.5372 | 232.4616 | 205.4795 | 227.2727 | 228.3105 | 228.3105 | 179.5351
関西 | 1079.286 | 916.3553 | 1064.7572 | 1086.5504 | 1097.966 | 1052.3039 | 1007.6795 | 1015.9817 | 1017.0195 | 860.3155 | 1034.6617 | 1079.286
中国 | 574.9274 | 558.323 | 583.2296 | 662.1005 | 661.0627 | 653.7983 | 610.2117 | 512.6609 | 554.1719 | 783.5201 | 784.5579 | 765.878
四国 | 476.3387 | 516.812 | 417.1856 | 417.1856 | 382.939 | 324.8236 | 403.6945 | 435.8655 | 436.9033 | 504.3587 | 504.3587 | 563.5118
九州 | 798.049 | 726.4425 | 728.5181 | 717.1025 | 774.1802 | 798.049 | 807.389 | 1052.3039 | 893.5243 | 886.2599 | 852.0133 | 844.7489
調整力設備量（二次②） | [MW] 3月: [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 1132.5 | 1063.5 | 1040.5 | 932.2 | 973.1 | 904.3 | 999.5 | 1037.1 | 1139.7 | 1139.7 | 1193.6 | 1208.3
東北 | 1542.8 | 1278.4 | 1933.8 | 2304.2 | 2358.8 | 2010.7 | 1830.7 | 2020.1 | 2217.4 | 2224.2 | 2185.6 | 2237.3
東京 | 13213 | 12554 | 13745 | 15740 | 16088 | 15223 | 11467 | 13494 | 15425 | 15327 | 14911 | 14571
中部 | 4485 | 4261 | 4262 | 4806 | 4879 | 4746 | 4574 | 4122 | 4055 | 4171 | 4660 | 4702
北陸 | 1152.87 | 987.8387 | 1133.1533 | 1205.8194 | 1205.7419 | 1106.0533 | 977.529 | 984.8433 | 1186.6742 | 1208.6903 | 1198.7357 | 1005.6935
関西 | 3537.4747 | 3720.1747 | 3914.9207 | 4553.7876 | 4689.2725 | 4586.6823 | 3955.81 | 3707.954 | 4364.3774 | 4575.633 | 4568.5464 | 4152.8411
中国 | 2053.5098 | 2107.9938 | 1967.4255 | 2210.4565 | 2189.7467 | 1855.9568 | 1736.6602 | 1716.7877 | 2163.4342 | 2269.9932 | 2295.4423 | 2017.3445
四国 | 1145 | 1127.6 | 1151.2 | 1223.7 | 1141 | 1127.1 | 1097.6 | 633.9 | 1196.4 | 1225.5 | 1223.7 | 1139
九州 | 3159.7402 | 2934.7713 | 3217.4186 | 3569.576 | 3730.077 | 3747.652 | 3055.294 | 2943.335 | 3446.78 | 3363.202 | 3346.734 | 2771.556
調整力設備量
調整力必要量
調整力設備量が必要量に満たない月

## 15スライド
【エリア毎の調整力確保状況 三次①】
調整力必要量（三次①3σ） | [11 empty] | [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 443.1299 | 531.3408 | 556.2474 | 561.4363 | 569.7385 | 610.2117 | 645.4961 | 687.0071 | 684.9315 | 682.856 | 596.7206 | 542.7563
東北 | 1711.291 | 1385.4296 | 1375.0519 | 1189.2902 | 1193.4413 | 1042.9639 | 1139.477 | 1417.6007 | 1419.6762 | 1672.8933 | 1787.0486 | 1794.313
東京 | 3752.5944 | 2714.8194 | 3217.1025 | 3354.0888 | 3899.9585 | 3899.9585 | 3899.9585 | 4431.2993 | 4432.3371 | 3790.9921 | 3776.4633 | 3754.67
中部 | 2731.4238 | 2723.1216 | 2310.0872 | 2183.4786 | 2014.3213 | 2358.8626 | 2460.5645 | 3531.5484 | 3726.6501 | 3743.2545 | 3743.2545 | 3420.5064
北陸 | 588.4184 | 556.2474 | 558.323 | 331.0502 | 331.0502 | 319.6347 | 335.2013 | 493.9809 | 517.8497 | 519.9253 | 558.323 | 559.3607
関西 | 2123.2877 | 2098.3811 | 1873.1839 | 1881.4861 | 1882.5239 | 1929.2237 | 1919.8838 | 1921.9593 | 2124.3254 | 2129.5143 | 2133.6654 | 2125.3632
中国 | 1113.5326 | 768.9913 | 748.2358 | 728.5181 | 593.6073 | 876.9199 | 877.9577 | 1102.1171 | 1104.1926 | 1100.0415 | 1115.6081 | 1113.5326
四国 | 625.7783 | 559.3607 | 562.4741 | 620.5895 | 620.5895 | 620.5895 | 575.9651 | 471.1499 | 464.9232 | 645.4961 | 645.4961 | 657.9494
九州 | 1151.9303 | 1243.2545 | 1437.3184 | 1461.1872 | 1461.1872 | 1478.8294 | 1473.6405 | 1477.7916 | 1745.5376 | 1743.462 | 1743.462 | 1129.0992
調整力設備量（三次①） | [MW] 3月: [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 1962 | 1783.1 | 1770.6 | 1476.5 | 1601 | 1548.2 | 1616.8 | 1717.9 | 2035.9 | 2035.9 | 2112.9 | 2133.9
東北 | 3129.4 | 2621.4 | 3632.5 | 4494.1 | 4616.9 | 4054.4 | 3677 | 3758.3 | 4240.6 | 4333.4 | 4294.8 | 4068.4
東京 | 19655 | 18276 | 20572 | 24381 | 24674 | 23231 | 17033 | 19842 | 23195 | 23732 | 23093 | 22657
中部 | 9550 | 9083 | 9067 | 10229 | 10380 | 10084 | 9713 | 8467 | 8418 | 8679 | 9909 | 9990
北陸 | 1823.89 | 1588.1677 | 1782.1567 | 1945.4065 | 1957.7581 | 1821.5667 | 1679.0806 | 1701.1633 | 1922.0581 | 1945.7581 | 1945.5286 | 1691.6581
関西 | 6117.2334 | 6201.6557 | 6609.418 | 7586.9857 | 7683.6878 | 7463.447 | 6463.8967 | 6560.2087 | 7676.5774 | 7972.7025 | 7957.7962 | 7155.3739
中国 | 3272.7796 | 3365.8748 | 3297.8706 | 3629.9646 | 3552.7362 | 3005.6766 | 2827.1082 | 2801.6695 | 3633.3365 | 3814.9903 | 3851.3182 | 3341.9476
四国 | 1627.9 | 1616.6 | 1668.1 | 1851.6 | 1718.1 | 1637.2 | 1631.5 | 1211 | 1870.5 | 1899.6 | 1897.8 | 1697.6
九州 | 4657.7523 | 4381.9561 | 4832.6561 | 5334.568 | 5495.071 | 5330.037 | 4252.19 | 4231.036 | 5064.489 | 4981.484 | 4964.361 | 4205.882
調整力設備量
調整力必要量

## 16スライド
【エリア毎の調整力確保状況 三次②】
調整力必要量（三次②3σ） | [11 empty] | [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 198.215 | 270.8593 | 237.6505 | 249.066 | 341.428 | 292.6526 | 322.748 | 340.3902 | 293.6903 | 226.235 | 263.5949 | 282.2748
東北 | 1889.7883 | 1994.6036 | 1902.2416 | 1910.5438 | 1705.0643 | 1683.2711 | 1685.3466 | 1685.3466 | 738.8958 | 836.4467 | 1776.6708 | 1789.1241
東京 | 6824.4085 | 8205.687 | 8792.0299 | 9277.7086 | 7685.7617 | 8275.2179 | 8276.2557 | 9112.7024 | 5400.5812 | 6478.8294 | 7657.7418 | 7079.7011
中部 | 5088.2109 | 4946.0357 | 3972.6027 | 3974.6783 | 3891.6563 | 4039.0203 | 4106.4757 | 5314.4458 | 5461.8099 | 5043.5866 | 5002.0756 | 5802.2001
北陸 | 201.3284 | 201.3284 | 168.1196 | 256.3304 | 123.4952 | 125.5708 | 130.7597 | 53.9643 | 55.0021 | 68.4932 | 112.0797 | 276.0482
関西 | 1822.3329 | 1713.3665 | 1341.8431 | 1340.8053 | 1470.5272 | 1238.0656 | 1850.3528 | 1788.0863 | 1786.0108 | 820.88 | 1184.1013 | 1877.335
中国 | 977.5841 | 1051.2661 | 1116.6459 | 1517.2271 | 1116.6459 | 933.9975 | 873.8066 | 896.6376 | 941.2619 | 843.7111 | 746.1602 | 1067.8705
四国 | 832.2956 | 768.9913 | 667.2893 | 762.7646 | 766.9157 | 675.5915 | 580.1162 | 580.1162 | 681.8182 | 424.45 | 831.2578 | 873.8066
九州 | 3559.5683 | 3552.3039 | 3531.5484 | 2914.0722 | 2535.2844 | 2494.8111 | 2497.9244 | 2508.3022 | 1584.6824 | 1078.2482 | 1330.4276 | 3039.643
調整力設備量（三次②） | [MW] 3月: [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 3558.5 | 3209.4 | 2898.6 | 2605.9 | 2798.5 | 2750.7 | 3115.6 | 3288.5 | 3468.4 | 3469.4 | 3546.4 | 3567.4
東北 | 4098.1 | 3538.6 | 4572.9 | 5534.4 | 5633.1 | 4927.8 | 4494.7 | 4581.1 | 5130.3 | 5356.2 | 5317.6 | 5065.9
東京 | 22580 | 21176 | 22755 | 27332 | 27619 | 26051 | 19900 | 23255 | 25966 | 26544 | 25745 | 25271
中部 | 11951 | 11454 | 11539 | 12724 | 12920 | 12423 | 11942 | 10655 | 10806 | 11236 | 12466 | 12531
北陸 | 2590.59 | 2324.2742 | 2504.5133 | 2834.8182 | 2851.2021 | 2723.4667 | 2553.779 | 2568.0633 | 2806.6194 | 2819.6694 | 2832.2946 | 2395.5581
関西 | 7645.0666 | 7802.4446 | 8326.8567 | 9732.8572 | 9702.9903 | 9183.742 | 8046.7811 | 8337.8972 | 9987.3807 | 10362.4135 | 10346.9402 | 9288.9563
中国 | 4180.0709 | 4314.8421 | 4176.2764 | 4546.7176 | 4404.169 | 3733.4363 | 3590.605 | 3601.11 | 4514.6613 | 4740.3723 | 4776.7002 | 4111.1015
四国 | 2435.1 | 2414.7 | 2470.3 | 2874.2 | 2795.1 | 2589.7 | 2582.2 | 2325.8 | 3100.2 | 3134.5 | 3132.7 | 2834.7
九州 | 6598.6017 | 6149.0368 | 5676.7068 | 6354.28 | 6514.784 | 6319.874 | 6286.495 | 6113.9 | 6003.933 | 5921.048 | 5903.788 | 5088.292
調整力設備量
調整力必要量

## 17スライド
【エリア毎の調整力確保状況 複合＋三次②】
調整力必要量（複合＋三次②3σ） | [11 empty] | [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 744.0847 | 761.7269 | 859.2777 | 889.3732 | 982.7729 | 1023.2462 | 1042.9639 | 957.8663 | 1059.5683 | 903.902 | 864.4666 | 876.9199
東北 | 4483.188 | 3947.6961 | 3853.2586 | 3108.1362 | 2982.5654 | 3257.5758 | 3305.3134 | 3876.0897 | 2612.0797 | 2869.4479 | 4384.5994 | 4397.0527
東京 | 6824.4085 | 8205.687 | 8792.0299 | 9277.7086 | 7685.7617 | 8275.2179 | 8276.2557 | 9112.7024 | 5400.5812 | 6478.8294 | 7657.7418 | 7079.7011
中部 | 5088.2109 | 4946.0357 | 3972.6027 | 3974.6783 | 3891.6563 | 4039.0203 | 4106.4757 | 5314.4458 | 5461.8099 | 5043.5866 | 5002.0756 | 5802.2001
北陸 | 835.4089 | 729.5558 | 698.4226 | 610.2117 | 483.6032 | 502.2831 | 500.2076 | 612.2873 | 615.4006 | 629.9294 | 702.5737 | 911.1665
関西 | 3885.4296 | 3809.6721 | 2914.0722 | 3009.5475 | 3169.3649 | 3209.8381 | 3812.7854 | 3890.6185 | 3898.9207 | 3059.3607 | 3458.9041 | 4072.2291
中国 | 2097.3433 | 1888.7505 | 1942.7148 | 2327.7293 | 1961.3948 | 1795.3508 | 2140.9298 | 2080.7389 | 1992.528 | 2086.9655 | 1914.6949 | 2158.572
四国 | 1647.9867 | 1587.7958 | 1396.8452 | 1392.6941 | 1417.6007 | 1417.6007 | 1283.7277 | 1300.3321 | 1289.9543 | 1258.8211 | 1763.1797 | 1814.0307
九州 | 4882.7314 | 4819.4271 | 4982.3578 | 4554.7945 | 4027.6048 | 4077.418 | 4080.5313 | 4237.2354 | 3436.0731 | 2933.79 | 3150.6849 | 4378.3728
調整力設備量（三次②） | [MW] 3月: [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
北海道 | 3558.5 | 3209.4 | 2898.6 | 2605.9 | 2798.5 | 2750.7 | 3115.6 | 3288.5 | 3468.4 | 3469.4 | 3546.4 | 3567.4
東北 | 4098.1 | 3538.6 | 4572.9 | 5534.4 | 5633.1 | 4927.8 | 4494.7 | 4581.1 | 5130.3 | 5356.2 | 5317.6 | 5065.9
東京 | 22580 | 21176 | 22755 | 27332 | 27619 | 26051 | 19900 | 23255 | 25966 | 26544 | 25745 | 25271
中部 | 11951 | 11454 | 11539 | 12724 | 12920 | 12423 | 11942 | 10655 | 10806 | 11236 | 12466 | 12531
北陸 | 2590.59 | 2324.2742 | 2504.5133 | 2834.8182 | 2851.2021 | 2723.4667 | 2553.779 | 2568.0633 | 2806.6194 | 2819.6694 | 2832.2946 | 2395.5581
関西 | 7645.0666 | 7802.4446 | 8326.8567 | 9732.8572 | 9702.9903 | 9183.742 | 8046.7811 | 8337.8972 | 9987.3807 | 10362.4135 | 10346.9402 | 9288.9563
中国 | 4180.0709 | 4314.8421 | 4176.2764 | 4546.7176 | 4404.169 | 3733.4363 | 3590.605 | 3601.11 | 4514.6613 | 4740.3723 | 4776.7002 | 4111.1015
四国 | 2435.1 | 2414.7 | 2470.3 | 2874.2 | 2795.1 | 2589.7 | 2582.2 | 2325.8 | 3100.2 | 3134.5 | 3132.7 | 2834.7
九州 | 6598.6017 | 6149.0368 | 5676.7068 | 6354.28 | 6514.784 | 6319.874 | 6286.495 | 6113.9 | 6003.933 | 5921.048 | 5903.788 | 5088.292
調整力設備量
調整力必要量
調整力設備量が必要量に満たない月

## 18スライド
【広域運用を考慮した調整力の確保状況 東北エリア単独での不足分について】
①隣接エリアを含めた確認
調整力必要量（一次3σ） | [11 empty] | [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
東北+東京 | 1098.5477 | 1076.7635 | 1036.3071 | 1024.8963 | 1017.6349 | 1019.7095 | 1019.7095 | 1022.8216 | 1001.0373 | 1007.2614 | 1033.195 | 1068.4647
調整力設備量（一次） | [MW] 3月: [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
東北+東京 | 1539.8 | 1405.9 | 1654.9 | 2154 | 2156.7 | 2091.6 | 1574.1 | 1769.2 | 2122.5 | 2246.8 | 2197.9 | 1994.4
調整力必要量（二次②3σ） | [MW] 3月: [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
東北+東京 | 3820.5394 | 2956.4315 | 3097.5104 | 3112.0332 | 3140.0415 | 3465.7676 | 3321.5768 | 3488.5892 | 3328.8382 | 3187.7593 | 3863.0705 | 3866.1826
調整力設備量（二次②） | [MW] 3月: [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
東北+東京 | 14755.8 | 13832.4 | 15678.8 | 18044.2 | 18446.8 | 17233.7 | 13297.7 | 15514.1 | 17642.4 | 17551.2 | 17096.6 | 16808.3
調整力必要量（複合＋三次②3σ） | [MW] 3月: [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
東北+東京 | 11302.9046 | 12148.3402 | 12640.0415 | 12380.7054 | 10663.9004 | 11528.0083 | 11576.7635 | 12983.4025 | 8009.3361 | 9344.3983 | 12037.3444 | 11471.9917
調整力設備量（三次②） | [MW] 3月: [MW]
エリア | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
東北+東京 | 26678.1 | 24714.6 | 27327.9 | 32866.4 | 33252.1 | 30978.8 | 24394.7 | 27836.1 | 31096.3 | 31900.2 | 31062.6 | 30336.9
②連系線空容量実績確認
系統情報サービス（https://occtonet3.occto.or.jp/public/dfw/RP11/OCCTO/SD/LOGIN_login）よりダウンロードした
東北-東京間連系線の連系線潮流実績（2023.4.1～2025.3.31）の空容量(逆方向・符号転換)を降順でソートしグラフ化
＜一次＞
＜複合+三次②＞
20MW程度未充足(※)
150MW程度未充足
最大400MW程度未充足
＜二次②＞
最小
2000MW程度

## 20スライド
【出力変化速度の分布(2025)】
分類番号 | 出力変化速度(%/分) | 分類番号 | 種別
3 | 4.725 | 1 | 石炭
1 | 0.97829 | 2 | 石油等
1 | 3.0053 | 3 | LNG
1 | 0.87108 | 4 | 揚水式
2 | 3.0106 | 5 | 一般水力
2 | 3.0312 | 6 | 蓄電池
2 | 2.8041 | 7 | ネガワット
2 | 1.1945 | 8 | その他
4 | 100
4 | 25.6682
4 | 10.0556
5 | 100
5 | 100
5 | 100
5 | 100
5 | 100
5 | 100
3 | 11.4146
1 | 2.0814
1 | 2.0529
1 | 3.1002
3 | 4.2903
3 | 4.3127
1 | 3.0285
1 | 3.038
3 | 5
3 | 4.076
3 | 4.0361
3 | 4.4958
3 | 5.0521
3 | 15.2128
1 | 2.4242
1 | 2.1277
1 | 2.1277
1 | 2.0564
1 | 2.0638
4 | 30
4 | 33.3828
4 | 33.389
4 | 33.3667
4 | 33.3667
5 | 49.7143
1 | 2.1277
4 | 100
4 | 100
4 | 100
4 | 100
4 | 100
4 | 100
4 | 100
4 | 66.5955
4 | 86.4662
3 | 4.0289
3 | 4.1322
3 | 4.0289
1 | 0.96154
1 | 0.96154
3 | 4.878
3 | 4.878
3 | 4.878
3 | 4.878
3 | 4.878
3 | 4.878
3 | 4.878
3 | 5.0633
3 | 5.0633
3 | 5.0633
3 | 5.0633
3 | 5.0633
3 | 5.0633
3 | 5.0633
3 | 10.9626
3 | 10.9626
3 | 10.9626
3 | 10.9626
3 | 11
3 | 11
3 | 11
3 | 10.1695
3 | 9.887
3 | 10.1695
3 | 10.1695
3 | 9.887
3 | 9.887
3 | 9.887
3 | 9.887
3 | 10.8
3 | 11.0204
3 | 11.0204
3 | 11.3208
3 | 11.3208
3 | 11.3208
3 | 11.3208
3 | 11.3208
3 | 11.3208
3 | 11.3208
3 | 11.3208
3 | 10.7632
3 | 10.7632
3 | 10.7632
3 | 10.5675
3 | 10.9039
3 | 10.9039
3 | 10.8959
3 | 10.8959
3 | 10.8959
3 | 11.041
3 | 11.041
3 | 11.041
3 | 5.3908
3 | 5.3908
3 | 5.1213
1 | 0.96
1 | 3.1414
1 | 3.1088
1 | 4.8173
1 | 4.8173
3 | 6.0733
3 | 10.1571
3 | 10.9948
3 | 10.9948
3 | 10.9948
3 | 7.1642
3 | 5.8997
3 | 8.2569
3 | 5.0833
4 | 39.42
4 | 39.42
4 | 15.5666
4 | 42.5581
4 | 15.2157
5 | 49.8286
3 | 2.9286
3 | 2.9286
3 | 4.9794
3 | 4.9794
3 | 4.9794
3 | 4.9794
3 | 4.9794
3 | 4.9794
3 | 4.9794
3 | 4.9794
3 | 4.9794
3 | 4.9794
3 | 4.9794
3 | 4.9794
3 | 4.9794
3 | 4.9794
3 | 2.2482
3 | 1.9438
3 | 4.8207
3 | 4.8207
3 | 4.8207
3 | 4.8207
3 | 4.8207
3 | 4.8207
3 | 4.975
3 | 4.975
3 | 4.975
3 | 4.975
3 | 4.9916
3 | 4.9916
3 | 4.9916
3 | 4.9916
3 | 5.0084
3 | 5.0084
1 | 1.4429
1 | 1.4429
1 | 1.4429
1 | 0.96
1 | 0.96
1 | 0.96262
2 | 4.2017
2 | 2.1277
3 | 4.1237
3 | 5.1121
1 | 3.1847
1 | 4.236
1 | 3.178
1 | 1.0574
5 | 22.0114
5 | 29.4358
5 | 24.8963
5 | 16.3711
5 | 4.2614
5 | 6.9444
5 | 14.0845
5 | 13.6986
5 | 33.6
5 | 16.8919
3 | 4.973
3 | 4.9819
2 | 3.1419
2 | 3.1757
2 | 3.1207
2 | 3.1408
3 | 2.8026
3 | 2.8772
3 | 5.0981
3 | 5.0981
3 | 5.0981
3 | 5.0994
3 | 5.0981
3 | 5.0752
3 | 5.0741
3 | 5.0731
3 | 5.0741
3 | 5.0741
3 | 5.0741
4 | 30.2296
4 | 27.7934
4 | 37.5902
4 | 17.7244
4 | 13.4312
4 | 13.4312
4 | 13.4312
4 | 13.4312
4 | 16.2589
4 | 16.2589
5 | 59.3871
4 | 60.1733
4 | 60.1733
4 | 60.1733
5 | 102.1279
5 | 102.1279
5 | 91.3207
5 | 91.3207
5 | 100.0051
5 | 100.0051
5 | 101.2126
5 | 96.9973
1 | 2.1081
1 | 2.0999
3 | 5.6867
3 | 2.4292
3 | 1.7712
2 | 3.2882
2 | 2.7454
3 | 4.879
3 | 4.879
3 | 4.879
3 | 4.879
3 | 4.879
3 | 4.879
3 | 7.1446
3 | 7.1446
3 | 7.1446
3 | 7.1446
1 | 1.0663
1 | 1.0697
1 | 1.5023
1 | 3.0526
1 | 1.25
3 | 4.7931
3 | 2.9577
2 | 2.6437
2 | 2.8824
2 | 2.6807
4 | 95.2229
4 | 100
5 | 122.5895
5 | 131.9239
5 | 94.7846
5 | 201.9417
5 | 204.717
6 | 111.1111
1 | 1
1 | 1
1 | 2
1 | 2
3 | 5.75
3 | 4.7304
3 | 7
3 | 4.8
3 | 5
3 | 5
4 | 25
4 | 25
4 | 99.59
4 | 99.55
4 | 99.71
4 | 99.71
4 | 99.7
4 | 99.7
5 | 100
5 | 100

## 21スライド
【出力変化速度の分布(2024)】
分類番号 | 出力変化速度(%/分) | 分類番号 | 種別
3 | 4.725 | 1 | 石炭
1 | 0.97829 | 2 | 石油等
1 | 3.0053 | 3 | LNG
1 | 0.87108 | 4 | 揚水式
2 | 3.0106 | 5 | 一般水力
2 | 3.0312 | 6 | 蓄電池
2 | 2.8041 | 7 | ネガワット
2 | 1.1945 | 8 | その他
4 | 100
5 | 100
5 | 100
5 | 100
5 | 100
5 | 100
4 | 100
4 | 100
6 | 100
6 | 100
6 | 100
3 | 11.25
1 | 1.96
1 | 1.94
1 | 2.94
2 | 3
3 | 4.25
3 | 4.1931
1 | 2.865
1 | 2.88
3 | 5
3 | 2.9367
3 | 3.915
3 | 4.4364
3 | 4.9949
3 | 15
1 | 2.2857
1 | 2
1 | 2
1 | 1.933
1 | 1.94
4 | 30
4 | 33.3828
4 | 33.389
4 | 33.3667
4 | 33.3667
5 | 49.7143
4 | 22.2717
1 | 2.1277
4 | 100.0788
4 | 96.6443
4 | 100
4 | 100
4 | 100
4 | 100
4 | 100
4 | 66.5955
4 | 86.4662
3 | 5.062
3 | 5.1653
3 | 5.062
1 | 0.9772
1 | 0.9772
3 | 4.878
3 | 4.878
3 | 4.878
3 | 4.878
3 | 4.878
3 | 4.878
3 | 4.878
3 | 5.0633
3 | 5.0633
3 | 5.0633
3 | 5.0633
3 | 5.0633
3 | 5.0633
3 | 5.0633
3 | 5.615
3 | 5.615
3 | 5.615
3 | 5.615
3 | 5.4
3 | 5.4
3 | 5.4
3 | 5.0847
3 | 5.0847
3 | 5.0847
3 | 5.0847
3 | 5.0847
3 | 5.0847
3 | 5.0847
3 | 5.0847
3 | 5.4
3 | 5.5102
3 | 5.5102
3 | 5.5409
3 | 5.5409
3 | 5.5409
3 | 5.5409
3 | 5.5409
3 | 5.5409
3 | 5.5409
3 | 5.5409
3 | 5.2838
3 | 5.2838
3 | 5.2838
3 | 5.2838
3 | 5.4519
3 | 5.4519
3 | 5.569
3 | 5.569
3 | 5.569
3 | 5.5292
3 | 5.5292
3 | 5.5292
3 | 5.1213
3 | 5.1213
3 | 4.5822
1 | 0.96
1 | 3.0851
1 | 3.0851
1 | 2.1277
1 | 2.1277
3 | 3.0366
3 | 3.0366
3 | 2.5833
4 | 40
4 | 40
4 | 16.3191
4 | 75.1111
4 | 43.0233
4 | 15.6863
4 | 34.7222
5 | 50
3 | 3
3 | 3
3 | 5.0206
3 | 5.0206
3 | 5.0206
3 | 5.0206
3 | 5.0206
3 | 5.0206
3 | 5.0206
3 | 5.0206
3 | 5.0206
3 | 5.0206
3 | 5.0206
3 | 5.0206
3 | 5.0206
3 | 5.0206
3 | 2.8571
3 | 1.8735
3 | 2.459
3 | 2.459
3 | 4.8606
3 | 4.8606
3 | 4.8606
3 | 4.8606
3 | 4.8606
3 | 4.8606
3 | 5
3 | 5
3 | 5
3 | 5
3 | 4.9916
3 | 4.9916
3 | 4.9916
3 | 4.9916
3 | 5.0505
3 | 5.0505
1 | 1.5
1 | 1.5
1 | 1.5
1 | 1
1 | 1
1 | 1
2 | 4
2 | 2
3 | 4
3 | 4.9918
1 | 3
1 | 4
1 | 3
1 | 4
5 | 21.8868
5 | 29.2683
5 | 24.5902
5 | 16.2162
5 | 4.2373
5 | 6.9124
5 | 14
5 | 13.6364
5 | 33.6
5 | 16.7598
2 | 3.5
2 | 3
3 | 3
3 | 3
3 | 3
2 | 3
2 | 3
3 | 2.7572
3 | 2.8191
1 | 2
1 | 2
3 | 5
3 | 5
3 | 5
3 | 5
3 | 5
3 | 4.9949
3 | 4.9949
3 | 4.9949
3 | 4.9949
3 | 4.9949
3 | 4.9949
4 | 30
4 | 32.7195
4 | 37.3134
4 | 17.5966
4 | 13.3333
4 | 13.3333
4 | 13.3333
4 | 13.3333
4 | 16.129
4 | 16.129
5 | 58.8235
4 | 59.2105
4 | 59.2105
4 | 59.2105
5 | 93.0556
5 | 93.0556
5 | 90.2256
5 | 90.2256
5 | 100
5 | 100
5 | 100
5 | 95.8333
1 | 2
1 | 1
3 | 5.614
3 | 2.3529
3 | 1.7143
2 | 3.1429
2 | 2.6
3 | 4.771
3 | 4.771
3 | 4.771
3 | 4.771
3 | 4.771
3 | 4.771
3 | 6.9697
3 | 6.9697
3 | 6.9697
3 | 6.9697
1 | 1
1 | 1
1 | 1.4143
1 | 2.9
1 | 1.16
3 | 4.6959
3 | 2.9066
2 | 2.5556
3 | 2.8
2 | 2.5556
4 | 94.9206
4 | 99.6667
5 | 121.9178
4 | 134.1935
5 | 94.1441
5 | 200
5 | 202.8037
2 | 4
1 | 1
1 | 1
1 | 2
1 | 2
3 | 5.75
3 | 4.7304
3 | 7
3 | 4.8
3 | 5
3 | 5
4 | 25
4 | 25
4 | 99.59
4 | 99.55
4 | 99.71
4 | 99.71
4 | 99.7
4 | 99.7
5 | 100
5 | 100
6 | 111.1111

## 25スライド
【電源Ⅰ、Ⅰ´の各月確保量および電源Ⅱの各月出力変動幅】
・電源Ⅰ、Ⅰ´募集量 |  |  | ・電源Ⅰ、Ⅰ´調達量 | [12 empty] | （単位：MW） | ・電源Ⅱの出力変動幅 | [11 empty] | （単位：MW）
電源種別 |  |  | 電源種別 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
電源Ⅰ |  | 203 | 電源Ⅰ |  | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 2025年度出力変動幅 | 652 | 795 | 885 | 925 | 1013 | 955 | 920 | 853 | 784 | 816 | 780 | 914
| Ⅰ-a(GF) | 49 |  | Ⅰ-a(GF) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 2024年度出力変動幅 | 817 | 860 | 875 | 998 | 1011 | 930 | 941 | 858 | 899 | 873 | 813 | 840
| Ⅰ-a(LFC) | 34 |  | Ⅰ-a(LFC) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 2024年度との比率 | 80% | 92% | 101% | 93% | 100% | 103% | 98% | 99% | 87% | 93% | 96% | 109%
| Ⅰ-b | 120 |  | Ⅰ-b | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
電源Ⅰ´(6~9月) |  | 59 | 電源Ⅰ´ |  | 0 | 0 | 59 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0