## part1
<<< showSF 検索日 | 時=18/09/10 12:2 | 1:54 運用=全系(12) 期間 | =18/09/06 00 | :00:00.000～18/09/10 23:59:59.990 最新=140780 >>>
2018-09-06 03:08 | 函館系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 七飯PSリモート室 ＵＰＳ蓄電池 | 動作
2018-09-06 03:08 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 所内低圧分電盤故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 苫小牧系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 苫小牧SSリモート室 ＵＰＳ軽故 | 発生
2018-09-06 03:09 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 苫小牧系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 苫小牧SSリモート室 ＵＰＳ軽故 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 函館系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 七飯PSリモート室 ＵＰＳ蓄電池 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 非常用電源装置運転中 | 動作
2018-09-06 03:09 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 所内低圧分電盤故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 函館系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 七飯PSリモート室 ＵＰＳ蓄電池 | 動作
2018-09-06 03:12 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:13 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 計算機 | 起動
2018-09-06 03:14 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 | 接続
2018-09-06 03:15 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 | 発生
2018-09-06 03:15 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 | 発生
2018-09-06 03:17 | 函館系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 七飯PSリモート室 ＵＰＳ蓄電池 | 復帰
2018-09-06 03:17 | 函館系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 七飯PSリモート室 ＵＰＳ蓄電池 | 動作
2018-09-06 03:17 | 函館系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 七飯PSリモート室 ＵＰＳ蓄電池 | 復帰
2018-09-06 03:17 | 函館系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 七飯PSリモート室 ＵＰＳ蓄電池 | 動作
2018-09-06 03:17 | 函館系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 七飯PSリモート室 ＵＰＳ蓄電池 | 復帰
2018-09-06 03:20 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 非常用電源装置運転中 | 復帰
2018-09-06 03:21 | 函館系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 七飯PSリモート室 ＵＰＳ蓄電池 | 動作
2018-09-06 03:22 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 | 復帰
2018-09-06 03:23 | 函館系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 七飯PSリモート室 ＵＰＳ蓄電池 | 復帰
2018-09-06 03:23 | 函館系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 七飯PSリモート室 ＵＰＳ蓄電池 | 動作
2018-09-06 03:24 | 函館系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 七飯PSリモート室 ＵＰＳ蓄電池 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 函館系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 七飯PSリモート室 ＵＰＳ蓄電池 | 動作
2018-09-06 03:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 苫小牧系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 苫小牧SSリモート室 ＵＰＳ軽故 | 発生
2018-09-06 03:25 | 旭川系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 西旭川SSリモート室 ＵＰＳ軽故 | 発生
2018-09-06 03:25 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 旭川系統制御所 | 中給ＢＵ |  | 障害管理 時差装置故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 低圧所内分電盤 低圧22-2系27 | 発生
2018-09-06 03:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 低圧所内分電盤 低圧22-3系27 | 発生
2018-09-06 03:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 低圧所内分電盤 低圧22-12系27 | 発生
2018-09-06 03:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 低圧所内分電盤 低圧22-11系27 | 発生
2018-09-06 03:25 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 函館系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 七飯PSリモート室 分電盤故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 所内低圧分電盤故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高低圧所内電源盤故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 非常用電源装置運転中 | 動作
2018-09-06 03:26 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 | 復帰
2018-09-06 03:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 | 復帰
2018-09-06 03:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 低圧所内分電盤 低圧22-12系27 | 復帰
2018-09-06 03:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 低圧所内分電盤 低圧22-11系27 | 復帰
2018-09-06 03:28 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 計算機 | 起動
2018-09-06 03:29 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 | 接続
2018-09-06 03:29 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 所内低圧分電盤故障 | 復帰
2018-09-06 03:00 | 大野SS | PSS増加中受信 | 動作
2018-09-06 03:00 | 取水堰 | 洪水吐・逆調門 閉 | 動作
2018-09-06 03:00 | ダム | ダム放流 | 停止
2018-09-06 03:00 | ダム | ダムゲート閉 | 動作
2018-09-06 03:00 | ダム | ダム 重故障 | 発生
2018-09-06 03:00 | 大野SS | PSS増加中受信 | 復帰
2018-09-06 03:01 | ダム | ダムゲート閉 | 復帰
2018-09-06 03:01 | 港南SS | 配変A 43A | 自動
2018-09-06 03:01 | 取水堰 | 洪水吐・逆調門 閉 | 復帰
2018-09-06 03:01 | 港南SS | 配変B 43A | 自動
2018-09-06 03:01 | 電圧制御 | 西音更SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:01 | 電圧制御 | 西音更SS 連変A | 制御開始 | 3tap(2)
2018-09-06 03:01 | 港南SS | 配変C 43A | 自動
2018-09-06 03:01 | 女満別SS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 196.0kV(196.0kV)
2018-09-06 03:01 | 電圧制御 | 西音更SSND | 制御正常終了
2018-09-06 03:01 | 電圧制御 | 西音更SS 連変A | 制御正常終了 | 2tap(2)
2018-09-06 03:04 | 穂別SS | 配変 タップ整合 | 復帰
2018-09-06 03:04 | 穂別SS | 配変 タップ整合 | 動作
2018-09-06 03:04 | 愛国SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 66.0kV(66.0kV)
2018-09-06 03:04 | 根室SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 65.0kV(64.8kV)
2018-09-06 03:05 | ダム | 調整ゲート(開) | 動作
2018-09-06 03:05 | 電圧制御 | PSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:05 | 電圧制御 | PS 連変A | 制御開始 | 6tap(5)
2018-09-06 03:05 | ダム | 調整ゲート(開) | 停止
2018-09-06 03:05 | 電圧制御 | PS 連変A | 制御正常終了 | 5tap(5)
2018-09-06 03:05 | 電圧制御 | PSGR | 制御正常終了
2018-09-06 03:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 03:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 03:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 03:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 03:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 03:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 03:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 03:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 03:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 03:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 03:06 | 取水堰 | 取水門 閉 | 動作
2018-09-06 03:06 | 取水堰 | 取水門 閉 | 復帰
2018-09-06 03:06 | 操作支援 | ＤＬ切替操作支援 | 61773 | 予定作業登録
2018-09-06 03:06 | 上長都SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 平取SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変B 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変B 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 鵡川SS | 配変A 軽故障(本体) | 発生 | 03:08:13 MSL
2018-09-06 03:08 | 鵡川SS | 排水装置故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 鵡川SS | 排水装置故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 66kV 母線 64 瞬時 | 動作
2018-09-06 03:08 | 早来SS | 自動オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 66kV 母線 64 瞬時 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 66kV 母線 64 | 動作 | 03:08:15 MSH
2018-09-06 03:08 | 鵡川SS | 排水装置故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 鵡川SS | 排水装置故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:08 | 富川SS | 33kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 富川SS | 33CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 富川SS | 33 51
2018-09-06 03:08 | PS | 単独モード | 使用
2018-09-06 03:08 | PS | Ge制御可能 | 不可
2018-09-06 03:08 | 富川SS | 配変A 軽故障(本体) | 発生 | 03:08:16 MSL
2018-09-06 03:08 | 鵡川SS | 配変A 軽故障(LR) | 発生 | 03:08:15 MSL
2018-09-06 03:08 | 鵡川SS | 配変B 軽故障(LR) | 発生 | 03:08:15 MSL
2018-09-06 03:08 | 鵡川SS | 配変B 軽故障(本体) | 発生 | 03:08:15 MSL
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 厚真SS | 地下ピット水位異常 | 発生 | 03:08:15 MSL
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 調相モード | ロック
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 15CB | 切
2018-09-06 03:08 | PS | 2G マスター | 停止
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 66kV 甲母線 PD故障 | 発生 | 03:08:16 MSH
2018-09-06 03:08 | 旭川統括電力C | 周波数目標下限逸脱 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:08 | PS | 単独装置 | 使用
2018-09-06 03:08 | PS | 1995-01-01 | 動作
2018-09-06 03:08 | 厚真SS | 配変A 軽故障(LR) | 発生 | 03:08:15 MSL
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 1995-01-01 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 単独装置 | 使用
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 43-91Q(90) | AVR
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 43-流量 | 除外
2018-09-06 03:08 | PS | 2G 単独装置 | 使用
2018-09-06 03:08 | PS | 2G 43-91Q(90) | AVR
2018-09-06 03:08 | PS | 2G 43-流量 | 除外
2018-09-06 03:08 | PS | 水槽制水門全開 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 余水路警報 | 吹鳴
2018-09-06 03:08 | 江別SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:08 | PS | 単独装置 | 使用
2018-09-06 03:08 | PS | SC-CB | 切
2018-09-06 03:08 | PS | LR-CB | 切
2018-09-06 03:08 | 富川SS | 31CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 富川SS | 31 51
2018-09-06 03:08 | PS | 1995-01-01 | 動作
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 貯水槽異常 | 発生 | 03:08:17 MSL
2018-09-06 03:08 | PS | 1G Var限定 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 1G Var限定 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 南九条SS | Bオシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 南九条SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:08 | 西小樽SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 幌延SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 東釧路SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 187 B オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | CS | 緊急AFC動作 | 動作
2018-09-06 03:08 | CS | 電力逆送運転 | 停止
2018-09-06 03:08 | CS | O-553CB | 切
2018-09-06 03:08 | CS | O-562CB | 切
2018-09-06 03:08 | CS | AFCバンド幅60MW | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 43-65SD | 直線
2018-09-06 03:08 | PS | 2G 43-65SD | 直線
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 43-77 | 手動
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 43-91(90) | AVR
2018-09-06 03:08 | PS | 2G 43-77 | 手動
2018-09-06 03:08 | PS | 2G マスター | 運転
2018-09-06 03:08 | 砂川SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 西旭川SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 鵡川SS | 排水装置故障 | 発生 | 03:08:16 MSH
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 緊急起動 動作中 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 2G 緊急起動 動作中 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 2G 発電機 | 運転
2018-09-06 03:08 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 岩清水SWS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 厚賀SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 浦河SS | UFR | 動作 | 03:08:17 MSH
2018-09-06 03:08 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 動作
2018-09-06 03:08 | 上磯SS | UFR周波数低下 | 動作 | 03:08:17 MSH
2018-09-06 03:08 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 受信
2018-09-06 03:08 | 西札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 西札幌SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:08 | 南九条SS | Cオシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 旭川統括電力C | UPS A系同期中 | 終了
2018-09-06 03:08 | 旭川統括電力C | UPS B系同期中 | 終了
2018-09-06 03:08 | 西名寄SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 北芽室SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 恵庭SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 旭川SS | 66kV オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 1G Var限定 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 1G Var限定 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 1G Var限定 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 66kV 母線 64 | 復帰 | 03:08:15 MEH 4
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 66kV 甲母線 PD故障 | 復帰 | 03:08:17 MEH 6
2018-09-06 03:08 | 函館SS | 66kV瞬低検出 | 動作
2018-09-06 03:08 | 函館SS | 66kV瞬低低下率出力 | 動作
2018-09-06 03:08 | 函館SS | 66kV瞬低継続時間出力 | 動作
2018-09-06 03:08 | 上磯SS | 64TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:08 | 札幌系制 | UPS 直流運転(A系) | 開始
2018-09-06 03:08 | 札幌系制 | UPS 直流運転(B系) | 開始
2018-09-06 03:08 | PS | 1995-01-01 | 動作
2018-09-06 03:08 | 苗穂SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 名寄SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 西音更SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 宇円別SS | 66kV 白相 | 動作
2018-09-06 03:08 | 宇円別SS | 66kV 青相 | 動作
2018-09-06 03:08 | 宇円別SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 宇円別SS | 66kV 青相 | 動作
2018-09-06 03:08 | 宇円別SS | 66kV 赤相 | 動作
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 187Aコンプレッサ故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 187Aコンプレッサ故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 2G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 単独装置 | 使用
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 43-91Q | AVR
2018-09-06 03:08 | PS | 2G 43-91Q | AVR
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 43-91Q | AVR
2018-09-06 03:08 | PS | 2G 43-91Q | AVR
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 1G Var限定 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 単独検出 | 動作
2018-09-06 03:08 | 柏原SS | 地下ピット水位異常 | 発生 | 03:08:18 MSL
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 復帰 | 03:08:16 MSH
2018-09-06 03:08 | 室蘭SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:08 | 函館SS | 66kV瞬低検出 | 動作
2018-09-06 03:08 | 函館SS | 66kV瞬低検出 | 動作
2018-09-06 03:08 | 上磯SS | 64TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 不法侵入 | 動作
2018-09-06 03:08 | 西当別SS | 275kV オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:08 | 幌延SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 幌延SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:08 | PS | 単独装置 | 使用
2018-09-06 03:08 |  | 系統連系保護 | 動作
2018-09-06 03:08 | 東釧路SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 東釧路SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:08 | 西旭川SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 西旭川SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 66kV 母線 64 瞬時 | 動作
2018-09-06 03:08 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 03:08 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 03:08 | 港南SS | 配変A 軽故障 | 発生 | 03:08:18 MSL
2018-09-06 03:08 | PS | 1G Var限定 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 1G Var限定 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 単独検出 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 66kV 甲母線 PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 66kV 甲母線 PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 函館SS | 66kV瞬低検出 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 1G マスター | 停止
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 43-91(90) | AVR
2018-09-06 03:08 | PS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 |  | 61CB | 切
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 43-65D | 無負荷
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 水調 | ロック
2018-09-06 03:08 | 南九条SS | Aオシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 西札幌SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 宇円別SS | 66kV 白相 | 動作
2018-09-06 03:08 | 宇円別SS | 66kV 青相 | 動作
2018-09-06 03:08 | 西春別SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 187 B オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 宇円別SS | 66kV 白相 | 動作
2018-09-06 03:08 | 宇円別SS | 66kV 青相 | 動作
2018-09-06 03:08 | 泉沢SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 1G Var限定 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 1G Var限定 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 1G Var限定 | 動作
2018-09-06 03:08 |  | 室蘭系ＰＣ合調度 | 19.5% | (5.0%～13.0%)
2018-09-06 03:08 |  | 室蘭SS
2018-09-06 03:08 |  | 南早来系ＰＣ合調度 | 19.3% | (5.0%～12.5%)
2018-09-06 03:08 |  | 南早来SS
2018-09-06 03:08 | 浦河SS | UFR | 動作 | 03:08:18 MEH 5
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 発生 | 03:08:16 MEH 8
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 水調運転 | 終了
2018-09-06 03:08 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 復帰
2018-09-06 03:08 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 1号発電機故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 幌延SS | 33kV 59 | 動作
2018-09-06 03:08 | 幌延SS | 33kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 2G マスターリレー | ON
2018-09-06 03:08 | PS | 2G マスター | 運転
2018-09-06 03:08 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:08 | 旭川SS | 66kV オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 旭川SS | 66kV オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 鵡川SS | 排水装置故障 | 復帰 | 03:08:16 MEH 6
2018-09-06 03:08 |  | 12CB | 切
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 水調 | ロック
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 43-65D | 無負荷
2018-09-06 03:08 |  | 1G マスター | 停止
2018-09-06 03:08 | PS | 1G Var限定 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 厚真SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 95 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 主機故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 66kV 甲母線 PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 66kV 甲母線 PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 単独検出 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 水調運転 | 終了
2018-09-06 03:08 | 穂別SS | 配変 軽故障 | 発生 | 03:08:19 MSL
2018-09-06 03:08 | PS | 1995-01-01 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 2G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 2G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 104 PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 104 PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 荷負SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 1G Var限定 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 1G Var限定 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 03:08 | 西室蘭SWS | 52HG | 予備電源
2018-09-06 03:08 | PS | 22CB | 切
2018-09-06 03:08 |  | O-552CB | 切
2018-09-06 03:08 |  | O-554CB | 入
2018-09-06 03:08 |  | O-563CB | 切
2018-09-06 03:08 | 上磯SS | UFR周波数低下 | 動作 | 03:08:17 MEH 9
2018-09-06 03:08 | 南九条SS | A66kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 4G マスター | 停止
2018-09-06 03:08 | PS | 単独装置 | 使用
2018-09-06 03:08 | 今金SS | 32TL電圧 | 無
2018-09-06 03:08 | 八雲SS | 32TL電圧 | 無
2018-09-06 03:08 | 西札幌SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:08 | 幌延SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 2G 所内電源軽故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 187Aコンプレッサ故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 187Aコンプレッサ故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 東釧路SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | ダム | ダム設備故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 西滝川SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 西旭川SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 2G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:08 | 岩清水SWS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 1G マスター | 停止
2018-09-06 03:08 | 北桧山SS | 31TL電圧 | 無
2018-09-06 03:08 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 復帰
2018-09-06 03:08 | 中給事故報知 | 重大事故 | 発生
2018-09-06 03:08 | 中給事故報知 | 釧路Ge出力増加指令 | 受信
2018-09-06 03:08 | PS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 西札幌SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:08 | 中給事故報知 | 旭川Ge出力増加指令 | 受信
2018-09-06 03:08 | 浜頓別SS | Tr突入電流抑制器故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 遠別SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 発電所 | 1G 発電機重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 中給事故報知 | 苫小牧Ge出力増加指令 | 受信
2018-09-06 03:08 | 音更SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:08 | 中給事故報知 | 函館Ge出力増加指令 | 受信
2018-09-06 03:08 | 旭川SS | 66kV オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 発電所 | 発電機 | 解列
2018-09-06 03:08 | 発電所 | 61CB | 切
2018-09-06 03:08 | 発電所 | 31CB | 切
2018-09-06 03:08 | 発電所 | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:08 | PS | 1G マスター | 停止
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 応水 | ロック
2018-09-06 03:08 | PS | 1G マスター | 停止
2018-09-06 03:08 | 北桧山SS | F2線路電圧 | 無
2018-09-06 03:08 | 北桧山SS | 32TL電圧 | 無
2018-09-06 03:08 | 近文SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.29kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 七条SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.32kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 小平SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.24kV(6.44kV)
2018-09-06 03:08 | 新旭川SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.17kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 新星SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.34kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 新星SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.16kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 神居SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.30kV(6.44kV)
2018-09-06 03:08 | 智恵文SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.35kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 幌加内SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.48kV(6.51kV)
2018-09-06 03:08 | 遠軽SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.42kV(6.44kV)
2018-09-06 03:08 | 湖南SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.55kV(6.69kV)
2018-09-06 03:08 | 小利別SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.34kV(6.50kV)
2018-09-06 03:08 | 生田原SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.44kV)
2018-09-06 03:08 | 置戸SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.25kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 津別SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.31kV(6.44kV)
2018-09-06 03:08 | 津別SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.37kV(6.50kV)
2018-09-06 03:08 | 東藻琴SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.30kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 網走SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.22kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 網走SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.34kV(6.44kV)
2018-09-06 03:08 | 陸別SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.48kV(6.50kV)
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.44kV(6.47kV)
2018-09-06 03:08 | 新旭川SS | 配変D 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.37kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 蘇牛SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.27kV(6.43kV)
2018-09-06 03:08 | 帯広SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.35kV(6.38kV)
2018-09-06 03:08 | 中標津SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.33kV(6.44kV)
2018-09-06 03:08 | 弟子屈SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.30kV(6.44kV)
2018-09-06 03:08 | 弟子屈SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.05kV(6.44kV)
2018-09-06 03:08 | 浜中SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.44kV(6.54kV)
2018-09-06 03:08 | 幕別SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.47kV(6.50kV)
2018-09-06 03:08 | 羅臼SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.32kV(6.50kV)
2018-09-06 03:08 | 岩見沢SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.34kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 岩内SS | 配変C 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.32kV(6.49kV)
2018-09-06 03:08 | 倶知安SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.30kV(6.44kV)
2018-09-06 03:08 | 倶知安SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.18kV(6.42kV)
2018-09-06 03:08 | 恵南SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.33kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.34kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 砂川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.27kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 手稲SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.27kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 手稲SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.42kV)
2018-09-06 03:08 | 新光SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.23kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 新光SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.24kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 澄川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 澄川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.24kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 西札幌SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.17kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 石狩SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.32kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 前田SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 文珠SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.21kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 平岡SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.36kV(6.42kV)
2018-09-06 03:08 | 平岡SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.26kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 平岡SS | 配変C 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.17kV(6.41kV)
2018-09-06 03:08 | 北三条SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.02kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 美香保SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.99kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 美香保SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.13kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 輪厚SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.09kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 上江別SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.23kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 札幌中央SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.33kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 札幌中央SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.94kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 札幌中央SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.22kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 上磯SS | 配変A 2次電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.37kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 石川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.95kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 長万部SS | 配変A 2次電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.46kV)
2018-09-06 03:08 | 渡島当別SS | 配変A 2次電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.21kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 東雲SS | 配変A 2次電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.21kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 東雲SS | 配変B 2次電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.11kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 東山SS | 配変B 2次電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.16kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 木古内SS | 配変A 2次電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.21kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 水調運転 | 終了
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 応水運転 | 終了
2018-09-06 03:08 | PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 単独検出 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 中給事故報知 | 札幌Ge出力増加指令 | 受信
2018-09-06 03:08 | 南九条SS | B66kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 幌延SS | 電制1段(転送) | 動作
2018-09-06 03:08 | 声問SS | 電制1段(転送) | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 水調 | ロック
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:08 |  | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:08 |  | 31CB | 切
2018-09-06 03:08 |  | O-555CB | 入
2018-09-06 03:08 |  | O-564CB | 入
2018-09-06 03:08 |  | O-565CB | 入
2018-09-06 03:08 |  | 61CB | 切
2018-09-06 03:08 | 平取SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 平取SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 水車故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 厚真SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 厚真SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 厚賀SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 厚真SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 宇円別SS | 66kV 白相 | 動作
2018-09-06 03:08 | 宇円別SS | 66kV 青相 | 動作
2018-09-06 03:08 | 東釧路SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 旭川SS | 66kV オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 富川SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:08 | 富川SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | タービン制御系統故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 西当別SS | 地震計 | 動作 | 03:08:20 MSL
2018-09-06 03:08 | 発電所 | 31CB | 切
2018-09-06 03:08 | 浦河SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.44kV(6.45kV)
2018-09-06 03:08 | 御崎SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.17kV(6.44kV)
2018-09-06 03:08 | 御崎SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.07kV(6.50kV)
2018-09-06 03:08 | 厚賀SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:08 | 厚真SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:08 | 港南SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.19kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 室蘭中央SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.19kV(6.44kV)
2018-09-06 03:08 | 室蘭中央SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.34kV(6.44kV)
2018-09-06 03:08 | 静内SS | 配変C 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.42kV(6.53kV)
2018-09-06 03:08 | 大岸SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 登別青葉SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.20kV(6.43kV)
2018-09-06 03:08 | 東町SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.44kV)
2018-09-06 03:08 | 富川SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:08 | 富川SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:08 | 平取SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:08 | 豊浦SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.36kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 鷲別SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.44kV)
2018-09-06 03:08 | 港南SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.28kV(6.44kV)
2018-09-06 03:08 | 沼ノ端SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.35kV(6.50kV)
2018-09-06 03:08 | 幌満SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.37kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 稚内SS | 電制1段(転送) | 動作
2018-09-06 03:08 | 幌延SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 発電所 | 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | WF | 転送遮断(電源制限) | 動作
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 西音更SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 西音更SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 西旭川SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 配電線 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 102 PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 102 PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 101 PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 101 PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 187kV 乙PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 動作
2018-09-06 03:08 | 北七飯SS | オシロ(66kV) | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 2号発電機 | 停止
2018-09-06 03:08 |  | 31CB | 切
2018-09-06 03:08 |  | 52G3CB | 切
2018-09-06 03:08 |  | 61CB | 切
2018-09-06 03:08 |  | 3G マスター | 停止
2018-09-06 03:08 | PS | 1G AFC | ロック
2018-09-06 03:08 | 西小樽SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 西小樽SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 西札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 西札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 |  | 留辺・女満系-2ＰＣ合調 | 65.6% | (5.0%～35.0%)
2018-09-06 03:08 |  | 留辺蘂SS
2018-09-06 03:08 |  | 南早来系ＰＣ合調度 | -19.6 | %(5.0%～12.5%)
2018-09-06 03:08 |  | 南早来SS
2018-09-06 03:08 |  | 苫小牧系ＰＣ合調度 | 59.2% | (5.0%～12.0%)
2018-09-06 03:08 |  | 苫小牧SS
2018-09-06 03:08 |  | 南早来系ＰＣ合調度 | -19.6 | %(5.0%～12.5%)
2018-09-06 03:08 |  | 南早来SS
2018-09-06 03:08 | PV | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PV | 96P
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 66kV 母線 64 | 動作
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 66kV 67GB | 動作
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 80CB | 切
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 80CB | 入
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | NGR 86-4 間欠地絡 | 動作
2018-09-06 03:08 | 富川SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 富川SS | 連変 重故障
2018-09-06 03:08 | 富川SS | 連変 87T
2018-09-06 03:08 | 富川SS | 12CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 富川SS | 連変 重故障
2018-09-06 03:08 | 富川SS | 連変 87T
2018-09-06 03:08 | 富川SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 富川SS | 連変 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 富川SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 穂別SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 穂別SS | 配変 重故障
2018-09-06 03:08 | 穂別SS | 配変 軽故障
2018-09-06 03:08 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 単独運転検出
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:08 | 西小樽SS | 66TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:08 | 西小樽SS | 66TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 錦橋SS | 配変B 1次 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:08 | 錦橋SS | 配変B 1次 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:08 |  | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 |  | 27
2018-09-06 03:08 |  | 52SCB | トリップ
2018-09-06 03:08 |  | 27
2018-09-06 03:08 | 厚真SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 浦河SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 浦河SS | UFR第1段
2018-09-06 03:08 | 浦河SS | UFR第2段
2018-09-06 03:08 | 浦河SS | 21CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 浦河SS | UFR第1段
2018-09-06 03:08 | 浦河SS | UFR第2段
2018-09-06 03:08 | 浦河SS | 17CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 浦河SS | UFR第1段
2018-09-06 03:08 | 浦河SS | UFR第2段
2018-09-06 03:08 | 浦河SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 浦河SS | UFR第1段
2018-09-06 03:08 | 浦河SS | UFR第2段
2018-09-06 03:08 | 厚真SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:08 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御開始 | 3tap(4)
2018-09-06 03:08 |  | 北芽室系ＰＣ合調度 | 881.7 | %(5.0%～32.0%)
2018-09-06 03:08 |  | 北芽室SS
2018-09-06 03:08 |  | 宇円別系ＰＣ合調度 | -0.4% | (5.0%～25.2%)
2018-09-06 03:08 |  | 宇円別SS
2018-09-06 03:08 |  | 東釧路系ＰＣ合調度 | 40.6% | (5.0%～26.0%)
2018-09-06 03:08 |  | 東釧路SS
2018-09-06 03:08 |  | 西春別系ＰＣ合調度 | 41.8% | (5.0%～25.0%)
2018-09-06 03:08 |  | 西春別SS
2018-09-06 03:08 | 電圧制御 | 西音更SS 連変A | 制御開始 | 2tap(3)
2018-09-06 03:08 | 電圧制御 | 西音更SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:08 | 電圧制御 | 南早来187kVGR 北新得 | GR 系 | 統ループ解除検出
2018-09-06 03:08 | 北芽室SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 電圧制御 | 女満別SSND | ＰＲＧ制御 | 制御対象機器あり
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:08 |  | 西音更系ＰＣ合調度 | 31.4% | (5.0%～25.0%)
2018-09-06 03:08 |  | 西音更SS
2018-09-06 03:08 | PS | 1CB | 切
2018-09-06 03:08 |  | 52SCB | 切
2018-09-06 03:08 |  | 659CB | 切
2018-09-06 03:08 | PS | 3CB | 切
2018-09-06 03:08 |  | O-552CB | 入
2018-09-06 03:08 |  | O-553CB | 入
2018-09-06 03:08 |  | O-554CB | 切
2018-09-06 03:08 |  | O-555CB | 切
2018-09-06 03:08 |  | O-564CB | 切
2018-09-06 03:08 |  | O-565CB | 切
2018-09-06 03:08 |  | S51CB | 切
2018-09-06 03:08 |  | 52G2CB | 切
2018-09-06 03:08 |  | 61CB | 切
2018-09-06 03:08 |  | S50CB | 切
2018-09-06 03:08 |  | O-552CB | 切
2018-09-06 03:08 |  | O-553CB | 切
2018-09-06 03:08 |  | O-572CB | 入
2018-09-06 03:08 |  | O-573CB | 入
2018-09-06 03:08 |  | 61CB | 切
2018-09-06 03:08 |  | 61CB | 切
2018-09-06 03:08 |  | 31CB | 切
2018-09-06 03:08 |  | O-557CB | 入
2018-09-06 03:08 |  | O-556CB | 入
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:08 |  | 16G マスター | 停止
2018-09-06 03:08 | 松前SS | 63TL電圧 | 無
2018-09-06 03:08 | 松前SS | F13線路電圧 | 無
2018-09-06 03:08 | PS | 3G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:08 |  | 1極1群 | 停止
2018-09-06 03:08 |  | 1極3群 | 停止
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:08 | PS | 1G マスター | 停止
2018-09-06 03:08 |  | 1極1群 | 運転
2018-09-06 03:08 |  | 1極3群 | 運転
2018-09-06 03:08 | 熊石SS | 33TL電圧 | 無
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 43-91Q | AQR
2018-09-06 03:08 |  | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:08 | PS | 1G APR | ロック
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 43ALR. | ロック
2018-09-06 03:08 | PS | 901 | OFF
2018-09-06 03:08 | PS | 単独装置 | 除外
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:08 | 発電所 | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 水調 | ロック
2018-09-06 03:08 |  | 61X | 切
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 砂川SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 北江別SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 52-1CB | 解列
2018-09-06 03:08 | 岩清水SWS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 52-2CB | 解列
2018-09-06 03:08 | 電圧制御 | 福島SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:08 | 電圧制御 | 福島SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:08 | 電圧制御 | 福島SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:08 | 新冠SWS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 苫小牧系制 | 商用電源喪失 | 動作
2018-09-06 03:08 |  | 66kV 95H･L | 動作
2018-09-06 03:08 |  | 6kV発電機連系CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | AFC装置故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 187kV 連変 LR故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 187kV 連変 LR故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | ダム | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | ダム | ダム 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | ダム | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | ダム | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | ダム | 下流警報軽故障(子局) | 発生
2018-09-06 03:08 | ダム | 設備重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | GTr 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | GTr 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 平取SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 池田SS | 32TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:08 | 池田SS | 32TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 61 青相 | 動作
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 61 67G-AL | 動作
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 62 青相 | 動作
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 62 67G-AL | 動作
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 187kV オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 202TL 87 | 動作
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 202TL 地絡事故
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 202TL 青相
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 202TL 再閉路成功
2018-09-06 03:08 | 池田SS | 32TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:08 | 池田SS | 32TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 201CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 201TL 87
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 201TL 高速REC後遮断
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 201TL 地絡事故
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 201TL 白相
2018-09-06 03:08 | 平取SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 平取SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 66kV 母線 64 | 動作
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 66kV 67GB | 動作
2018-09-06 03:08 | 柏原SS | 60 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 柏原SS | GIS ヒーター断
2018-09-06 03:08 | 柏原SS | 11 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 柏原SS | GIS ヒーター断
2018-09-06 03:08 | 柏原SS | 14 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 柏原SS | GIS ヒーター断
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 345CB | 切
2018-09-06 03:08 | 北口SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:08 | 北口SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:08 | 標津SS | 61TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:08 | 標津SS | 61TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 63 44S-Z1
2018-09-06 03:08 | PS | 63 地絡事故
2018-09-06 03:08 | PS | 63 青相
2018-09-06 03:08 | PS | 63 赤相
2018-09-06 03:08 | PS | 1G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 03:08 | 平取SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 |  | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 |  | 66kV 構内 27
2018-09-06 03:08 | 港南SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 港南SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 港南SS | UFR 95B
2018-09-06 03:08 | 平取SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 1G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 幌延SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:08 | 浜頓別SS | 21CB ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:08 | 浜頓別SS | 21CB ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 西札幌SS | 66CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 西札幌SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 幌延SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 幌延SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 幌延SS | 21CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 幌延SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 北芽室SS | 65CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 北芽室SS | UFR
2018-09-06 03:08 | PS | 17CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | UFR
2018-09-06 03:08 | 平取SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 平取SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 沼ノ端SS | F11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 沼ノ端SS | 配変B DL 51
2018-09-06 03:08 | 室蘭SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:08 | 錦橋SS | 配変B 1次 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:08 | 錦橋SS | 配変A 1次 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:08 | 錦橋SS | 配変A 1次 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 錦橋SS | 配変B 1次 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 室蘭SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 室蘭SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 室蘭SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 室蘭SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 苫小牧SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 苫小牧SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 苫小牧SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 苫小牧SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 苫小牧SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 苫小牧SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 苫小牧SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 苫小牧SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 港南SS | 71CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 港南SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 港南SS | UFR 95A
2018-09-06 03:08 | 港南SS | 72CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 港南SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 港南SS | UFR 95A
2018-09-06 03:08 | 幌延SS | 103CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 幌延SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 幌延SS | 104CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 幌延SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 室蘭SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 95
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 給水装置故障
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 排水装置故障
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 67CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 66KV UFR-2
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 66KV UFR-1
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 66KV UFR
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 68CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 66KV UFR-2
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 66KV UFR-1
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 66KV UFR
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 69CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 66KV UFR-2
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 66KV UFR-1
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 66KV UFR
2018-09-06 03:08 | 砂川SS | 66CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 砂川SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 砂川SS | 65CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 砂川SS | UFR
2018-09-06 03:08 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 95
2018-09-06 03:08 | 平取SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 当別SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 当別SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 当別SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 当別SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 当別SS | 21CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 当別SS | UFR
2018-09-06 03:08 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:08 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:08 | PS | 95L
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 66KV UFR-2
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 66KV UFR-1
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 66KV UFR
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR 95A
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR 95B
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR 95C
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR 95D
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR 95A
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR 95B
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR 95C
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR 95D
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | 65CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR 95A
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR 95B
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR 95C
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR 95D
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | 66CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR 95A
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR 95B
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR 95C
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR 95D
2018-09-06 03:08 | 手稲SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 手稲SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 手稲SS | UFR 95A
2018-09-06 03:08 | 手稲SS | UFR 95C
2018-09-06 03:08 | 手稲SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 手稲SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 手稲SS | UFR 95A
2018-09-06 03:08 | 手稲SS | UFR 95C
2018-09-06 03:08 | 峰延SWS | 68CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 峰延SWS | UFR
2018-09-06 03:08 | 峰延SWS | 67CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 峰延SWS | UFR
2018-09-06 03:08 | 砂川SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 砂川SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 砂川SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 砂川SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR 95A
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR 95B
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR 95C
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR 95D
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | 17CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR 95A
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR 95B
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR 95C
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR 95D
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR 95A
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR 95B
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR 95C
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | UFR 95D
2018-09-06 03:08 | 苫小牧中央SS | F2CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 苫小牧中央SS | 配変A DL 51
2018-09-06 03:08 | 発電所 | 101CB | 切
2018-09-06 03:08 | 篠路SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:08 | WF | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:08 |  | O-557CB | 切
2018-09-06 03:08 |  | O-556CB | 切
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | LB393B | 切
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | LB393A | 切
2018-09-06 03:08 | PS | 1G マスター | 停止
2018-09-06 03:08 | PS | 2G マスター | 停止
2018-09-06 03:08 | 西野SS | 275kV オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | ダム | 取水門 43A | 手動
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 43-91Q | AVR
2018-09-06 03:08 | 長橋SS | 65TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 長橋SS | 66TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 03:08 |  | O-552CB | 入
2018-09-06 03:08 |  | O-553CB | 入
2018-09-06 03:08 |  | O-562CB | 入
2018-09-06 03:08 |  | O-563CB | 入
2018-09-06 03:08 |  | O-572CB | 切
2018-09-06 03:08 |  | O-573CB | 切
2018-09-06 03:08 | 戸井SS | 33TL電圧 | 無
2018-09-06 03:08 | 北桧山SS | 33TL電圧 | 無
2018-09-06 03:08 | 早来SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 早来SS | 64 TL故障
2018-09-06 03:08 | 早来SS | 66kV 244S-Z1
2018-09-06 03:08 | 早来SS | 66kV 2TL 青相
2018-09-06 03:08 | 早来SS | 66kV 2TL 赤相
2018-09-06 03:08 | 早来SS | 66kV 2TL 白相
2018-09-06 03:08 | 早来SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 早来SS | 66kV 267G-AL
2018-09-06 03:08 | 島松SS | 11 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 島松SS | ヒーター断
2018-09-06 03:08 | 宇円別SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 宇円別SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 宇円別SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 宇円別SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 早来SS | 64 DZロケータ | 動作
2018-09-06 03:08 | 早来SS | DZロケータ
2018-09-06 03:08 | 早来SS | DZロケータ標定 青相
2018-09-06 03:08 | 早来SS | ロケータ標定値(13.7km | )
2018-09-06 03:08 | 幌別SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 幌別SS | UFR
2018-09-06 03:08 | PS | 2G400V保安回路軽故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 池田SS | 32TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:08 | 池田SS | 32TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 102CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 102TL 87
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 102TL 高速REC後遮断
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 102TL 地絡事故
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 102TL 赤相
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 102TL 白相
2018-09-06 03:08 | PS | 1G400V保安回路軽故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 幌別SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 幌別SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 187kV オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 新旭川SS | 65CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 新旭川SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 新旭川SS | 66CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 新旭川SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 平取SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 富川SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 富川SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 95 | 動作
2018-09-06 03:08 | 稚内SS | 101CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 稚内SS | 101TL 85S
2018-09-06 03:08 | 稚内SS | 101TL 短絡事故
2018-09-06 03:08 | 港南SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 港南SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 港南SS | UFR 95C
2018-09-06 03:08 | 港南SS | 配変A 軽故障
2018-09-06 03:08 | 港南SS | 17CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 港南SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 港南SS | UFR 95D
2018-09-06 03:08 | 港南SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 港南SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 港南SS | UFR 95C
2018-09-06 03:08 | 津別SS | 22KV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 66CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 66KV UFR-2
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 66KV UFR-1
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 66KV UFR
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 65CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 66KV UFR
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 66KV UFR-2
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 66KV UFR-1
2018-09-06 03:08 | 声問SS | 102CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 声問SS | 102TL 85S
2018-09-06 03:08 | 声問SS | 102TL 短絡事故
2018-09-06 03:08 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:08 | PS | 95
2018-09-06 03:08 | PS | 31CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 95
2018-09-06 03:08 | 北斗CS(対向用) | 南流増/北流減ロック | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:08 | 北芽室SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 北芽室SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 北芽室SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 北芽室SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 幌別SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 幌別SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 東釧路SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 東釧路SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 東釧路SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 東釧路SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 幌別SS | 65CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 幌別SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 幌別SS | 66CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 幌別SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 池田SS | 32TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:08 | 池田SS | 32TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:08 | 電圧制御 | PS 1G | 引戻し制御開 | 始
2018-09-06 03:08 | 電圧制御 | PS 1G | 制御開始 | 12.2kV(13.2)
2018-09-06 03:08 | 電圧制御 | 旭川SSND | ＰＲＧ制御 | 制御対象機器あり
2018-09-06 03:08 | 苗穂SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:08 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:08 | 望来SS | 22kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 小樽SS | 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 声問SS | 電圧不安定(27.59） | 動作
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 宇円別SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 鵡川SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 西室蘭SWS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:08 | 双葉SWS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 声問SS | 電制1段(転送) | 動作
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 東釧路SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 東釧路SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 旭川SS | 66kV オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 旭川SS | 66kV オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 室蘭中央SS | 1TL OFケーブル故障 | 発生 | 03:08:21 MSL
2018-09-06 03:08 | 室蘭中央SS | 2TL OFケーブル故障 | 発生 | 03:08:21 MSL
2018-09-06 03:08 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 発生 | 03:08:21 MSL
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 66kV 甲母線 PD故障 | 発生 | 03:08:21 MSH
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 復帰
2018-09-06 03:08 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 動作
2018-09-06 03:08 | 発電所 | 電圧不安定(27.59） | 動作
2018-09-06 03:08 | 北見SS | 排水ポンプ 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 幌延SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 発電所 | 電制1段(2F開放) | 動作
2018-09-06 03:08 | 釧路系制 | 受電電源喪失 | 発生
2018-09-06 03:08 | 北芽室SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 宇円別SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 西音更SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 西音更SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 大曲SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 西旭川SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 岩清水SWS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 岩清水SWS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 復帰 | 03:08:17 MSH
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変B 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 水調運転 | 終了
2018-09-06 03:08 | 西小樽SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 湯川SS | 柏木ケーブル油圧異常 | 発生
2018-09-06 03:08 | ダム | 設備軽故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 新冠SWS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 187kV 乙PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 105 PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 105 PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | ダム | 導水路制水門 | 全開復帰
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 復帰 | 03:08:17 MEH 5
2018-09-06 03:08 | 西札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 猿払SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 東釧路SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 地震計 | 動作 | 03:08:22 MSL
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変B 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変B 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 状態監視装置故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 復帰 | 03:08:17 MSH
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変B 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変B 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 厚田SS | 22kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | 16G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 北芽室SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 西音更SS | ITV 装置故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 西音更SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 宇円別SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | ダム | ダム設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 登別SS | 配変 軽故障 | 発生 | 03:08:23 MSL
2018-09-06 03:08 | PS | ALR故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 1995-01-01 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | ダム | ダム設備故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 旭川SS | 66kV オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 祝津SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変B 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 43-91Q | AVR
2018-09-06 03:08 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 1G GOV装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 岩清水SWS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 厚真SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | SS | 雑装置故障(建築) | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 43-65D | 無負荷
2018-09-06 03:08 | 電圧制御 | 北新得GR 南早来 | 187kVGR 系 | 統ループ解除検出
2018-09-06 03:08 | ダム | 取水軽故障 | 発生 | 03:08:23 MSL
2018-09-06 03:08 | ダム | 本館 | 退所
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変B 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 187所内B系AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 湯川SS | 柏木ケーブル油圧異常 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 43-65SD | 直線
2018-09-06 03:08 | PS | 43-91Q(90) | AVR
2018-09-06 03:08 | 山の手SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 北口SS | OFケーブル異常 | 発生 | 03:08:23 MSL
2018-09-06 03:08 | 北口SS | 雑装置故障(建築) | 発生
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 発生 | 03:08:23 MSH
2018-09-06 03:08 | 江部乙SS | 61TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 江部乙SS | 62TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 振内SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 浦河SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 浦河SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 浦河SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 66kV 甲母線 PD故障 | 復帰 | 03:08:21 MEH 4
2018-09-06 03:08 | 穂別SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | AC故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 恵山SS | 電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 屯田SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 1995-01-01 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 枝幸SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 幌延SS | 33kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 幌延SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 浜頓別SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 浜頓別SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 浜頓別SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 置戸SS | 所内 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変B 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変B 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 浦河SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 室蘭中央SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | ダム | ダム水位計故障 | 発生 | 03:08:24 MSL
2018-09-06 03:08 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 復帰 | 03:08:23 MEL 6
2018-09-06 03:08 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 発生 | 03:08:24 MSH
2018-09-06 03:08 | 今金SS | 電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 浜頓別SWS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 天塩SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 幌延SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 浜頓別SS | 33kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 東藻琴SS | 所内 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 小利別SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 音更SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 御影SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 磯分内SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 西帯広SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 留萌SS | 33kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 白老SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 穂別SWP | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 復帰 | 03:08:24 MEH 4
2018-09-06 03:08 | 早来SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 下流警報電光盤故障 | 発生
2018-09-06 03:08 |  | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 |  | 96P
2018-09-06 03:08 | 早来SS | 64 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | NGR故障 | 発生
2018-09-06 03:08 |  | 27G | 動作
2018-09-06 03:08 | 泉沢SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 泉沢SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 泉沢SS | 63TL ヒーター断
2018-09-06 03:08 | 泉沢SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 泉沢SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 泉沢SS | 64TL ヒーター断
2018-09-06 03:08 | 泉沢SS | 65CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 泉沢SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 泉沢SS | 66CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 泉沢SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 留萌SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 留萌SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 元村SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 元村SS | TR重故障
2018-09-06 03:08 | 長橋SS | 65CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 長橋SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 長橋SS | 66CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 長橋SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | 17CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | UFR 95B
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | UFR 1段
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | UFR 2段
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | 配変B重故障
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | UFR 95A
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | UFR 1段
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | UFR 2段
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | UFR 95A
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | UFR 1段
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | UFR 2段
2018-09-06 03:08 | 長橋SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 長橋SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 長橋SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 長橋SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 長橋SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 長橋SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 長橋SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 長橋SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 長橋SS | 17CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 長橋SS | UFR
2018-09-06 03:08 |  | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:08 |  | 63TL 95LR
2018-09-06 03:08 |  | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 |  | 62TL 95LR
2018-09-06 03:08 |  | 62TL 27R
2018-09-06 03:08 |  | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 |  | 95LR
2018-09-06 03:08 |  | 27R
2018-09-06 03:08 | PV | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PV | 61TL 95LR
2018-09-06 03:08 | PS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 195L
2018-09-06 03:08 | 西札幌SS | 67CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 西札幌SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 西札幌SS | 68CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 西札幌SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 西札幌SS | 65CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 西札幌SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 北口SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 北口SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 北口SS | UFR 95A
2018-09-06 03:08 | 北口SS | UFR 95B
2018-09-06 03:08 | 北口SS | 配変A クーラー故障
2018-09-06 03:08 | 北口SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 北口SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 北口SS | UFR 95A
2018-09-06 03:08 | 北口SS | UFR 95B
2018-09-06 03:08 | 北口SS | 配変B クーラー故障
2018-09-06 03:08 | 北口SS | 17CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 北口SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 北口SS | UFR 95A
2018-09-06 03:08 | 北口SS | UFR 95B
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | UFR 95D
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | UFR 1段
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | UFR 2段
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | UFR 95D
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | UFR 1段
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | UFR 2段
2018-09-06 03:08 | PS | 31CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 22kV 構内 27R
2018-09-06 03:08 | 苗穂SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 苗穂SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 苗穂SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 苗穂SS | UFR
2018-09-06 03:08 | PS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 61 27
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:08 | 電圧制御 | 西春別SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:08 | 電圧制御 | 西春別SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:08 | 電圧制御 | 西春別SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:08 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 1G マスター | 停止
2018-09-06 03:08 | PS | 1G マスター | 停止
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 中給制御 | 不可能
2018-09-06 03:08 |  | O-552CB | 切
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 水調 | ロック
2018-09-06 03:08 | 渡島当別SS | 配変A6kV27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 函館系制 | 200V受電盤52ー4 | 入
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 43-91Q | AVR
2018-09-06 03:08 | PS | 1G マスター | 停止
2018-09-06 03:08 | PS | 1G AFC | ロック
2018-09-06 03:08 | PS | 1G マスター | 停止
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 中給制御 | 不可能
2018-09-06 03:08 | 渡島当別SS | 所内AC故障 | 発生
2018-09-06 03:08 |  | 61・62 43LC | ロック
2018-09-06 03:08 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 2G AFC | ロック
2018-09-06 03:08 | PS | 1G AFC | ロック
2018-09-06 03:08 | PS | 1G マスター | 停止
2018-09-06 03:08 |  | 61X | 切
2018-09-06 03:08 | 西当別SS | 204TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 西当別SS | 275kV 287
2018-09-06 03:08 | 西当別SS | 275kV 2TL 地絡
2018-09-06 03:08 | 西当別SS | 275kV 2TL 白
2018-09-06 03:08 | 早来SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 早来SS | 61 TL故障
2018-09-06 03:08 | 早来SS | 66kV 144S-Z1
2018-09-06 03:08 | 早来SS | 66kV 1TL 青相
2018-09-06 03:08 | 早来SS | 66kV 1TL 赤相
2018-09-06 03:08 | 早来SS | 66kV 1TL 白相
2018-09-06 03:08 | 早来SS | 66kV 167G-AL
2018-09-06 03:08 | 御崎SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 御崎SS | UFR
2018-09-06 03:08 |  | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 |  | 61 27
2018-09-06 03:08 | 宮の沢SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 宮の沢SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 留萌SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 留萌SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 留萌SS | 17CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 留萌SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 大曲SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 大曲SS | TR重故障
2018-09-06 03:08 | 大曲SS | TR軽故障
2018-09-06 03:08 | 大曲SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 大曲SS | TR重故障
2018-09-06 03:08 | 大曲SS | TR軽故障
2018-09-06 03:08 | 大曲SS | 配変C故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 大曲SS | TR重故障
2018-09-06 03:08 | 大曲SS | TR軽故障
2018-09-06 03:08 | 小樽SS | 65CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 小樽SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 標津SS | 61TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:08 | 標津SS | 61TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 新旭川SS | 21CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 新旭川SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 新旭川SS | 24CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 新旭川SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 西旭川SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 西旭川SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 西旭川SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 西旭川SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 岩清水SWS | 101CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 岩清水SWS | 日高幹TL 87
2018-09-06 03:08 | 岩清水SWS | 日高幹TL 地絡事故
2018-09-06 03:08 | 岩清水SWS | 日高幹TLREC(H)後遮断
2018-09-06 03:08 | 岩清水SWS | 日高幹TL 白相
2018-09-06 03:08 | 岩清水SWS | 102CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 岩清水SWS | 日高幹TL 87
2018-09-06 03:08 | 岩清水SWS | 日高幹TL 地絡事故
2018-09-06 03:08 | 岩清水SWS | 日高幹TLREC(H)後遮断
2018-09-06 03:08 | 岩清水SWS | 日高幹TL 白相
2018-09-06 03:08 | 東川SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 東川SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 東川SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 東川SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 室蘭SS | 67CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 室蘭SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 室蘭SS | 68CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 室蘭SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 士別SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 士別SS | UFR 1段
2018-09-06 03:08 | 士別SS | UFR 2段
2018-09-06 03:08 | 士別SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 士別SS | UFR 1段
2018-09-06 03:08 | 士別SS | UFR 2段
2018-09-06 03:08 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 発電機 86-1B
2018-09-06 03:08 | 幌延SS | 35CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 幌延SS | 35TL 転送トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 発電機 86-1B
2018-09-06 03:08 | PSTC | HDLC A/D変換精度不良 |  | 発生
2018-09-06 03:08 | 銭亀沢SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 発電所 | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:08 | 銭亀沢SS | 連変 33kV27 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 1995-01-01 | 動作
2018-09-06 03:08 | 屯田SS | 制御電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 水車発電機. | 起動
2018-09-06 03:08 | PS | 入口弁 | 開
2018-09-06 03:08 | 枝幸SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:08 | 中頓別SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 |  | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 増毛SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 留萌SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変B 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変B 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 所内B CUB故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 所内B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | SR3 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 所内B AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 苫小牧系制 | 分電盤A系無電圧 | 動作
2018-09-06 03:08 | 苫小牧系制 | 分電盤B系無電圧 | 動作
2018-09-06 03:08 |  | 66kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:08 | 津別SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 豊富SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 陸別SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 常呂SS | 所内電源 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 中頓別SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 歌登SS | 配変 軽故障 | 発生 | 03:08:25 MSL
2018-09-06 03:08 | 歌登SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 遠別SWP | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 札内SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 札内SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:08 | 大樹SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 池田SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 発生 | 03:08:24 MEH 11
2018-09-06 03:08 | 鬼鹿SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 多度志SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 鷹泊SWP | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 小平SWP | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 様似SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 占冠SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 発生 | 03:08:19 MEH 66
2018-09-06 03:08 | 本桐SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 浦河SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:08 | 浦河SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:08 | 浦河SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:08 | 宇登呂SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 当別SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 清里SS | 所内電源 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 天塩SWP | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 幌延SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 遠別SS | 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 釧路系制 | 受電電源喪失 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 豊頃SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 広尾SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 十勝豊頃SWS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南郷SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 東釧路SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 北芽室SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 中札内SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 復帰 | 03:08:25 MSH
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 小平SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 西旭川SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 2G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:08 | 永山SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 永山SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 永山SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 1G Var限定 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 1G Var限定 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 102 PD故障 | 発生 | 03:08:18 MSH
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 101 PD故障 | 発生 | 03:08:18 MSH
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 106 PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 106 PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 104 PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 104 PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 187kV 乙PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 187kV 甲PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 187kV 乙PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 187kV 甲PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 106 PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 105 PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 105 PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 発生 | 03:08:23 MSH
2018-09-06 03:08 | PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 北桧山SS | 電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 動作
2018-09-06 03:08 | 函館SS | 66kV瞬低低下率出力 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 函館SS | 66kV瞬低継続時間出力 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 西札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 西小樽SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 声問SS | 雑装置故障(建築) | 発生
2018-09-06 03:08 | 声問SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 稚内SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 稚内SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 稚内SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 声問SWS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 清見SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 清見SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 清見SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 芦川SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 釧白SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 帯広中央SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 羅臼SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 中標津SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | ダム | 流量調整門 | 手動
2018-09-06 03:08 | 別海SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 川北SWS | 所内受電故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 厚床SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 新十津川SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 北広島SS | 雑装置故障(建築) | 発生
2018-09-06 03:08 | 南町SS | AC回路故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 東岩見沢SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 2G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 旭川SS | 66kV オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 105 PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 105 PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | O-1CB | 切
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 106 PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 104 PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 104 PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 発生 | 03:08:25 MSH
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 187kV 連変 LR故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 187kV 連変 LR故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 104 PD故障 | 発生 | 03:08:19 MSH
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 106 PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 106 PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 発生 | 03:08:23 MEH 13
2018-09-06 03:08 | 幌別SS | 配変 軽故障 | 発生 | 03:08:26 MSL
2018-09-06 03:08 | 御崎SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 今金SS | 6kV27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 浜益SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 銭函SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 新光SS | AC回路故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 函館系制 | 200V受電盤52ー1 | 切
2018-09-06 03:08 | 函館系制 | 200V受電盤52ー2 | 切
2018-09-06 03:08 | 手稲SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 曲渕SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 稚内西SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 稚内SS | 電制1段(転送) | 動作
2018-09-06 03:08 | 稲美SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 声問SS | 電制1段(転送) | 動作
2018-09-06 03:08 | 発電所 | 電制2段(3F開放) | 動作
2018-09-06 03:08 | 清里SS | 所内AC 低電圧 | 発生
2018-09-06 03:08 | 宇円別SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 西音更SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 東根室SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 標津SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 庶路SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 峰浜SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | 187kV 甲PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | 187kV 甲PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | 187kV 甲PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | 187kV 甲PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 妹背牛SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 礼受SWP | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 港南SS | 配変B 軽故障(本体) | 発生 | 03:08:25 MSL
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 錦岡SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:08 | 南早来RF | RF所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来RF | BKコントローラ軽故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来RF | RF蓄変 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 静内SS | 配変B 軽故障(本体) | 発生 | 03:08:26 MSL
2018-09-06 03:08 | 富川SS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 北桧山SS | 33kV27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 色内SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 田端SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 小清水SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 網走SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 幌延SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 弟子屈SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 浜中SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 275kV所内B系DC低電圧 | 発生
2018-09-06 03:08 | 星が浦SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 北江別SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 近文SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 新旭川SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 西旭川SS | 所内6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 西旭川SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 106 PD故障 | 発生 | 03:08:19 MSH
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 105 PD故障 | 発生 | 03:08:19 MSH
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 港南SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 鵡川SS | 配変B 軽故障(LR) | 復帰 | 03:08:15 MEL 2
2018-09-06 03:08 | 富川SS | 配変A 軽故障(本体) | 復帰 | 03:08:16 MEL 2
2018-09-06 03:08 | 南早来RF | RF変換器盤故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 03:08 | ダム | 水路水位計故障 | 発生 | 03:08:26 MSL
2018-09-06 03:08 | PS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 長橋SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 西小樽SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 木古内SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 松前SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 湯川SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 東雲SS | 配変B6kV27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 東雲SS | 配変A6kV27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 東雲SS | 所内AC故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 中の橋SS | 所内AC故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 訓子府SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 西名寄SS | 所内B 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 西名寄SS | 所内B 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 更喜苫内SWP | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 津別南SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 東釧路SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 白糠SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 庶路SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:08 | 昆布盛SWP | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 尾幌SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:08 | 西音更SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 配変B 軽故障(本体) | 発生 | 03:08:26 MSL
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 緊急起動 動作中 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 2G 緊急起動 動作中 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 187kV 甲PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 187kV 甲PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 95L1 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:08 | 西札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 望来SS | 転送遮断 | 動作
2018-09-06 03:08 | 湯の里SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 湯の里SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 復帰
2018-09-06 03:08 | 吉岡CH(対向用) | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 潮見SS | 所内AC 無電圧 | 発生
2018-09-06 03:08 | 潮見SS | 雑装置故障(変電) | 発生
2018-09-06 03:08 | 北芽室SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 厚岸SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 木野SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 2G VQ制限 | 発生
2018-09-06 03:08 | 宇円別SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 美流渡SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | 187kV 甲PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | 187kV 甲PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 恵南SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | 187kV 乙PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | 187kV 乙PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 旭川SS | 66kV オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 竹浦SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 鵡川SS | 配変A 軽故障(LR) | 復帰 | 03:08:15 MEL 2
2018-09-06 03:08 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 発生 | 03:08:26 MEH 17
2018-09-06 03:08 | PS | 系統動揺 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 187所内B系AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 厚田SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 苗穂SS | OFケーブル異常 | 発生 | 03:08:26 MSL
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 名寄SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 大麻SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 配変A 軽故障 | 発生 | 03:08:27 MSL
2018-09-06 03:08 | 沼田SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 所内B AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 錦岡SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 貯水槽異常 | 復帰 | 03:08:17 MEL 2
2018-09-06 03:08 | PS | 下流警報電光盤故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 復帰 | 03:08:27 MSH
2018-09-06 03:08 | 福島線着雪防止 | 電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 富岡SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南九条SS | 103TL 油面低下CH-No3 | 動作 | 03:08:27 MSL
2018-09-06 03:08 | 望来SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 北見西SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 尾幌SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 鳥取SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 桜ヶ岡SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 川西SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 厚真SS | 配変A 軽故障(LR) | 復帰 | 03:08:15 MEL 2
2018-09-06 03:08 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 発生 | 03:08:27 MEH 6
2018-09-06 03:08 | PS | D51 | 2号機側
2018-09-06 03:08 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 発生 | 03:08:27 MSL
2018-09-06 03:08 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 函館SS | 配変C6kV27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 函館SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 函館SS | 配変A6kV27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 函館SS | 配変B6kV27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 末広SS | 電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 石狩SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 導水路ゲート異常 | 発生
2018-09-06 03:08 | 士別SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 |  | 出力変動緩和装置 | 異常
2018-09-06 03:08 | PS | 1G VQ制限 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 水位異常 | 発生 | 03:08:27 MSL
2018-09-06 03:08 | PS | 2G VQ制限 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 大曲SS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 南清水沢SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 東町SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 03:08 | 竹浦SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:08 | 鷲別SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 102 PD故障 | 復帰 | 03:08:21 MEH 26
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 101 PD故障 | 復帰 | 03:08:21 MEH 18
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 104 PD故障 | 復帰 | 03:08:21 MEH 22
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 105 PD故障 | 発生 | 03:08:21 MEH 9
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 106 PD故障 | 復帰 | 03:08:21 MEH 10
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 03:08 | 福島SS | 電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 函館系制 | 100V受電盤B系受電 | 動作
2018-09-06 03:08 | 函館系制 | 200V受電盤A系停電 | 発生
2018-09-06 03:08 | 函館系制 | 200V受電盤B系停電 | 発生
2018-09-06 03:08 | 函館系制 | 非常電源起動信号 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 連絡線軽故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 西野SS | 275kV 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 西野三条SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 遠軽SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 余水路警報吹鳴 | 吹鳴
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 発電機 準備 | 完了
2018-09-06 03:08 | 白糠SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:08 | 北芽室SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 恵庭SS | 187kV 乙PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 恵庭SS | 187kV 乙PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 恵庭SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 恵庭SS | 187kV 甲PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 恵庭SS | 187kV 乙PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 恵庭SS | 187kV 甲PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 復帰 | 03:08:27 MEH 19
2018-09-06 03:08 | PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 鵡川SS | 配変B 軽故障(本体) | 復帰 | 03:08:16 MEL 4
2018-09-06 03:08 | 西野SS | 187kV 所内B系Cub故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 西野SS | 187kV 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 東釧路SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 芽室SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 桜ヶ岡SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:08 | 恵庭SS | 187kV 乙PD故障 | 復帰 | 03:08:27 MSH
2018-09-06 03:08 | 恵庭SS | 187kV 甲PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 恵庭SS | 187kV 甲PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 発生 | 03:08:28 MSH
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 105 PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 187kV 甲PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 187kV 乙PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 106 PD故障 | 発生 | 03:08:22 MSH
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 102 PD故障 | 発生 | 03:08:22 MSH
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 187kV 乙PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 187kV 甲PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 105 PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 105 PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 |  | 61CB | 切
2018-09-06 03:08 | 御崎SS | 配変A 軽故障(LR) | 発生 | 03:08:28 MSL
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 幌延SS SVC | SVC引戻し除外 | 自動遷移要求
2018-09-06 03:08 | PS | 203CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 203TL事故*
2018-09-06 03:08 | PS | 203TL79*
2018-09-06 03:08 | PS | 204CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 204TL事故*
2018-09-06 03:08 | PS | 204TL79*
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | 24CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | UFR 95Cトリップ
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | 22kV連変 27
2018-09-06 03:08 | 木野SS | 69CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 木野SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 木野SS | 71CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 木野SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 恵南SS | 66CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 恵南SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 恵南SS | 65CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 恵南SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 早来SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 早来SS | 配変A 故障
2018-09-06 03:08 | 早来SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 早来SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 早来SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 早来SS | 配変B 故障
2018-09-06 03:08 | 早来SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 早来SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 上磯SS | 65CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 上磯SS | UFR 95Bﾄﾘｯﾌﾟ
2018-09-06 03:08 | 上磯SS | UFR1段
2018-09-06 03:08 | 上磯SS | UFR2段
2018-09-06 03:08 | 上磯SS | UFR周波数低下
2018-09-06 03:08 | 上磯SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 上磯SS | UFR 95Cﾄﾘｯﾌﾟ
2018-09-06 03:08 | 上磯SS | UFR1段
2018-09-06 03:08 | 上磯SS | UFR2段
2018-09-06 03:08 | 上磯SS | UFR周波数低下
2018-09-06 03:08 | 上磯SS | 33kV27
2018-09-06 03:08 | 旭川統括電力C | UPS-A故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 旭川統括電力C | UPS A系軽故障
2018-09-06 03:08 | 旭川統括電力C | UPS-B故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 旭川統括電力C | UPS B系軽故障
2018-09-06 03:08 | 湯川SS | 67CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 湯川SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 湯川SS | 68CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 湯川SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 発電所 | 12CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 発電所 | 6kV 95HL
2018-09-06 03:08 | 発電所 | 31CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 発電所 | 33kV 95L
2018-09-06 03:08 | 発電所 | 33kV 全停遮断(27)
2018-09-06 03:08 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 95
2018-09-06 03:08 | 中給事故報知 | 電源脱落 | 発生
2018-09-06 03:08 | 中給事故報知 | PS 2G事故
2018-09-06 03:08 | 中給事故報知 | PS 2G事故事 | 故報知(電源) | P(556MW)
2018-09-06 03:08 | 鳥取SS | 17CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 鳥取SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 鳥取SS | 配変C 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 鳥取SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 鳥取SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 鳥取SS | 配変B 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 鳥取SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 鳥取SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 鳥取SS | 配変A 6kV 27
2018-09-06 03:08 | PV | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PV | 66kV 構内 95LR
2018-09-06 03:08 | PV | 66kV 構内 27R
2018-09-06 03:08 | PV | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PV | 66kV 構内 27R
2018-09-06 03:08 | PV | 66kV 構内 95LR
2018-09-06 03:08 | PV | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PV | 66kV 95LR
2018-09-06 03:08 | PV | 66kV 27R
2018-09-06 03:08 | PV | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PV | 95LR
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 107CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 107 地絡事故
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 107 87
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 107 再閉路(H)後遮断
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 107 白相
2018-09-06 03:08 |  | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 |  | 周波数異常
2018-09-06 03:08 | 枝幸SS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 枝幸SS | 配変B 故障
2018-09-06 03:08 | 枝幸SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | F4CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | A-DL 51
2018-09-06 03:08 | PS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 61 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 南町SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 南町SS | 62TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 南町SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 南町SS | 61TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 東岩見沢SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 東岩見沢SS | 62TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 東岩見沢SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 東岩見沢SS | 61TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 新光SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 新光SS | 63TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 新光SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 新光SS | 64TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 新光SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 新光SS | 61TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 新光SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 新光SS | 62TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 厚真SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 厚真SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 厚賀SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 厚賀SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 86-1B | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 95
2018-09-06 03:08 | 厚賀SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 厚賀SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 厚真SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 |  | 89R2 | 切
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 留辺蘂SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 留辺蘂SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 留辺蘂SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:09 | PS | D51 | 1号機側
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 201TL 87 | 動作
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 201TL 高速REC後遮断
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 201TL 地絡事故
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 201TL 白相
2018-09-06 03:08 | 木野SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 木野SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 木野SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 木野SS | UFR
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 励磁装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 早来SS | 61 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 1号発電機遮断 | 発生
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | 66CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | UFR 95Dトリップ
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | 65CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | UFR 95Dトリップ
2018-09-06 03:08 | CCS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | CCS | 62 95L
2018-09-06 03:08 | 戸井SS | 6kV SC-27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 御崎SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 御崎SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 御崎SS | 配変A 軽故障(LR)
2018-09-06 03:08 | 御崎SS | 配変A 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 御崎SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 御崎SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 御崎SS | 配変B 6kV 27
2018-09-06 03:08 |  | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 |  | 61 95L
2018-09-06 03:08 | 南早来RF | RF 28CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 南早来RF | RF 77 95L
2018-09-06 03:08 | 南早来RF | RF 29CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 南早来RF | RF 77 95L
2018-09-06 03:08 | 南早来RF | RF 77CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 南早来RF | RF 77 95L
2018-09-06 03:08 | PV | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PV | 66kV 構内 27R
2018-09-06 03:08 | PV | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PV | 27R
2018-09-06 03:08 | PV | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PV | 27R
2018-09-06 03:08 |  | 61CB | 切
2018-09-06 03:08 |  | 52SCB | トリップ
2018-09-06 03:08 |  | 連系用Ry
2018-09-06 03:08 | PV | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PV | 27R
2018-09-06 03:08 | PV | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PV | 66kV 27R
2018-09-06 03:08 | 池田SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 池田SS | 61TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 池田SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 池田SS | 62TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 小平SS | F3CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 小平SS | F3 転送トリップ
2018-09-06 03:08 | 明野SS | F4CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 明野SS | 配変 DL 51
2018-09-06 03:08 | 富川SS | 63CB | 切
2018-09-06 03:08 | 富川SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:08 | 声問SS | 105CB | 切
2018-09-06 03:08 | 稚内SS | 102CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 稚内SS | 102TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 清見SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 清見SS | 61TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 清見SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 清見SS | 62TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 網走SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 網走SS | 62TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 網走SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 網走SS | 61TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 小清水SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 小清水SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:08 | 小清水SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 小清水SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 小清水SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:08 | 小清水SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 当別SS | 22kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 色内SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 色内SS | TRクーラー故障
2018-09-06 03:08 | 色内SS | TR軽故障
2018-09-06 03:08 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 由仁SS | 63TL 青相 | 動作
2018-09-06 03:08 | 由仁SS | 63TL 白相 | 動作
2018-09-06 03:08 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 栗山SS | 61TL 67G-AL | 動作
2018-09-06 03:08 | 長沼SS | 65TL 白 | 動作
2018-09-06 03:08 | 長沼SS | 65TL 青 | 動作
2018-09-06 03:08 | 長沼SS | 64TL 67G-AL | 動作
2018-09-06 03:08 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 色内SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 色内SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 色内SS | TRクーラー故障
2018-09-06 03:08 | 色内SS | TR軽故障
2018-09-06 03:08 | 本町SS | 配変A 1次 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 95
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 水調 | ロック
2018-09-06 03:08 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 95
2018-09-06 03:08 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 95
2018-09-06 03:08 | PS | 2CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 2G 86-1B
2018-09-06 03:08 | PS | 2G 95
2018-09-06 03:08 | 宮の沢SS | 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:08 | 北口SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:09 |  | O-562CB | 切
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 43-65SD | 直線
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 211CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 211 87
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 211 再閉路(H)後遮断
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 211 地絡事故
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 211 白相
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV オシロ
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 205 87 | 動作
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 205 地絡事故
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 205 青相
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 205 再閉路成功
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV オシロ
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 211 87 | 動作
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 211 再閉路(H)後遮断
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 211 地絡事故
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 211 白相
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV オシロ
2018-09-06 03:08 | 弟子屈SS | 65CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 弟子屈SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 202 87 | 動作
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 202 地絡事故
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 202 白相
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 202 再閉路成功
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV オシロ
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 102TL 87 | 動作
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 102TL 高速REC後遮断
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 102TL 地絡事故
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 102TL 赤相
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 102TL 白相
2018-09-06 03:08 | 鳥取SS | 60 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 95L
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 205 ロケータ | 動作
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 205 ﾛｹｰﾀ標定 青相
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 205 DZロケータ標定(7. | 0km)
2018-09-06 03:08 | PS | 12CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 95L
2018-09-06 03:08 | 江別SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 江別SS | 配変B故障
2018-09-06 03:08 | 江別SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 江別SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 江別SS | TR軽故障
2018-09-06 03:08 | 江別SS | 17CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 江別SS | 配変C故障
2018-09-06 03:08 | 江別SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 江別SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 江別SS | TR軽故障
2018-09-06 03:08 | PS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 95L
2018-09-06 03:08 | PS | 12CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 95L
2018-09-06 03:08 | 大麻SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 大麻SS | 配変A故障
2018-09-06 03:08 | 大麻SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 大麻SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 大麻SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 大麻SS | 配変B故障
2018-09-06 03:08 | 大麻SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 大麻SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 大麻SS | 17CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 大麻SS | 配変C故障
2018-09-06 03:08 | 大麻SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 大麻SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 小樽SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 小樽SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 小樽SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 小樽SS | UFR
2018-09-06 03:08 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 86-1A
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 86-4
2018-09-06 03:08 | 泉沢SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 泉沢SS | 配変A故障
2018-09-06 03:08 | 泉沢SS | TR重故障
2018-09-06 03:08 | 泉沢SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 泉沢SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 泉沢SS | ヒーター断
2018-09-06 03:08 | 泉沢SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 泉沢SS | 配変B故障
2018-09-06 03:08 | 泉沢SS | TR重故障
2018-09-06 03:08 | 泉沢SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 泉沢SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 泉沢SS | ヒーター断
2018-09-06 03:08 | 宮の沢SS | F15CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 宮の沢SS | 6kV 95L.
2018-09-06 03:08 |  | 52F06 | 切
2018-09-06 03:08 | 緑町SS | F3CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 緑町SS | 配変 DL 51
2018-09-06 03:08 | 緑町SS | F16CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 緑町SS | 配変 DL 51
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 202CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 202TL 87
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 202TL 地絡事故
2018-09-06 03:08 | 北新得SS | 202TL 青相
2018-09-06 03:08 | 大樹SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 大樹SS | 61TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 大樹SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 大樹SS | 62TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 南郷SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 南郷SS | 61TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 南郷SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 南郷SS | 62TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 中札内SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 中札内SS | 62TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 中札内SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 中札内SS | 61TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 釧白SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 釧白SS | 61TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 釧白SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 釧白SS | 62TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 東根室SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 東根室SS | 62TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 東根室SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 東根室SS | 61TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 北星SWS | 65CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 北星SWS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 北星SWS | 66kV 青相
2018-09-06 03:08 | 北星SWS | 66kV 赤相
2018-09-06 03:08 | 北星SWS | 66kV 白相
2018-09-06 03:08 | 北星SWS | 66CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 北星SWS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 北星SWS | 66kV 青相
2018-09-06 03:08 | 北星SWS | 66kV 赤相
2018-09-06 03:08 | 北星SWS | 66kV 白相
2018-09-06 03:08 | 登別SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:08 | 登別SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 新旭川SS | SC-B ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:08 | 新旭川SS | 60CB ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:08 | 苫小牧SS | 配変C 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 津別SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 津別SS | 63TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 室蘭SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:08 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 東藻琴SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 登別SS | 配変A 故障. | 発生
2018-09-06 03:08 | 登別SS | 配変 軽故障
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 室蘭SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 穂別SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 穂別SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 置戸SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 増毛SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 増毛SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 天塩SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 小利別SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 小利別SS | SC 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 |  | 601CB | 切
2018-09-06 03:08 |  | 61CB | 切
2018-09-06 03:08 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 95
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 86-1B | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 発電機母線 27
2018-09-06 03:08 | 様似SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 厚真SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 厚真SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 61 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 単独装置 | 除外
2018-09-06 03:08 | えりもSS | 配変A 95H | 動作
2018-09-06 03:08 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:08 | 西音更SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 帯広SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 宇円別SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 江別SS | 排水ポンプ故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 104 PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 104 PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 浦河SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:08 | 函館系制 | 100V受電盤A系受電 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 苗穂SS | 消火設備異常 | 発生
2018-09-06 03:08 | 幌延SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 動作
2018-09-06 03:09 | PVCDT | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:08 | 平岡SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 恵庭SS | 187kV 乙PD故障 | 復帰 | 03:08:27 MEH 5
2018-09-06 03:08 | 江部乙SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 美しが丘SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 東美園SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 恵庭SS | 187kV 甲PD故障 | 発生 | 03:08:28 MSH
2018-09-06 03:08 | 恵庭SS | 187kV 乙PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 恵庭SS | 187kV 乙PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 深川SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 本輪西SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | AFC装置故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 187kV 甲PD故障 | 発生 | 03:08:24 MSH
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 187kV 乙PD故障 | 発生 | 03:08:24 MSH
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 104 PD故障 | 発生 | 03:08:24 MSH
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 101 PD故障 | 発生 | 03:08:24 MSH
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 復帰 | 03:08:28 MEL 6
2018-09-06 03:08 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 発生 | 03:08:29 MSH
2018-09-06 03:08 | PS | 1号発電機故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 動作
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 北芽室SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 東釧路SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 中士幌SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 所内電源故障(AC) | 発生
2018-09-06 03:08 | 恵庭SS | 187kV 乙PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 恵庭SS | 187kV 乙PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 二の坂SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 恵庭SS | 187kV 甲PD故障 | 復帰 | 03:08:28 MEH 6
2018-09-06 03:08 | 美しが丘SS | 43LC 切替中 | 動作
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | 187kV 甲PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | 187kV 甲PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 105 PD故障 | 発生 | 03:08:26 MSH
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変B 軽故障(本体) | 発生 | 03:08:29 MSL
2018-09-06 03:09 | 曲渕SSTC | HDLC BCD入力異常 |  | 発生
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 北芽室SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 北芽室SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 北芽室SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:09 | PS | 3G 43-91(90) | AVR
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 動作
2018-09-06 03:09 | 新琴似SS | 配変A軽故障(本体) | 発生 | 03:08:29 MSL
2018-09-06 03:08 | PS | 1995-01-01 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 宇円別SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 宇円別SS | 66kV 白相 | 動作
2018-09-06 03:08 | 宇円別SS | 66kV 赤相 | 動作
2018-09-06 03:08 | 宇円別SS | 66kV 青相 | 動作
2018-09-06 03:08 | 恵庭SS | 187kV 乙PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 恵庭SS | 187kV 乙PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 月寒SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 恵庭SS | 187kV 乙PD故障 | 発生 | 03:08:29 MSH
2018-09-06 03:08 | 恵庭SS | 187kV 甲PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 恵庭SS | 187kV 甲PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 音江SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 緊急起動 動作中 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 2G 緊急起動 動作中 | 動作
2018-09-06 03:08 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | No3下警局故障(SP7) | 発生
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 動作
2018-09-06 03:09 | 芽室SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | バッタ室電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 発生 | 03:08:29 MEH 11
2018-09-06 03:08 | 室蘭支店CDT | 子装置1(日鋼) | 異常
2018-09-06 03:08 | 西野SS | 187kV 所内A系Cub故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 大通SS | OFケーブル異常 | 発生 | 03:08:30 MSL
2018-09-06 03:09 | 北村SS | 61TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北村SS | 61TL 線路電圧有 | 動作
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 復帰 | 03:08:29 MSH
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 66kV 乙BPD故障 | 発生 | 03:08:29 MSH
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 配変A 軽故障(LR) | 発生 | 03:08:29 MSL
2018-09-06 03:08 |  | 66kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | 106 PD故障 | 復帰 | 03:08:29 MEH 26
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | 102 PD故障 | 復帰 | 03:08:25 MEH 14
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | 187kV 甲PD故障 | 復帰 | 03:08:24 MEH 8
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | 187kV 乙PD故障 | 復帰 | 03:08:24 MEH 6
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | 101 PD故障 | 復帰 | 03:08:29 MEH 14
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | 104 PD故障 | 復帰 | 03:08:29 MEH 20
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | 105 PD故障 | 復帰 | 03:08:26 MEH 4
2018-09-06 03:09 |  | 表示回線断(HCDX) | 発生
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | ShR-5 故障 | 発生 | 03:08:30 MSH
2018-09-06 03:09 | 美香保SS | 雑装置故障(建築) | 発生
2018-09-06 03:09 | 湖南SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 66kV 乙BPD故障 | 復帰 | 03:08:29 MEH 4
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 発生 | 03:08:29 MEH 4
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 101 LPD故障 | 発生 | 03:08:30 MSH
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 発生 | 03:08:30 MSL
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 66kV 乙BPD故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 66kV 乙BPD故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 貯水槽異常 | 発生 | 03:08:29 MSL
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | ShR-5 故障 | 復帰 | 03:08:30 MEH 4
2018-09-06 03:09 | ST | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 排水ポンプ故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 排水ポンプ故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 西旭川SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 動作
2018-09-06 03:09 | 釧路SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 03:09 | 豊頃SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 187Aコンプレッサ故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 大曲SS | 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 101 LPD故障 | 復帰 | 03:08:30 MEH 6
2018-09-06 03:09 | 富川SS | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 富川SS | 自動受電切替完了 | 動作
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 66kV 乙BPD故障 | 発生 | 03:08:30 MSH
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 102 LPD故障 | 発生 | 03:08:30 MSH
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | ShR-5 故障 | 発生 | 03:08:30 MSH
2018-09-06 03:09 | PS | 95L | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 95L | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 消火設備異常 | 発生 | 03:08:30 MSL
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 軽故障(LR) | 発生 | 03:08:30 MSL
2018-09-06 03:09 | 山の手SS | 消火装置故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 潤滑油装置故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 南九条SS | 予備油槽油面低下CH | 動作 | 03:08:31 MSL
2018-09-06 03:09 | ダム | 設備軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 稚内西SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 275kV所内B系DC低電圧 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 大野SS | 66kV白相 | 動作
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 104CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 104 再閉路(H)後遮断
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 104 地絡事故
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 104 87
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 104 白相
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 104 赤相
2018-09-06 03:08 | 星が浦SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 星が浦SS | 配変A 故障
2018-09-06 03:08 | 星が浦SS | UFR
2018-09-06 03:09 | 別海SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:08 | 星が浦SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 星が浦SS | 配変B 故障
2018-09-06 03:08 | 星が浦SS | UFR
2018-09-06 03:08 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 86-1A
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 86-2
2018-09-06 03:08 | 小樽SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 小樽SS | UFR
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 202 ロケータ | 動作
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 202 ﾛｹｰﾀ標定 白相
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 202 DZロケータ標定(10 | .8km)
2018-09-06 03:08 | 小樽SS | 17CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 小樽SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 187kV オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | バイオマス | 95LR | 動作
2018-09-06 03:08 | PV | R95L | 動作
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 187kV オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 187kV オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 187kV オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 東根室SS | SC 66kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 御影SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 斜里SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 斜里SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:08 | 斜里SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 斜里SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 斜里SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:08 | 斜里SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 北見SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 北見SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 北見SS | リレー故障
2018-09-06 03:08 | 北見SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 北見SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 北見SS | リレー故障
2018-09-06 03:08 | PS | 41CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 41CB 86
2018-09-06 03:08 | PS | 41CB 転送遮断
2018-09-06 03:08 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 発電機 95H
2018-09-06 03:08 | PS | 発電機 86-1B
2018-09-06 03:08 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 発電機 86-1B
2018-09-06 03:08 | PS | 41CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | DL 95H
2018-09-06 03:08 | PS | 6KV DL-79Z
2018-09-06 03:08 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 95HG
2018-09-06 03:08 | 清里SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 清里SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:08 | 清里SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 清里SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 清里SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:08 | 清里SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 室蘭SS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 室蘭SS | SVC 重故障(TCR)
2018-09-06 03:08 | 琴似SS | 63・64TL PW断線 | 動作
2018-09-06 03:08 | 小清水SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 小清水SS | 6KV 27
2018-09-06 03:08 | 東岩見沢SS | 配変C 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 当別SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 当別SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 本町SS | 配変A 1次 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 南町SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 南町SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 東岩見沢SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 東岩見沢SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 東岩見沢SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 東岩見沢SS | 22kV 27. | 動作
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | 配変B重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | 配変B重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 新琴似SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 新光SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 新光SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 手稲SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 手稲SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 砂川SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 砂川SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 長橋SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 長橋SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 長橋SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | V-Q 制限 | 動作
2018-09-06 03:09 | 北郷SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | V-Q 制限 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 円山SS | 配変C重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 復帰 | 03:08:30 MEH 22
2018-09-06 03:08 |  | 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:08 | 西野三条SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 砂川SS | オシロ | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:08 | 西野三条SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 石狩SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 石狩SS | 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:08 | 石狩SS | 配変A故障. | 発生
2018-09-06 03:08 | 石狩SS | 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:08 |  | 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 苗穂SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | 配変B重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | 配変B重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 66kV 母線PD故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 緊急起動 動作中 | 動作
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 101 LPD故障 | 発生 | 03:08:31 MSH
2018-09-06 03:09 | 港南SS | 配変A 軽故障 | 復帰 | 03:08:21 MEL 6
2018-09-06 03:09 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 単独装置 | 使用
2018-09-06 03:09 | 西春別66TC | 警報停止応動タイムアウ | ト | 発生
2018-09-06 03:09 | 留萌SSTC | HDLC BCD入力異常 |  | 発生
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 88-1CB | 切
2018-09-06 03:09 | PVCDT | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:09 |  | 緊急AFC動作 | 復帰
2018-09-06 03:09 |  | 1極1群 | 停止
2018-09-06 03:09 |  | 1極3群 | 停止
2018-09-06 03:09 |  | O-552CB | 入
2018-09-06 03:09 |  | O-562CB | 入
2018-09-06 03:09 | 天塩SWPTC | CYC TMオーバーレンジ |  | 発生
2018-09-06 03:09 | 南九条SS | 63TL 油面低下 | 動作 | 03:08:31 MSL
2018-09-06 03:09 | 篠路SS | 集油水槽異常 | 発生 | 03:08:31 MSL
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西野SS | ITV故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:09 | 幌延SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 標津SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:09 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 発生 | 03:08:31 MSH
2018-09-06 03:09 | 恵庭SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:09 | 北星SWS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 2G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西旭川SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:09 | 釧路系制 | 受電電源喪失 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 1G VQ制限 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 千歳SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:09 | ダム | ダム設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 2G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 旭川SS | 66kV オシロ | 動作
2018-09-06 03:09 | 早来SS | 自動オシロ | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:09 | 上磯SS | UFR周波数低下 | 復帰 | 03:08:31 MSH
2018-09-06 03:09 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 動作
2018-09-06 03:08 | 西名寄SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 動作
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:09 | 拓北SS | 雑装置故障(建築) | 発生
2018-09-06 03:09 | ダム | 本館(ダム監視室) | 退所
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 消火設備異常 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 蘇牛SS | K配変A 軽故障 | 発生 | 03:08:31 MSL
2018-09-06 03:09 | 恵庭SS | 187kV 乙PD故障 | 復帰 | 03:08:30 MEH 8
2018-09-06 03:09 | ダム | ダム設備故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:09 | ダム | 本館 | 入所
2018-09-06 03:09 | 苫小牧系制 | 商用電源喪失 | 復帰
2018-09-06 03:09 |  | 表示渋滞(HCDX) | 発生
2018-09-06 03:09 | 東町SS | 配変A 軽故障(本体) | 発生 | 03:08:31 MSL
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 1G シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位差 | 発生 | 03:08:32 MSL
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変C 軽故障(LR) | 発生 | 03:08:31 MSL
2018-09-06 03:09 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:09 | 二の坂SS | 43LC 切替中 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 旭川SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 動作
2018-09-06 03:09 | 鵡川SS | 配変A 軽故障(本体) | 復帰 | 03:08:21 MEL 6
2018-09-06 03:09 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 幌延SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | 名寄SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 71TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 71TL 線路電圧有 | 動作
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 71TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 合流点 | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | SPCDT | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:09 | 泉沢SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 43-65D | 無負荷
2018-09-06 03:08 | 大野SS | 66kV白相 | 動作
2018-09-06 03:08 |  | 52B2CB | トリップ
2018-09-06 03:08 |  | 61 連系 95L
2018-09-06 03:08 |  | 64 連系 95L
2018-09-06 03:08 | WF | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | WF | 62 95L
2018-09-06 03:08 |  | 61CB | 切
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | UFR 95Eトリップ
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | UFR 95Eトリップ
2018-09-06 03:08 | 名寄SS | 21CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 名寄SS | 配変C 故障
2018-09-06 03:08 | 名寄SS | UFR 95B
2018-09-06 03:08 | 名寄SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 名寄SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 御崎SS | 68CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 御崎SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 御崎SS | 68 43V切替無電圧
2018-09-06 03:08 | 御崎SS | 67CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 御崎SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 御崎SS | 67 43V切替無電圧
2018-09-06 03:08 | PV | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PV | 61 27
2018-09-06 03:08 | PV | 61 95L
2018-09-06 03:08 | 上磯SS | 67CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 上磯SS | UFR 95Aﾄﾘｯﾌﾟ
2018-09-06 03:08 | 上磯SS | UFR1段
2018-09-06 03:08 | 上磯SS | UFR2段
2018-09-06 03:08 | 上磯SS | UFR周波数低下
2018-09-06 03:08 | 上磯SS | 68CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 上磯SS | UFR 95Aﾄﾘｯﾌﾟ
2018-09-06 03:08 | 上磯SS | UFR1段
2018-09-06 03:08 | 上磯SS | UFR2段
2018-09-06 03:08 | 上磯SS | UFR周波数低下
2018-09-06 03:08 | 名寄SS | 24CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 名寄SS | 配変D 故障
2018-09-06 03:08 | 名寄SS | UFR 95B
2018-09-06 03:08 | 名寄SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 名寄SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 名寄SS | 27CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 名寄SS | 配変E 故障
2018-09-06 03:08 | 名寄SS | UFR 95C
2018-09-06 03:08 | 名寄SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 名寄SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 |  | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 |  | 62 95L
2018-09-06 03:08 |  | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 |  | 66kV 95L
2018-09-06 03:08 | 函館SS | 73CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 函館SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 函館SS | 72CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 函館SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 函館SS | 71CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 函館SS | UFR
2018-09-06 03:08 |  | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 |  | 66kV95L
2018-09-06 03:08 | WF | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | WF | 66kV95L
2018-09-06 03:08 |  | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 |  | 95LR
2018-09-06 03:08 | PS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 61TL 27R
2018-09-06 03:08 | バイオマス | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | バイオマス | 61TL 95LR
2018-09-06 03:08 | 木野SS | 17CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 木野SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 木野SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 木野SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 木野SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 木野SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 恵南SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 恵南SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 恵南SS | 配変A 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 恵南SS | 17CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 恵南SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 恵南SS | 配変C 保護装置不良
2018-09-06 03:08 | 恵南SS | 配変C 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 恵南SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 恵南SS | 配変B 重故障
2018-09-06 03:08 | 恵南SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 恵南SS | 配変B 6kV 27
2018-09-06 03:08 | PV | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PV | 61 95L
2018-09-06 03:08 | PV | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PV | 61 95L
2018-09-06 03:08 | PV | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PV | 62 27
2018-09-06 03:08 | PV | 62 95L
2018-09-06 03:08 | PV | 27B
2018-09-06 03:08 | 湯川SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 湯川SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 湯川SS | 配変A6kV27
2018-09-06 03:08 | 湯川SS | 17CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 湯川SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 湯川SS | 配変B6kV27
2018-09-06 03:08 | 湯川SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 湯川SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 湯川SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 湯川SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 西滝川SS | 21CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 西滝川SS | 配変A故障
2018-09-06 03:08 | 西滝川SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 西滝川SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 西滝川SS | 21 故障
2018-09-06 03:08 | PV | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PV | 62 95L
2018-09-06 03:08 | バイオ | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | バイオ | 61 95L
2018-09-06 03:08 | バイオ | 61 27
2018-09-06 03:08 | 函館SS | 17CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 函館SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 函館SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 函館SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 函館SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 函館SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | 27CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | UFR 95Aトリップ
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | 配変A 6kV 27
2018-09-06 03:08 | PV | 62CB | 切
2018-09-06 03:08 | 遠軽SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 遠軽SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 遠軽SS | 配変A 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 遠軽SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 遠軽SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 遠軽SS | 配変B 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 西帯広SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 西帯広SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 西帯広SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 西帯広SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 御崎SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 御崎SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 御崎SS | 61 43V切替無電圧
2018-09-06 03:08 | 御崎SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 御崎SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 御崎SS | 62 43V切替無電圧
2018-09-06 03:08 | 西帯広SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 西帯広SS | 配変A 故障
2018-09-06 03:08 | 西帯広SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 西帯広SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 西帯広SS | 配変B 故障
2018-09-06 03:08 | 西帯広SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | 27CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | 配変B重故障
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | 配変B 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 木野SS | 68CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 木野SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 木野SS | 67CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 木野SS | UFR
2018-09-06 03:08 | PV | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PV | 61 95L
2018-09-06 03:08 | PV | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PV | 61 95L
2018-09-06 03:08 | WF | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | WF | 64 95L
2018-09-06 03:08 | WF | 64 27
2018-09-06 03:08 | PV | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PV | 61 27
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | 71CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | 65CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | 66CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 南早来RF | No4 RF電池 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来RF | No8 RF電池 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来RF | No9 RF電池 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来RF | No10 RF電池 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来RF | No11 RF電池 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来RF | No12 RF電池 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南早来RF | No13 RF電池 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 留萌SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 留萌SS | 61TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 留萌SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 留萌SS | 62TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 新十津川SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 新十津川SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:08 | 新十津川SS | 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 新十津川SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 新十津川SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:08 | 新十津川SS | 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 銭函SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 銭函SS | 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 61 青相 | 動作
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 61 赤相 | 動作
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 61 67G-AL | 動作
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 62 青相 | 動作
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 62 赤相 | 動作
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 62 67G-AL | 動作
2018-09-06 03:08 | 緑町SS | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 緑町SS | 複合開閉器故障
2018-09-06 03:08 | 緑町SS | 62 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 緑町SS | 複合開閉器故障
2018-09-06 03:08 | 柏原SS | GIS ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 2CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 2G 86-1B
2018-09-06 03:09 | 西旭川SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:08 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 95
2018-09-06 03:09 | PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 95
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:08 | PS | 6kV BS用母線無電圧
2018-09-06 03:09 | PS | 1MTr 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:09 | PS | 1MTr 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 発電機 95
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:09 | PS | 2MTr 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 2MTr 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 歌登SS | 配変A 故障. | 発生
2018-09-06 03:08 | 歌登SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 歌登SS | 配変 軽故障
2018-09-06 03:09 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 復帰
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 宇登呂SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 宇登呂SS | 6KV 27
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 所内B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 陸別SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 猿払SS | 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 多度志SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 北口SS | UFR | 動作 | 03:08:32 MSH
2018-09-06 03:08 | 妹背牛SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 妹背牛SS | 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 104TL LPD故障 | 発生 | 03:08:32 MSH
2018-09-06 03:08 | 妹背牛SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 妹背牛SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | PS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌延SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 錦岡SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 錦岡SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:09 | PS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 錦岡SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 錦岡SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 津別SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | ダム | 設備異常 | 発生
2018-09-06 03:08 | 津別SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 斜里SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 斜里SS | 6KV 27
2018-09-06 03:08 | 斜里SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 斜里SS | 6KV 27
2018-09-06 03:08 | 斜里SS | 所内電源故障
2018-09-06 03:08 | 鬼鹿SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 妹背牛SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:09 | 西旭川SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 小平SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 苫小牧SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:08 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 声問SS | 電制2段(105) | 動作
2018-09-06 03:08 | 声問SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 柏原SS | 地下ピット水位異常 | 復帰 | 03:08:23 MEL 2
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 清里SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 清里SS | 6KV 27
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 102 LPD故障 | 復帰 | 03:08:30 MEH 4
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 66kV 乙BPD故障 | 復帰 | 03:08:32 MEH 8
2018-09-06 03:08 | 清里SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 清里SS | 6KV 27
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 101 LPD故障 | 復帰 | 03:08:32 MEH 10
2018-09-06 03:08 | 声問SWS | 33kV 27(幌延線側) | 動作
2018-09-06 03:09 | 東町SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:09 |  | 66kV95L | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | 手稲SS | UFR | 動作 | 03:08:32 MSH
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 消火設備異常 | 発生
2018-09-06 03:08 | 田端SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 田端SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 田端SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | ダム | 本館(ダム監視室) | 入所
2018-09-06 03:09 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 相内SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 恵南SS | UFR | 動作 | 03:08:32 MSH
2018-09-06 03:08 | 相内SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 芦川SS | 33kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 千歳SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:08 | 芦川SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 沼田SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 沼田SS | 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 旭川SS | 66kV オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 沼田SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 沼田SS | 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 101 LPD故障 | 発生 | 03:08:32 MSH
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 66kV 乙BPD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 枝幸SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 枝幸SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 斜里SS | 33KV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 66kV 乙BPD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 東藻琴SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:08 | 湖南SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 湖南SS | 6KV 27
2018-09-06 03:09 | 苫小牧系制 | 商用電源喪失 | 動作
2018-09-06 03:08 | 湖南SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 湖南SS | 6KV 27
2018-09-06 03:08 | 湖南SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 03:08 | 港南SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 動作
2018-09-06 03:08 | 港南SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 富川SS | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 富川SS | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 祝津SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 1号発電機故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 稲美SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 網走SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 網走SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | ShR-5 故障 | 発生 | 03:08:32 MEH 13
2018-09-06 03:08 | 網走SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 1号水槽 水位異常 | 発生 | 03:08:33 MSL
2018-09-06 03:08 | 士別SS | UFR 1段 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | コンプレッサー故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 士別SS | UFR 2段 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 美幌SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 美幌SS | 6KV 27
2018-09-06 03:08 | 美幌SS | 所内電源故障
2018-09-06 03:09 | ダム | 沈砂池1ゲート故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 美幌SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 美幌SS | 6KV 27
2018-09-06 03:08 | 美幌SS | 所内電源故障
2018-09-06 03:08 | 稲美SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 近文SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 近文SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 近文SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 室蘭中央SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 室蘭中央SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 港南SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 訓子府SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 潮見SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 潮見SS | 6KV 27
2018-09-06 03:08 | 潮見SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 潮見SS | 6KV 27
2018-09-06 03:08 | 津別南SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 津別南SS | 6KV 27
2018-09-06 03:08 | 北見西SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 北見西SS | 6KV 27
2018-09-06 03:08 | 北見西SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 北見西SS | 6KV 27
2018-09-06 03:08 | 北見SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 北見SS | 6KV 27
2018-09-06 03:08 | 北見SS | リレー故障
2018-09-06 03:08 | 北見SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 北見SS | 6KV 27
2018-09-06 03:08 | 北見SS | リレー故障
2018-09-06 03:08 | 北見SS | 配変C 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 北見SS | 6KV 27
2018-09-06 03:08 | 北見SS | リレー故障
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 千歳SS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 東川SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 東川SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 東川SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 東川SS | 継電器故障
2018-09-06 03:08 | 東川SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 東川SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 東川SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 東川SS | 継電器故障
2018-09-06 03:08 | 沼田SS | 22kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 東町SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 苫小牧SS | 112 LPD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 苫小牧SS | 112 LPD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 苫小牧SS | 111 LPD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 苫小牧SS | 111 LPD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 平岡SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 平岡SS | 62TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 平岡SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 平岡SS | 61TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 |  | R2CB | 切
2018-09-06 03:08 | 晩翠SS | F2CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 晩翠SS | A-DL 51
2018-09-06 03:08 | 晩翠SS | A-DL 再閉路失敗
2018-09-06 03:09 | PS | 2号水車 | 無負荷
2018-09-06 03:09 | PS | 1号水車 | 無負荷
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 88-2CB | 切
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 旭川SS | 66kV オシロ | 動作
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 101 LPD故障 | 復帰 | 03:08:32 MEH 4
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 101 LPD故障 | 発生 | 03:08:33 MSH
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:09 | 北口SS | UFR | 動作 | 03:08:33 MEH 5
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 104TL LPD故障 | 復帰 | 03:08:32 MEH 4
2018-09-06 03:09 | 北七飯SS | オシロ(66kV) | 復帰
2018-09-06 03:09 | 函館SS | 66kV瞬低低下率出力 | 動作
2018-09-06 03:09 | 函館SS | 66kV瞬低継続時間出力 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 187B所内B-AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 給水ストレーナー故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PVCDT | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:09 | PVCDT | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:09 | PVCDT | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:09 | SPCDT | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:09 | PS | 封水ストレーナー故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 八雲SS | 32CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 八雲SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 八雲SS | UFR 95Aﾄﾘｯﾌﾟ
2018-09-06 03:08 | 大野SS | 66kV赤相 | 動作
2018-09-06 03:08 | 大野SS | 66kV白相 | 動作
2018-09-06 03:08 | 八雲SS | 17CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 八雲SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 八雲SS | UFR 95Cﾄﾘｯﾌﾟ
2018-09-06 03:08 | 八雲SS | 配変B6kV27
2018-09-06 03:08 | 八雲SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 八雲SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 八雲SS | UFR 95Bﾄﾘｯﾌﾟ
2018-09-06 03:08 | 八雲SS | 配変A6kV27
2018-09-06 03:08 | 小頓別SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 小頓別SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 小頓別SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 小頓別SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 白老SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 白老SS | 62 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 白老SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 白老SS | 61 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 白老SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 白老SS | 63 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 白老SS | 63 再閉路せず
2018-09-06 03:08 | 銭亀沢SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 銭亀沢SS | 61TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 銭亀沢SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 銭亀沢SS | 62TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | WF | 101CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | WF | 101TL 27
2018-09-06 03:08 | WF | F3CB（サイリスタ） | トリップ
2018-09-06 03:08 | WF | SVC 重故障
2018-09-06 03:08 | WF | F4CB（コンデンサ） | トリップ
2018-09-06 03:08 | WF | SVC 重故障
2018-09-06 03:08 | PS | O-1CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 95L
2018-09-06 03:08 | PS | O-2CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 95L
2018-09-06 03:08 | PS | 203CB | 入
2018-09-06 03:08 | PS | 203TL79*
2018-09-06 03:08 | PS | 204CB | 入
2018-09-06 03:08 | PS | 204TL79*
2018-09-06 03:08 |  | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 |  | 95L
2018-09-06 03:08 | 根室SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 根室SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:08 | 根室SS | 66kV 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 根室SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 根室SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:08 | 根室SS | 66kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 大麻SS | PW故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 泉沢SS | 61TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:08 | 泉沢SS | 62TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:08 | 大曲SS | 配変D故障. | 発生
2018-09-06 03:08 | 大曲SS | TR重故障
2018-09-06 03:08 | 大曲SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 大曲SS | TR軽故障
2018-09-06 03:08 | 江別SS | 60 67G | 動作
2018-09-06 03:08 | 江別SS | 66kV 64 | 動作
2018-09-06 03:08 | 西野SS | 16CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 西野SS | ShR-3 96-2
2018-09-06 03:08 | 荷負SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 荷負SS | 配変 6kV 27.
2018-09-06 03:08 | PV | 66kV 構内 27R | 復帰
2018-09-06 03:08 | PV | 66kV 構内 27R | 復帰
2018-09-06 03:08 | 札内SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 札内SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 大樹SS | 連変A 33kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 大樹SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 大樹SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 池田SS | 22kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 池田SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 池田SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 幌別SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 幌別SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 幌別SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 幌別SS | 配変 軽故障
2018-09-06 03:08 | 豊頃SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 広尾SS | K配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 南郷SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 南郷SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 南郷SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 幕別SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 幕別SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 中札内SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 中札内SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 中札内SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 中札内SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 幌別SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 幌別SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 幌別SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 幌別SS | 配変 軽故障
2018-09-06 03:09 | PS | 1G ドラフト排水故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 釧白SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 釧白SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 羅臼SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 別海SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 別海SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | PV | 27R | 復帰
2018-09-06 03:08 | 東根室SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 東根室SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 東根室SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 標津SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 標津SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 峰浜SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 峰浜SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 浜中SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 浜中SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 尾幌SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 尾幌SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | PV | R95H | 動作
2018-09-06 03:08 | 北見西SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 北見西SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:08 | 北見西SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 北見西SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 北見西SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:08 | 北見西SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:08 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 95
2018-09-06 03:09 | 枝幸SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:09 | 枝幸SS | 63CB | 入
2018-09-06 03:09 | 明野SS | F24CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 明野SS | 配変 DL 51
2018-09-06 03:08 | PS | 41CB | 入
2018-09-06 03:09 | 由仁SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 由仁SS | 63TL 67G
2018-09-06 03:09 | 由仁SS | 63TL 地絡事故
2018-09-06 03:09 | 由仁SS | 63TL 赤相
2018-09-06 03:08 | 北口SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 北口SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 北口SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 浦河SS | UFR第1段 | 動作
2018-09-06 03:08 | 浦河SS | UFR第2段 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 排水装置故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PVCDT | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:09 | PVCDT | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:09 | PVCDT | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:09 | SPCDT | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:09 | SPCDT | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:09 | PS | 返油装置故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PSTC2(SS) | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 2G マスターリレー | OFF
2018-09-06 03:09 |  | 南早来系ＰＣ合調度 | 17.2% | (5.0%～12.5%)
2018-09-06 03:09 |  | 南早来SS
2018-09-06 03:09 |  | 南早来系ＰＣ合調度 | 17.2% | (5.0%～12.5%)
2018-09-06 03:09 |  | 南早来SS
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 宇円別SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 宇円別SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 宇円別SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:09 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:09 | SWPTC | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 187kV所内1 Cub故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 187kV所内2 Cub故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 穂別SSTC | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:09 | PSTC | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:09 | 清水SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 橋北SS | 旧館 制御電源異常 | 発生
2018-09-06 03:09 | ダム | ダム管理装置故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 101 LPD故障 | 復帰 | 03:08:33 MEH 4
2018-09-06 03:09 | PS | 1G シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 排水ピット水位上昇 | 発生 | 03:08:33 MSL
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 消火設備異常 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 発電所 | 6kV 95HL | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | 発電所 | 6kV 27 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | 発電所 | 電圧不安定(27.59） | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | 発電所 | 33kV 全停遮断(27) | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | 発電所 | 33kV 95L | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | 幌延SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | 釧路SS | 統括C 高圧電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:09 | 愛国SS | ガス検出 | 動作
2018-09-06 03:09 | 鶴居SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | ダム | ダム設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 復帰 | 03:08:33 MEH 20
2018-09-06 03:09 | 西旭川SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 発生 | 03:08:30 MEL 3
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 復帰 | 03:08:34 MSH
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 66kV 乙BPD故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 66kV 乙BPD故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | ダム | 設備重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北斗CS | 地震計 | 動作 | 03:08:32 MSL
2018-09-06 03:09 | 上磯SS | UFR周波数低下 | 動作 | 03:08:31 MEH 4
2018-09-06 03:09 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 復帰
2018-09-06 03:09 | 上渚滑SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 101TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 275kV所内2 Cub故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 275kV所内1 Cub故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 275所内A系AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 275 所内AC100V故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 浦幌SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 所内 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 士幌SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | ダンパー故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 大曲SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 発生 | 03:08:34 MSH
2018-09-06 03:09 | 江部乙SS | 43LC 切替中 | 動作
2018-09-06 03:09 | 旭川SS | 66kV オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 岩清水SWS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 連変A 1次ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 連変B 1次ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 浦河SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 所内A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 琴似SS | 63・64TL PW断線 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | 篠路SS | 集油水槽異常 | 復帰 | 03:08:32 MEL 4
2018-09-06 03:09 | 篠路SS | 集油水槽異常 | 発生 | 03:08:34 MSH
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 生田原SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 雄武SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 中湧別SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 学田SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 沢木SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 舌辛SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 愛国SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 計根別SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 03:09 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 2G 制御装置軽故障 | 発生 | 03:08:34 MSL
2018-09-06 03:09 | 鹿追SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 鹿追SWP | SWP装置故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 鹿追SS | 雑装置故障(建築) | 発生
2018-09-06 03:09 | 蘇牛SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 275所内B系AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 102TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 103TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 106TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | ロケータ | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | 104 ロケータ | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | ロケータ標定 赤相 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 連変B 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 連変A 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 幌満SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 静内SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | ShR-5 故障 | 発生 | 03:08:34 MSH
2018-09-06 03:09 | 手稲SS | UFR | 動作 | 03:08:32 MEH 5
2018-09-06 03:09 | 沢木SS | 22KV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 187 B 所内AC100V故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | ダム | 第2制水門 極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:09 | 湖畔SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 釧路中央SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 橋北SS | 新館 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | ダム | 設備異常 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 予備機 | 起動
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 |  | CDT UPS運転(TC NO56) | 開始
2018-09-06 03:09 | 支水路 | 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 三石SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 連変A 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 富川SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 前田SS | 配変A 軽故障 | 発生 | 03:08:34 MSL
2018-09-06 03:09 | PS | 2G 起動モード | 通常
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 消火設備異常 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 2G マスター | 停止
2018-09-06 03:09 | PS | 2G 水噴射 | ロック
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 水噴射 | ロック
2018-09-06 03:09 | PS | 1G マスター | 停止
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 43-91(90) | AVR
2018-09-06 03:09 | PS | 2G 43-65D | 無負荷
2018-09-06 03:09 |  | 1極1群 | 運転
2018-09-06 03:09 |  | 1極3群 | 運転
2018-09-06 03:09 |  | 制水門 43R | 直接
2018-09-06 03:09 |  | 取水門 43A | 手動
2018-09-06 03:09 |  | 緊急AFC動作 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 本別SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 予備電源軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 66kV 母線 青相 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 52-1CB | 切
2018-09-06 03:09 | PS | 52CB | 切
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 66kV 母線 白相 | 動作
2018-09-06 03:09 |  | O-552CB | 切
2018-09-06 03:09 |  | O-553CB | 切
2018-09-06 03:09 |  | O-562CB | 切
2018-09-06 03:09 |  | O-563CB | 切
2018-09-06 03:09 | えりもSS | 配変 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 42CB | 入
2018-09-06 03:09 | 新冠SWS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 釧路系制 | 52A商用 | 切
2018-09-06 03:09 | 釧路系制 | 52B商用 | 切
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 連変C軽故障 | 発生 | 03:08:35 MSH
2018-09-06 03:09 | 南九条SS | Cオシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | 芦別SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 岩見沢SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.65kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 岩内SS | 配変C 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.59kV(6.49kV)
2018-09-06 03:09 | 宮の沢SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 宮の沢SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 宮の沢SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 栗山SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.35kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 恵南SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 恵南SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 恵南SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 月寒SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 月寒SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 厚別SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 厚別SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 厚別SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 江部乙SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 国富SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.29kV(6.47kV)
2018-09-06 03:09 | 砂川SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 砂川SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 山の手SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 山の手SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 山の手SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 手稲SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 足寄SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 手稲SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 小樽SS | 33kV B3次電圧 下限 | 逸脱発生 | 29.5kV(30.5kV)
2018-09-06 03:09 | 小樽SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.86kV(6.42kV)
2018-09-06 03:09 | 上長都SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.30kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 |  | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 色内SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 色内SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 尻苗SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 新琴似SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 圧油槽油面異常 | 発生 | 03:08:35 MSL
2018-09-06 03:09 | 新琴似SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 新琴似SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 新光SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 新光SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 新十津川SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 新十津川SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 封水ストレーナー故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 澄川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.64kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.65kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 西滝川SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 石狩SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 制御装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 石狩SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 銭函SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 銭函SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 前田SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.61kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 大曲SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 大曲SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 大曲SS | 33kV C2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 大曲SS | 配変D 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 大谷地SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.14kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 共通制御装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 大谷地SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.17kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 大麻SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 大麻SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 滝川SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.31kV(6.49kV)
2018-09-06 03:09 | 滝川SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 長橋SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 長橋SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 長橋SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 東岩見沢SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 東岩見沢SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 東岩見沢SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 当別SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 当別SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 屯田SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 屯田SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 奈井江SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.37kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 南札幌SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 南町SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 晩翠SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.27kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 晩翠SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.30kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 美しが丘SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 美しが丘SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 美園SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.19kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 美園SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.26kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 富岡SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 富岡SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 平岡SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 所内故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 平岡SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 平岡SS | 配変C 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 望来SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.22kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 北口SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 北口SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 北三条SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.62kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 茂尻SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 茂尻SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.36kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.36kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 留産SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 留産SS | 33kV A3次電圧 下限 | 逸脱発生 | 30.5kV(30.5kV)
2018-09-06 03:09 | 西岡SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 美香保SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.76kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 西野三条SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 東美園SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 東美園SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 南町SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 西野三条SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 大麻SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 北口SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 輪厚SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.75kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 札幌中央SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.82kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 札幌中央SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.66kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 札幌中央SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.70kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 100 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 111TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 105TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 104TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | 予備電源. | 起動
2018-09-06 03:09 | 愛国SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 3.28kV(6.38kV)
2018-09-06 03:09 | 愛国SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 3.44kV(6.38kV)
2018-09-06 03:09 | 磯分内SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 連変A 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 磯分内SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 音更SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 音更SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 芽室SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 橋北SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 3.39kV(6.38kV)
2018-09-06 03:09 | 橋北SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 4.85kV(6.50kV)
2018-09-06 03:09 | 橋北SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 3.08kV(6.38kV)
2018-09-06 03:09 | 橋北SS | 配変D 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 4.75kV(6.50kV)
2018-09-06 03:09 | 橋北SS | 配変E 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 4.12kV(6.50kV)
2018-09-06 03:09 | 釧白SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 釧白SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 釧路SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 3.71kV(6.38kV)
2018-09-06 03:09 | 釧路SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 3.23kV(6.38kV)
2018-09-06 03:09 | 釧路SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 3.09kV(6.44kV)
2018-09-06 03:09 | 釧路中央SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.08kV(6.38kV)
2018-09-06 03:09 | 計根別SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 2.44kV(6.30kV)
2018-09-06 03:09 | 計根別SS | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 3.04kV(6.30kV)
2018-09-06 03:09 | 御影SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 厚岸SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 厚岸SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 厚床SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 東静内SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 広陽SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.76kV(6.44kV)
2018-09-06 03:09 | 広陽SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.80kV(6.44kV)
2018-09-06 03:09 | 札内SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 貯水槽異常 | 発生 | 03:08:35 MSL
2018-09-06 03:09 | 庶路SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 4.47kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 清水SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 4.57kV(6.44kV)
2018-09-06 03:09 | 清水SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.41kV(6.38kV)
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.35kV(6.50kV)
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.41kV(6.44kV)
2018-09-06 03:09 | 西帯広SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 連変B 軽故障 | 発生 | 03:08:35 MSL
2018-09-06 03:09 | 西帯広SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 配変 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 2.91kV(6.30kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 2.92kV(6.42kV)
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 連変A 軽故障 | 発生 | 03:08:35 MSL
2018-09-06 03:09 | 蘇牛SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 4.45kV(6.24kV)
2018-09-06 03:09 | 足寄SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 足寄SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 2.94kV(6.44kV)
2018-09-06 03:09 | 帯広SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 帯広SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 帯広SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 帯広中央SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 帯広中央SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 帯広中央SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 大樹SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 大樹SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 池田SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 池田SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 中札内SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 中札内SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 中札内SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 中標津SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 中標津SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 中標津SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 鳥取SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 鳥取SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 鳥取SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 鶴居SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 3.16kV(6.50kV)
2018-09-06 03:09 | 鶴居SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 3.02kV(6.50kV)
2018-09-06 03:09 | 弟子屈SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 佐呂間SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 弟子屈SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 東根室SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 丸瀬布SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 東根室SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 東根室SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 南郷SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 南郷SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 南郷SS | 配変C 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 白糠SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 尾幌SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 標津SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 標津SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 浜中SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 配変 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 4.23kV(6.38kV)
2018-09-06 03:09 | 別海SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 別海SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 別保SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 5.52kV(6.42kV)
2018-09-06 03:09 | 別保SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.50kV(6.32kV)
2018-09-06 03:09 | 釧路SS | 統括C 低圧電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 峰浜SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 豊頃SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 3.95kV(6.38kV)
2018-09-06 03:09 | 本別SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.24kV(6.44kV)
2018-09-06 03:09 | 本別SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 4.39kV(6.44kV)
2018-09-06 03:09 | 幕別SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 幕別SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 木野SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 木野SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 羅臼SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 浦幌SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 3.34kV(6.32kV)
2018-09-06 03:09 | 木野SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 12.2kV(31.0kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 2.28kV(6.48kV)
2018-09-06 03:09 | 札内SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 広尾SS | K配変A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 夕張SS | F4 電流OCR超過 | 逸脱発生 | 259A(121%)
2018-09-06 03:09 | 恵山SS | 配変A 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 戸井SS | 配変A 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 今金SS | 配変A 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 鹿部SS | 配変A 2次電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.45kV)
2018-09-06 03:09 | 上磯SS | 配変A 2次電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.56kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 中の橋SS | 配変A 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 中の橋SS | 配変B 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 中の橋SS | 配変C 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 渡島当別SS | 配変A 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 東雲SS | 配変A 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 東雲SS | 配変B 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 東山SS | 配変B 2次電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.48kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 湯の里SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 湯川SS | 配変A2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 湯川SS | 配変B2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 柏木SS | 配変A 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 柏木SS | 配変B 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 函館SS | 配変A 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 函館SS | 配変B 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 函館SS | 配変C 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 八雲SS | 配変A 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 八雲SS | 配変B 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 北桧山SS | 配変A 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 北桧山SS | 配変B 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 末広SS | 配変A 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 末広SS | 配変B 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 木古内SS | 配変A 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 木古内SS | 配変B 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 福島SS | 配変B 2次電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 銭亀沢SS | 配変B 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 松前SS | 配変B 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:09 | 旭川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.43kV(6.44kV)
2018-09-06 03:09 | 旭川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.32kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 芦川SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 永山SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 永山SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 猿払SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 遠別SS | 配変 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 音江SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 歌登SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 鬼鹿SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 曲渕SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 近文SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 近文SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 咲来SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.43kV)
2018-09-06 03:09 | 三条SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.29kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 三条SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.34kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 三条SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 士別SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.41kV(6.46kV)
2018-09-06 03:09 | 士別SS | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.45kV(6.45kV)
2018-09-06 03:09 | 枝幸SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.36kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 枝幸SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.43kV(6.44kV)
2018-09-06 03:09 | 七条SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.57kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 小頓別SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 小平SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 上富良野SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.35kV(6.44kV)
2018-09-06 03:09 | 上富良野SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.51kV)
2018-09-06 03:09 | 新旭川SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 新星SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.63kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 新星SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.62kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 深川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 2.96kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 深川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 神居SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.63kV(6.44kV)
2018-09-06 03:09 | 声問SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.36kV(6.44kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.44kV)
2018-09-06 03:09 | 増毛SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 多度志SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 智恵文SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.64kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 稚内SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 稚内SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 中川SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.94kV(6.88kV)
2018-09-06 03:09 | 中頓別SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 天塩SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 東川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.44kV)
2018-09-06 03:09 | 東川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.36kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 当麻SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.29kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 浜頓別SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 浜頓別SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 豊富SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 幌延SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 妹背牛SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 妹背牛SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 名寄SS | 配変D 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 4.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 名寄SS | 配変E 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 留萌SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 留萌SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 稲美SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 宇登呂SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 遠軽SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 遠軽SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 学田SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 4.95kV(6.50kV)
2018-09-06 03:09 | 丸瀬布SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 5.37kV(6.41kV)
2018-09-06 03:09 | 興部SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 3.90kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 訓子府SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 湖南SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 湖南SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 佐呂間SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.30kV(6.45kV)
2018-09-06 03:09 | 小清水SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 小利別SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 上渚滑SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 3.27kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 常呂SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 常呂SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 清見SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 清見SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 清里SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 清里SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 生田原SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 相内SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 相内SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 滝の上SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 2.64kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 沢木SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.28kV(6.44kV)
2018-09-06 03:09 | 置戸SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 中湧別SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.15kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 中湧別SS | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.31kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 潮見SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 潮見SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 津別SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 津別SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 田端SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 田端SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 田端SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 東藻琴SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 美幌SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 美幌SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 北見SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 北見SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 北見SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 北見西SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.62kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 北見西SS | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 4.68kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 網走SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 網走SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 網走SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.37kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 雄武SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 3.34kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 陸別SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 近文SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 稲美SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 新旭川SS | 配変D 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:08 | 中標津SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 中標津SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 中標津SS | 21CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 中標津SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 中標津SS | 65CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 中標津SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 中標津SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 中標津SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 中標津SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 中標津SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 弟子屈SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 弟子屈SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 弟子屈SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 弟子屈SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 厚床SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 厚床SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 厚床SS | 65CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 厚床SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 厚床SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 厚床SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 厚床SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 厚床SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 厚床SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 厚床SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 厚床SS | 配変A 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 勇払SS | 65CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 勇払SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 勇払SS | 73CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 勇払SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 勇払SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 勇払SS | 配変A 故障
2018-09-06 03:08 | 勇払SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 勇払SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 勇払SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 勇払SS | 配変B 故障
2018-09-06 03:08 | 勇払SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 勇払SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 344CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変B 96-2
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変B 1次ﾄﾘｯﾌﾟ
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 346CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変B 96-2
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変B 3次ﾄﾘｯﾌﾟ
2018-09-06 03:08 | 三川SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 三川SS | 63TL 故障
2018-09-06 03:08 | 三川SS | 66kV 144SZ1
2018-09-06 03:08 | 三川SS | 66kV 1TL 青
2018-09-06 03:08 | 三川SS | 66kV 1TL 白
2018-09-06 03:08 | 西滝川SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 西滝川SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:08 | 西滝川SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 西滝川SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 西滝川SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:08 | 西滝川SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 松前SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 松前SS | 62TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 |  | 31CB | トリップ
2018-09-06 03:08 |  | 33kV 全停遮断(27)
2018-09-06 03:08 | 西当別SS | 275kV 279 | 動作
2018-09-06 03:08 | 白糠SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 白糠SS | ヒーター断
2018-09-06 03:08 | 江別SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 江別SS | 63TL 故障
2018-09-06 03:08 | 江別SS | 66kV 167G
2018-09-06 03:08 | 江別SS | UFR
2018-09-06 03:09 | えりもSS | 配変 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 3.18kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 浦河SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:08 | 鵡川SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 浦河SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 浦河SS | 配変C 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:08 | 鵡川SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 6kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 錦岡SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 錦岡SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 御崎SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 御崎SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 港南SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 港南SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 三石SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 3.12kV(6.45kV)
2018-09-06 03:09 | 室蘭中央SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 励磁装置軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 室蘭中央SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:08 | 南早来RF | No1 RF電池 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 祝津SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 振内SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 6kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 2.80kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 南早来RF | No2 RF電池 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 6kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 3.01kV(6.45kV)
2018-09-06 03:09 | SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 4.52kV(6.50kV)
2018-09-06 03:08 | 南早来RF | No3 RF電池 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 静内SS | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 3.79kV(6.45kV)
2018-09-06 03:09 | 早来SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 早来SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 大岸SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.61kV(6.40kV)
2018-09-06 03:08 | 南早来RF | No5 RF電池 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 登別SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 登別SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:08 | 南早来RF | No6 RF電池 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 登別青葉SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.49kV(6.43kV)
2018-09-06 03:09 | 東町SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:08 | 南早来RF | No7 RF電池 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 白老SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 白老SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 富川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 2.58kV(6.44kV)
2018-09-06 03:09 | 穂別SS | 配変 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 豊浦SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.65kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 本桐SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 鵡川SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 鵡川SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 様似SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 緑町SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.28kV(6.44kV)
2018-09-06 03:08 | 函館SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:09 | 緑町SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.23kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 緑町SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.24kV(6.45kV)
2018-09-06 03:09 | 鷲別SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 鷲別SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 港南SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 沼ノ端SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.82kV(6.50kV)
2018-09-06 03:09 | 幌満SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:08 | 恵南SS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 |  | 95H･L | 動作
2018-09-06 03:08 | 函館SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:09 | 栗山SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.61kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 澄川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.78kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 上江別SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.57kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 札幌中央SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.95kV(6.90kV)
2018-09-06 03:08 | PV | 62TL 27R | 動作
2018-09-06 03:08 | 恵南SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 恵南SS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 恵南SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | O-10CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 95LR
2018-09-06 03:08 |  | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:08 |  | 66kV 27
2018-09-06 03:08 |  | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:08 |  | 66kV 27
2018-09-06 03:08 | 尻苗SS | 配変 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 恵南SS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 振内SS | 33kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 振内SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 曲渕SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 187kV 連変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 連変 軽故障
2018-09-06 03:08 | 白老SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 白老SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 |  | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 |  | 66kV 27
2018-09-06 03:08 |  | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 |  | 66kV 27
2018-09-06 03:08 | PS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 発電所 | SVCCB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 発電所 | SVC 重故障
2018-09-06 03:08 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 95
2018-09-06 03:08 | 銭函SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 銭函SS | 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 今金SS | 33kV27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 茨戸SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 茨戸SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:08 | 茨戸SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 茨戸SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:08 | 音更SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 音更SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 音更SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 音更SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 留萌SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 留萌SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 187kV 連変 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 島松SS | 11 故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 島松SS | ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 新十津川SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 新十津川SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | SS | F3CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | SS | DL 51
2018-09-06 03:08 | 新十津川SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 新十津川SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 銭函SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 銭函SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 銭函SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 銭函SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 元村SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 元村SS | TR重故障
2018-09-06 03:08 | 元村SS | TR軽故障
2018-09-06 03:08 | 茨戸SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 茨戸SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:08 | 茨戸SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 茨戸SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:08 | 星が浦SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 星が浦SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 星が浦SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 星が浦SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 藻岩SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 藻岩SS | TR重故障
2018-09-06 03:08 | 竹浦SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 竹浦SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 竹浦SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 竹浦SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 富岡SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 富岡SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 富岡SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 富岡SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 根室SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 根室SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 根室SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 根室SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 屯田SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 屯田SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 屯田SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 屯田SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 山の手SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 山の手SS | TR重故障
2018-09-06 03:08 | 山の手SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 山の手SS | リレー故障
2018-09-06 03:08 | 山の手SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 山の手SS | TR重故障
2018-09-06 03:08 | 山の手SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 山の手SS | リレー故障
2018-09-06 03:08 | 山の手SS | 配変C故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 山の手SS | TR重故障
2018-09-06 03:08 | 山の手SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 山の手SS | リレー故障
2018-09-06 03:08 | 帯広中央SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 帯広中央SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 帯広中央SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 帯広中央SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 帯広中央SS | 配変C 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 帯広中央SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 大曲SS | 配変C故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 大曲SS | 33kV 27
2018-09-06 03:08 | 西野SS | 所内B Cub故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 茨戸SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 茨戸SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 茨戸SS | リレー故障
2018-09-06 03:08 | 茨戸SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 茨戸SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 茨戸SS | リレー故障
2018-09-06 03:08 | 藻岩SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 藻岩SS | TR重故障
2018-09-06 03:09 | 屯田SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 屯田SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:09 | 屯田SS | 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 西野SS | 13CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 西野SS | ShR-1 96-2
2018-09-06 03:09 | 屯田SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 屯田SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:09 | 屯田SS | 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 大曲SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 大曲SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:09 | 大曲SS | 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 大曲SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 大曲SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:09 | 大曲SS | 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 宮の沢SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 宮の沢SS | UFR
2018-09-06 03:09 | 宮の沢SS | 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 東藻琴SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:09 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | PS | 発電機 86-1B
2018-09-06 03:09 | PS | 発電機 95H・L
2018-09-06 03:09 | PS | 6KV 27
2018-09-06 03:09 | 札内SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:09 | 札内SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:09 | 妹背牛SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:09 | 相内SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:09 | 相内SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:09 | 豊頃SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:09 | 妹背牛SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:09 | PS | 41CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | PS | DL 95H
2018-09-06 03:09 | PS | 6KV DL-79Z
2018-09-06 03:09 | 田端SS | 63CB | 切
2018-09-06 03:09 | 稚内西SS | 102CB | 切
2018-09-06 03:09 | 尾幌SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:09 | 別海SS | 63CB | 切
2018-09-06 03:09 | 庶路SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:09 | 潮見SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:09 | 潮見SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:09 | 湖南SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:09 | PS | 31CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | PS | 22kV 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 庶路SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:09 | 標津SS | 63CB | 切
2018-09-06 03:08 | 帯広SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 帯広SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 帯広SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 東美園SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 東美園SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 深川SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 深川SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 深川SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 深川SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 音江SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 音江SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 苫小牧SS | 112 LPD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 苫小牧SS | 112 LPD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 琴似SS | 配変C重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 1G 86-1B | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | UFR | 動作
2018-09-06 03:08 | 厚別SS | 配変A重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 平岡SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 平岡SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 平岡SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 江部乙SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 稚内西SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 稚内西SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 66KV UFR-1 | 動作
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 66KV UFR-2 | 動作
2018-09-06 03:08 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 近文SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:09 | 沼田SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:09 | 錦岡SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:09 | 湖南SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:09 | WF連系SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | WF連系SS | 66kV 構内 27
2018-09-06 03:08 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 苫小牧SS | 連変B LR故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 苫小牧SS | 連変B LR故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 沢木SS | 33TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 沢木SS | ヒーター断
2018-09-06 03:08 | 清水SS | 配変A 1次ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:08 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 興部SS | 66kV連変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 興部SS | ヒーター断
2018-09-06 03:09 | 中札内SS | 配変B Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 2G 潤滑油補助ポンプ | 運転
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 主Tr軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 2G 主Tr軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 沼田SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:08 | 室蘭SS | 101 LPD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 室蘭SS | 101 LPD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 室蘭SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変C 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 当別SS | 配変B 保護装置不良 | 発生
2018-09-06 03:09 | 当別SS | 配変A 保護装置不良 | 発生
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 69TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | ヒーター断
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 95 | 動作
2018-09-06 03:09 | 長沼SS | 65TL 赤 | 動作
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 102 LPD故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 102 LPD故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 稚内西SS | 33kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 小清水SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 |  | 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変C 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 新琴似SS | 配変C 保護装置不良 | 発生
2018-09-06 03:09 | 田端SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:09 | 厚別SS | 配変A重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 厚別SS | 配変B重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 厚別SS | 配変B重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 東町SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 東藻琴SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:09 | 鷲別SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:09 | 東町SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 東町SS | 配変A 重故障
2018-09-06 03:09 | 色内SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 色内SS | 配変 保護装置不良
2018-09-06 03:09 | 色内SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 色内SS | 配変 保護装置不良
2018-09-06 03:09 | 網走SS | 配変C 保護装置不良 | 発生
2018-09-06 03:09 | 錦橋SS | 配変B 1次 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 錦橋SS | 配変B 1次 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 厚別SS | 配変A重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 厚別SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:09 | 新旭川SS | 配変D 保護装置不良 | 発生
2018-09-06 03:09 | 新旭川SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 6kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | TQC 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 近文SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:09 | 新旭川SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:09 | 小平SS | F3 転送トリップ | 復帰
2018-09-06 03:09 | 港南SS | 配変A 保護装置不良 | 発生
2018-09-06 03:09 | 東町SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 千歳SS | F22CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 千歳SS | C-DL 51
2018-09-06 03:09 | PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 187kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 連変C LR故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 連変C LR故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 転送遮断 | 動作
2018-09-06 03:09 | 厚別SS | UFR 1段 | 動作
2018-09-06 03:09 | 厚別SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:09 | 長橋SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:09 | 長橋SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 103TL LPD故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 103TL LPD故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 187kV 乙PD故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 187kV 乙PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 厚別SS | UFR 1段 | 動作
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 当別SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 配変 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 新琴似SS | 配変A重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 当別SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 6kV 所変 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | ShR-5 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | ShR-5 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | ShR-5 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 別保SS | 所内故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 187A所内B-AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 107TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 187A所内電源共通故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北広島SS | 雑装置故障(建築) | 復帰
2018-09-06 03:09 | 恵南SS | UFR | 動作 | 03:08:33 MEH 5
2018-09-06 03:09 | えりもSS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 港南SS | 配変B 軽故障(本体) | 復帰 | 03:08:25 MEL 2
2018-09-06 03:09 | PS | 所内Tr故障(B･E) | 発生
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | 所内 27(AC100) | 動作
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 発生 | 03:08:35 MEH 8
2018-09-06 03:09 | PS | 油検出器故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 油検出器故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 1Gボス内油検出器故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:09 | 厚真SS | 地下ピット水位異常 | 復帰 | 03:08:23 MEL 20
2018-09-06 03:09 | 札幌系制 | UPS 直流運転(A系) | 終了
2018-09-06 03:09 | 札幌系制 | UPS 直流運転(B系) | 終了
2018-09-06 03:09 | 興部SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 集油水槽 異常 | 発生 | 03:08:35 MSL
2018-09-06 03:09 | PS | 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 給水ストレーナー故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | コンプレッサー故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 返油装置故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 275kV所内1 6kV27 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 励磁装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 1G GOV装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 防油堤油検出器故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 広陽SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 187B雑装置故障(変電) | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 112TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | 所内 27(AC200) | 動作
2018-09-06 03:09 | 鷲別SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 復帰 | 03:08:35 MSH
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 主機故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 水車故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 油検出器故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 篠路SS | 集油水槽異常 | 復帰 | 03:08:35 MEH 8
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 発生 | 03:08:35 MEH 4
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 発生 | 03:08:36 MSL
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 新冠SWS | 所内 27(PS側) | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 2G 集油槽油面上昇1段 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | ShR-5 故障 | 復帰 | 03:08:34 MEH 4
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 連変C軽故障 | 復帰 | 03:08:35 MEH 4
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 104TL LPD故障 | 発生 | 03:08:35 MSH
2018-09-06 03:09 | 白滝SS | 雑装置 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 滝の上SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 275kV所内2 6kV27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 釧路系制 | 所内210V 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 士幌SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 187A所内A-AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 配変 軽故障 | 発生 | 03:08:36 MSL
2018-09-06 03:09 | 釧路系制 | 所内6kV母線 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | ダム | ダム管理装置故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 三川SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 復帰 | 03:08:36 MEL 2
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 発生 | 03:08:36 MSH
2018-09-06 03:09 | 新冠SWS | 所内 27(DL側) | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 緊急起動 動作中 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 2G 緊急起動 動作中 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 丸瀬布SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 緊急起動 動作中 | 復帰
2018-09-06 03:09 | ダム | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 排水ポンプ故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 排水ポンプ故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 貯水槽異常 | 復帰 | 03:08:35 MEL 2
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 貯水槽異常 | 発生 | 03:08:37 MSH
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 104TL LPD故障 | 復帰 | 03:08:35 MEH 4
2018-09-06 03:09 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 復帰 | 03:08:36 MEH 14
2018-09-06 03:09 | PS | AVR故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 副水槽水位計故障 | 発生 | 03:08:37 MSL
2018-09-06 03:09 | PS | AC故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 篠路SS | 集油水槽異常 | 発生 | 03:08:36 MSL
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 貯水槽異常 | 復帰 | 03:08:37 MEH 4
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 貯水槽異常 | 発生 | 03:08:37 MSH
2018-09-06 03:09 | PS | 取水口制御装置故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 新得SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 所内AC電源異常 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 95 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 2G 95 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 貯水槽異常 | 復帰 | 03:08:37 MEH 4
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位異常 | 発生 | 03:08:38 MSL
2018-09-06 03:09 | 遠軽SS | UFR 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 発生 | 03:08:37 MSH
2018-09-06 03:09 | PS | 52CB | 切
2018-09-06 03:09 | PS | 52-1CB | 切
2018-09-06 03:09 | PS | 52CB | 切
2018-09-06 03:09 | PS | 52CB | 切
2018-09-06 03:09 | ダムCDT | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 212CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 212 87
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 212 地絡事故
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 212 青相
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV オシロ
2018-09-06 03:08 | 福島SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 福島SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:08 | 福島SS | 66kV1TL全停遮断
2018-09-06 03:08 | 福島SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 福島SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:08 | 福島SS | 66kV2TL全停遮断
2018-09-06 03:08 | 発電所 | 101CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 発電所 | 転送遮断
2018-09-06 03:08 | 銭亀沢SS | 配変B6kV27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 釧路SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 釧路SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 釧路SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 釧路中央SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 2.21kV(5.05kV)
2018-09-06 03:08 | 浜益SS | 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 清水SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 3.33kV(4.54kV)
2018-09-06 03:08 | 西当別SS | 204TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 清水SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 2.13kV(5.38kV)
2018-09-06 03:09 | 舌辛SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 3.37kV(6.32kV)
2018-09-06 03:09 | 蘇牛SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 配変 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:08 | 恵南SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 浦幌SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:08 | 今金SS | 6kV SC-27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 恵南SS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 恵南SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 本桐SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 恵南SS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 恵南SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 恵南SS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 恵山SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 恵山SS | 6kV27
2018-09-06 03:08 | 北桧山SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 北桧山SS | 6kV SC-27
2018-09-06 03:08 | 北桧山SS | 6kV27
2018-09-06 03:08 | 北桧山SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 北桧山SS | 6kV SC-27
2018-09-06 03:08 | 北桧山SS | 6kV27
2018-09-06 03:08 | 南清水沢SS | 71CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 南清水沢SS | 71TL 故障
2018-09-06 03:08 | 南清水沢SS | 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 相内SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:08 | 今金SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 戸井SS | 33kV27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 望来SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 望来SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 名寄SS | 配変E 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 名寄SS | 所内電源故障
2018-09-06 03:08 | 名寄SS | 配変D 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 名寄SS | 所内電源故障
2018-09-06 03:08 | 庶路SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 庶路SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 木古内SS | 配変A6kV27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 木古内SS | 配変B6kV27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 松前SS | 配変B6kV27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 中の橋SS | 配変B6kV27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 中の橋SS | 配変C6kV27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 中の橋SS | 配変A6kV27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 発電所 | 転送遮断 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 中の橋SS | SC-A 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:08 | 潮見SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:08 | 木野SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 木野SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 木野SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | PV | 62 27 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PV | 27B | 復帰
2018-09-06 03:08 | WF | 64 27 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 美流渡SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 美流渡SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 末広SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 末広SS | 6kV27
2018-09-06 03:08 | 末広SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 末広SS | 6kV27
2018-09-06 03:08 | 柏木SS | 配変B6kV27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 柏木SS | 配変A6kV27 | 動作
2018-09-06 03:08 | PS | 1号発電機遮断 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 名寄SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | 連変B LR故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | 連変B LR故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | 連変B LR故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 厚田SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 厚田SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 西帯広SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 西帯広SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 西帯広SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 西帯広SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 南清水沢SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南清水沢SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 南清水沢SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 南清水沢SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 薄野SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 薄野SS | TR重故障
2018-09-06 03:08 | 南札幌SS | 連変B LR故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 沼田SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:08 | 御崎SS | 60 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:08 | 御崎SS | 64 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:09 | 本輪西SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 本輪西SS | 61 TL故障
2018-09-06 03:09 | 本輪西SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 本輪西SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 本輪西SS | 62 TL故障
2018-09-06 03:09 | 本輪西SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 西野SS | 連変C LR故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 西野SS | 所内A Cub故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 竹浦SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:09 | 尾幌SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 7CB | 切
2018-09-06 03:09 | PS | 1G400V所内回路軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 2G400V所内回路軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 東町SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 発電機母線 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 港南SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:09 | 港南SS | UFR 95B | 動作
2018-09-06 03:09 | 港南SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:09 | 東町SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 東町SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 集油水槽異常 | 発生 | 03:08:38 MSL
2018-09-06 03:09 | PS | 発変1 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | ダム | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 貯水槽異常 | 発生 | 03:08:37 MSL
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 消火設備異常 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 弱点ピン折損 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 配変A 軽故障 | 復帰 | 03:08:26 MEL 4
2018-09-06 03:09 | PS | 所内A 6kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 配変 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | ダム | 自動制御装置故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 2G 緊急起動 | ロック
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 緊急起動 | ロック
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 下流警報用CDT故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 野幌SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | ダム | ダム管理装置故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 幌満SS | 33kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 東静内SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:09 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 空調故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 星が浦SS | UFR装置故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | V-Q 制限 | 動作
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 発生 | 03:08:38 MEH 19
2018-09-06 03:09 | 鹿部SS | 配変A 2次電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.56kV(6.45kV)
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 東釧路SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 東釧路SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 東釧路SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:08 | 富良野SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 富良野SS | 配変A 故障
2018-09-06 03:08 | 富良野SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 富良野SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 富良野SS | 継電器故障
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 206 87 | 動作
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 206 地絡事故
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 206 白相
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 206 再閉路成功
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV オシロ
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV 連変B 2次ﾄﾘｯﾌﾟ | 動作
2018-09-06 03:08 | 磯分内SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 磯分内SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 磯分内SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 磯分内SS | 33kV 母線 27
2018-09-06 03:08 | 福島SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 福島SS | 6kV27
2018-09-06 03:08 | 西当別SS | 91CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 西当別SS | ShR-1故障
2018-09-06 03:08 | 西当別SS | 59
2018-09-06 03:08 | 西当別SS | SC.ShR 重故障
2018-09-06 03:08 | 西当別SS | 93CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 西当別SS | ShR-3故障
2018-09-06 03:08 | 西当別SS | SC.ShR 重故障
2018-09-06 03:08 | 美唄SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 美唄SS | TR重故障
2018-09-06 03:08 | 茨戸SS | 64TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 茨戸SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 茨戸SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:08 | PS | 発電機重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 美しが丘SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 美しが丘SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 美しが丘SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 美しが丘SS | 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 大曲SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 大曲SS | 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 大曲SS | 64TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 大曲SS | 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 留萌SS | 配変A 保護装置不良 | 発生
2018-09-06 03:09 | 宮の沢SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 宮の沢SS | 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 宮の沢SS | TR軽故障
2018-09-06 03:09 | 宮の沢SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 宮の沢SS | 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 宮の沢SS | TR軽故障
2018-09-06 03:09 | 宮の沢SS | 配変C故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 宮の沢SS | 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 宮の沢SS | TR軽故障
2018-09-06 03:09 | 茨戸SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 茨戸SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 茨戸SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 緑町SS | 61 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 緑町SS | 複合開閉器故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 緑町SS | 62 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 緑町SS | 複合開閉器故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 竹浦SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | ShR-A 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 潤滑油系重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 18 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 17 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 17 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 18 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 静内SS | 33kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 消火設備異常 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | ダム | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 貯水槽異常 | 復帰 | 03:08:38 MEL 6
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 貯水槽異常 | 発生 | 03:08:39 MSH
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 所内AC電源異常 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 野幌SS | 43LC 切替中 | 動作
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 発生 | 03:08:39 MSL
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 |  | O-553CB | 入
2018-09-06 03:09 |  | O-563CB | 入
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 187kV本館A整流器故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 66kV 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 復帰 | 03:08:39 MEL 2
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 発生 | 03:08:39 MSH
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 励磁装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 共通シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 所内AC電源故障(PS) | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 6KV DL-79Z | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 西名寄SSND | ＰＲＧ制御 | 制御対象機器あり
2018-09-06 03:08 | 芽室SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 芽室SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 芽室SS | ヒーター断
2018-09-06 03:09 | 三川SS | F1CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 三川SS | DL 67G
2018-09-06 03:08 | 本輪西SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 本輪西SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 本輪西SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 本輪西SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 大麻SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 大麻SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:09 | 大麻SS | 66kV 250S
2018-09-06 03:09 | 茨戸SS | 60 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 茨戸SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 母線電圧 | 上限逸脱発生 | 200.1kV(200.0kV)
2018-09-06 03:09 | 元町SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 元町SS | TR重故障
2018-09-06 03:09 | 元町SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 元町SS | TR重故障
2018-09-06 03:09 | 元村SS | TR軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 前田SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 所内B H2TR軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 100CB 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 187kV ヒーター断
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 11CB 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 2G 潤滑油系重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 新琴似SS | 配変A重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 104TL LPD故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 104TL LPD故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | ShR-5 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | ShR-5 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 厚別SS | 配変A重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 厚別SS | 配変B重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 厚別SS | 配変B重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 長沼SS | 65TL 67G-AL | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 厚別SS | 配変A重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 厚別SS | UFR 2段 | 動作
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 連変C LR故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 連変C LR故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 厚別SS | UFR 2段 | 動作
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | F25CB | 切
2018-09-06 03:09 | 江部乙SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 母線電圧 | 上限逸脱発生 | 200.6kV(200.0kV)
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 104TL LPD故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 104TL LPD故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 冷却給水量低下 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 冷却給水量低下 | 発生
2018-09-06 03:09 | 静内SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 静内SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 所内 6kV 27A | 動作
2018-09-06 03:09 | 南札幌SS | 母線電圧 | 上限逸脱発生 | 200.6kV(200.0kV)
2018-09-06 03:09 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:09 | 仙美里SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 所内6kVCUB軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 復帰 | 03:08:39 MEH 8
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 発生 | 03:08:40 MSH
2018-09-06 03:09 | 穂別SWPTC | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 貯水槽異常 | 復帰 | 03:08:39 MEH 6
2018-09-06 03:09 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 厚岸SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 厚岸SS | 61TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 厚岸SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 厚岸SS | 62TL 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 212 87 | 動作
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 212 地絡事故
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 212 青相
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 212 再閉路成功
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV オシロ
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 104 再閉路(H)後遮断 | 動作
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 104 地絡事故
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 104 87
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 104 白相
2018-09-06 03:08 | 追分SWS | 104 赤相
2018-09-06 03:08 | 弟子屈SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 弟子屈SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 北郷SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:09 | 北郷SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:09 | 湯の里SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:09 | 湯の里SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:09 | 木古内SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:09 | 木古内SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:09 | 月寒SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 月寒SS | 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | 104 ロケータ | 動作
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | ロケータ
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | ロケータ標定 赤相
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | DZロケータ標定(6.9km)
2018-09-06 03:08 |  | 66kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 連変B故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 連変軽故障
2018-09-06 03:09 | 送毛ST | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 鳥取SS | 61･62 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 2Gターニング装置軽故 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 2G 6kV回路軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 102 LPD故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 102 LPD故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 101 LPD故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 101 LPD故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 士別SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 士別SS | UFR 1段
2018-09-06 03:09 | 士別SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 士別SS | UFR 1段
2018-09-06 03:09 | 東川SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 101 LPD故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 101 LPD故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 雄武SS | 31TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 雄武SS | 31TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 101 LPD故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 101 LPD故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 東町SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 東町SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 興部SS | 32TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 興部SS | ヒーター断
2018-09-06 03:09 | 北星SWS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北星SWS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 音江SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:09 | 北星SWS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北星SWS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 錦岡SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:09 | 北星SWS | 65TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北星SWS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 北星SWS | 66TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北星SWS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 深川SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:09 | 北星SWS | 67TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北星SWS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 深川SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:09 | 北星SWS | 68TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北星SWS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 北星SWS | 60CB 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北星SWS | 66kV 青相
2018-09-06 03:09 | 北星SWS | 66kV 赤相
2018-09-06 03:09 | 北星SWS | 66kV 白相
2018-09-06 03:09 | PS | 12CB | 切
2018-09-06 03:09 | 音江SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:09 | 鷲別SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:09 | 稚内西SS | 101CB | 入
2018-09-06 03:09 | 田端SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:09 | 港南SS | UFR 95B | 動作
2018-09-06 03:09 | 近文SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 61TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 63TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 67TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 65TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 士別SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 士別SS | UFR 2段
2018-09-06 03:09 | 士別SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 士別SS | UFR 2段
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 生田原SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 連変C LR故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 連変C LR故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | ShR-5 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | ShR-5 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 厚別SS | 配変A重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 厚別SS | 配変B重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 厚別SS | 配変B重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | ShR-5 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | ShR-5 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 三石SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 静内SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 6kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 旭川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.71kV(6.44kV)
2018-09-06 03:09 | 旭川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.60kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 士別SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 士別SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 枝幸SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 枝幸SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.57kV(6.44kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.55kV(6.44kV)
2018-09-06 03:09 | 東川SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 東川SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 当麻SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.58kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 幌加内SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.60kV(6.51kV)
2018-09-06 03:09 | 学田SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 上渚滑SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 滝の上SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 中湧別SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 中湧別SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 津別南SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 雄武SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | ダムCDT | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 軽故障(LR) | 復帰 | 03:08:30 MEL 2
2018-09-06 03:09 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 清水SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:09 | 西滝川SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | 富川SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:09 | ダム | 表層取水 | 終了
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 1号発電機故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 275kV連変Aクーラ故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 202 ロケータ | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 202 ﾛｹｰﾀ標定 白相 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 205 ロケータ | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 205 ﾛｹｰﾀ標定 青相 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位上昇 | 発生 | 03:08:41 MSL
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 所内6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | ダム | ダム管理装置故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 195L | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 |  | 27 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 |  | 63TL 95LR | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | PV | 62TL 95LR | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | 風力 | 95LR | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 |  | 27 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 |  | 27 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 |  | 27 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 187kV BP 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 湖畔SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:09 | 恵庭SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 66kV 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:09 | 苫小牧系制 | 商用電源喪失 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 復帰 | 03:08:40 MEH 4
2018-09-06 03:09 | 東町SS | 配変A 軽故障(本体) | 復帰 | 03:08:31 MEL 2
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 発生 | 03:08:41 MEH 27
2018-09-06 03:09 | 函館SS | 66kV瞬低低下率出力 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 函館SS | 66kV瞬低継続時間出力 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 貯水槽異常 | 発生 | 03:08:41 MSL
2018-09-06 03:09 | PS | 95L1 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | 舌辛SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 113TL 43V切換無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 118TL 43V切換無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 117TL 43V切換無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 15 43V切換無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 12 43V切換無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | ITV 装置 | 動作
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | ITV 装置故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | ITV 装置 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 復帰 | 03:08:42 MSH
2018-09-06 03:09 | PS | 2G 集油槽油面上昇1段 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 新冠SWS | 106 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:09 | 新冠SWS | 103 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:09 | 新冠SWS | 105 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:09 | 新冠SWS | 107 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:09 | 新冠SWS | 100 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | 所内 83H | 予備電源
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変C 軽故障(LR) | 復帰 | 03:08:31 MEL 2
2018-09-06 03:08 | 中士幌SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 深川SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:08 | 音江SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:09 | 占冠SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 占冠SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 北郷SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北郷SS | 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 北郷SS | TR軽故障
2018-09-06 03:09 | 北郷SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北郷SS | 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 北郷SS | TR軽故障
2018-09-06 03:09 | 篠路SS | 連変A重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 月寒SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 月寒SS | 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 篠路SS | 連変A重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 拓北SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 拓北SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:09 | 拓北SS | 66kV 250S
2018-09-06 03:09 | 旭川統括電力C | UPS A系軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 旭川統括電力C | UPS B系軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 二の坂SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 二の坂SS | 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 二の坂SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 二の坂SS | 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 66kV 250S
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 66kV 2TL 地絡
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 66kV 2TL 青
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 66kV 2TL 白
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 66kV 267G-AL
2018-09-06 03:09 | 月寒SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 月寒SS | 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 月寒SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 月寒SS | 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 107TL LPD故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 107TL LPD故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 12CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | PS | 66kV A母線 27
2018-09-06 03:09 | PS | 204CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | PS | 204TL事故*
2018-09-06 03:09 | PS | 204TL79*
2018-09-06 03:09 | 清水SS | 配変A 1次ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 発電機 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 6kV回路軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 14 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 14 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 14 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 14 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 制御空気異常 | 発生
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 12 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 14 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 潤滑油補助ポンプ | 運転
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 70CB 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 66kV ヒーター断
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 104TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 103TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 |  | 留辺・女満系-2ＰＣ合 | 監視中止
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 17 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 42CB | 切
2018-09-06 03:09 | PV | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | PV | R27
2018-09-06 03:09 | PV | R95H
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 41CB | 切
2018-09-06 03:09 | 豊頃SS | 64CB | 入
2018-09-06 03:09 | 別海SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:09 | 標津SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:09 |  | 北芽室系ＰＣ合調度 | 監視中止
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 62TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 |  | 西音更系ＰＣ合調度 | 監視中止
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 60 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 15 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 |  | 宇円別系ＰＣ合調度 | 監視中止
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 61TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 18 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 80 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 |  | 東釧路系ＰＣ合調度 | 監視中止
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 70 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 81 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 |  | 西春別系ＰＣ合調度 | 監視中止
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | SC-B ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | SC-A ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 釧路SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 釧路SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 富川SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 富川SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 幌満SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 東町SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 幌延SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:09 | 幌延SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:09 | 沢木SS | ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 雄武SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 |  | 静内系ＰＣ合調度 | 監視中止
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 66TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 68TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 所内 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 62TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 興部SS | 22KV-ASC 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 興部SS | 22KV 27
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 東町SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 69TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 興部SS | 32TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 興部SS | ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 鷲別SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 鷲別SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 清里SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 清里SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 佐呂間SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 佐呂間SS | 6KV 27
2018-09-06 03:09 | PS | 発電機 95H・L | 復帰
2018-09-06 03:09 | 沢木SS | 6KV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 興部SS | 66kV連変A 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 興部SS | ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 東町SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 西小樽GR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 西小樽SS 連変A | 制御開始 | 1tap(2)
2018-09-06 03:09 | 穂別SWPTC | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:09 | 石川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.46kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 穂別SSTC | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:09 | ダムCDT | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 104TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 103TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 101TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 102TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 105TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 112TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 111TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 106TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 187kV 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 穂別SSTC | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 14 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 201TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 11 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 202TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 66kV 43V切替不良 | 発生
2018-09-06 03:09 | 中士幌SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 発生 | 03:08:42 MEH 4
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位差 | 復帰 | 03:08:32 MEL 2
2018-09-06 03:09 | 新得SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 107TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 114TL 43V切換無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 厚田SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 国富SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.67kV(6.47kV)
2018-09-06 03:09 | 小樽SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 小樽SS | 33kV B3次電圧 下限 | 逸脱復帰 | 32.0kV(30.5kV)
2018-09-06 03:09 | 小樽SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 滝川SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.58kV(6.49kV)
2018-09-06 03:09 | 滝川SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.57kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 奈井江SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.47kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 晩翠SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.59kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 晩翠SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.65kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 美園SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.81kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 美園SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.87kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 浜益SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 文珠SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.47kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 北郷SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 北郷SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 茂尻SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.47kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 野幌SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 西岡SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.71kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 美香保SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.87kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 札幌中央SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.86kV(6.90kV)
2018-09-06 03:09 | ダム | ダム水位(前) | 越流復帰 | 0cm(150cm)
2018-09-06 03:09 | ダム | ダム水位 | 越流復帰 | 7cm(250cm)
2018-09-06 03:09 | ダム | 沈砂池水位 | 越流復帰 | 5cm(227cm)
2018-09-06 03:09 | 別保SS | 66kV 43V切替不良 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 復帰 | 03:08:42 MSH
2018-09-06 03:09 | PS | 共通シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | ShR-B 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 砂川SS | オシロ | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:09 | 砂川SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 |  | 61 連系 95L | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 |  | 64 連系 95L | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 |  | 61 95L | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 |  | 95L | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | PV | 61 95L | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 貯水槽異常 | 復帰 | 03:08:42 MEL 6
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 貯水槽異常 | 発生 | 03:08:43 MSH
2018-09-06 03:09 | 西名寄SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 発生 | 03:08:42 MSH
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 03:09 | PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 2G シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 2G ターニング | 停止 | 03:08:30 MEL 14
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 187kV 連変B 43SP | 単独
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 187kV 連変C 43SP | 単独
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 187kV 連変A 43SP | 単独
2018-09-06 03:09 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:09 | PV | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.83kV(6.82kV)
2018-09-06 03:09 | 下川SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.82kV(6.82kV)
2018-09-06 03:09 | 三条SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.59kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 発電所 | 6kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 三条SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.64kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 三条SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.64kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 上富良野SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.54kV(6.44kV)
2018-09-06 03:09 | 深川SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 深川SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 芦川SS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 佐呂間SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 斜里SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 斜里SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 北見西SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 北見西SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 稚内西SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 音江SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 歌登SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 鬼鹿SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 山部SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.3kV(69.2kV)
2018-09-06 03:09 | 枝幸SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 発電所 | 100kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 沼田SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 深川SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 31TL 線路電圧 上限 | 逸脱復帰 | 22.2kV(22.5kV)
2018-09-06 03:09 | 声問SS | 100kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 声問SWS | 線路電圧(幌延線側) |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 稚内SS | 100kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 稚内西SS | 100kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 稚内西SS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 中頓別SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 浜頓別SS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 浜頓別SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 浜頓別SWS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 富良野SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.3kV(67.5kV)
2018-09-06 03:09 | 幌延SS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 妹背牛SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 留萌SS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 留萌SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 稲美SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 遠軽SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 学田SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 興部SS | 22kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 15.5kV(20.7kV)
2018-09-06 03:09 | 興部SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 48.5kV(60.0kV)
2018-09-06 03:09 | 湖南SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 佐呂間SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 斜里SS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 斜里SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 小清水SS | 66kV A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 小清水SS | 66kV B母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 常呂SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 清見SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 清里SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 滝の上SS | 22kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 沢木SS | 22kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 中湧別SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 潮見SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 津別SS | 22kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 津別SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 田端SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 東藻琴SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 白滝SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 北見SS | 66kV A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 北見SS | 66kV C母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 北見西SS | 66kV A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 網走SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 66kV A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 66kV C母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 22kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 旭川嵐山SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 200.7kV(197.0kV)
2018-09-06 03:09 | 近文SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.6kV(69.5kV)
2018-09-06 03:09 | 西旭川SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 200.6kV(199.2kV)
2018-09-06 03:09 | えりもSS | 配変 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 6kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 三石SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 6kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 6kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 静内SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 西名寄SS | 100kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 99.8kV(99.3kV)
2018-09-06 03:09 | 静内SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 静内SS | 配変C 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 富川SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 勇払SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 勇払SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 6kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 西名寄SS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 200.3kV(196.5kV)
2018-09-06 03:09 | 北星SWS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 美幌SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 永山SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 相内SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 天塩SS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 59.4kV(196.0kV)
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 59.4kV(190.0kV)
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 遠軽SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PV | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 置戸SS | 22kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 生田原SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 小利別SS | 22kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 陸別SS | 22kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 雄武SS | 22kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | WF | 100kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 |  | 連系点 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 浦河SS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 浦河SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 錦岡SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 御崎SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 室蘭中央SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 振内SS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 振内SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 66kV A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 66kV B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 静内SS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 静内SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 66kV A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 66kV B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 竹浦SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 200.6kV(198.0kV)
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 200.6kV(198.0kV)
2018-09-06 03:09 | 登別SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 東町SS | 66kV A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 200.1kV(198.0kV)
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 199.6kV(198.0kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 31 線路電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 23.5kV(63.5kV)
2018-09-06 03:09 | 白老SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 富川SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 鵡川SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:08 | 富良野SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 富良野SS | 配変B 故障
2018-09-06 03:08 | 富良野SS | UFR
2018-09-06 03:08 | 富良野SS | 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 富良野SS | 継電器故障
2018-09-06 03:08 | 川西SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 川西SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:08 | 川西SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 川西SS | 66kV 43V無電圧
2018-09-06 03:08 | 常呂SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 常呂SS | 6KV 27
2018-09-06 03:09 | 鷲別SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:08 | 常呂SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 常呂SS | 6KV 27
2018-09-06 03:08 | 川西SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:08 | 川西SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:08 | 川西SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:08 | 川西SS | 66kV 43V無電圧
2018-09-06 03:08 | 中標津SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 中標津SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 新冠SWS | 187 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:08 | 中標津SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 小頓別SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:09 | 新冠SWS | 187 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:08 | 厚岸SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 厚岸SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 199.1kV(197.0kV)
2018-09-06 03:08 | 桜ヶ岡SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 桜ヶ岡SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 桜ヶ岡SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 桜ヶ岡SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 199.1kV(197.0kV)
2018-09-06 03:08 | 川西SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 川西SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 恵庭SS | 104TL PD故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 恵庭SS | 104TL PD故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 南早来SS | 275kV オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 295.0kV(286.0kV)
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 292.4kV(286.0kV)
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 295.0kV(286.0kV)
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 292.8kV(286.0kV)
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 206CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 206 87
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 206 地絡事故
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 206 白相
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 275kV オシロ
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.7kV(67.0kV)
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.5kV(67.0kV)
2018-09-06 03:09 |  | 66kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:09 | WF | 62 95L | 動作
2018-09-06 03:09 | 上磯SS | UFR1段 | 動作
2018-09-06 03:09 | 戸井SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 戸井SS | 6kV27
2018-09-06 03:09 | PV | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PV | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PV | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PV | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PV | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 大曲SS | 配変D故障. | 発生
2018-09-06 03:09 | 大曲SS | リレー故障
2018-09-06 03:09 | 大曲SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 大曲SS | リレー故障
2018-09-06 03:09 | PV | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 大曲SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 大曲SS | リレー故障
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 66kV 母線 64 | 動作
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 66kV 67GB | 動作
2018-09-06 03:09 | PV | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | WF | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 連変A 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 所内A H1TR軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 大麻SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 101CB | 切
2018-09-06 03:09 | 美しが丘SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:09 | PS | 1CB | 解列
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 65CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 65 44S-Z1
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 65 67G-AL
2018-09-06 03:09 | 元町SS | F4CB | 切
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 41CB | 切
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 42CB | 入
2018-09-06 03:09 | 美しが丘SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:09 | 幌向SS | F11CB. | トリップ
2018-09-06 03:09 | 幌向SS | DL 51
2018-09-06 03:09 | 幌向SS | DL 67G
2018-09-06 03:09 |  | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 |  | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 占冠SS | K33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 根室SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 根室SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 江別SS | TR軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 元村SS | F12CB | 切
2018-09-06 03:09 |  | 31CB | 切
2018-09-06 03:09 | 釧路中央SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 清水SS | 22kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 104TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌満SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 幌満SS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 2G 起動装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 2G 吸排気ダクト異常 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 起動装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 所内6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 104TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:09 | 旭川統括電力C | UPS A系同期中 | 開始
2018-09-06 03:09 | 足寄SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 旭川統括電力C | UPS B系同期中 | 開始
2018-09-06 03:09 | 広陽SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 広陽SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 187kV 43V切替不良 | 発生
2018-09-06 03:09 | 広陽SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 広陽SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 貯水槽異常 | 復帰 | 03:08:43 MEH 4
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位差 | 発生 | 03:08:43 MSL
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 連変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:09 | 広陽SS | 配変C 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 広陽SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:09 | ダム | 設備異常 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 清水SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 愛国SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 愛国SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 穂別SSTC | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:09 | PS | 配変B 軽故障(本体) | 復帰 | 03:08:33 MEL 8
2018-09-06 03:09 | 穂別SWPTC | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 配変A 軽故障(LR) | 復帰 | 03:08:34 MEL 10
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 貯水槽異常 | 発生 | 03:08:44 MSL
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 連変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 連変C タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:09 | 湖畔SS | 配変 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 士幌SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 士幌SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 士幌SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 士幌SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:09 | PS | 配変 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 配変 DL 79Z | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 所内 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 清水SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 別保SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 別保SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 別保SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 別保SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 66kV ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 3CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | ShR-A 27
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | ShR-A 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 学田SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 蘇牛SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 計根別SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 計根別SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 吸排気ダクト異常 | 発生
2018-09-06 03:09 | 浦幌SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | SC-A 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | SC-C 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | SC-D 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | SC-A 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | SC-C 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | SC-D 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 上渚滑SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 8CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | ShR-B 66kV 27
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | LB95 | トリップ
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | ShR(C) 27
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | LB96 | トリップ
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | ShR(C) 27
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | LB91 | トリップ
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | ShR(A) 27
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | LB92 | トリップ
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | ShR(A) 27
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | ShR(C) 27 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | ShR(A) 27 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 中湧別SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 中湧別SS | 6KV 27
2018-09-06 03:09 | 中湧別SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 中湧別SS | 6KV 27
2018-09-06 03:09 | 釧路SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | SC-A 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 舌辛SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 舌辛SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 足寄SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 厚別SS | 配変B重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 6KV 27
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 6KV 27
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 配変C 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 6KV 27
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | ShR-27 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 4CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | ShR-27
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | ShR 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 戸井SS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 江部乙SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 今金SS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 東町SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 86-1A | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 2G 86-1A | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | PS | 62 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 上磯SS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | PS | 61 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 静内SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 静内SS | 62 全停遮断
2018-09-06 03:09 | PS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | PS | 連変A 全停遮断
2018-09-06 03:09 | PS | 12CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | PS | 連変A 全停遮断
2018-09-06 03:09 | PS | 13CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | PS | 連変A 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 中の橋SS | 66kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 中の橋SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 東雲SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 湯の里SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 柏木SS | 66kV A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 柏木SS | 66kV B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | ダムCDT | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:09 | 福島SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 北桧山SS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 末広SS | 66kV A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 末広SS | 66kV C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 木古内SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | PS | 連変B 全停遮断
2018-09-06 03:09 | PS | 15CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | PS | 連変B 全停遮断
2018-09-06 03:09 | PS | 16CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | PS | 連変B 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 銭亀沢SS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 銭亀沢SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 松前SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御正常終了 | 4tap(4)
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御正常終了
2018-09-06 03:09 | 愛国SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 187kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 浦幌SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 音更SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 愛国SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 愛国SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 橋北SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 橋北SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 橋北SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 橋北SS | 配変D 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 橋北SS | 配変E 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 釧路中央SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 計根別SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 橋北SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 計根別SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 湖畔SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 根室SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 根室SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 桜ヶ岡SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 桜ヶ岡SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 士幌SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 4.15kV(6.38kV)
2018-09-06 03:09 | 釧路SS | 66kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 士幌SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 3.37kV(6.38kV)
2018-09-06 03:09 | 鹿追SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 新得SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 星が浦SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 清水SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 清水SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 釧路SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 仙美里SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 配変 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 足寄SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 鶴居SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 釧路中央SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 鶴居SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 星が浦SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 計根別SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 湖畔SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 厚岸SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 厚床SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 根室SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 札内SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 士幌SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 33.2kV(64.0kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 11kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 187kV甲A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 275kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 275kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 星が浦SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 清水SS | 22kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 清水SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 187kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 77.9kV(190.0kV)
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 187kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 西帯広SS | 66kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 西帯広SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 川西SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 川西SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 61TL 電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 足寄SS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 帯広SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 大樹SS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 大樹SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 池田SS | 22kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 池田SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 中札内SS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 中札内SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 中士幌SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 中標津SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 鳥取SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 弟子屈SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 東根室SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 南郷SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 |  | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 別海SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 豊頃SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 飽別SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 187kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 本別SS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 木野SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 木野SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 厚床SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 舌辛SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 標津SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 釧白SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PV | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PV | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 鶴居SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PV | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 幕別SS | 22kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PV | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PV | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PV | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PV | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 6kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 蘇牛SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 187kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PV | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PV | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PV | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 |  | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 61TL 線路電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PS | 61TL 線路電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 茨戸SS | 66kV甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 宮の沢SS | 66kV A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 宮の沢SS | 66kV C母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 恵庭SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 203kV(199kV)
2018-09-06 03:09 | 恵庭SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 203kV(199kV)
2018-09-06 03:09 | 恵庭SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.4kV(67.2kV)
2018-09-06 03:09 | 恵庭SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.3kV(67.2kV)
2018-09-06 03:09 | 恵南SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.3kV(68.0kV)
2018-09-06 03:09 | 元村SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.1kV(68.1kV)
2018-09-06 03:09 | 厚田SS | 22kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 江部乙SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 山の手SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 小樽SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 63.6kV(63.9kV)
2018-09-06 03:09 | 小樽SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.8kV(63.9kV)
2018-09-06 03:09 | 上長都SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.5kV(69.0kV)
2018-09-06 03:09 | 色内SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 新琴似SS | 66kV A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.0kV(67.3kV)
2018-09-06 03:09 | 新琴似SS | 66kV C母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.3kV(67.3kV)
2018-09-06 03:09 | 新光SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 新十津川SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 187kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 203kV(202kV)
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 203kV(202kV)
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 203kV(202kV)
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 203kV(202kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 187 乙B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 200kV(199kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 187 甲B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 200kV(199kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 187 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 202kV(199kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 187 甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 201kV(199kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 297kV(295kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 296kV(295kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 298kV(295kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 298kV(295kV)
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 187 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 203kV(202kV)
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 187 甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 203kV(202kV)
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 298kV(292kV)
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 298kV(292kV)
2018-09-06 03:09 | 石狩SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.6kV(68.0kV)
2018-09-06 03:09 | ダム | センサー異常 | 発生
2018-09-06 03:09 | 大曲SS | 66kV甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 東岩見沢SS | 22kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 東岩見沢SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 当別SS | 22kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 屯田SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 南札幌SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 200kV(199kV)
2018-09-06 03:09 | 南札幌SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 200kV(199kV)
2018-09-06 03:09 | 南町SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 二十四軒SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.9kV(63.0kV)
2018-09-06 03:09 | 美しが丘SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 204kV(199kV)
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 204kV(199kV)
2018-09-06 03:09 | 浜益SS | 22kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 平岡SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 望来SS | 22kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 19.2kV(19.5kV)
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 203kV(199kV)
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 202kV(199kV)
2018-09-06 03:09 | 美香保SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.2kV(67.3kV)
2018-09-06 03:09 | 西野三条SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 東美園SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 篠路SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 202kV(202kV)
2018-09-06 03:09 | 篠路SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 202kV(202kV)
2018-09-06 03:09 | 西双葉SWS | 275kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 298kV(292kV)
2018-09-06 03:09 | 西双葉SWS | 275kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 297kV(292kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 298kV(292kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 297kV(292kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 297kV(292kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 297kV(292kV)
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 187 乙B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 205kV(202kV)
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 187 甲B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 204kV(202kV)
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 298kV(292kV)
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 298kV(292kV)
2018-09-06 03:09 | PS(屋外) | 275kV A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 298kV(292kV)
2018-09-06 03:09 | PS(屋外) | 275kV B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 298kV(292kV)
2018-09-06 03:09 | PV | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | PV | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 |  | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | ダムCDT | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 集油水槽異常 | 発生 | 03:08:43 MSL
2018-09-06 03:08 | 芽室SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 芽室SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:08 | 芽室SS | ヒーター断
2018-09-06 03:08 | 芽室SS | 配変C 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 芽室SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 中士幌SS | 63CB | 切
2018-09-06 03:08 | 泉沢SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 泉沢SS | UFR
2018-09-06 03:09 | ダムCDT | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 03:08 | 泉沢SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 泉沢SS | UFR
2018-09-06 03:09 | ダム | 本館 | 退所 | ( 3:08:35)
2018-09-06 03:09 | ダム | ASW | Ｂルート | ( 3:08:40)
2018-09-06 03:09 | ダム | 本館 | 入所 | ( 3:08:40)
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 106TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 105TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 104TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 102TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 豊浦SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 白滝SS | 6KV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 厚別SS | 配変B重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | ダムCDT | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 03:09 | 旭川SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 200.4kV(199.3kV)
2018-09-06 03:09 | 西旭川SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.2kV(66.9kV)
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 元村SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 68.6kV(68.4kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 187 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 202kV(201kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 187 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 202kV(201kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 187 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 203kV(203kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 187 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 203kV(202kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 299kV(298kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 299kV(298kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 301kV(300kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 300kV(299kV)
2018-09-06 03:09 | 日の出SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.0kV(69.0kV)
2018-09-06 03:09 | 北新得275TC | HDLC デシマル入力異常 |  | 発生
2018-09-06 03:09 | ダム | センサー異常 | 発生
2018-09-06 03:09 | ダム | 下流警報故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 星が浦SS | 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | ダム | ダム管理装置故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 所内AC電源故障(SS) | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | モード運転異常 | 発生
2018-09-06 03:09 | ダム | 設備異常 | 発生
2018-09-06 03:09 | ダム | 下流警報故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 復帰 | 03:08:44 MEH 23
2018-09-06 03:09 | 前田SS | 配変A 軽故障 | 復帰 | 03:08:34 MEL 2
2018-09-06 03:09 | 計根別SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 発生 | 03:08:45 MSL
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 南九条SS | 予備油槽油面低下CH | 復帰 | 03:08:35 MEL 2
2018-09-06 03:09 | 南九条SS | 103TL 油面低下CH-No3 | 復帰 | 03:08:35 MEL 2
2018-09-06 03:09 | ダムCDT | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | ダムCDT | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:09 | ダムCDT | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 西音更SS 連変A | 制御正常終了 | 3tap(3)
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 西音更SSND | 制御正常終了
2018-09-06 03:09 | 南九条SS | 63TL 油面低下 | 復帰 | 03:08:36 MEL 2
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 201.7kV(201.5kV)
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 201.9kV(201.0kV)
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 201.4kV(200.5kV)
2018-09-06 03:09 | 明野SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.6kV(68.5kV)
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 200.4kV(200.0kV)
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 200.1kV(200.0kV)
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 293.9kV(293.8kV)
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 296.5kV(296.4kV)
2018-09-06 03:09 | TC | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 釧路GW-B1
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 275kV連変Bクーラ故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | ダム | CDT装置故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 41CB | 切
2018-09-06 03:09 | PS | O-31CB | 切
2018-09-06 03:09 | PS | 単独装置 | 除外
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 43PW | ロック
2018-09-06 03:09 | PS | サージタンク水位低下 | 発生 | 03:08:45 MSL
2018-09-06 03:08 | 木古内SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:08 | 湯の里SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:08 | 富良野SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:08 | 川西SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 川西SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 桜ヶ岡SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:09 | 大野SS | 66kV白相 | 動作
2018-09-06 03:09 | 川西SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 川西SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 川西SS | 66kV 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 川西SS | 64TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 川西SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 川西SS | 66kV 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 川西SS | 65TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 川西SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 川西SS | 66kV 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 川西SS | 66TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 川西SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 川西SS | 66kV 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 福島SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 福島SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 66KV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 65TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 66kV 167G-AL
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 66TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 66kV 250S
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 66kV 2TL 地絡
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 66kV 2TL 青
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 66kV 2TL 白
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 66kV 267G-AL
2018-09-06 03:09 | 白糠SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:09 | 白糠SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:09 | 旭川統括電力C | UPS A系軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 旭川統括電力C | UPS B系軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 二の坂SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:09 | 二の坂SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:09 |  | 62 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | GTR-6KV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 星が浦SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:09 | 橋北SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 橋北SS | 旧館 配変 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 橋北SS | 配変C 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 橋北SS | 旧館 配変 6kV 27
2018-09-06 03:09 |  | 62 27 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 橋北SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 橋北SS | 旧館 配変 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 三川SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 三川SS | 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 三川SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 三川SS | 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 鹿追SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 中の橋SS | 61TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 薄野SS | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 南九条SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:09 | 遠軽SS | 71TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 遠軽SS | 63TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 遠軽SS | 65TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 遠軽SS | 66TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 遠軽SS | 67TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 本別SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 本別SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 本別SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 本別SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:09 | PS | 連変 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 連変A 3次 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 59
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 連変軽故障
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 連変B 3次 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 59
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 連変軽故障
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 所内B系故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 6kV 59
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 南九条SS 連変A | 制御開始 | 2tap(1)
2018-09-06 03:09 | 元町SS | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 元町SS | TR重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 元町SS | 配変B故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 元町SS | TR重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 所内H2TR故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 所変軽故障
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 所内A系故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 6kV 59
2018-09-06 03:09 | 野幌SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 野幌SS | 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 野幌SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 野幌SS | 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 42CB | 入
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 連変A 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 66kV ヒーター断
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 66kV ヒーター断
2018-09-06 03:09 |  | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:09 |  | 27・59
2018-09-06 03:09 | 宮の沢SS | TR軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 東町SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 連変A 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 丸瀬布SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 丸瀬布SS | 6KV 27
2018-09-06 03:09 | 鶴居SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 103TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 101TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 中湧別SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:09 | 佐呂間SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 68 50G-AL | 動作
2018-09-06 03:09 | 柏原SS | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 柏原SS | 66kV 1TL 50G 瞬時
2018-09-06 03:09 | 鶴居SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 187kV 連変A 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 187kV 連変B 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 187kV 連変C 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 62TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 63TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 69TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 67TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | SC-A 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 66TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 65TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 60・70 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 68TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | SC-C 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 62TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 70 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 64CB | 切
2018-09-06 03:09 | PS | 63CB | 切
2018-09-06 03:09 | 別保SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 別保SS | 63TL 故障
2018-09-06 03:09 | 別保SS | 66kV 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 別保SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 別保SS | 64TL 故障
2018-09-06 03:09 | 別保SS | 66kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 釧路SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 釧路SS | 63TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 港南SSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:09 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:09 | 釧路SS | 68CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 釧路SS | 68TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 釧路SS | 68TL ヒーター断
2018-09-06 03:09 | 釧路SS | 67CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 釧路SS | 67TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 白滝SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 白滝SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:09 | 白滝SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:09 | PS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | PS | 62TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | PS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | PS | 61TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 63TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 63TL ヒーター断
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 63TL 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 64TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 64TL ヒーター断
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 64TL 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 65CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 65TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 65TL 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 12CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 187kV 連変A 故障
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 187kV 連変A 重故障
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 187kV 連変 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 15CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 187kV 連変B 故障
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 187kV 連変 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 187kV 連変B 軽故障
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 187kV 連変A 故障
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 187kV 連変A 重故障
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 187kV 連変 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 187kV 連変B 故障
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 187kV 連変 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 187kV 連変B 軽故障
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 17CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 187kV 連変C 故障
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 187kV 連変 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 187kV 連変C 軽故障
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 18CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 187kV 連変C 故障
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 187kV 連変 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 187kV 連変C 軽故障
2018-09-06 03:09 | 釧路SS | 66CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 釧路SS | 65･66TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 釧路SS | 65CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 釧路SS | 65･66TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 61TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 187kV 連変A 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 11 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 66CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 66TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 66TL 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 187kV 連変B 故障
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 14CB 故障
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 連変 1次トリップ
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 187kV 連変 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 15CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 187kV 連変B 故障
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 15CB 故障
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 連変 2次トリップ
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 187kV 連変 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 61TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 187KV 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 71TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 61TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 62TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 60・70 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 64TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 60 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 63TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 65TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 浦河SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 浦河SS | 63 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 浦河SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 浦河SS | 64 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 浦河SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 浦河SS | 61 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 69TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 66KV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 厚別SS | 配変B重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 東町SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 斜里SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 斜里SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 東町SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 滝の上SS | 2CB | 切
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 12CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 187kV 連変A 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 12 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 興部SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 興部SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:09 | 興部SS | 66kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 幌満SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 66kV 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 66KV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 63TL 故障
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 66kV 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 66KV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 66kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 66KV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 厚別SS | 配変B重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 1995-01-01 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北七飯SS | オシロ(66kV) | 動作
2018-09-06 03:09 | 新琴似SS | 配変A軽故障(本体) | 復帰 | 03:08:36 MEL 12
2018-09-06 03:09 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 復帰 | 03:08:45 MEH 8
2018-09-06 03:09 | 札幌中央SS | 貯水槽異常 | 発生
2018-09-06 03:09 | ダム | ダム管故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 配変 DL 79Z | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | ダム | ダム管理装置故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | AVR故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 浦河SS | 33kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | ダム | ダム管故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 名寄SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 溢水保護転送故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 03:09 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 幌延SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 復帰
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 復帰 | 03:08:46 MEL 6
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 発生 | 03:08:47 MSH
2018-09-06 03:09 | 新冠SWS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 187 A オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 排水ピット水位上昇 | 復帰 | 03:08:37 MEL 2
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 復帰 | 03:08:47 MEH 4
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | OFケーブル異常 | 復帰 | 03:08:37 MEL 2
2018-09-06 03:09 | 調整池 | 上部調整池重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 西旭川SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | V-Q 制限 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌別SS | 配変 軽故障 | 復帰 | 03:08:38 MEL 4
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 発生 | 03:08:48 MSL
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 南九条SS | A66kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | ダム | ダム 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 南九条SS | Aオシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 復帰
2018-09-06 03:09 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 新冠SWS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:08 | 旭川SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 187 A オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | 桜ヶ岡SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:09 | 西室蘭SWS | 105 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西室蘭SWS | LS欠相
2018-09-06 03:09 | 橋北SS | 配変D 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 橋北SS | 配変E 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 滝の上SS | SC一括故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 滝の上SS | 6KV 27
2018-09-06 03:09 | 旭川統括電力C | UPS A系軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 旭川統括電力C | UPS B系軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | TR重故障
2018-09-06 03:09 | 幌向SS | F1CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 幌向SS | DL 51
2018-09-06 03:09 | 幌向SS | DL 67G
2018-09-06 03:09 | 別保SS | 65TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 別保SS | 66kV 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 別保SS | 66TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 別保SS | 66kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 別保SS | 60CB 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | PS | 62TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 蘇牛SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:09 | PS | 61CB | 切
2018-09-06 03:09 | PS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | PS | 62TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | PS | 62TL 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 63CB | 切
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 64CB | 切
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 68CB | 切
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 67CB | 切
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 17CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 187kV 連変C 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 187kV連変C冷却器故障
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 17 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 187kV 連変A 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 11 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 12CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 187kV 連変A 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 12 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 187kV 連変B 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 14 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 15CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 187kV 連変B 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 15 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 18CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 187kV 連変C 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 187kV連変C冷却器故障
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 18 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | PS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | PS | 61TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 12CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 275kV連変A 2次Trip
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 275kV連変A 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 15CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 275kV連変B 2次Trip
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 275kV連変B 全停遮断
2018-09-06 03:09 |  | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:09 |  | 61TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 |  | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:09 |  | 62TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 275kV連変A 1次Trip
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 275kV連変A 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 275kV連変B 1次Trip
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 275kV連変B 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 13CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 275kV連変A 3次Trip
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 275kV連変A 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 16CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 275kV連変B 3次Trip
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 275kV連変B 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 68CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 73CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 15CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 187kV 連変B 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 187kV連変B冷却器故障
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 15 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 18CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 187kV 連変C 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 187kV連変C冷却器故障
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 18 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 74CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 67CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 187kV 連変A 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 187kV連変A冷却器故障
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 11 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 66CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 66TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 187kV 連変B 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 187kV連変B冷却器故障
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 14 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 187kV 連変A 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 187kV連変A冷却器故障
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 11 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 12CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 187kV 連変A 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 187kV連変A冷却器故障
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 12 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 17CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 187kV 連変C 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 187kV連変C冷却器故障
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 17 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 65CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 65TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 63TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 63TL 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 64TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 64TL 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 12CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 187kV 連変A 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 187kV連変A冷却器故障
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 12 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 61TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 61TL 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 62TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 62TL 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 187kV 連変B 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 187kV連変B冷却器故障
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 14 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 15CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 187kV 連変B 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 187kV連変B冷却器故障
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 15 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 17CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 187kV 連変C 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 187kV連変C冷却器故障
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 17 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 18CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 187kV 連変C 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 187kV連変C冷却器故障
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 18 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | F4CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 配変A DL 51
2018-09-06 03:09 | 興部SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 興部SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:09 | 興部SS | 66kV 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 生田原SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:09 | PS | 発電機 86-1B | 復帰
2018-09-06 03:09 | 生田原SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | ダム | ダム重故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | PS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 動作
2018-09-06 03:09 |  | 27・59 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:08 | 幌延SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 復帰
2018-09-06 03:09 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 野幌SS | 43LC 切替完了 | 動作
2018-09-06 03:09 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:08 | 白糠SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:08 | 白糠SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:09 | PS | ダム | 発生
2018-09-06 03:09 | 上飽別・飽別系 | 設備異常
2018-09-06 03:09 | 中士幌SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | 所内 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 新得SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 新得SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 新得SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 新得SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 鳥取SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 鳥取SS | 61TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 鳥取SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 鳥取SS | 62TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 母線電圧 | 上限逸脱発生 | 203.7kV(200.0kV)
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 66kV 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 66kV ヒーター断
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 母線電圧 | 上限逸脱発生 | 202.4kV(200.0kV)
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 66kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 66kV ヒーター断
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 63TL 故障
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 66kV 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 66kV ヒーター断
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 64TL 故障
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 66kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 66kV ヒーター断
2018-09-06 03:09 | 別保SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 別保SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:09 | 別保SS | 66kV 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 母線電圧 | 上限逸脱発生 | 203.0kV(200.0kV)
2018-09-06 03:09 | 別保SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 別保SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:09 | 別保SS | 66kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 187kV 連変A 故障
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 連変 1次トリップ
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 187kV 連変 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 穂別SSTC | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:09 | 本輪西SSTC | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 12CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 187kV 連変A 故障
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 12CB 故障
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 連変 2次トリップ
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 187kV 連変 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 187kV 連変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 学田SS | 配変A 保護装置不良 | 発生
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 102CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | PS | 102 全停遮断
2018-09-06 03:09 | PS | 101CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | PS | 101 全停遮断
2018-09-06 03:09 | PS | 101CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | PS | 101 全停遮断
2018-09-06 03:09 | PS | 102CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | PS | 102 全停遮断
2018-09-06 03:09 | PS | F2CB | 切
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 母線電圧 | 上限逸脱発生 | 202.7kV(200.0kV)
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 消火設備異常 | 復帰 | 03:08:40 MEL 2
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 母線電圧 | 上限逸脱発生 | 200.1kV(200.0kV)
2018-09-06 03:09 | 本輪西SSTC | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:09 | 函館SS | 66kV瞬低低下率出力 | 動作
2018-09-06 03:09 | 函館SS | 66kV瞬低継続時間出力 | 動作
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 復帰
2018-09-06 03:09 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:09 | ダム | ダム管故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 調整池 | 上部調整池重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 土木遠制装置故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 消火設備異常 | 発生 | 03:08:50 MSL
2018-09-06 03:08 | 西旭川SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 復帰
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 復帰
2018-09-06 03:09 | 篠路SS | 集油水槽異常 | 復帰 | 03:08:40 MEL 10
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変B 軽故障(本体) | 復帰 | 03:08:40 MEL 8
2018-09-06 03:08 | 旭川SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 復帰
2018-09-06 03:09 | ダム | ダム重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽制水門全閉 | 動作
2018-09-06 03:08 | 旭川SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 動作
2018-09-06 03:09 | TC | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 釧路GW-B1
2018-09-06 03:09 | PS | 所内 83H | Gタービン
2018-09-06 03:09 | PS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:09 | PS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:09 | PS | O-1CB | 切
2018-09-06 03:09 | PS | O-2CB | 切
2018-09-06 03:09 | PS | O-3CB | 切
2018-09-06 03:09 | PS | O-4CB | 切
2018-09-06 03:09 | PS | O-2CB | 切
2018-09-06 03:09 | PS | O-4CB | 切
2018-09-06 03:09 | PS | O-1CB | 切
2018-09-06 03:09 | PS | O-3CB | 切
2018-09-06 03:09 | PS | O-3CB | 切
2018-09-06 03:09 | PS | O-4CB | 切
2018-09-06 03:09 | PS | O-1CB | 切
2018-09-06 03:09 | PS | O-2CB | 切
2018-09-06 03:09 | PS | O-5CB | 切
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御開始 | 2tap(1)
2018-09-06 03:09 | 本輪西SSTC | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:09 | 小頓別SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:09 | 八雲SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:09 | 八雲SS | UFR 95Aﾄﾘｯﾌﾟ | 動作
2018-09-06 03:09 | 芽室SS | ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 芽室SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:09 | 中の橋SS | 62TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | ShR-27 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 復帰
2018-09-06 03:09 | 木野SS | 60 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 木野SS | 67TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 木野SS | SC-A 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 木野SS | 68TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 木野SS | 69TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 木野SS | 61TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 木野SS | 62TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 木野SS | 71TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 本輪西SSTC | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 95CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | ShR-27
2018-09-06 03:09 | 西帯広SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:09 | 西帯広SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 187kV 連変A 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 12CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 187kV 連変A 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 187kV 連変B 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 187kV連変B冷却器故障
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 15CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 187kV 連変B 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 187kV連変B冷却器故障
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 17CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 187kV 連変C 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 18CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 187kV 連変C 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 61TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 62TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 木野SS | 66CB | 切
2018-09-06 03:09 | 木野SS | 65CB | 切
2018-09-06 03:09 | 遠軽SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 遠軽SS | 61TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 遠軽SS | 61TL 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 66kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 66kV ヒーター断
2018-09-06 03:09 | 星が浦SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 星が浦SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:09 | 星が浦SS | 66kV 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 星が浦SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 星が浦SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:09 | 星が浦SS | 66kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 星が浦SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 星が浦SS | 63TL 故障
2018-09-06 03:09 | 星が浦SS | 66kV 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 野幌SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:09 | 野幌SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 70CB | 切
2018-09-06 03:09 | 士幌SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 士幌SS | 63TL 故障
2018-09-06 03:09 | 士幌SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:09 | PS | 雑装置故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 沼ノ端SS | F15CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 沼ノ端SS | 配変B DL 51
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | F13CB | 切
2018-09-06 03:09 | 学田SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:09 | 学田SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:09 | 富川SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:09 | 富川SS | 63CB | 入
2018-09-06 03:09 | 丸瀬布SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 丸瀬布SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:09 | 丸瀬布SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 岩清水SWS | 104CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 岩清水SWS | TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 岩清水SWS | TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 187KV 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 14 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 15CB | 切
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 101CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 101TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 187KV 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 101TL 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 102CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 102TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 187KV 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 102TL 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 佐呂間SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:09 | 佐呂間SS | 63CB | 入
2018-09-06 03:09 | 岩清水SWS | 105CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 岩清水SWS | TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 岩清水SWS | TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 新冠SWS | 106CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 新冠SWS | 106 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 新冠SWS | 103CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 新冠SWS | 103 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 新冠SWS | 107CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 新冠SWS | 107 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 新冠SWS | 105CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 新冠SWS | 105 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 中湧別SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:09 | 中湧別SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変B 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 浦河SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 浦河SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | F1CB | 切
2018-09-06 03:08 | 幌延SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 動作
2018-09-06 03:09 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:09 | 穂別SSTC | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:09 | TC | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 釧路GW-B1
2018-09-06 03:09 | 本輪西SSTC | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 復帰
2018-09-06 03:09 | TC | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 釧路GW-B1
2018-09-06 03:09 | 名寄SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | ダムCDT | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:09 | PS | O-1CB | 切
2018-09-06 03:09 | PS | 所内 43RC | ロック
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 西札幌GR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 西札幌SS 連変C | 制御開始 | 2tap(1)
2018-09-06 03:09 | TC | 警報停止応動タイムアウ | ト | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 冷却水系故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 弱点ピン折損 | 発生
2018-09-06 03:09 | 学田SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:09 | 仙美里SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 仙美里SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 飽別SS | 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 星が浦SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 星が浦SS | 64TL 故障
2018-09-06 03:09 | 星が浦SS | 66kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 厚床SS | SC-B 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 厚床SS | SC-A 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 厚床SS | 62TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 厚床SS | 60 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 101CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 101TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 102CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 102TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 遠軽SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 遠軽SS | 62TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 遠軽SS | 62TL 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 |  | 表示渋滞(HCDX) | 復帰
2018-09-06 03:09 |  | 表示回線断(HCDX) | 復帰
2018-09-06 03:08 | 西旭川SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 動作
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 15 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 七重浜SS | 配変C DL-51 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 275kV オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 |  | 系統連系保護 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 |  | 連系用Ry | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | 弟子屈SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 弟子屈SS | 62TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | PV | 66kV 構内 95LR | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | PV | 66kV 95LR | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | 千歳SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:09 | 弟子屈SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 弟子屈SS | 61TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 厚床SS | 67CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 厚床SS | 67TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 厚床SS | 67TL 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 厚床SS | 68CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 厚床SS | 68TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 厚床SS | 68TL 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 67TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 68TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 61TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 102CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 102TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 102TL 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 101CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 101TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 101TL 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 104CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 104TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 104TL 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 103CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 103TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 103TL 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 101CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 101TL 故障
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 187kV 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 187kV ヒーター断
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 102CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 102TL 故障
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 187kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 187kV ヒーター断
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 70CB 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 66kV ヒーター断
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 105CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 105TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 105TL 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 106CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 106TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 106TL 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 101CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 101TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 101TL 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 104CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 104TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 104TL 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 104TL ヒーター断
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 102CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 102TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 102TL 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 103CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 103TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 103TL 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 103TL ヒーター断
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 101CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 101TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 101TL 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 102CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 102TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 102TL 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 北郷SS | TR軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 本別SS | 35CB | 切
2018-09-06 03:09 | 西滝川SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西滝川SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PSTC | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:09 | 西滝川SS | 21 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 星が浦SS | 60CB 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西帯広SS | 65TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西帯広SS | 66kV 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 計根別SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:09 | 清水SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:09 | 湖畔SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 107CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 107TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 114CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 114TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 117CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 117TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 113CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 113TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 118CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 118TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 舌辛SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:09 | 舌辛SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 104CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 104TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 106CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 106TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 103CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 103TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 105CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 105TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 111CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 111TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 112CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 112TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 湖畔SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:09 | 釧路SS | 62TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 釧路SS | 64TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 釧路SS | 61TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 釧路SS | 60 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 68 67G-AL | 動作
2018-09-06 03:09 | 柏原SS | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 柏原SS | 66kV 1TL 67G 瞬時
2018-09-06 03:09 | 沢木SS | 33TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 屯田SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 屯田SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 11CB 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 興部SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 興部SS | 6KV 27
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 65TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 66KV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | リレー故障
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 66kV ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 沼ノ端SS | F11CB | 入
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 平岡SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 66TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | リレー故障
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 67TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | リレー故障
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 主機故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 水車故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 士別SS | UFR 1段 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 士別SS | UFR 2段 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 生田原SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:09 | PS | 41CB | 切
2018-09-06 03:09 | 苫小牧中央SS | F2CB | 入
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:09 | 芽室SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 22CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 187kV 連変D 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 187kV連変D冷却器故障
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 21CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 187kV 連変D 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 187kV連変D冷却器故障
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 101CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 101TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 102CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 102TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 65TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 計根別SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:09 | 清水SS | 63CB | 入
2018-09-06 03:09 | PS | 取水門 43A | 手動
2018-09-06 03:09 | 恵庭SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:09 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:09 | TC | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 釧路HOST-1
2018-09-06 03:09 | 本輪西SSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 03:09 | 本輪西SSTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 03:09 | 中標津SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 中標津SS | 64TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 中標津SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 中標津SS | 63TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 南清水沢SS | 71TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 65TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 66TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西帯広SS | 66TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西帯広SS | 66kV 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 西帯広SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西帯広SS | 66kV 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 西帯広SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西帯広SS | 66kV 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 西帯広SS | 64TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西帯広SS | 66kV 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 中の橋SS | 60 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 連変C 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | F1CB | 切
2018-09-06 03:09 | PS | F所内2CB | 切
2018-09-06 03:09 | 本輪西SSTC | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 03:09 | 西春別66TC | 警報停止応動タイムアウ | ト | 復帰
2018-09-06 03:09 | ダムCDT | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:09 | ダムCDT | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:09 | ダムCDT | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:09 | 本別SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 滝の上SS | SC一括故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | F所内1CB | 切
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | PS 1G | Ｇ運転モード | 不一致発生
2018-09-06 03:09 | PS | 発電 Q | 下限逸脱発生 | -2.1MVar(-1.7MVar)
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | PS 1G | 機器モード除 | 外 自動遷移要求
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | PS 1G | 制御異常終了 | 13.4kV(13.2)
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | PS 1G | 引戻し制御異 | 常終了
2018-09-06 03:09 | PS | 発電 Q | 下限逸脱発生 | -2.0MVar(-1.7MVar)
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 桑園SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.0kV(67.3kV)
2018-09-06 03:09 | 恵庭SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 205kV(204kV)
2018-09-06 03:09 | 恵庭SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 205kV(204kV)
2018-09-06 03:09 | 恵庭SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.2kV(68.7kV)
2018-09-06 03:09 | 恵庭SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.2kV(68.6kV)
2018-09-06 03:09 | 恵南SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.2kV(68.6kV)
2018-09-06 03:09 | 元村SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.1kV(69.0kV)
2018-09-06 03:09 | 手稲SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.0kV(67.8kV)
2018-09-06 03:09 | 小樽SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 66.6kV(63.9kV)
2018-09-06 03:09 | 小樽SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 66.6kV(66.1kV)
2018-09-06 03:09 | 小樽SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 66.1kV(63.9kV)
2018-09-06 03:09 | 小樽SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 66.1kV(66.1kV)
2018-09-06 03:09 | 上長都SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.4kV(69.8kV)
2018-09-06 03:09 | 新琴似SS | 66kV A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 68.5kV(68.3kV)
2018-09-06 03:09 | 新琴似SS | 66kV C母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 68.8kV(68.6kV)
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 187kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 205kV(204kV)
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 205kV(204kV)
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 204kV(204kV)
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 205kV(204kV)
2018-09-06 03:09 | 西滝川SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 204kV(202kV)
2018-09-06 03:09 | 西滝川SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 204kV(202kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 187 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 203kV(203kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 187 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 203kV(203kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 発電 Q | 下限逸脱発生 | -5.0MVar(-4.5MVar)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 187 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 205kV(204kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 187 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 204kV(204kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 301kV(300kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 301kV(300kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 302kV(302kV)
2018-09-06 03:09 | 芦別SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.56kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 302kV(301kV)
2018-09-06 03:09 | 茨戸SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 茨戸SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 岩内SS | 配変B 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 6.87kV(6.81kV)
2018-09-06 03:09 | 倶知安SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.73kV(6.44kV)
2018-09-06 03:09 | 倶知安SS | 配変B 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 6.86kV(6.86kV)
2018-09-06 03:09 | 倶知安SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.83kV(6.42kV)
2018-09-06 03:09 | 古平SS | 配変B 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 6.86kV(6.81kV)
2018-09-06 03:09 | 江別SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 江別SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 三川SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 三川SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.85kV(6.84kV)
2018-09-06 03:09 | 千歳SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.94kV(6.90kV)
2018-09-06 03:09 | 千歳SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.00kV(6.96kV)
2018-09-06 03:09 | SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.96kV)
2018-09-06 03:09 | SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.03kV(6.96kV)
2018-09-06 03:09 | 泉沢SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 300kV(300kV)
2018-09-06 03:09 | 泉沢SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 大谷地SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.68kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 大谷地SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.70kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 南清水沢SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 南清水沢SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 299kV(299kV)
2018-09-06 03:09 | 二の坂SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 二の坂SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 薄野SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.96kV)
2018-09-06 03:09 | 美流渡SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 6.84kV(6.82kV)
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 配変C 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 6.86kV(6.83kV)
2018-09-06 03:09 | 豊平SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.00kV(7.00kV)
2018-09-06 03:09 | 望来SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 北広島SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.98kV(6.96kV)
2018-09-06 03:09 | 北広島SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.90kV(6.90kV)
2018-09-06 03:09 | 北村SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.00kV(6.95kV)
2018-09-06 03:09 | 茂尻SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.58kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.49kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.49kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 余市SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.90kV(6.90kV)
2018-09-06 03:09 | SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.5kV(69.0kV)
2018-09-06 03:09 | 留産SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.78kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 留産SS | 33kV A3次電圧 下限 | 逸脱復帰 | 31.9kV(30.5kV)
2018-09-06 03:09 | 美香保SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.97kV(6.96kV)
2018-09-06 03:09 | 美香保SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.00kV(6.96kV)
2018-09-06 03:09 | 日の出SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.96kV)
2018-09-06 03:09 | 札幌中央SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.91kV(6.90kV)
2018-09-06 03:09 | 泉沢SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.5kV(68.0kV)
2018-09-06 03:09 | 本輪西SSTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 03:09 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 201kV(200kV)
2018-09-06 03:09 | 南九条SS | 66kV A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.3kV(68.1kV)
2018-09-06 03:09 | 南九条SS | 66kV B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.1kV(68.1kV)
2018-09-06 03:09 | 南九条SS | 66kV C母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.2kV(68.1kV)
2018-09-06 03:09 | 南札幌SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 203kV(201kV)
2018-09-06 03:09 | 南札幌SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 203kV(201kV)
2018-09-06 03:09 | 南札幌SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.7kV(67.3kV)
2018-09-06 03:09 | 南札幌SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.7kV(67.3kV)
2018-09-06 03:09 | 南清水沢SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 二十四軒SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 67.4kV(63.0kV)
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 205kV(205kV)
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 205kV(205kV)
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.8kV(67.5kV)
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.7kV(67.5kV)
2018-09-06 03:09 | 望来SS | 22kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 北広島SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.5kV(68.0kV)
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 204kV(204kV)
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 204kV(203kV)
2018-09-06 03:09 | 美香保SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 68.8kV(68.5kV)
2018-09-06 03:09 | 日の出SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.8kV(69.3kV)
2018-09-06 03:09 | 篠路SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 205kV(203kV)
2018-09-06 03:09 | 篠路SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 204kV(203kV)
2018-09-06 03:09 | 篠路SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.2kV(69.0kV)
2018-09-06 03:09 | 篠路SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.3kV(69.0kV)
2018-09-06 03:09 | 西双葉SWS | 275kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 301kV(299kV)
2018-09-06 03:09 | 西双葉SWS | 275kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 300kV(299kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 300kV(299kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 300kV(298kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 299kV(298kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 275 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 300kV(298kV)
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 187 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 206kV(206kV)
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 187 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 205kV(205kV)
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 299kV(299kV)
2018-09-06 03:09 | PS(屋外) | 275kV A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 301kV(299kV)
2018-09-06 03:09 | PS(屋外) | 275kV B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 300kV(299kV)
2018-09-06 03:09 | 北口SS | 66kV A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.3kV(69.0kV)
2018-09-06 03:09 | 輪厚SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.6kV(69.0kV)
2018-09-06 03:09 | 千歳SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.2kV(69.0kV)
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 1G発電 Q | 下限逸脱発生 | -8.6MVar(-5.5MVar)
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 篠路SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:09 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:09 | ダム | 水路水位異常 | 復帰 | 03:08:44 MEL 2
2018-09-06 03:09 | 厚別SS | 配変B重故障 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 動作
2018-09-06 03:09 | 函館SS | 66kV瞬低検出 | 動作
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 貯水槽異常 | 復帰 | 03:08:44 MEL 2
2018-09-06 03:09 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 動作
2018-09-06 03:09 | 江別SS | 排水ポンプ故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | 旭川SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 復帰
2018-09-06 03:09 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:08 | 幌延SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 復帰
2018-09-06 03:09 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 復帰
2018-09-06 03:08 | 西旭川SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 復帰
2018-09-06 03:09 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | NGR 86-4 間欠地絡 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 発変2 タップ極限 | 動作
2018-09-06 03:09 | 西岡SS | 不法侵入 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 03:08 | PS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 復帰
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 連変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 連変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 連変C タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:08 | 旭川SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 復帰
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 03:08 | 留辺蘂SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 03:09 | PS | 発変1 タップ極限 | 動作
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 187kV 連変A 全停遮断 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 187kV 連変B 全停遮断 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 187kV 連変C 全停遮断 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 187kV 連変D 全停遮断 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 動作
2018-09-06 03:09 | 函館SS | 66kV瞬低低下率出力 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 函館SS | 66kV瞬低継続時間出力 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 旭川統括電力C | 周波数目標下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 66kV 青相 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 66kV 赤相 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 66kV 白相 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:09 | 宇円別SS | 66kV 全停遮断 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:08 | 女満別SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 復帰
2018-09-06 03:09 | 江別SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | ダム | ダム管故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 03:09 | PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 2G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 03:09 | PS | 2G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 03:09 | 大通SS | OFケーブル異常 | 復帰 | 03:08:48 MEL 2
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:09 | 北七飯SS | オシロ(66kV) | 復帰
2018-09-06 03:09 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西旭川SS | 消火設備故障 | 発生 | 03:08:59 MSL
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 111TL 操作圧低下 | 発生
2018-09-06 03:09 | SS | 雑装置故障(建築) | 復帰
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 篠路SS 連変A | 制御開始 | 4tap(3)
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 復帰 | 03:08:50 MEL 8
2018-09-06 03:09 | 千歳SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 千歳SS | 62TL 短絡事故
2018-09-06 03:09 | 千歳SS | 62TL 44SZ1
2018-09-06 03:09 | 千歳SS | 62TL 50S
2018-09-06 03:09 | 千歳SS | 62TL 赤相
2018-09-06 03:09 | 千歳SS | 62TL 青相
2018-09-06 03:09 | 千歳SS | F4CB | 入
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 41CB | 切
2018-09-06 03:09 | 函館系制 | 非常電源 | 起動
2018-09-06 03:09 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 所内AC電源異常 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 187 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 204kV(204kV)
2018-09-06 03:09 | 島松SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 70.1kV(69.0kV)
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 65.6kV(65.5kV)
2018-09-06 03:09 | 北口SS | 66kV C母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.1kV(69.0kV)
2018-09-06 03:09 | ダムCDT | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 03:09 | PS | 油検出器故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 南九条SS | 連変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:09 | 函館系制 | 52GCB | 入
2018-09-06 03:09 |  | O-553CB | 切
2018-09-06 03:09 | PS | 1G有効電力上限１段 | 逸脱発生 | 2.010MW(1.900)
2018-09-06 03:09 | PS | 1G有効電力上限２段 | 逸脱発生 | 2.010MW(1.900)
2018-09-06 03:09 | PS | 1G有効電力上限１段 | 逸脱発生 | 1.530MW(1.490)
2018-09-06 03:09 | PS | 1G有効電力上限２段 | 逸脱発生 | 1.530MW(1.500)
2018-09-06 03:09 | PS | 発電流量上限１段 | 逸脱発生 | 16.300m3/s(15.200)
2018-09-06 03:09 | PS | 発電流量上限２段 | 逸脱発生 | 16.300m3/s(15.300)
2018-09-06 03:09 | PS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:09 | PS | 1G VQC | 非対象
2018-09-06 03:09 | PS | 1G AFC | ロック
2018-09-06 03:09 | PS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:09 | 錦橋SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.1kV(68.0kV)
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 187 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 204kV(204kV)
2018-09-06 03:09 | SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.9kV(69.9kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.1kV(69.0kV)
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 300kV(300kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 1G AFC故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 西小樽SS 連変A | 制御正常終了 | 2tap(2)
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 西小樽GR | 制御正常終了
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 連変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 連変C タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:09 | 名寄SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 103TL 操作圧低下 | 発生
2018-09-06 03:09 | ダム | 設備異常 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 1MTr 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 1G AFC故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 恵庭SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 2MTr 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 南九条SS | 連変C タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 連変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 木野SS | 65TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 木野SS | 66TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 飽別SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 飽別SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:09 | 飽別SS | 66kV 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 飽別SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 飽別SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:09 | 飽別SS | 66kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:09 | 小頓別SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | NGR故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西帯広SS | 60CB 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西帯広SS | 66kV 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 七重浜SS | 配変A重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 七重浜SS | 配変A重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | O-5CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | PS | 101TL 事故*
2018-09-06 03:09 | PS | O-6CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | PS | 102TL 事故*
2018-09-06 03:09 | PS | O-7CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | PS | 101TL 事故*
2018-09-06 03:09 | PS | O-8CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | PS | 102TL 事故*
2018-09-06 03:09 | 西帯広SS | 67TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西帯広SS | 66kV 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 西帯広SS | 68TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西帯広SS | 66kV 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 御崎SS | 配変A 保護装置不良 | 発生
2018-09-06 03:09 | 緑町SS | F16CB | 入
2018-09-06 03:09 | 日の出SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 日の出SS | 62TL 50S
2018-09-06 03:09 | 日の出SS | 62TL 短絡事故
2018-09-06 03:09 | 日の出SS | 62TL 44SZ1
2018-09-06 03:09 | 日の出SS | 62TL 赤相
2018-09-06 03:09 | 日の出SS | 62TL 青相
2018-09-06 03:09 | 緑町SS | F3CB | 入
2018-09-06 03:09 | 祝津SS | VD故障(F5) | 発生
2018-09-06 03:09 | 登別SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 登別SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:09 | 宮の沢SS | 配変C故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 宮の沢SS | TR軽故障
2018-09-06 03:09 | 宮の沢SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 宮の沢SS | TR軽故障
2018-09-06 03:09 | 宮の沢SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 宮の沢SS | TR軽故障
2018-09-06 03:09 | 興部SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 興部SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 登別青葉SS | F2CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 登別青葉SS | 配変A DL 67G
2018-09-06 03:09 | 明野SS | F24CB | 入
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 丸瀬布SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 静内SS | 配変B 軽故障(本体) | 復帰 | 03:08:54 MEL 68
2018-09-06 03:09 | 南九条SS | 連変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:09 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:09 | 手稲SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.3kV(67.8kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位異常 | 発生 | 03:09:04 MSL
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 03:09 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 |  | 61CB | 切
2018-09-06 03:09 | 名寄SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 187kV 連変A 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 11CB 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 187kV 連変B 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 61TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 15 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 60・70 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 63TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 64TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 101TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 62TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 102TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 18 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 11 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 14 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 187kV BP 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 冷却給水量低下 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 小樽SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 67.7kV(66.9kV)
2018-09-06 03:09 | 小樽SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 67.4kV(66.5kV)
2018-09-06 03:09 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 圧油油面異常 | 発生 | 03:09:05 MSL
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 弱点ピン折損 | 発生
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 南札幌SS 連変A | 制御開始 | 4tap(3)
2018-09-06 03:09 | TC | 警報停止応動タイムアウ | ト | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 応水運転0→1台 条件1 | 並列検討せよ | 1号機
2018-09-06 03:09 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-06 03:09 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 時刻です | 並列制御
2018-09-06 03:09 | 函館系制 | 200V受電盤52ー3 | 入
2018-09-06 03:09 | 釧路系制 | 52GCB | 入
2018-09-06 03:09 | ダム | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:09 | 釧路系制 | GT運転 | 運転
2018-09-06 03:09 | PS | 所内 83H | Gタービン
2018-09-06 03:09 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:09 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:09 | 函館SS | 66kV瞬低低下率出力 | 動作
2018-09-06 03:09 | 函館SS | 66kV瞬低継続時間出力 | 動作
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 連変A 3次 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 連変B 3次 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 士幌SS | 63TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 江別SS | 66kV 64 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 187kV 1TL 青相 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 187kV 1TL 赤相 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 187kV 1TL 白相 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 187kV 1TL 51S | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 86-1B | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 95L
2018-09-06 03:09 | 西春別SS | 11CB 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 江別SS | 63TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 主機故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 宮の沢SS | TR軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 12 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 千歳SS | F22CB | 入
2018-09-06 03:09 | 明野SS | F4CB | 入
2018-09-06 03:09 | 女満別SS | 187kV連変B冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | PC 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 1G給水ストレーナ故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 2G 弱点ピン折損 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西帯広SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西帯広SS | 66kV 43V無電圧
2018-09-06 03:09 | 中の橋SS | 63TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 拓北SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 12 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 15 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 18 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 22 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 61TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 63TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 64TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 66TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 66kVSC 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 66kVSC.ShR 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 82 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 62TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 留辺蘂SS | 65TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | 七重浜SS | 配変A重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 七重浜SS | 配変A重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PV | 62 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 連変A 3次 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 59
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 連変B 3次 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 59
2018-09-06 03:09 | 北芽室SS | 17 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 63TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 64TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 66TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:09 | ダム | CDT異常 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 107TL 操作圧低下 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:09 | SS | F3CB | 入
2018-09-06 03:09 | 苫小牧中央SS | F2CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 苫小牧中央SS | 配変A DL 51
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 上長都SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.11kV(6.96kV)
2018-09-06 03:09 | 上長都SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.88kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.74kV(6.84kV)
2018-09-06 03:09 | 千歳SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.93kV(6.90kV)
2018-09-06 03:09 | 島松SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.91kV(6.90kV)
2018-09-06 03:09 | 島松SS | 33kV C2次電圧 上限 | 逸脱発生 | 35.5kV(35.0kV)
2018-09-06 03:09 | 島松SS | 配変D 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.91kV(6.90kV)
2018-09-06 03:09 | 北村SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.96kV)
2018-09-06 03:09 | 日の出SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.00kV(6.99kV)
2018-09-06 03:09 | 山鼻SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.90kV(6.90kV)
2018-09-06 03:09 | 輪厚SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.97kV(6.96kV)
2018-09-06 03:09 | 札幌中央SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.86kV(6.90kV)
2018-09-06 03:09 | 宮の沢SS | フリッカ電圧 | 逸脱発生(任意 | ) 3.36V(0.80V)
2018-09-06 03:09 |  | TL有効電力 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
2018-09-06 03:09 | PS | 66kV 受電電圧 | 逸脱発生(任意 | ) 0.0kV(62.0kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 発電機 86-1B | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | F25CB | 入
2018-09-06 03:09 | ダム | ダム水位(前) | 逸脱発生(任意 | ) 0cm(155cm)
2018-09-06 03:09 | ダム | ダム放流 | 停止
2018-09-06 03:09 | 今別CS | 地震計 | 動作 | 03:09:06 MSL
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 滑油装置故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 西小樽GR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 西小樽SS 連変A | 制御開始 | 2tap(1)
2018-09-06 03:09 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 65 極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 大野SS | 消火設備故障 | 発生 | 03:09:09 MSL
2018-09-06 03:09 | 三川SS | 63TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 旭川SS | 配変D 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 33.8kV(33.6kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.97kV(6.86kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 100kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 101.7kV(101.0kV)
2018-09-06 03:09 | ST | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.98kV(6.95kV)
2018-09-06 03:09 | 羽幌SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.82kV(6.82kV)
2018-09-06 03:09 | 羽幌SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.01kV(6.88kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.02kV(6.88kV)
2018-09-06 03:09 | 下川SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.86kV(6.85kV)
2018-09-06 03:09 | 咲来SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.90kV(6.44kV)
2018-09-06 03:09 | 咲来SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 6.90kV(6.84kV)
2018-09-06 03:09 | 七条SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.82kV(6.82kV)
2018-09-06 03:09 | 朱鞠内SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.86kV(6.82kV)
2018-09-06 03:09 | 秋月SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.87kV(6.82kV)
2018-09-06 03:09 | 小頓別SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.66kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 沼田SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 沼田SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 上興部SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.81kV(6.76kV)
2018-09-06 03:09 | 上士別SS | 配変 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.88kV(6.82kV)
2018-09-06 03:09 | 上富良野SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.69kV(6.51kV)
2018-09-06 03:09 | 新星SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.83kV(6.82kV)
2018-09-06 03:09 | 新星SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.85kV(6.82kV)
2018-09-06 03:09 | 新星SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.82kV(6.82kV)
2018-09-06 03:09 | 神居SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.91kV(6.88kV)
2018-09-06 03:09 | 智恵文SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.84kV(6.82kV)
2018-09-06 03:09 | 東光SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.87kV(6.82kV)
2018-09-06 03:09 | 苫前SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.88kV)
2018-09-06 03:09 | 富良野SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 富良野SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 名寄SS | 配変C 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 名寄SS | 配変D 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 丸瀬布SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 興部SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 沢木SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 白滝SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 2.16kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 紋別SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 東光SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.88kV(6.88kV)
2018-09-06 03:09 | 当麻SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.76kV(6.76kV)
2018-09-06 03:09 | 朱鞠内SS | 33kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 34.4kV(34.0kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.6kV(69.5kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 69.1kV(67.5kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 31TL 線路電圧 上限 | 逸脱発生 | 22.8kV(22.5kV)
2018-09-06 03:09 | 美瑛SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.1kV(68.0kV)
2018-09-06 03:09 | 興部SS | 22kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 興部SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 旭川SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 203.7kV(201.3kV)
2018-09-06 03:09 | 旭川SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 66.7kV(66.0kV)
2018-09-06 03:09 | 旭川嵐山SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 204.1kV(201.6kV)
2018-09-06 03:09 | 西旭川SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 204.5kV(201.5kV)
2018-09-06 03:09 | 西旭川SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 68.2kV(67.5kV)
2018-09-06 03:09 | 西名寄SS | 100kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 101.4kV(100.3kV)
2018-09-06 03:09 | 西名寄SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 203.0kV(201.2kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.76kV(6.76kV)
2018-09-06 03:09 | 古平SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御正常終了 | 1tap(1)
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御正常終了
2018-09-06 03:09 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:09 | 芽室SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 芽室SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 広陽SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 広陽SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 広陽SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 士幌SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 士幌SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 新得SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 舌辛SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 中士幌SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 別保SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 別保SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 飽別SS | 6kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 本別SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 本別SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 広陽SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 士幌SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 西音更SS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 千歳SS | 配変C 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.04kV(7.03kV)
2018-09-06 03:09 | 北広島SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.07kV(7.01kV)
2018-09-06 03:09 | 北広島SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.02kV(6.93kV)
2018-09-06 03:09 | 元町SS | F4CB | 入
2018-09-06 03:09 | 幌向SS | F11CB. | 入
2018-09-06 03:09 | 元村SS | F12CB | 入
2018-09-06 03:09 | PS | 1G有効電力目標 | 逸脱復帰 | 0.00MW(12.00MW)
2018-09-06 03:09 | 夕張SS | F4 電流OCR超過 | 逸脱復帰 | 21A(10%)
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 111TL 操作圧低下 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西旭川SS | 消火設備故障 | 復帰 | 03:09:00 MEL 4
2018-09-06 03:09 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 北七飯SS | オシロ(66kV) | 動作
2018-09-06 03:09 | 北広島SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:09 | 秋月SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | ダム | 水路水位異常 | 復帰 | 03:09:03 MEL 2
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位異常 | 発生 | 03:09:13 MSL
2018-09-06 03:09 | 札幌系制西 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 103TL 操作圧低下 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 古平SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:09 | 函館SS | 66kV瞬低低下率出力 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 函館SS | 66kV瞬低継続時間出力 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 野幌SS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 荷負SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 占冠SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 竹浦SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 竹浦SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.93kV(6.88kV)
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.82kV(6.82kV)
2018-09-06 03:09 | 柏原SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.86kV(6.82kV)
2018-09-06 03:09 | 幌別SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 幌別SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 明野SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.88kV(6.88kV)
2018-09-06 03:09 | 緑町SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.89kV(6.44kV)
2018-09-06 03:09 | 緑町SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.89kV(6.88kV)
2018-09-06 03:09 | 緑町SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.76kV(6.40kV)
2018-09-06 03:09 | 緑町SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.77kV(6.45kV)
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 203.9kV(202.6kV)
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 203.7kV(201.5kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.3kV(68.0kV)
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 203.7kV(202.8kV)
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 203.4kV(202.3kV)
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.9kV(68.6kV)
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.0kV(68.9kV)
2018-09-06 03:09 | 苫小牧中央SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.1kV(68.5kV)
2018-09-06 03:09 |  | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 明野SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.2kV(68.9kV)
2018-09-06 03:09 | 緑町SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.2kV(68.5kV)
2018-09-06 03:09 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.9kV(68.5kV)
2018-09-06 03:09 | 西室蘭SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 200.6kV(200.0kV)
2018-09-06 03:09 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 202.7kV(201.3kV)
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 202.9kV(201.0kV)
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 299.9kV(296.4kV)
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 297.7kV(295.3kV)
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 300.7kV(297.9kV)
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 298.0kV(294.2kV)
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 68.5kV(68.0kV)
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 68.2kV(67.8kV)
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 200.4kV(200.0kV)
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 200.4kV(200.0kV)
2018-09-06 03:09 | 沼ノ端SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.4kV(68.5kV)
2018-09-06 03:09 | PV | 66kV 線路電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 110kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 114.5kV(114.5kV)
2018-09-06 03:09 | 忠和SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.7kV(68.5kV)
2018-09-06 03:09 | 美瑛SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 68.6kV(68.4kV)
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御開始 | 4tap(3)
2018-09-06 03:09 | 倶知安SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.2kV(69.0kV)
2018-09-06 03:09 | 恵庭SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 206kV(206kV)
2018-09-06 03:09 | 恵庭SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.6kV(69.5kV)
2018-09-06 03:09 | 恵南SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.6kV(69.5kV)
2018-09-06 03:09 | 上長都SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.8kV(70.7kV)
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 187kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 206kV(206kV)
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 206kV(206kV)
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 206kV(206kV)
2018-09-06 03:09 | 西滝川SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 205kV(205kV)
2018-09-06 03:09 | 西滝川SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 205kV(205kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 187 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 204kV(204kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 187 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 204kV(204kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 187 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 206kV(205kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 187 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 205kV(205kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 302kV(302kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 302kV(302kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 304kV(304kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 303kV(303kV)
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 187 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 205kV(205kV)
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 302kV(301kV)
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 301kV(301kV)
2018-09-06 03:09 | SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.3kV(70.2kV)
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 連変C タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:09 | 南札幌SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 204kV(204kV)
2018-09-06 03:09 | 北広島SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 68.8kV(68.8kV)
2018-09-06 03:09 | 日の出SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.2kV(70.1kV)
2018-09-06 03:09 | 篠路SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 206kV(206kV)
2018-09-06 03:09 | 篠路SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 206kV(205kV)
2018-09-06 03:09 | 西双葉SWS | 275kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 301kV(301kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 301kV(301kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 301kV(301kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 300kV(300kV)
2018-09-06 03:09 | 東釧路SS | 103TL 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 275 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 301kV(301kV)
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 187 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 207kV(207kV)
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 187 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 206kV(206kV)
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 301kV(301kV)
2018-09-06 03:09 | PS(屋外) | 275kV A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 302kV(302kV)
2018-09-06 03:09 | PS(屋外) | 275kV B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 302kV(302kV)
2018-09-06 03:09 | 輪厚SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.0kV(69.9kV)
2018-09-06 03:09 | 千歳SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.7kV(69.5kV)
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 連変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:09 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 連変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:09 | ダム | 取水軽故障 | 復帰 | 03:09:07 MEL 2
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 105TL 操作圧低下 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 112TL 操作圧低下 | 発生
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 205 ロケータ | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 205 ﾛｹｰﾀ標定 青相 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 202 ロケータ | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 202 ﾛｹｰﾀ標定 白相 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:09 | 飽別SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 飽別SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 取水堰 | ダム水位 | 下限１段発生 | -100cm(0cm)
2018-09-06 03:09 | 北斗CS(対向用) | 南流増/北流減ロック | 復帰
2018-09-06 03:09 | 取水堰 | ダム水位 | 下限２段発生 | -100cm(-20cm)
2018-09-06 03:09 | ダム | ダム水位 | 上限２段復帰 | 0cm(230cm)
2018-09-06 03:09 | ダム | ダム水位 | 上限１段復帰 | 0cm(220cm)
2018-09-06 03:09 | ダム | ダム水位 | 下限１段発生 | 0cm(10cm)
2018-09-06 03:09 | ダム | 沈砂池水位 | 上限２段復帰 | 0cm(200cm)
2018-09-06 03:09 | ダム | 沈砂池水位 | 上限１段復帰 | 0cm(190cm)
2018-09-06 03:09 | ダム | 沈砂池水位 | 下限１段発生 | 0cm(10cm)
2018-09-06 03:09 | ダム | ダム水位 | 下限１段発生 | -450cm(15cm)
2018-09-06 03:09 | ダム | ダム水位 | 下限２段発生 | -450cm(10cm)
2018-09-06 03:09 | ダム | ダム水位 | 下限１段発生 | -365cm(-1cm)
2018-09-06 03:09 | ダム | ダム水位 | 下限２段発生 | -365cm(-330cm)
2018-09-06 03:09 | 北斗CS(対向用) | 南流増/北流減ロック | 動作
2018-09-06 03:09 | 幌向SS | F1CB | 入
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | F4CB | 入
2018-09-06 03:09 | 沼ノ端SS | F15CB | 入
2018-09-06 03:09 | 西当別TC1 | 警報停止応動タイムアウ | ト | 発生
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 北江別SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 北江別SS 連変A | 制御開始 | 2tap(1)
2018-09-06 03:09 | 西当別TC1 | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:09 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 貯水槽異常 | 復帰 | 03:09:08 MEL 30
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | ロケータ | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | 104 ロケータ | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | ロケータ標定 赤相 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:09 | 大野SS | 消火設備故障 | 復帰 | 03:09:09 MEL 2
2018-09-06 03:09 | 釧路系制 | 52A GT | 入
2018-09-06 03:09 | PS | 1G VQ制限 | 発生
2018-09-06 03:09 | 北斗CS(対向用) | 南流増/北流減ロック | 復帰
2018-09-06 03:09 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:09 | 栄町SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.87kV(6.82kV)
2018-09-06 03:09 | 剣淵SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.83kV(6.82kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.78kV(6.76kV)
2018-09-06 03:09 | 神居SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.89kV(6.88kV)
2018-09-06 03:09 | 忠和SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.84kV(6.82kV)
2018-09-06 03:09 | 輪厚SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:09 | 明野SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.92kV(6.92kV)
2018-09-06 03:09 | 明野SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.97kV(6.94kV)
2018-09-06 03:09 | 早来SS | 自動オシロ | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位異常 | 発生 | 03:09:20 MSL
2018-09-06 03:09 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 貯水槽異常 | 発生 | 03:09:19 MSL
2018-09-06 03:09 | 樽川SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:09 | 樽川SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:09 | 樽川SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:09 | 富川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 2.50kV(6.56kV)
2018-09-06 03:09 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 尾幌SS | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 音更TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:09 | 本輪西SSTC | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:09 | 函館SS | 66kV瞬低低下率出力 | 動作
2018-09-06 03:09 | 本輪西SSTC | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:09 | 函館SS | 66kV瞬低継続時間出力 | 動作
2018-09-06 03:09 | 釧路MDX | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位 | 上限２段発生 | 32cm(0cm)
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位 | 上限１段発生 | 32cm(-2cm)
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位 | 上限２段発生 | 22cm(-5cm)
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位 | 上限１段発生 | 22cm(-13cm)
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位 | 上限２段発生 | 19cm(-5cm)
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位 | 上限１段発生 | 19cm(-8cm)
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位 | 上限２段発生 | 46cm(-5cm)
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位 | 上限１段発生 | 46cm(-10cm)
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位 | 上限２段発生 | 28cm(-5cm)
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位 | 上限１段発生 | 28cm(-8cm)
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位 | 下限１段発生 | -150cm(-15cm)
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位 | 下限２段発生 | -150cm(-30cm)
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位 | 下限１段発生 | -100cm(-15cm)
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位 | 下限２段発生 | -100cm(-20cm)
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位 | 下限１段発生 | -100cm(-25cm)
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位 | 下限２段発生 | -100cm(-35cm)
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位 | 下限１段発生 | -200cm(-10cm)
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位 | 下限２段発生 | -200cm(-30cm)
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位(後) | 上限２段発生 | 12cm(-5cm)
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位(後) | 上限１段発生 | 12cm(-10cm)
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位(後) | 上限２段発生 | 58cm(1cm)
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位(後) | 上限１段発生 | 58cm(-3cm)
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位(前) | 上限２段発生 | 55cm(2cm)
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位(前) | 上限１段発生 | 55cm(1cm)
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位(前) | 下限１段発生 | -100cm(-45cm)
2018-09-06 03:09 | PS | 水槽水位(前) | 下限２段発生 | -100cm(-55cm)
2018-09-06 03:09 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 釧路系制 | 52B GT | 入
2018-09-06 03:09 | 帯広中央TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:09 |  | 52G2CB | 切
2018-09-06 03:09 |  | 2G マスター | 停止
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 釧路MDX | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 連変A 3次 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 野幌SS | 配変B故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 野幌SS | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 柏原SS | 61 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 圧油系故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | F13CB | 入
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 105TL 操作圧低下 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 恵庭SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 206kV(206kV)
2018-09-06 03:09 | 恵庭SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.8kV(69.5kV)
2018-09-06 03:09 | 小樽SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.97kV(6.96kV)
2018-09-06 03:09 | 千歳SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.99kV(6.97kV)
2018-09-06 03:09 | 薄野SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.86kV(6.96kV)
2018-09-06 03:09 | 北村SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.06kV(7.03kV)
2018-09-06 03:09 | 余市SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.95kV(6.93kV)
2018-09-06 03:09 | 輪厚SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.92kV(6.96kV)
2018-09-06 03:09 | 手稲SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.9kV(67.8kV)
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 206kV(205kV)
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 187 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 205kV(205kV)
2018-09-06 03:09 | 泉沢SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 68.8kV(68.8kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 203kV(202kV)
2018-09-06 03:09 | 南札幌SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 204kV(204kV)
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 206kV(206kV)
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 206kV(206kV)
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 206kV(205kV)
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 206kV(205kV)
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 65.9kV(65.9kV)
2018-09-06 03:09 | 西双葉SWS | 275kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 302kV(302kV)
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 303kV(302kV)
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 303kV(302kV)
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 地下1階動力盤故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 広陽TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 連変B 3次 故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 野幌SS | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 野幌SS | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 2G 燃料系軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 195L | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 札幌系制西 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:09 | 釧路系制 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 107TL 操作圧低下 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 107TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 102TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 所内AC電源故障(SS) | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 117TL 43V切換無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 118TL 43V切換無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 12 43V切換無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 15 43V切換無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 113TL 43V切換無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 114TL 43V切換無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 101TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 103TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 106TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 111TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 104TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 105TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 112TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 112TL 操作圧低下 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 連変A 3次 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 59
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 連変B 3次 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 59
2018-09-06 03:09 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 早来SS | 64 DZロケータ | 復帰
2018-09-06 03:09 | 早来SS | DZロケータ | 復帰
2018-09-06 03:09 | 早来SS | DZロケータ標定 青相 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 富川SS | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 富川SS | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 厚真SS | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 所内AC電源故障(PS) | 復帰
2018-09-06 03:09 | ダム | ダム水位 | 急変発生 | 84.0cm/分(30.0)
2018-09-06 03:09 | ダム | 沈砂池水位 | 急変発生 | 85.7cm/分(30.0)
2018-09-06 03:09 | ダム | ダム水位 | 急変発生 | 176.0cm/分(10.0)
2018-09-06 03:09 | ダム | ダム水位 | 急変発生 | 129.0cm/分(10.0)
2018-09-06 03:09 | PS | 放水路水位 | 急変発生 | 22.0cm/分(10.0)
2018-09-06 03:09 | PS | 1MTr 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 1MTr 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 2MTr 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 2MTr 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 地下1階動力盤故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | バッタ室電源故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:09 | 本輪西SSTC | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-06 03:09 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:09 | PS | 1G VQ制限 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 205.5kV(197.0kV)
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 66 乙B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 70.5kV(69.9kV)
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 206.0kV(204.8kV)
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 206.0kV(204.6kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.4kV(68.6kV)
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 206.5kV(204.6kV)
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 206.0kV(204.3kV)
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.8kV(69.2kV)
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.9kV(69.3kV)
2018-09-06 03:09 | 苫小牧中央SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.9kV(69.4kV)
2018-09-06 03:09 | 鵡川SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 42.9kV(62.5kV)
2018-09-06 03:09 | 勇払SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.9kV(68.5kV)
2018-09-06 03:09 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.4kV(69.2kV)
2018-09-06 03:09 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 200.9kV(200.0kV)
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 206.0kV(203.6kV)
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 206.0kV(203.8kV)
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 301.8kV(301.3kV)
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 299.5kV(299.1kV)
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 299.5kV(299.4kV)
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.4kV(68.8kV)
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.1kV(68.5kV)
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 202.7kV(201.3kV)
2018-09-06 03:09 | 室蘭SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 202.7kV(201.3kV)
2018-09-06 03:09 | 沼ノ端SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.8kV(69.7kV)
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 西札幌SS 連変C | 制御正常終了 | 1tap(1)
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 西札幌GR | 制御正常終了
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 南札幌SS 連変A | 制御正常終了 | 3tap(3)
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御正常終了
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 南九条SS 連変A | 制御正常終了 | 1tap(1)
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 南九条SSND | 制御正常終了
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 篠路SSND | 制御正常終了
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 篠路SS 連変A | 制御正常終了 | 3tap(3)
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:09 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:09 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:09 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.98kV(6.96kV)
2018-09-06 03:09 | 苫小牧SS | 配変C 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.88kV(6.85kV)
2018-09-06 03:09 | 苫小牧中央SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.92kV(6.88kV)
2018-09-06 03:09 | 富川SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 沼ノ端SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.94kV(6.94kV)
2018-09-06 03:09 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 鵡川SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:09 | 明野SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.7kV(69.5kV)
2018-09-06 03:09 | 緑町SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.8kV(69.5kV)
2018-09-06 03:09 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.9kV(69.7kV)
2018-09-06 03:09 | 沼ノ端SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 64.5kV(68.5kV)
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 旭川SSND | ＰＲＧ制御 | 1分経過
2018-09-06 03:09 | 電圧制御 | 女満別SSND | ＰＲＧ制御 | 1分経過
2018-09-06 03:09 |  | O-563CB | 切
2018-09-06 03:09 | 本輪西SSTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 03:09 | 岩見沢SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.97kV(6.96kV)
2018-09-06 03:09 | 前田SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.98kV(6.96kV)
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 配変C 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.77kV(6.83kV)
2018-09-06 03:09 | 北村SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.13kV(7.09kV)
2018-09-06 03:09 | 北村SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.07kV(6.99kV)
2018-09-06 03:09 | 山鼻SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.00kV(6.96kV)
2018-09-06 03:09 | 上江別SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.02kV(6.96kV)
2018-09-06 03:09 | 前田SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.96kV)
2018-09-06 03:09 | 恵庭SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 208kV(207kV)
2018-09-06 03:09 | 恵庭SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 208kV(207kV)
2018-09-06 03:09 | 恵南SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.2kV(69.9kV)
2018-09-06 03:09 | 元村SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.5kV(69.4kV)
2018-09-06 03:09 | 手稲SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 68.7kV(68.2kV)
2018-09-06 03:09 | 上長都SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.2kV(71.1kV)
2018-09-06 03:09 | 新琴似SS | 66kV A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.4kV(68.8kV)
2018-09-06 03:09 | 新琴似SS | 66kV C母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.7kV(69.1kV)
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 187kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 209kV(207kV)
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 209kV(207kV)
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 208kV(207kV)
2018-09-06 03:09 | 西小樽SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 209kV(207kV)
2018-09-06 03:09 | 西滝川SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 207kV(206kV)
2018-09-06 03:09 | 西滝川SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 207kV(206kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 187 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 207kV(205kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 187 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 207kV(205kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 187 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 209kV(207kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 187 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 208kV(206kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 307kV(304kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 307kV(303kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 309kV(305kV)
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 308kV(305kV)
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 187 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 208kV(206kV)
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 187 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 208kV(206kV)
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 307kV(303kV)
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 306kV(302kV)
2018-09-06 03:09 | 泉沢SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.9kV(69.2kV)
2018-09-06 03:09 | 大谷地SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.0kV(68.0kV)
2018-09-06 03:09 | 島松SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.9kV(70.4kV)
2018-09-06 03:09 | 当別SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.0kV(68.0kV)
2018-09-06 03:09 | 南九条SS | 66kV A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.1kV(68.6kV)
2018-09-06 03:09 | 南九条SS | 66kV C母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 68.9kV(68.5kV)
2018-09-06 03:09 | 南札幌SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 205kV(205kV)
2018-09-06 03:09 | 南札幌SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 207kV(205kV)
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 209kV(207kV)
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 209kV(207kV)
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 68.6kV(68.1kV)
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 68.6kV(68.0kV)
2018-09-06 03:09 | 豊平SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.8kV(68.7kV)
2018-09-06 03:09 | 豊平SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.8kV(68.7kV)
2018-09-06 03:09 | 北広島SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.3kV(69.2kV)
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 208kV(207kV)
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 66.8kV(66.3kV)
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.7kV(69.0kV)
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.5kV(69.0kV)
2018-09-06 03:09 | 美香保SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.5kV(69.1kV)
2018-09-06 03:09 | 日の出SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.6kV(70.5kV)
2018-09-06 03:09 | 篠路SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 208kV(207kV)
2018-09-06 03:09 | 篠路SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.6kV(69.5kV)
2018-09-06 03:09 | 西双葉SWS | 275kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 307kV(304kV)
2018-09-06 03:09 | 西双葉SWS | 275kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 306kV(302kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 307kV(303kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 307kV(303kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 305kV(302kV)
2018-09-06 03:09 | PS | 275 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 307kV(303kV)
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 187 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 210kV(208kV)
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 187 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 209kV(207kV)
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 306kV(304kV)
2018-09-06 03:09 | 西野SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 306kV(304kV)
2018-09-06 03:09 | PS(屋外) | 275kV A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 307kV(303kV)
2018-09-06 03:09 | PS(屋外) | 275kV B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 307kV(303kV)
2018-09-06 03:09 | 輪厚SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.4kV(70.3kV)
2018-09-06 03:09 | 千歳SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.2kV(70.0kV)
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 187kV甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 208.3kV(198.0kV)
2018-09-06 03:09 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:09 | 本輪西SSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 03:09 | 本輪西SSTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 03:09 | 七重浜SS | 配変A重故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 七重浜SS | 配変A重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 大曲SS | TR重故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 中給事故報知 | PS 4G事故 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 幌向SS | F11CB. | トリップ
2018-09-06 03:09 | 幌向SS | DL 51
2018-09-06 03:09 | 幌向SS | DL 67G
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 66kV 母線 64 | 動作
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 66kV 67GB | 動作
2018-09-06 03:09 | 早来SS | 64CB | 入
2018-09-06 03:09 | 早来SS | 64 TL故障
2018-09-06 03:09 | 早来SS | 66kV 279
2018-09-06 03:09 | 早来SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 早来SS | 64 TL故障
2018-09-06 03:09 | 早来SS | 66kV 267G
2018-09-06 03:09 | 早来SS | 66kV 286
2018-09-06 03:09 | 早来SS | 66kV 279
2018-09-06 03:09 | 早来SS | 66kV 267G-AL
2018-09-06 03:09 | 鵡川SS | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 107CB | 入
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 107 再閉路成功
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 61 赤相 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 52GCB | 入
2018-09-06 03:09 | 幌北SS | F13CB | 切
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 102CB | 入
2018-09-06 03:09 | PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 6kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 52GCB | 入
2018-09-06 03:09 | 富川SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 富川SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 厚真SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:10 | 本輪西SSTC | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 03:09 | 苫小牧系制 | 商用電源喪失 | 動作
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 油検出器故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 1Gボス内油検出器故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 3G Var限定 | 動作 | 03:09:26 MSH
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 3G Var限定 | 復帰 | 03:09:26 MEH 2
2018-09-06 03:09 | PS | 1G VQ制限 | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 3G Var限定 | 動作
2018-09-06 03:09 | 支水路 | 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 連変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 圧油油面異常 | 復帰 | 03:09:18 MEL 2
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 新星SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:09 | PS | 1G 集油槽油面上昇1段 | 発生 | 03:09:29 MSL
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 連変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:09 | 北江別SS | 連変C タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 扉 | 開
2018-09-06 03:09 | 函館SS | 66kV瞬低低下率出力 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 函館SS | 66kV瞬低継続時間出力 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 苗穂SS | OFケーブル異常 | 発生 | 03:09:29 MSL
2018-09-06 03:09 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 202TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 11 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 14 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 201TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 1MTr 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | 北桧山SSTC | CYC TMオーバーレンジ |  | 発生
2018-09-06 03:09 | PS | 2MTr 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 鵡川SS | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 61 67G-AL | 動作
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 62 赤相 | 動作
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 62 67G-AL | 動作
2018-09-06 03:10 | 苗穂SS | 貯水槽異常 | 復帰 | 03:09:19 MEL 2
2018-09-06 03:09 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 新冠SWS | 所内 27(PS側) | 復帰
2018-09-06 03:10 | 西野SS | 187kV 空調故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 大野SS | 187目標電圧上限逸脱 | 発生
2018-09-06 03:09 | 大野SS | 275目標電圧上限逸脱 | 発生
2018-09-06 03:10 | ダム | ダム 重故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 室蘭SS | 配変B 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 6.90kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 苫小牧SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.04kV(7.01kV)
2018-09-06 03:10 | 苫小牧SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.90kV(6.88kV)
2018-09-06 03:10 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:10 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:10 | 新星SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | 104CB | 入
2018-09-06 03:09 | 追分SWS | 104 再閉路成功
2018-09-06 03:09 | 早来SS | 64 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | F1CB | 入
2018-09-06 03:10 | 西野SS | 275kV 空調故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 地震計 | 復帰 | 03:09:22 MEL 2
2018-09-06 03:10 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 柏原SS | 60 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 柏原SS | GIS ヒーター断
2018-09-06 03:09 | 柏原SS | 11 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 柏原SS | GIS ヒーター断
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 67CB | 入
2018-09-06 03:09 | 西札幌SS | 67TL 再閉路成功
2018-09-06 03:10 | 苫小牧系制 | 商用電源喪失 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | 旭川SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.95kV(6.88kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 110kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 116.3kV(115.0kV)
2018-09-06 03:10 | 旭川SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.84kV(6.82kV)
2018-09-06 03:10 | 旭川SS | 配変C 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 6.86kV(6.79kV)
2018-09-06 03:10 | 旭川SS | 配変D 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 34.3kV(34.0kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.07kV(7.05kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.87kV(6.79kV)
2018-09-06 03:10 | 三条SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.81kV(6.76kV)
2018-09-06 03:10 | 七条SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.94kV(6.85kV)
2018-09-06 03:10 | 秋月SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 6.91kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 上興部SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.89kV(6.84kV)
2018-09-06 03:10 | 上士別SS | 配変 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.98kV(6.91kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.86kV(6.81kV)
2018-09-06 03:10 | 新星SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.90kV(6.86kV)
2018-09-06 03:10 | 新星SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.90kV(6.88kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 110kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 115.7kV(115.0kV)
2018-09-06 03:10 | 新星SS | 配変C 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.97kV(6.85kV)
2018-09-06 03:10 | 神居SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.96kV(6.94kV)
2018-09-06 03:10 | 神居SS | 配変C 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.98kV(6.92kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.83kV(6.80kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 70.0kV(69.5kV)
2018-09-06 03:10 | 中川SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.98kV(6.97kV)
2018-09-06 03:10 | 忠和SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.86kV(6.82kV)
2018-09-06 03:10 | 忠和SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.94kV(6.87kV)
2018-09-06 03:10 | 東光SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.88kV)
2018-09-06 03:10 | 当麻SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.83kV(6.82kV)
2018-09-06 03:10 | 羽幌SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.0kV(68.3kV)
2018-09-06 03:10 | 苫前SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.08kV(6.99kV)
2018-09-06 03:10 | 美瑛SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.89kV(6.87kV)
2018-09-06 03:10 | 美瑛SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.85kV(6.82kV)
2018-09-06 03:10 | 名寄SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 3.34kV(3.34kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 100kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 103.6kV(102.2kV)
2018-09-06 03:10 | 白滝SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:10 | 東光SS | 配変C 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.00kV(6.91kV)
2018-09-06 03:10 | 当麻SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.84kV(6.79kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.9kV(68.5kV)
2018-09-06 03:10 | 栄町SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.5kV(68.5kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.8kV(68.5kV)
2018-09-06 03:10 | 士別SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.8kV(68.5kV)
2018-09-06 03:10 | 七条SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.2kV(69.0kV)
2018-09-06 03:10 | 小頓別SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 66.3kV(65.5kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.7kV(69.9kV)
2018-09-06 03:10 | 新星SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.6kV(68.5kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 70.2kV(69.5kV)
2018-09-06 03:10 |  | 31TL 線路電圧 上限 | 発生（悪化） | 23.0kV(22.9kV)
2018-09-06 03:10 |  | SC制御渋滞信号受信 | 受信
2018-09-06 03:10 | 大野SS | VQCタップ下げ制御 | 動作
2018-09-06 03:10 | PS | 110kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 116.3kV(115.1kV)
2018-09-06 03:10 | 屯田SS | 制御電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 屯田SS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 石狩SS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 北七飯SS | 情報組合盤BSC制御渋滞 | 受信
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.8kV(68.0kV)
2018-09-06 03:10 | 北七飯SS | 情報組合盤ASC制御渋滞 | 受信
2018-09-06 03:10 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:10 | 忠和SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.8kV(69.1kV)
2018-09-06 03:10 | 釧路系制 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:10 | 苫前SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.0kV(68.0kV)
2018-09-06 03:10 | 美瑛SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.4kV(68.9kV)
2018-09-06 03:10 | 岩清水SWS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:10 | 旭川SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 207.3kV(204.6kV)
2018-09-06 03:10 | 旭川SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 67.7kV(67.0kV)
2018-09-06 03:10 | 旭川嵐山SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 207.6kV(205.0kV)
2018-09-06 03:10 | 新旭川SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.8kV(68.1kV)
2018-09-06 03:10 | 西旭川SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 207.8kV(205.4kV)
2018-09-06 03:10 | 西旭川SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.3kV(68.5kV)
2018-09-06 03:10 | 西名寄SS | 100kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 102.9kV(101.9kV)
2018-09-06 03:10 | 西名寄SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 206.2kV(203.9kV)
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | 美しが丘SS | 43LC 切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:09 | 早来SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:09 | 早来SS | 61 TL故障
2018-09-06 03:09 | 早来SS | 66kV 179
2018-09-06 03:09 | 早来SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 早来SS | 61 TL故障
2018-09-06 03:09 | 早来SS | 66kV 144S-Z1
2018-09-06 03:09 | 早来SS | 66kV 144S-Z2･3
2018-09-06 03:09 | 早来SS | 66kV 1TL 青相
2018-09-06 03:09 | 早来SS | 66kV 1TL 赤相
2018-09-06 03:09 | 早来SS | 66kV 1TL 白相
2018-09-06 03:09 | 早来SS | 66kV 186
2018-09-06 03:09 | 早来SS | 66kV 179
2018-09-06 03:09 | 柏原SS | 14 故障 | 発生
2018-09-06 03:09 | 柏原SS | GIS ヒーター断
2018-09-06 03:09 | 登別青葉SS | F2CB | 入
2018-09-06 03:09 | 岩清水SWS | 102CB | 入
2018-09-06 03:09 | 岩清水SWS | 日高幹TL 再閉路成功
2018-09-06 03:09 | 岩清水SWS | 101CB | 入
2018-09-06 03:09 | 岩清水SWS | 高見1TL 再閉路成功
2018-09-06 03:09 | 岩清水SWS | 日高幹TL 再閉路成功
2018-09-06 03:09 | 由仁SS | 63CB | 入
2018-09-06 03:09 | 由仁SS | 63TL 再閉路成功
2018-09-06 03:09 | 長沼SS | F3CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 長沼SS | 配変A DL 67G
2018-09-06 03:09 | 長沼SS | 配変A DL 79Z
2018-09-06 03:09 | 長沼SS | F13CB | トリップ
2018-09-06 03:09 | 長沼SS | 配変B DL 67G
2018-09-06 03:10 | 岩見沢SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.88kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 岩内SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 6.87kV(6.82kV)
2018-09-06 03:10 | 琴似SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 上長都SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 真駒内SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.90kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 真駒内SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 西札幌SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.86kV(6.84kV)
2018-09-06 03:10 | 千歳SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.09kV(7.02kV)
2018-09-06 03:10 | 千歳SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.98kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 千歳SS | 配変C 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.09kV(7.07kV)
2018-09-06 03:10 | 前田SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.01kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 島松SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.99kV(6.94kV)
2018-09-06 03:10 | 島松SS | 配変D 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.02kV(6.94kV)
2018-09-06 03:10 | 南九条SS | 33kV A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 34.7kV(34.5kV)
2018-09-06 03:10 | 白石SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.86kV(6.84kV)
2018-09-06 03:10 | 白石SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.01kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 薄野SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 苗穂SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.98kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 苗穂SS | 配変C 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 6.87kV(6.83kV)
2018-09-06 03:10 | 北三条SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.99kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 北三条SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.98kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 樽川SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.90kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 西岡SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.91kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 美香保SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.01kV(7.00kV)
2018-09-06 03:10 | 本町SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.01kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 山鼻SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.95kV(6.93kV)
2018-09-06 03:10 | 前田SS | 配変C 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.01kV(6.99kV)
2018-09-06 03:10 | 輪厚SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.03kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 札幌中央SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.02kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 札幌中央SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.94kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 札幌中央SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.98kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 1G シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 緑町SS | 配変B タップ極限 | 動作
2018-09-06 03:10 | PS | 2G 集油槽油面上昇1段 | 発生
2018-09-06 03:10 | 小樽SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.05kV(7.01kV)
2018-09-06 03:10 | 旭川SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.99kV(6.98kV)
2018-09-06 03:10 | 旭川SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.88kV(6.87kV)
2018-09-06 03:10 | 旭川SS | 配変D 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 34.5kV(34.4kV)
2018-09-06 03:10 | 羽幌SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.87kV(6.85kV)
2018-09-06 03:10 | 羽幌SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.05kV(7.04kV)
2018-09-06 03:10 | 幌加内SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 6.94kV(6.91kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 3G Var限定 | 復帰 | 03:09:35 MSH
2018-09-06 03:10 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.87kV(6.86kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.88kV(6.88kV)
2018-09-06 03:10 | 当麻SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.87kV(6.86kV)
2018-09-06 03:10 | 新冠SWS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 鵡川SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 鵡川SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 201CB | 入
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 201TL 再閉路成功
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 102TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 新冠SWS | 所内 27(DL側) | 復帰
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 三条SS | 配変C タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | PS | 3G Var限定 | 動作 | 03:09:35 MEH 2
2018-09-06 03:10 | 島松SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 大野SS | 275目標電圧上限逸脱 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 43-90 | AQR
2018-09-06 03:10 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 3G Var限定 | 復帰 | 03:09:36 MSH
2018-09-06 03:10 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 113CB | 入
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 113TL 再閉路成功
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 117CB | 入
2018-09-06 03:09 | 北新得SS | 117TL 再閉路成功
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 187kV連変A冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | PS | 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 当麻SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | PS | 連絡線軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 剣淵SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.95kV(6.86kV)
2018-09-06 03:10 | 剣淵SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.90kV(6.88kV)
2018-09-06 03:10 | 美深SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.86kV(6.82kV)
2018-09-06 03:10 | 北七飯SS | オシロ(66kV) | 復帰
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 西名寄SSND | ＰＲＧ制御 | 1分経過
2018-09-06 03:10 | 長万部SS | 配変A 2次電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.56kV(6.46kV)
2018-09-06 03:10 | 大野SS | 187kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 198.1kV(197.0kV)
2018-09-06 03:10 | 大野SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 197.8kV(197.0kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 197.9kV(197.0kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 43-91Q | AVR
2018-09-06 03:10 | PS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 6.86kV(6.80kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 配変B 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 6.86kV(6.81kV)
2018-09-06 03:10 | 琴似SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.87kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 元町SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 元町SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.08kV(7.00kV)
2018-09-06 03:10 | SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.14kV(7.06kV)
2018-09-06 03:10 | 前田SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.90kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 藻岩SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.99kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 拓北SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.99kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 拓北SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.91kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 白石SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.91kV(6.89kV)
2018-09-06 03:10 | 白石SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.07kV(7.04kV)
2018-09-06 03:10 | 白石SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.01kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 美園SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.98kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 苗穂SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.05kV(7.01kV)
2018-09-06 03:10 | 豊平SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.04kV(7.03kV)
2018-09-06 03:10 | 幌北SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.97kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 余市SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.98kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 西岡SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.79kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 札幌中央SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.95kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 北七飯SS | 187kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 198.6kV(197.0kV)
2018-09-06 03:10 | 北七飯SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 199.1kV(197.0kV)
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 母線電圧 | 上限逸脱発生 | 221.8kV(200.0kV)
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 211CB | 入
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 211 再閉路成功
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 212CB | 入
2018-09-06 03:09 | 南早来SS | 212 再閉路成功
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 所内H2TR故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 西当別SS | 所変軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:09 | 早来SS | 61 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 主機軽故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 西当別SS | 所内H2TR故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 西当別SS | 所変軽故障
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 励磁装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 三川SS | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 三川SS | 配変B故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 柏原SS | GIS ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 元村SS | F12CB | 切
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 114CB | 入
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 114TL 再閉路成功
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 118CB | 入
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 118TL 再閉路成功
2018-09-06 03:10 | 石狩SS | 配変A故障. | 復帰
2018-09-06 03:10 | 石狩SS | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 緑町SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 長沼SS | F11CB | トリップ
2018-09-06 03:10 | 長沼SS | 配変B DL 67G
2018-09-06 03:10 | 西札幌SS | 68CB | 入
2018-09-06 03:10 | 西札幌SS | 68TL 再閉路成功
2018-09-06 03:10 | PS | F2CB | 入
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 202CB | 入
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 11CB | 入
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 275連変A全停遮断復旧
2018-09-06 03:10 | PS | 水槽水位差 | 復帰 | 03:09:27 MEL 2
2018-09-06 03:10 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 187kV BP 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 栄町SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.97kV(6.91kV)
2018-09-06 03:10 | 栄町SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.77kV(6.76kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.89kV(6.88kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.88kV(6.88kV)
2018-09-06 03:10 | 幌加内SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.83kV(6.91kV)
2018-09-06 03:10 | 茨戸SS | 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 茨戸SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | 茨戸SS | 66kV 179
2018-09-06 03:10 | 屯田SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | 屯田SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:10 | 屯田SS | 66kV 179
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 14CB | 入
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 275連変B全停遮断復旧
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御正常終了 | 3tap(3)
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御正常終了
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 西小樽SS 連変A | 制御正常終了 | 1tap(1)
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 西小樽GR | 制御正常終了
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 北江別SS 連変A | 制御正常終了 | 1tap(1)
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 北江別SSND | 制御正常終了
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 南早来187kVGR 北新得 | GR 系 | 統ループ発生検出
2018-09-06 03:10 | 苫小牧SS | 配変C 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.92kV(6.91kV)
2018-09-06 03:10 | 柏原SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.08kV(6.94kV)
2018-09-06 03:10 | 柏原SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.05kV(6.89kV)
2018-09-06 03:10 | 明野SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.00kV(6.88kV)
2018-09-06 03:10 | 明野SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.07kV(6.95kV)
2018-09-06 03:10 | 明野SS | 配変C 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.14kV(7.01kV)
2018-09-06 03:10 | 勇払SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.03kV(6.94kV)
2018-09-06 03:10 | 緑町SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.98kV(6.92kV)
2018-09-06 03:10 | 緑町SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.91kV(6.88kV)
2018-09-06 03:10 | 沼ノ端SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.98kV(6.97kV)
2018-09-06 03:10 | 美しが丘SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:10 | 美しが丘SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 187kV 連変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 187kV 連変 軽故障
2018-09-06 03:10 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:10 | 北江別SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | 北江別SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:10 | 北江別SS | 66kV 279
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 北新得GR 南早来 | 187kVGR 系 | 統ループ発生検出
2018-09-06 03:10 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.84kV(6.82kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.01kV(7.00kV)
2018-09-06 03:10 | ST | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.03kV(7.01kV)
2018-09-06 03:10 | 三条SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.85kV(6.76kV)
2018-09-06 03:10 | 三条SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.77kV(6.76kV)
2018-09-06 03:10 | 朱鞠内SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.95kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 206CB | 入
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 206 再閉路成功
2018-09-06 03:10 | 早来SS | 61 DZロケータ | 動作
2018-09-06 03:10 | 早来SS | DZロケータ
2018-09-06 03:10 | 早来SS | DZロケータ標定 青相
2018-09-06 03:10 | 早来SS | ロケータ標定値(48.9km | )
2018-09-06 03:10 | 美瑛SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | PS | 3G Var限定 | 動作 | 03:09:36 MEH 2
2018-09-06 03:10 | TC | HDLC BCD入力異常 |  | 発生
2018-09-06 03:10 | 三川SS | 63CB | 入
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 102TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 101CB | 入
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 101TL 再閉路成功
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 105CB | 入
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 105TL 再閉路成功
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 12CB | 入
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 275連変A全停遮断復旧
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 11 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 14 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 101TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 107CB | 入
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 17 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 羽幌SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.5kV(69.3kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.4kV(69.2kV)
2018-09-06 03:10 | 三条SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.3kV(67.5kV)
2018-09-06 03:10 | 士別SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.3kV(69.2kV)
2018-09-06 03:10 | 朱鞠内SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.6kV(68.0kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 発電機母線 電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.83kV(6.80kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.1kV(71.0kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 31TL 線路電圧 上限 | 発生（悪化） | 23.3kV(23.1kV)
2018-09-06 03:10 | 苫前SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.4kV(69.3kV)
2018-09-06 03:10 | 美瑛SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.8kV(69.7kV)
2018-09-06 03:10 | 富良野SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.6kV(67.5kV)
2018-09-06 03:10 | 旭川SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 209.3kV(208.2kV)
2018-09-06 03:10 | 旭川SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 68.4kV(68.1kV)
2018-09-06 03:10 | 旭川嵐山SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 208.8kV(208.5kV)
2018-09-06 03:10 | 西名寄SS | 100kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 103.8kV(103.4kV)
2018-09-06 03:10 | 西名寄SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 207.8kV(207.1kV)
2018-09-06 03:10 | 旭川SS | 110kV C母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 115.0kV(115.0kV)
2018-09-06 03:10 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 208.3kV(206.4kV)
2018-09-06 03:10 | 港南SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.7kV(68.5kV)
2018-09-06 03:10 | 港南SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.6kV(68.5kV)
2018-09-06 03:10 |  | 線連系点母線電圧 | 逸脱発生 | 68.9kV(68.5kV)
2018-09-06 03:10 | 早来SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.0kV(68.5kV)
2018-09-06 03:10 | 追分SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 209.3kV(206.9kV)
2018-09-06 03:10 | 追分SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 209.1kV(206.9kV)
2018-09-06 03:10 | 柏原SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.8kV(68.5kV)
2018-09-06 03:10 | 勇払SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.0kV(69.2kV)
2018-09-06 03:10 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 203.2kV(201.8kV)
2018-09-06 03:10 | 西室蘭SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 203.7kV(201.6kV)
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 207.5kV(206.9kV)
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 207.5kV(206.9kV)
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 307.8kV(303.2kV)
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 305.9kV(300.9kV)
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 309.3kV(302.1kV)
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 305.9kV(300.9kV)
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.5kV(69.4kV)
2018-09-06 03:10 | 沼ノ端SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 70.2kV(68.5kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 17 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 15CB | 入
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 275連変B全停遮断復旧
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 102TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PSTC2(SS) | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 |  | 南早来系ＰＣ合調度 | -13.6 | %(5.0%～12.5%)
2018-09-06 03:10 |  | 南早来SS
2018-09-06 03:10 |  | 南早来系ＰＣ合調度 | -13.6 | %(5.0%～12.5%)
2018-09-06 03:10 |  | 南早来SS
2018-09-06 03:10 | 港南SS | ΔV10警報 | 動作
2018-09-06 03:10 | 桑園SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 桑園SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.90kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 江別SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 国富SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 6.92kV(6.87kV)
2018-09-06 03:10 | 真駒内SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.83kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 川沿SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.90kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 大谷地SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.91kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 大通SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.00kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 大通SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.97kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 南三条SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.99kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 美香保SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.04kV(7.03kV)
2018-09-06 03:10 | 上江別SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.88kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 樽川SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.90kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 輪厚SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.93kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 札幌中央SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.95kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 札幌中央SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.87kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 当麻SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.76kV(6.82kV)
2018-09-06 03:10 | 苫小牧SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.82kV(6.88kV)
2018-09-06 03:10 | 沼ノ端SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.87kV(6.94kV)
2018-09-06 03:10 | 円山SS | 66kV A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.1kV(69.0kV)
2018-09-06 03:10 | 円山SS | 66kV C 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.1kV(69.0kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.3kV(69.0kV)
2018-09-06 03:10 | 岩内SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.4kV(69.0kV)
2018-09-06 03:10 | 錦橋SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.1kV(68.4kV)
2018-09-06 03:10 | 倶知安SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.9kV(69.5kV)
2018-09-06 03:10 | 桑園SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.0kV(68.3kV)
2018-09-06 03:10 | 恵庭SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 210kV(209kV)
2018-09-06 03:10 | 恵庭SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 210kV(209kV)
2018-09-06 03:10 | 恵庭SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.5kV(70.1kV)
2018-09-06 03:10 | 恵庭SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.6kV(69.9kV)
2018-09-06 03:10 | 元町SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.2kV(69.0kV)
2018-09-06 03:10 | 厚別SS | 66kV A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.8kV(68.0kV)
2018-09-06 03:10 | 厚別SS | 66kV C母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.8kV(68.0kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.3kV(69.0kV)
2018-09-06 03:10 | 小樽SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 68.9kV(68.0kV)
2018-09-06 03:10 | 小樽SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 68.6kV(67.7kV)
2018-09-06 03:10 | 上長都SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.7kV(71.5kV)
2018-09-06 03:10 | 西札幌SS | 187kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 210kV(210kV)
2018-09-06 03:10 | 西札幌SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 210kV(210kV)
2018-09-06 03:10 | 西小樽SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 209kV(209kV)
2018-09-06 03:10 | 西小樽SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 210kV(210kV)
2018-09-06 03:10 | 西滝川SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 209kV(208kV)
2018-09-06 03:10 | 西滝川SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 208kV(208kV)
2018-09-06 03:10 | 西滝川SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.4kV(67.2kV)
2018-09-06 03:10 | 西滝川SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.2kV(67.2kV)
2018-09-06 03:10 | 西当別SS | 187 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 208kV(208kV)
2018-09-06 03:10 | 西当別SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 308kV(308kV)
2018-09-06 03:10 | SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.4kV(70.6kV)
2018-09-06 03:10 | 双葉SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 204kV(202kV)
2018-09-06 03:10 | 双葉SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 204kV(202kV)
2018-09-06 03:10 | 大谷地SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 68.9kV(68.3kV)
2018-09-06 03:10 | 大通SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.3kV(69.0kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 207kV(204kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 南九条SS | 66kV B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.1kV(68.4kV)
2018-09-06 03:10 | 南九条SS | 66kV C母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.4kV(69.2kV)
2018-09-06 03:10 | 南札幌SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 208kV(206kV)
2018-09-06 03:10 | 南札幌SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 208kV(208kV)
2018-09-06 03:10 | 南札幌SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 68.8kV(68.0kV)
2018-09-06 03:10 | 南札幌SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 68.6kV(68.0kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.0kV(69.4kV)
2018-09-06 03:10 | 美園SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.0kV(68.1kV)
2018-09-06 03:10 | 苗穂SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 211kV(210kV)
2018-09-06 03:10 | 苗穂SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 211kV(210kV)
2018-09-06 03:10 | 豊平SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.4kV(69.1kV)
2018-09-06 03:10 | 豊平SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.4kV(69.1kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.2kV(69.0kV)
2018-09-06 03:10 | 北広島SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.6kV(69.6kV)
2018-09-06 03:10 | 北江別SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 209kV(207kV)
2018-09-06 03:10 | 南三条SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.82kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 北江別SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 210kV(209kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.74kV(6.80kV)
2018-09-06 03:10 | 幌北SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.5kV(70.0kV)
2018-09-06 03:10 | 幌北SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.3kV(69.8kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.6kV(69.0kV)
2018-09-06 03:10 | 留産SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.0kV(69.0kV)
2018-09-06 03:10 | 樽川SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.4kV(68.5kV)
2018-09-06 03:10 | 西岡SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.6kV(68.0kV)
2018-09-06 03:10 | 藤野SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.9kV(68.7kV)
2018-09-06 03:10 | 本町SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.4kV(69.0kV)
2018-09-06 03:10 | 日の出SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.1kV(70.9kV)
2018-09-06 03:10 | 篠路SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 211kV(207kV)
2018-09-06 03:10 | 篠路SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 211kV(209kV)
2018-09-06 03:10 | 篠路SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.4kV(69.9kV)
2018-09-06 03:10 | 篠路SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.1kV(69.6kV)
2018-09-06 03:10 | 西双葉SWS | 275kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 310kV(308kV)
2018-09-06 03:10 | 西双葉SWS | 275kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 309kV(308kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 308kV(308kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 308kV(308kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 307kV(307kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 275 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 308kV(308kV)
2018-09-06 03:10 | 西野SS | 187 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 212kV(211kV)
2018-09-06 03:10 | 西野SS | 187 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 211kV(210kV)
2018-09-06 03:10 | 西野SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 309kV(307kV)
2018-09-06 03:10 | 西野SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 309kV(308kV)
2018-09-06 03:10 | PS(屋外) | 275kV A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 310kV(309kV)
2018-09-06 03:10 | PS(屋外) | 275kV B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 310kV(309kV)
2018-09-06 03:10 | 北口SS | 66kV A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.3kV(69.6kV)
2018-09-06 03:10 | 北口SS | 66kV C母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.2kV(69.4kV)
2018-09-06 03:10 | 大麻SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | 茨戸SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | 茨戸SS | 66kV 279
2018-09-06 03:10 | 屯田SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 103TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 104TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 11CB | 入
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 105TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 106TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 101TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 美深SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 港南SS | ΔV10警報 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 3G Var限定 | 復帰 | 03:09:40 MSH
2018-09-06 03:10 | PS | 副水槽水位計故障 | 復帰 | 03:09:31 MEL 2
2018-09-06 03:10 | PS | 所内AC電源異常 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 大野SS | 275目標電圧上限逸脱 | 発生
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 西小樽GR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 西小樽GR | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 西小樽GR | 制御異常終了
2018-09-06 03:10 | TC | HDLC BCD入力異常 |  | 復帰
2018-09-06 03:10 | 緑町SS | 配変C タップ極限 | 動作
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 202TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 14CB | 入
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 14CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | 3G Var限定 | 動作 | 03:09:40 MEH 2
2018-09-06 03:10 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:10 | PS | 204CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | 204TL79*
2018-09-06 03:10 | 南清水沢SS | 71CB | 入
2018-09-06 03:10 | 江別SS | 63CB | 入
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 187kV 連変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 187kV 連変 軽故障
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 106CB | 入
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 17CB | 入
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 17CB | 入
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 102CB | 入
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 1G V-Q 制限 | 動作
2018-09-06 03:10 | PS | 101CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | 101CB | 入
2018-09-06 03:10 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:10 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.80kV(6.88kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.79kV(6.88kV)
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | PS | 防油堤油検出器故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北村SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.90kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 樽川SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.83kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 西岡SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.91kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 輪厚SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.97kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 札幌中央SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.97kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 弱点ピン折損 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 13CB | 入
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 275連変A全停遮断復旧
2018-09-06 03:10 | 相内SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:10 | 相内SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | 1G V-Q 制限 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | 苗穂SS | OFケーブル異常 | 復帰 | 03:09:32 MEL 2
2018-09-06 03:10 |  | O-554CB | 入
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 16CB | 入
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 275連変B全停遮断復旧
2018-09-06 03:10 | 岩清水SWS | 104CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 圧油圧力異常 | 発生
2018-09-06 03:10 | 川西SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:10 | 川西SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:10 | PS | 配変 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.30kV(6.82kV)
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 214.4kV(196.5kV)
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 210.6kV(196.5kV)
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 187kV甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 216.0kV(209.2kV)
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 212.0kV(198.0kV)
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 275kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 312.0kV(289.0kV)
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 275kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 304.7kV(289.0kV)
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 215.2kV(198.5kV)
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 208.5kV(198.5kV)
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.4kV(66.1kV)
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 西滝川SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 西滝川SS 連変A | 制御開始 | 2tap(1)
2018-09-06 03:10 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:10 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:10 | PS | 3G Var限定 | 復帰 | 03:09:44 MSH
2018-09-06 03:10 | 当麻SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 大野SS | VQCタップ下げ制御 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 南清水沢SS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 3G Var限定 | 動作 | 03:09:44 MEH 2
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 65CB | 入
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 12CB | 入
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 187kV 連変A REC実施
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 103CB | 入
2018-09-06 03:10 | ダム | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 43-90 | AQR
2018-09-06 03:10 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.12kV(7.10kV)
2018-09-06 03:10 | 秋月SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.93kV(6.91kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 配変 DL 79Z | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:10 | 苫小牧SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.89kV(6.88kV)
2018-09-06 03:10 | 沼ノ端SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.94kV(6.94kV)
2018-09-06 03:10 | 拓北SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 11 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 14 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 107TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 103CB | 入
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 111CB | 入
2018-09-06 03:10 | 潮見SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:10 | 潮見SS | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:10 | 潮見SS | 自動受電切替中
2018-09-06 03:10 | 潮見SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | 岩内SS | 配変C 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 6.91kV(6.89kV)
2018-09-06 03:10 | 真駒内SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.00kV(6.99kV)
2018-09-06 03:10 | 大通SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.97kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 島松SS | 33kV C2次電圧 上限 | 発生（悪化） | 36.3kV(35.7kV)
2018-09-06 03:10 | 屯田SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.12kV(7.00kV)
2018-09-06 03:10 | 屯田SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.09kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 北村SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 幌北SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 幌北SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 輪厚SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.02kV(7.00kV)
2018-09-06 03:10 | 本町SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.97kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 札幌中央SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.01kV(7.00kV)
2018-09-06 03:10 | 札幌中央SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.94kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 札幌中央SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.99kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | TC | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 釧路GW-A1
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | PS | 1G GOV装置軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 励磁装置軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 15CB | 入
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 187kV 連変B REC実施
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 104CB | 入
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 104CB | 入
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 112CB | 入
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 101CB | 入
2018-09-06 03:10 | 札内SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:10 | 札内SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | 枝幸SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | 枝幸SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:10 | 枝幸SS | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:10 | 枝幸SS | 自動受電切替中
2018-09-06 03:10 | 室蘭SS | 配変B 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.78kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | TC | HDLC 回線断 |  | 発生 釧路GW-A1
2018-09-06 03:10 | 西札幌SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.91kV(6.89kV)
2018-09-06 03:10 | 前田SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.98kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 北村SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.00kV(6.99kV)
2018-09-06 03:10 | 美香保SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.05kV(7.04kV)
2018-09-06 03:10 | 上江別SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.97kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 前田SS | 配変C 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.06kV(7.04kV)
2018-09-06 03:10 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:10 | 三川SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 三川SS | 66kV 179
2018-09-06 03:10 | 屯田SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 屯田SS | 66kV 279
2018-09-06 03:10 | 大麻SS | 66kV 279 | 動作
2018-09-06 03:10 | 屯田SS | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 屯田SS | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 屯田SS | 配変B故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 屯田SS | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 幌向SS | F1CB | トリップ
2018-09-06 03:10 | 幌向SS | DL 51
2018-09-06 03:10 | 幌向SS | DL 67G
2018-09-06 03:10 | 庶路SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 102CB | 入
2018-09-06 03:10 | 新冠SWS | 107CB | 入
2018-09-06 03:10 | 湖南SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:10 | 湖南SS | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:10 | 湖南SS | 自動受電切替中
2018-09-06 03:10 | PS | 102CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | 102CB | 入
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 275kV所内1 6kV27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 187B所内A-DC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 187B所内B-DC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 187B雑装置故障(変電) | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 北斗CS | 地震計 | 復帰 | 03:09:35 MEL 2
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 187A所内電源共通故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 187A所内A-AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 187kV所内1 Cub故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 275kV所内1 Cub故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 275 所内AC100V故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 275所内A系AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 275kV連変Aクーラ故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 187 B 所内AC100V故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 相内SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | 室蘭SS | 連変D タップ極限 | 動作
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 275kV連変Bクーラ故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 275kV所内2 6kV27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 103TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 104TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 100 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 101TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 102TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 105TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 106TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 107TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 111TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 112TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 101TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 101TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 187Aコンプレッサ故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 187kV所内2 Cub故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 275kV所内2 Cub故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 275所内B系AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 187B所内B-AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 187A所内B-AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 島松SS | 配変D タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | PS | 1G シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 3G Var限定 | 復帰 | 03:09:47 MSH
2018-09-06 03:10 | 苗穂SS | 貯水槽異常 | 発生 | 03:09:47 MSL
2018-09-06 03:10 | 釧路系制 | NWロケータ | 動作
2018-09-06 03:10 | 樽川SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:10 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 3G Var限定 | 動作 | 03:09:47 MEH 2
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 275所内1 H1Tr軽故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 66kV 青相 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 66kV 赤相 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 66kV 白相 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 206 ロケータ | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 206 ﾛｹｰﾀ標定 白相 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:10 | 白糠SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 187kV本館A整流器故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 66kV 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | ShR-B 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 275所内2 H2Tr軽故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 03:10 | PS | 2G 主弁 | 開
2018-09-06 03:10 | 北新得275TC | HDLC デシマル入力異常 |  | 復帰
2018-09-06 03:10 |  | 宇円別系ＰＣ合調度 | 2647 | 1%(5.0%～25.2%)
2018-09-06 03:10 |  | 宇円別SS
2018-09-06 03:10 | 智恵文SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.88kV(6.87kV)
2018-09-06 03:10 | 東光SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.91kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 庶路SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | 錦岡SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:10 | 錦岡SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | 湖南SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | 千歳SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | 沼田SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:10 | 沼田SS | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:10 | 沼田SS | 自動受電切替中
2018-09-06 03:10 | 剣淵SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 剣淵SS | 6kV 59
2018-09-06 03:10 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | O-1CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | O-3CB | 入
2018-09-06 03:10 | 茨戸SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.02kV(7.00kV)
2018-09-06 03:10 | 茨戸SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.06kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 岩見沢SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 上長都SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.06kV(7.00kV)
2018-09-06 03:10 | 前田SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.02kV(7.01kV)
2018-09-06 03:10 | 南三条SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.90kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 野幌SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 本町SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.06kV(7.04kV)
2018-09-06 03:10 | 樽川SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.95kV(6.93kV)
2018-09-06 03:10 | 西岡SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.95kV(6.94kV)
2018-09-06 03:10 | 札内SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | ST | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.07kV(7.06kV)
2018-09-06 03:10 | 上興部SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.93kV(6.92kV)
2018-09-06 03:10 | 白糠SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 励磁装置軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 元町SS | F4CB | 切
2018-09-06 03:10 | 竹浦SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:10 | 尾幌SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 101CB | 入
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 105CB | 入
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 15CB | 入
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 18CB | 入
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 187kV 連変B REC実施 | 動作
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 187kV 連変C REC実施 | 動作
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 187kV 連変C REC実施 | 動作
2018-09-06 03:10 | 深川SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:10 | 深川SS | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:10 | 深川SS | 自動受電切替中
2018-09-06 03:10 | 深川SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | 鷲別SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:10 | 鷲別SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | 岩清水SWS | 105CB | 入
2018-09-06 03:10 | 岩清水SWS | 高見2TL 再閉路成功
2018-09-06 03:10 | TC | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 釧路HOST-1
2018-09-06 03:10 | PS | 導水路ゲート異常 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 足寄SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.33kV(6.82kV)
2018-09-06 03:10 | 足寄SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.42kV(6.88kV)
2018-09-06 03:10 | 南札幌SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.03kV(7.00kV)
2018-09-06 03:10 | 白石SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.95kV(6.94kV)
2018-09-06 03:10 | 白石SS | 配変C 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.05kV(7.04kV)
2018-09-06 03:10 | 薄野SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.98kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 薄野SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.01kV(7.00kV)
2018-09-06 03:10 | 薄野SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.01kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 輪厚SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.06kV(7.05kV)
2018-09-06 03:10 | 札幌中央SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.05kV(7.04kV)
2018-09-06 03:10 | 札幌中央SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.98kV(6.97kV)
2018-09-06 03:10 | 桜ヶ岡SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | PS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 白糠SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:10 | 江別SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 江別SS | 66kV 179
2018-09-06 03:10 | 竹浦SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 106CB | 入
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 18CB | 入
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 67CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東藻琴SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:10 | 東藻琴SS | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:10 | 東藻琴SS | 配変A 6kV 27
2018-09-06 03:10 | 東藻琴SS | 自動受電切替中
2018-09-06 03:10 | 東藻琴SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | 187kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 101 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 1分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:10 | PS | 101 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 206 ロケータ | 動作
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 206 ﾛｹｰﾀ標定 白相
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 206 DZロケータ標定(10 | .0km)
2018-09-06 03:10 | PS | 1G発電 Q | 下限逸脱発生 | -9.7MVar(-9.4MVar)
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | TC | HDLC 回線断 |  | 復帰 釧路GW-A1
2018-09-06 03:10 | 湯の里SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:10 | 湯の里SS | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:10 | 湯の里SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | 二の坂SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:10 | 木古内SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:10 | 木古内SS | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:10 | 木古内SS | 自動受電切替中
2018-09-06 03:10 | 木古内SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | 尾幌SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 101CB | 入
2018-09-06 03:10 | 稚内西SS | 101CB | トリップ
2018-09-06 03:10 | 稚内西SS | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:10 | 稚内西SS | 自動受電切替中
2018-09-06 03:10 | 稚内西SS | 102CB | 入
2018-09-06 03:10 | 妹背牛SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:10 | 妹背牛SS | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:10 | 妹背牛SS | 自動受電切替中
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:10 | 田端SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:10 | 妹背牛SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | 音江SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:10 | 音江SS | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:10 | 音江SS | 自動受電切替中
2018-09-06 03:10 | 音江SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終了
2018-09-06 03:10 | 苫小牧中央SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.79kV(6.88kV)
2018-09-06 03:10 | 沼ノ端SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.99kV(6.97kV)
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 南九条SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 南九条SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 南九条SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:10 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 二の坂SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 106TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 豊頃SS | 64CB | 切
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 102TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 別海SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 275連変A全停遮断復旧 | 動作
2018-09-06 03:10 | 白滝SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 潮見SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | 近文SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:10 | PS | 12CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | 15CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | 6kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.49kV(7.10kV)
2018-09-06 03:10 | 岩見沢SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.90kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 元村SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.00kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 元村SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.00kV(7.00kV)
2018-09-06 03:10 | 古平SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.91kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 島松SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.07kV(7.02kV)
2018-09-06 03:10 | 南三条SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.79kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 二十四軒SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.98kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 二十四軒SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.97kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 晩翠SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.91kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 余市SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.00kV(6.98kV)
2018-09-06 03:10 | 山鼻SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.82kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 札幌中央SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.91kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 札幌中央SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.84kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 札幌中央SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.87kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | TC | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | ShR タップ渋滞 | 発生
2018-09-06 03:10 | 西当別SS | 所内H2TR故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 西当別SS | 所変軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 南清水沢SS | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 南清水沢SS | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 南清水沢SS | 配変B故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 南清水沢SS | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | TC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 275連変B全停遮断復旧 | 動作
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 187kV 連変A REC実施 | 動作
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 15 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 12 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 61TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 62TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 63TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 64TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 65TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 66TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 70 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 18 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 187kV 連変B REC実施 | 動作
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 103TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 104TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 187kV連変C冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 所内6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 標津SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 18 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 187kV連変B冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 65CB | 入
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 103TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 187kV連変A冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 沼田SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | 東町SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:10 | 新冠SWS | 103CB | 入
2018-09-06 03:10 | 緑町SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.80kV(6.88kV)
2018-09-06 03:10 | PS | O-4CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | O-1CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | O-2CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | O-5CB | 入
2018-09-06 03:10 | TC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 03:10 | 剣淵SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.04kV(6.99kV)
2018-09-06 03:10 | 三条SS | 配変C 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.80kV(6.80kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.80kV(6.88kV)
2018-09-06 03:10 | 名寄SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 3.36kV(3.36kV)
2018-09-06 03:10 |  | 西音更系ＰＣ合調度 | 332.2 | %(5.0%～25.0%)
2018-09-06 03:10 |  | 西音更SS
2018-09-06 03:10 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | 庶路SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | PS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 拓北SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 拓北SS | 66kV 279
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 65 79 | 動作
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 11CB | 入
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 66CB | 入
2018-09-06 03:10 | 枝幸SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | 江部乙SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:10 | PS | 1G有効電力上限２段 | 逸脱復帰 | 1.500MW(1.500)
2018-09-06 03:10 | 幌北SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.88kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 野幌SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.95kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 本町SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.88kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 大野SS | 187目標電圧上限逸脱 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.14kV(6.92kV)
2018-09-06 03:10 | 大野SS | 275目標電圧上限逸脱 | 復帰
2018-09-06 03:10 |  | 東釧路系ＰＣ合調度 | 3389 | 2%(5.0%～26.0%)
2018-09-06 03:10 |  | 東釧路SS
2018-09-06 03:10 | 三川SS | F1CB | 入
2018-09-06 03:10 | 茨戸SS | 63TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 茨戸SS | 64TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 茨戸SS | 60 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 102CB | 入
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 14CB | 入
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 66CB | 入
2018-09-06 03:10 | 新冠SWS | 105CB | 入
2018-09-06 03:10 | 長沼SS | F13CB | 入
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 西札幌GR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 西札幌GR | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 西札幌GR | 制御異常終了
2018-09-06 03:10 | PS | O-2CB | 入
2018-09-06 03:10 | 二の坂SS | 43LC 切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | 新冠SWS | 105 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 桜ヶ岡SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | 新冠SWS | 103 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 桜ヶ岡SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:10 | 日の出SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 11CB | 入
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 103TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 111TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 17CB | 入
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 104CB | 入
2018-09-06 03:10 | 田端SS | 63CB | 入
2018-09-06 03:10 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:10 | 新冠SWS | 106 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | TC | HDLC 回線断 |  | 発生 釧路GW-A1
2018-09-06 03:10 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 214.1kV(209.2kV)
2018-09-06 03:10 | 港南SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.1kV(69.0kV)
2018-09-06 03:10 | 港南SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.0kV(68.9kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 216.4kV(200.0kV)
2018-09-06 03:10 | 室蘭SS | 66 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.4kV(70.8kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 214.3kV(200.0kV)
2018-09-06 03:10 | 早来SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.5kV(69.3kV)
2018-09-06 03:10 | 追分SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 211.1kV(210.2kV)
2018-09-06 03:10 | 追分SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 210.8kV(210.0kV)
2018-09-06 03:10 | 苫小牧SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 208.8kV(207.4kV)
2018-09-06 03:10 | 苫小牧SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 208.8kV(206.9kV)
2018-09-06 03:10 | 苫小牧SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.4kV(70.1kV)
2018-09-06 03:10 | 苫小牧SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.4kV(70.2kV)
2018-09-06 03:10 | 苫小牧中央SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.3kV(70.2kV)
2018-09-06 03:10 | 明野SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.6kV(70.1kV)
2018-09-06 03:10 | 緑町SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.5kV(70.1kV)
2018-09-06 03:10 | 新冠SWS | 107 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 新冠SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 216.1kV(200.0kV)
2018-09-06 03:10 | 新冠SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 216.1kV(200.0kV)
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 208.5kV(208.4kV)
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 208.8kV(208.4kV)
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 312.3kV(309.2kV)
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 308.2kV(307.3kV)
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 312.7kV(310.7kV)
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 307.8kV(307.3kV)
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.5kV(69.7kV)
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.3kV(69.8kV)
2018-09-06 03:10 | 室蘭SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 205.5kV(203.6kV)
2018-09-06 03:10 | 室蘭SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 205.5kV(203.6kV)
2018-09-06 03:10 | 沼ノ端SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.9kV(70.5kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.8kV(69.6kV)
2018-09-06 03:10 | 岩内SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.9kV(69.7kV)
2018-09-06 03:10 | 錦橋SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.5kV(69.4kV)
2018-09-06 03:10 | 栗山SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.5kV(68.0kV)
2018-09-06 03:10 | 恵庭SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 212kV(211kV)
2018-09-06 03:10 | 恵庭SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 212kV(211kV)
2018-09-06 03:10 | 恵庭SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.4kV(70.8kV)
2018-09-06 03:10 | 恵庭SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.3kV(70.9kV)
2018-09-06 03:10 | 恵南SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.1kV(70.5kV)
2018-09-06 03:10 | 元村SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.2kV(69.9kV)
2018-09-06 03:10 | 厚別SS | 66kV A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.3kV(69.1kV)
2018-09-06 03:10 | 厚別SS | 66kV C母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.3kV(69.1kV)
2018-09-06 03:10 | 江別SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.1kV(67.1kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.0kV(69.6kV)
2018-09-06 03:10 | 手稲SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.7kV(69.0kV)
2018-09-06 03:10 | 小樽SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.4kV(69.2kV)
2018-09-06 03:10 | 小樽SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.2kV(68.9kV)
2018-09-06 03:10 | 新琴似SS | 66kV A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.3kV(69.7kV)
2018-09-06 03:10 | 新琴似SS | 66kV C母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.7kV(70.0kV)
2018-09-06 03:10 | 真駒内SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.9kV(68.7kV)
2018-09-06 03:10 | 澄川SWS | 66kV乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.1kV(68.7kV)
2018-09-06 03:10 | 澄川SWS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.2kV(68.7kV)
2018-09-06 03:10 | 西札幌SS | 187kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 212kV(211kV)
2018-09-06 03:10 | 西札幌SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 212kV(211kV)
2018-09-06 03:10 | 西札幌SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.5kV(69.0kV)
2018-09-06 03:10 | 西小樽SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 212kV(210kV)
2018-09-06 03:10 | 西小樽SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 212kV(211kV)
2018-09-06 03:10 | 西滝川SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 211kV(209kV)
2018-09-06 03:10 | 西滝川SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 211kV(209kV)
2018-09-06 03:10 | 西滝川SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 67.8kV(67.7kV)
2018-09-06 03:10 | 西滝川SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 67.7kV(67.5kV)
2018-09-06 03:10 | 西当別SS | 187 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 210kV(209kV)
2018-09-06 03:10 | 西当別SS | 187 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 210kV(208kV)
2018-09-06 03:10 | 西当別SS | 187 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 212kV(210kV)
2018-09-06 03:10 | 西当別SS | 187 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 212kV(209kV)
2018-09-06 03:10 | 西当別SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 311kV(308kV)
2018-09-06 03:10 | 西当別SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 311kV(309kV)
2018-09-06 03:10 | 西当別SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 314kV(310kV)
2018-09-06 03:10 | 西当別SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 313kV(309kV)
2018-09-06 03:10 | 西野SS | 187 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 210kV(209kV)
2018-09-06 03:10 | 西野SS | 187 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 211kV(208kV)
2018-09-06 03:10 | 西野SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 313kV(308kV)
2018-09-06 03:10 | 西野SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 312kV(307kV)
2018-09-06 03:10 | 石狩SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.5kV(69.0kV)
2018-09-06 03:10 | SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 72.0kV(71.7kV)
2018-09-06 03:10 | 川沿SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.1kV(69.0kV)
2018-09-06 03:10 | 前田SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.4kV(69.0kV)
2018-09-06 03:10 | TC | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 釧路GW-B1
2018-09-06 03:10 | 拓北SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.0kV(68.0kV)
2018-09-06 03:10 | 長沼SS | 66kV A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.6kV(68.0kV)
2018-09-06 03:10 | 長沼SS | 66kV C母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.6kV(68.0kV)
2018-09-06 03:10 | 島松SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.6kV(71.2kV)
2018-09-06 03:10 | 奈井江SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.5kV(68.0kV)
2018-09-06 03:10 | 南九条SS | 66kV C母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.7kV(69.7kV)
2018-09-06 03:10 | 南札幌SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 209kV(209kV)
2018-09-06 03:10 | 南札幌SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 211kV(209kV)
2018-09-06 03:10 | 南札幌SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.2kV(69.1kV)
2018-09-06 03:10 | 南札幌SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.0kV(68.9kV)
2018-09-06 03:10 | 二十四軒SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.0kV(69.0kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.5kV(70.3kV)
2018-09-06 03:10 | 苗穂SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 213kV(212kV)
2018-09-06 03:10 | 苗穂SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 213kV(212kV)
2018-09-06 03:10 | 苗穂SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.8kV(68.9kV)
2018-09-06 03:10 | 苗穂SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.7kV(68.9kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.7kV(69.5kV)
2018-09-06 03:10 | 北広島SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.0kV(70.0kV)
2018-09-06 03:10 | 北江別SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 212kV(210kV)
2018-09-06 03:10 | 北江別SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 212kV(210kV)
2018-09-06 03:10 | 北江別SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 67.2kV(67.1kV)
2018-09-06 03:10 | 幌北SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.9kV(70.8kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.0kV(69.9kV)
2018-09-06 03:10 | 留産SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.5kV(69.3kV)
2018-09-06 03:10 | 山鼻SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.5kV(69.0kV)
2018-09-06 03:10 | 樽川SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.1kV(69.7kV)
2018-09-06 03:10 | 西岡SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.4kV(68.9kV)
2018-09-06 03:10 | 美香保SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.4kV(69.8kV)
2018-09-06 03:10 | 藤野SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.5kV(69.2kV)
2018-09-06 03:10 | 上江別SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.4kV(68.0kV)
2018-09-06 03:10 | 本町SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.2kV(69.7kV)
2018-09-06 03:10 | 日の出SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.6kV(71.4kV)
2018-09-06 03:10 | 篠路SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.0kV(70.4kV)
2018-09-06 03:10 | 西双葉SWS | 275kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 313kV(311kV)
2018-09-06 03:10 | 西双葉SWS | 275kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 312kV(310kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 311kV(310kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 311kV(310kV)
2018-09-06 03:10 | 新冠SWS | 100 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 310kV(308kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 275 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 311kV(310kV)
2018-09-06 03:10 | 西野SS | 187 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 213kV(213kV)
2018-09-06 03:10 | 西野SS | 187 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 212kV(212kV)
2018-09-06 03:10 | 西野SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 313kV(311kV)
2018-09-06 03:10 | 西野SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 313kV(311kV)
2018-09-06 03:10 | PS(屋外) | 275kV A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 313kV(311kV)
2018-09-06 03:10 | PS(屋外) | 275kV B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 313kV(311kV)
2018-09-06 03:10 | 北口SS | 66kV A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.2kV(70.6kV)
2018-09-06 03:10 | 北口SS | 66kV C母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.0kV(70.5kV)
2018-09-06 03:10 | 輪厚SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.6kV(70.7kV)
2018-09-06 03:10 | 千歳SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.5kV(70.5kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 110kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 117.6kV(116.9kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 110kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 116.5kV(116.3kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.4kV(70.3kV)
2018-09-06 03:10 | 羽幌SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.9kV(69.8kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 100kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 104.9kV(104.1kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.2kV(69.7kV)
2018-09-06 03:10 | 下川SS | 100kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 105.7kV(105.0kV)
2018-09-06 03:10 | 士別SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.2kV(69.6kV)
2018-09-06 03:10 | 朱鞠内SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.5kV(68.9kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.8kV(70.5kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 31TL 線路電圧 上限 | 発生（悪化） | 23.5kV(23.4kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 110kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 118.0kV(116.9kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.6kV(69.1kV)
2018-09-06 03:10 | 忠和SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.0kV(70.1kV)
2018-09-06 03:10 | 苫前SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.8kV(69.7kV)
2018-09-06 03:10 | 名寄SS | 22kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 23.1kV(23.0kV)
2018-09-06 03:10 | 西旭川SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 209.3kV(208.7kV)
2018-09-06 03:10 | 西旭川SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.7kV(69.6kV)
2018-09-06 03:10 | 西名寄SS | 100kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 104.3kV(104.3kV)
2018-09-06 03:10 | 旭川SS | 110kV A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 115.2kV(115.0kV)
2018-09-06 03:10 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 213.4kV(211.5kV)
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 74.6kV(66.2kV)
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 187kV甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 218.3kV(216.9kV)
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 216.9kV(212.9kV)
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 275kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 318.4kV(313.4kV)
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 275kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 313.9kV(306.1kV)
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 218.5kV(216.1kV)
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 220.8kV(209.4kV)
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.0kV(69.7kV)
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 72.0kV(66.1kV)
2018-09-06 03:10 | 足寄SS | 33kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 36.3kV(34.0kV)
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 211.4kV(198.5kV)
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 218.5kV(198.5kV)
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 221.0kV(198.5kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 71.4kV(67.0kV)
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 229.2kV(198.5kV)
2018-09-06 03:10 | 南清水沢SS | 71TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 南清水沢SS | 71TL 79
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 14CB | 入
2018-09-06 03:10 | 豊頃SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | 別海SS | 63CB | 入
2018-09-06 03:10 | 標津SS | 63CB | 入
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 68CB | 入
2018-09-06 03:10 | 近文SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | 新冠SWS | 106CB | 入
2018-09-06 03:10 | 長沼SS | F11CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | 13CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | 16CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | 11CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | 14CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.91kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 新星SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.94kV(6.93kV)
2018-09-06 03:10 | 神居SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.01kV(6.99kV)
2018-09-06 03:10 | 智恵文SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.92kV(6.91kV)
2018-09-06 03:10 | 当麻SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.84kV(6.82kV)
2018-09-06 03:10 | 幌加内SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 6.91kV(6.91kV)
2018-09-06 03:10 | 足寄SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.59kV(7.45kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 35.2kV(35.0kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.23kV(7.17kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 6kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.67kV(7.52kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 6kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.15kV(7.00kV)
2018-09-06 03:10 | 苫小牧SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.94kV(6.92kV)
2018-09-06 03:10 | 苫小牧中央SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.89kV(6.88kV)
2018-09-06 03:10 | TC | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 釧路HOST-1
2018-09-06 03:10 | 岩見沢SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 岩見沢SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 琴似SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 元町SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.91kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 元町SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.90kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 石狩SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.91kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 大谷地SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.94kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.88kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 南九条SS | 33kV B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 34.7kV(34.5kV)
2018-09-06 03:10 | 北三条SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.90kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 幌北SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.89kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 山鼻SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.04kV(7.03kV)
2018-09-06 03:10 | 樽川SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.91kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 山鼻SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.93kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 札幌中央SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.98kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 札幌中央SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.91kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 札幌中央SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 275kV所内A系DC低電圧 | 発生
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 104TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 102CB | 入
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 17CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | 東町SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | 江部乙SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 275kV所内B系DC低電圧 | 発生
2018-09-06 03:10 | PS | 6kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.79kV(7.70kV)
2018-09-06 03:10 | TC | ASW | Ｂルート
2018-09-06 03:10 | 西札幌SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.96kV(6.94kV)
2018-09-06 03:10 | 北広島SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.12kV(7.05kV)
2018-09-06 03:10 | 北村SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.04kV(7.03kV)
2018-09-06 03:10 | 上江別SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.01kV(7.00kV)
2018-09-06 03:10 | 上江別SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 |  | O-564CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | 2G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:10 | 新星SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.95kV(6.93kV)
2018-09-06 03:10 | 沼ノ端SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.03kV(7.02kV)
2018-09-06 03:10 | 北三条SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.02kV(7.01kV)
2018-09-06 03:10 | 北三条SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.83kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 芽室SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 12CB | 入
2018-09-06 03:10 | 中湧別SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | 中湧別SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:10 | 中湧別SS | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:10 | 中湧別SS | 自動受電切替中
2018-09-06 03:10 | 苫小牧中央SS | F2CB | 入
2018-09-06 03:10 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:10 | 琴似SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.00kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 真駒内SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.90kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 石狩SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.77kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 千歳SS | 配変C 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.13kV(7.12kV)
2018-09-06 03:10 | 南九条SS | 33kV A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 35.0kV(34.9kV)
2018-09-06 03:10 | 晩翠SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.90kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 西岡SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.91kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 樽川SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.00kV(6.98kV)
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 104TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 112TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | PS | 水槽水位計故障 | 発生 | 03:09:52 MSL
2018-09-06 03:10 | ニセコSS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 6.90kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 6kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.37kV(7.18kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.18kV(6.82kV)
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 3.71kV(6.38kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 配変 軽故障 | 復帰 | 03:09:41 MEL 2
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | PS | 6kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.83kV(7.82kV)
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 12CB | 入
2018-09-06 03:10 | 学田SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:10 | 学田SS | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:10 | 学田SS | 自動受電切替中
2018-09-06 03:10 | 学田SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | 富川SS | 63CB | 切
2018-09-06 03:10 | 富川SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 101CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | 6kV 所変 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 足寄SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.40kV(7.36kV)
2018-09-06 03:10 | TC1 | 警報停止応動タイムアウ | ト | 復帰
2018-09-06 03:10 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | 竹浦SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | 栗山SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.90kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 栗山SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.97kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 藻岩SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.00kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 輪厚SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.10kV(7.09kV)
2018-09-06 03:10 | 上江別SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.90kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | TC | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 釧路GW-B1
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:10 | 北七飯SS | 情報組合盤BSC制御渋滞 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北七飯SS | 情報組合盤ASC制御渋滞 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 宮の沢SS | フリッカ電圧 | 逸脱復帰(任意 | ) 0.11V(0.80V)
2018-09-06 03:10 | PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
2018-09-06 03:10 | ダム | ダム水位(前) | 逸脱発生(任意 | ) 0cm(155cm)
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 102CB | 入
2018-09-06 03:10 | 佐呂間SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:10 | 佐呂間SS | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:10 | 佐呂間SS | 自動受電切替中
2018-09-06 03:10 | 佐呂間SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 187kV 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 錦岡SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 尾幌SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | 錦橋SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 鷲別SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:10 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 足寄SS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 275kV所内A系DC低電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 芽室SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | 南三条SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 187B所内A-DC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 187B所内B-DC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 275kV所内B系DC低電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 |  | 北芽室系ＰＣ合調度 | 1470 | 7%(5.0%～32.0%)
2018-09-06 03:10 |  | 北芽室SS
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 篠路SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 篠路SS 連変A | 制御開始 | 3tap(2)
2018-09-06 03:10 | PS | O-7CB | 入
2018-09-06 03:10 | 木古内SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | 湖畔SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:10 | 湖畔SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | 舌辛SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 101TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | PS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | 舌辛SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:10 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.25kV(7.21kV)
2018-09-06 03:10 | 舌辛SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 4.06kV(6.32kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 配変 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.37kV(7.33kV)
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 7.06kV(6.38kV)
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.06kV(6.82kV)
2018-09-06 03:10 | 秋月SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.99kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 登別青葉SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 6.77kV(6.76kV)
2018-09-06 03:10 | 沼ノ端SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.08kV(7.06kV)
2018-09-06 03:10 | TC | HDLC 回線断 |  | 復帰 釧路GW-A1
2018-09-06 03:10 | 清水SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.33kV(6.44kV)
2018-09-06 03:10 | 清水SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.06kV(6.82kV)
2018-09-06 03:10 | 桑園SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.04kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 石狩SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.98kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 前田SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.03kV(7.01kV)
2018-09-06 03:10 | 南九条SS | 33kV C母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 35.0kV(34.5kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 43-90 | AQR
2018-09-06 03:10 | 中士幌SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:10 | 芽室SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 18CB | 入
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 63CB | 入
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 64CB | 入
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 15CB | 入
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 73CB | 入
2018-09-06 03:10 | 湖南SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | PS | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | 士幌SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.99kV(6.82kV)
2018-09-06 03:10 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | 中士幌SS | 63CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | O-5CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | O-8CB | 入
2018-09-06 03:10 | 登別青葉SS | F2CB | 切
2018-09-06 03:10 | 生田原SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:10 | PS | 102 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | PS | 102 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 幌加内SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.87kV(6.91kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 100kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 105.8kV(105.4kV)
2018-09-06 03:10 | 富川SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.50kV(7.00kV)
2018-09-06 03:10 | 富川SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.43kV(6.88kV)
2018-09-06 03:10 | 栄町SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.0kV(69.8kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.5kV(69.1kV)
2018-09-06 03:10 | 七条SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.7kV(69.5kV)
2018-09-06 03:10 | 小頓別SS | 100kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 105.7kV(105.0kV)
2018-09-06 03:10 | 新星SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.4kV(69.9kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 11kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 11.1kV(11.0kV)
2018-09-06 03:10 | 旭川SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 210.6kV(210.2kV)
2018-09-06 03:10 | 旭川嵐山SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 211.6kV(209.7kV)
2018-09-06 03:10 | 新旭川SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.9kV(69.1kV)
2018-09-06 03:10 | 西旭川SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 211.1kV(210.2kV)
2018-09-06 03:10 | 西旭川SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.5kV(70.0kV)
2018-09-06 03:10 | 西名寄SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 209.7kV(208.7kV)
2018-09-06 03:10 | 名寄SS | 100kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 105.4kV(105.0kV)
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 235.5kV(196.0kV)
2018-09-06 03:10 | 旭川SS | 110kV A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 115.8kV(115.7kV)
2018-09-06 03:10 | 旭川SS | 110kV C母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 115.9kV(115.6kV)
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 72.5kV(68.5kV)
2018-09-06 03:10 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 217.4kV(215.0kV)
2018-09-06 03:10 | 室蘭SS | 66 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.8kV(71.7kV)
2018-09-06 03:10 |  | 連系点母線電圧 | 発生（悪化） | 70.0kV(69.2kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 218.8kV(215.2kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 72.3kV(67.5kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 72.8kV(67.5kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 72.6kV(68.5kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 72.5kV(68.5kV)
2018-09-06 03:10 | 早来SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.1kV(69.8kV)
2018-09-06 03:10 | 追分SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 213.6kV(212.0kV)
2018-09-06 03:10 | 追分SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 213.4kV(211.7kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.8kV(69.7kV)
2018-09-06 03:10 | 苫小牧SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 211.1kV(209.7kV)
2018-09-06 03:10 | 苫小牧SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 210.8kV(209.7kV)
2018-09-06 03:10 | 苫小牧中央SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.0kV(70.6kV)
2018-09-06 03:10 | 柏原SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.6kV(69.2kV)
2018-09-06 03:10 | 富川SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 73.2kV(68.5kV)
2018-09-06 03:10 | 明野SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.3kV(71.0kV)
2018-09-06 03:10 | 勇払SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.2kV(70.3kV)
2018-09-06 03:10 | 緑町SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.0kV(70.8kV)
2018-09-06 03:10 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.9kV(70.2kV)
2018-09-06 03:10 | 新冠SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 219.4kV(217.0kV)
2018-09-06 03:10 | 新冠SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 219.4kV(217.0kV)
2018-09-06 03:10 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 205.5kV(204.1kV)
2018-09-06 03:10 | 西室蘭SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 206.0kV(204.6kV)
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 211.6kV(209.4kV)
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 212.1kV(209.7kV)
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 314.6kV(313.7kV)
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 313.4kV(309.6kV)
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 314.9kV(314.1kV)
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 313.4kV(309.2kV)
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.1kV(70.8kV)
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.8kV(70.6kV)
2018-09-06 03:10 | 室蘭SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 206.5kV(206.4kV)
2018-09-06 03:10 | 室蘭SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 206.5kV(206.4kV)
2018-09-06 03:10 | 沼ノ端SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.5kV(71.2kV)
2018-09-06 03:10 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.6kV(68.5kV)
2018-09-06 03:10 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.6kV(68.5kV)
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 223.6kV(215.3kV)
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 225.9kV(214.3kV)
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 76.2kV(74.9kV)
2018-09-06 03:10 | 士幌SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 72.4kV(69.0kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 72.4kV(68.0kV)
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 220.4kV(217.8kV)
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 275kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 319.3kV(315.3kV)
2018-09-06 03:10 | 星が浦SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 75.4kV(67.0kV)
2018-09-06 03:10 | 清水SS | 22kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 9.1kV(20.5kV)
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 229.7kV(197.0kV)
2018-09-06 03:10 | 足寄SS | 33kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 37.0kV(36.5kV)
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 231.3kV(212.3kV)
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 74.1kV(66.4kV)
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 220.4kV(219.4kV)
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 71.8kV(65.5kV)
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.4kV(65.5kV)
2018-09-06 03:10 | 舌辛SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 76.4kV(67.0kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 72.2kV(67.0kV)
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 74.1kV(66.4kV)
2018-09-06 03:10 | 南九条SS | B66kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 星が浦SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | 大麻SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 15CB | 入
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 18CB | 入
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 64CB | 入
2018-09-06 03:10 | 計根別SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 102CB | 入
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 14CB | 入
2018-09-06 03:10 | 岩見沢SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.88kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 晩翠SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.81kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 留産SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.95kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 円山SS | 66kV A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.7kV(69.4kV)
2018-09-06 03:10 | 円山SS | 66kV C 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.9kV(69.4kV)
2018-09-06 03:10 | 茅沼SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.5kV(69.0kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.4kV(70.1kV)
2018-09-06 03:10 | 岩内SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.4kV(70.2kV)
2018-09-06 03:10 | 倶知安SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.6kV(70.2kV)
2018-09-06 03:10 | 栗山SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 68.9kV(68.8kV)
2018-09-06 03:10 | 桑園SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.0kV(69.3kV)
2018-09-06 03:10 | 恵庭SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 214kV(213kV)
2018-09-06 03:10 | 恵庭SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 214kV(213kV)
2018-09-06 03:10 | 恵庭SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 72.0kV(71.7kV)
2018-09-06 03:10 | 恵庭SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.9kV(71.6kV)
2018-09-06 03:10 | 恵南SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.5kV(71.4kV)
2018-09-06 03:10 | 元村SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.8kV(70.5kV)
2018-09-06 03:10 | 元町SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.3kV(69.5kV)
2018-09-06 03:10 | 元町SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 70.0kV(69.0kV)
2018-09-06 03:10 | 厚別SS | 66kV A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.1kV(69.6kV)
2018-09-06 03:10 | 江別SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 67.6kV(67.4kV)
2018-09-06 03:10 | 国富SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.3kV(69.0kV)
2018-09-06 03:10 | 上長都SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 72.7kV(72.0kV)
2018-09-06 03:10 | 真駒内SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.5kV(69.2kV)
2018-09-06 03:10 | 澄川SWS | 66kV乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.8kV(69.4kV)
2018-09-06 03:10 | 澄川SWS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.1kV(69.5kV)
2018-09-06 03:10 | 西札幌SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 213kV(213kV)
2018-09-06 03:10 | 西札幌SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.1kV(69.8kV)
2018-09-06 03:10 | 相内SS | 自動受電切替不成立 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:10 | 南九条SS | Bオシロ | 復帰
2018-09-06 03:10 | 泉沢SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.4kV(70.2kV)
2018-09-06 03:10 | 前田SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.1kV(69.7kV)
2018-09-06 03:10 | 双葉SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 208kV(205kV)
2018-09-06 03:10 | 双葉SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 208kV(205kV)
2018-09-06 03:10 | 大谷地SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.7kV(69.2kV)
2018-09-06 03:10 | 大通SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.0kV(69.6kV)
2018-09-06 03:10 | 拓北SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 68.6kV(68.3kV)
2018-09-06 03:10 | 当別SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 68.9kV(68.3kV)
2018-09-06 03:10 | 屯田SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.3kV(69.0kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 210kV(208kV)
2018-09-06 03:10 | 南九条SS | 66kV A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.5kV(69.4kV)
2018-09-06 03:10 | 南九条SS | 66kV B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.2kV(69.4kV)
2018-09-06 03:10 | 南九条SS | 66kV C母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.1kV(70.1kV)
2018-09-06 03:10 | 南札幌SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 212kV(210kV)
2018-09-06 03:10 | 南札幌SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 213kV(212kV)
2018-09-06 03:10 | 南札幌SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.9kV(69.5kV)
2018-09-06 03:10 | 南札幌SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.9kV(69.3kV)
2018-09-06 03:10 | 晩翠SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.2kV(68.0kV)
2018-09-06 03:10 | 美園SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.9kV(69.3kV)
2018-09-06 03:10 | 豊平SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.4kV(69.7kV)
2018-09-06 03:10 | 豊平SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.4kV(69.7kV)
2018-09-06 03:10 | 北広島SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.2kV(70.3kV)
2018-09-06 03:10 | 北江別SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 213kV(213kV)
2018-09-06 03:10 | 北江別SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 213kV(213kV)
2018-09-06 03:10 | 北江別SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 67.7kV(67.5kV)
2018-09-06 03:10 | 由仁SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.7kV(68.5kV)
2018-09-06 03:10 | 夕張SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.6kV(69.5kV)
2018-09-06 03:10 | 余市SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.1kV(69.0kV)
2018-09-06 03:10 | 留産SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.0kV(69.8kV)
2018-09-06 03:10 | 樽川SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.5kV(70.4kV)
2018-09-06 03:10 | 篠路SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 212kV(212kV)
2018-09-06 03:10 | 篠路SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 212kV(212kV)
2018-09-06 03:10 | 篠路SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.9kV(70.7kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 314kV(312kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 314kV(313kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 312kV(311kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 275 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 314kV(312kV)
2018-09-06 03:10 | 鹿追SS | 雑装置故障(建築) | 復帰
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 南札幌SS 連変A | 制御開始 | 3tap(2)
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 101CB | 入
2018-09-06 03:10 | 茨戸SS | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 茨戸SS | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 茨戸SS | リレー故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 茨戸SS | 配変B故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 茨戸SS | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 茨戸SS | リレー故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 清水SS | 63CB | 切
2018-09-06 03:10 | 清水SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | 深川SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | 新冠SWS | 107 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 沼田SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | 東藻琴SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | 千歳SS | 62TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 妹背牛SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | TC | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) | 発生
2018-09-06 03:10 | 大野SS | 275目標電圧上限逸脱 | 発生
2018-09-06 03:10 | 大野SS | 187目標電圧上限逸脱 | 発生
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 地下1階動力盤故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 本町SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 励磁装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 竹浦SS | 自動受電切替不成立 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 釧路系制 | NWロケータ | 復帰
2018-09-06 03:10 | 西当別SS | 所変2 タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 66kV 全停遮断 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:10 | 南九条SS | 33kV C母線リレー故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 白石SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:10 | PS | 3G Var限定 | 復帰 | 03:09:57 MSH
2018-09-06 03:10 | ダム | ダム 重故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 地下1階動力盤故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 中給事故報知 | 重大事故 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 中給事故報知 | 旭川Ge出力増加指令 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 中給事故報知 | 釧路Ge出力増加指令 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 中給事故報知 | 苫小牧Ge出力増加指令 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 中給事故報知 | 函館Ge出力増加指令 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 鹿追SS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 中給事故報知 | 札幌Ge出力増加指令 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:10 | 富川SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.59kV(7.53kV)
2018-09-06 03:10 | 茨戸SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 茨戸SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 11 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 14 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 17 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 103TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 104TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 101TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 102TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 105TL 79L | 動作
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 102TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 187kV 連変B REC実施 | 動作
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 187kV 連変C REC実施 | 動作
2018-09-06 03:10 | 北新得SS | 106TL 79L | 動作
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 67TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 66kV 1TL 79
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 187kV 連変C REC実施 | 動作
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 101TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 187kV BP 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 11 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 14 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 17 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 101TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 102TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 足寄SS | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 足寄SS | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 音江SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | 橋北SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.09kV(6.50kV)
2018-09-06 03:10 | 橋北SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 4.61kV(6.38kV)
2018-09-06 03:10 | 橋北SS | 配変D 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.58kV(6.94kV)
2018-09-06 03:10 | 橋北SS | 配変E 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.55kV(6.94kV)
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 3.10kV(6.38kV)
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.23kV(6.88kV)
2018-09-06 03:10 | 釧路中央SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.82kV)
2018-09-06 03:10 | 鹿追SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.07kV(6.99kV)
2018-09-06 03:10 | 清水SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 7.23kV(6.44kV)
2018-09-06 03:10 | 清水SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.23kV(6.88kV)
2018-09-06 03:10 | 舌辛SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 7.51kV(6.32kV)
2018-09-06 03:10 | 舌辛SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.51kV(6.76kV)
2018-09-06 03:10 | 琴似SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.87kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 札幌中央SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.94kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 札内SS | 自動受電切替不成立 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:10 | 豊頃SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | 湯の里SS | 自動受電切替不成立 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:10 | PS | 3G Var限定 | 動作 | 03:09:59 MEH 6
2018-09-06 03:10 | 倶知安SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 星が浦SS | 63CB | 入
2018-09-06 03:10 | 星が浦SS | 64CB | 入
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 14CB | 入
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 61TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | PS | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 68CB | 入
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 67CB | 入
2018-09-06 03:10 | 岩清水SWS | 高見2TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 岩清水SWS | 高見1TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 11CB | 入
2018-09-06 03:10 | 中士幌SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | 今別CS | 地震計 | 復帰 | 03:09:49 MEL 2
2018-09-06 03:10 | PS | O-1CB | 入
2018-09-06 03:10 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | 穂別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | 羽幌SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.3kV(70.2kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.6kV(70.5kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 発電機母線 電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.88kV(6.86kV)
2018-09-06 03:10 | 生田原SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | 6kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 連変A 79 | 動作
2018-09-06 03:10 | PS | 連変B 79 | 動作
2018-09-06 03:10 | 浦河SS | 64CB | 入
2018-09-06 03:10 | 苫前SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.3kV(70.1kV)
2018-09-06 03:10 | 旭川SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 68.8kV(68.7kV)
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 205.3kV(196.0kV)
2018-09-06 03:10 | 橋北SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 73.0kV(66.5kV)
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 73.8kV(66.5kV)
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 73.6kV(66.5kV)
2018-09-06 03:10 | 釧路中央SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 73.9kV(67.0kV)
2018-09-06 03:10 | 清水SS | 22kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 24.2kV(20.5kV)
2018-09-06 03:10 | 清水SS | 22kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 24.2kV(23.0kV)
2018-09-06 03:10 | 清水SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 71.8kV(67.0kV)
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 224.1kV(197.0kV)
2018-09-06 03:10 |  | IPP 66kV母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.8kV(69.7kV)
2018-09-06 03:10 | 舌辛SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 76.8kV(76.7kV)
2018-09-06 03:10 | TC | 警報停止応動タイムアウ | ト | 発生
2018-09-06 03:10 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.72kV(6.82kV)
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 7.55kV(6.38kV)
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.55kV(6.82kV)
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.58kV(6.82kV)
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 配変C 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.65kV(7.26kV)
2018-09-06 03:10 | 新得SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.86kV(6.82kV)
2018-09-06 03:10 | 計根別SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 74CB | 入
2018-09-06 03:10 | 稚内西SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 |  | 静内系ＰＣ合調度 | 34% | (5.0%～16.0%)
2018-09-06 03:10 |  | 静内SS
2018-09-06 03:10 | 茨戸SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.06kV(7.05kV)
2018-09-06 03:10 | 茨戸SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.16kV(7.10kV)
2018-09-06 03:10 | 岩見沢SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.89kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 石狩SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.93kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 島松SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.92kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 島松SS | 33kV C2次電圧 上限 | 発生（悪化） | 36.6kV(36.5kV)
2018-09-06 03:10 | 屯田SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.18kV(7.15kV)
2018-09-06 03:10 | 屯田SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.15kV(7.12kV)
2018-09-06 03:10 | 札幌中央SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 茨戸SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.4kV(69.0kV)
2018-09-06 03:10 | 琴似SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.2kV(69.0kV)
2018-09-06 03:10 | 西札幌SS | 187kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 213kV(213kV)
2018-09-06 03:10 | 西滝川SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 212kV(212kV)
2018-09-06 03:10 | 西滝川SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 212kV(212kV)
2018-09-06 03:10 | 西当別SS | 187 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 211kV(211kV)
2018-09-06 03:10 | 西当別SS | 187 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 211kV(211kV)
2018-09-06 03:10 | 西当別SS | 187 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 213kV(212kV)
2018-09-06 03:10 | 西当別SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 313kV(312kV)
2018-09-06 03:10 | 西当別SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 313kV(312kV)
2018-09-06 03:10 | 西当別SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 315kV(315kV)
2018-09-06 03:10 | 西当別SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 314kV(314kV)
2018-09-06 03:10 | 西野SS | 187 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 212kV(211kV)
2018-09-06 03:10 | 西野SS | 187 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 212kV(212kV)
2018-09-06 03:10 | 島松SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 72.4kV(72.0kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.9kV(70.8kV)
2018-09-06 03:10 | 幌北SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.8kV(70.6kV)
2018-09-06 03:10 | 山鼻SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.9kV(69.8kV)
2018-09-06 03:10 | 美香保SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.8kV(70.7kV)
2018-09-06 03:10 | 藤野SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.0kV(69.8kV)
2018-09-06 03:10 | 日の出SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 72.1kV(71.9kV)
2018-09-06 03:10 | 篠路SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 213kV(213kV)
2018-09-06 03:10 | 夕張SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | 北江別SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PV | 62 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PV | 62 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | PV | 62 59 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 14CB | 入
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 21CB | 入
2018-09-06 03:10 | 屯田SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 |  | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 |  | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 101TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 15CB | 入
2018-09-06 03:10 | 三条SS | 配変C 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.84kV(6.83kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.80kV(6.80kV)
2018-09-06 03:10 | 石狩SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.04kV(7.01kV)
2018-09-06 03:10 | 石狩SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.97kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:10 | 別海SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | 木古内SS | 自動受電切替不成立 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:10 | 標津SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | ダム | 取水制御異常 | 発生
2018-09-06 03:10 | 元村SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 湖南SS | 自動受電切替不成立 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:10 | PS | 1G シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 士幌SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | ダム | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 留産SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | ダム | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:10 |  | 宇円別系ＰＣ合調度 | 1.4%( | 5.0%～25.2%)
2018-09-06 03:10 |  | 宇円別SS
2018-09-06 03:10 |  | 宇円別系ＰＣ合調度 | 1.4%( | 5.0%～25.2%)
2018-09-06 03:10 |  | 宇円別SS
2018-09-06 03:10 | PS | スクリーン後水槽水位 | 下限１段発生 | -65cm(-60cm)
2018-09-06 03:10 | PS | スクリーン前水槽水位 | 下限１段発生 | -62cm(-60cm)
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 11CB | 入
2018-09-06 03:10 | 屯田SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 15CB | 入
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 187kV 連変A REC実施 | 動作
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | SC-A 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | SC-A 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 12 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 15 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | SC-A 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 187kV 連変B REC実施 | 動作
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | SC-A 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 65TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 187kV 連変A 79 | 動作
2018-09-06 03:10 | 新冠SWS | 105 79 | 動作
2018-09-06 03:10 | 新冠SWS | 103 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 静内SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | 新星SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.98kV(6.97kV)
2018-09-06 03:10 | TC | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 釧路GW-B1
2018-09-06 03:10 | TC | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 釧路GW-B1
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 71TL 線路電圧有 | 動作
2018-09-06 03:10 | 東町SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | 深川SS | 自動受電切替不成立 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:10 | PS | 3G Var限定 | 復帰 | 03:10:03 MSH
2018-09-06 03:10 | PS | 給水ストレーナー故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | PS | 補機故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 連変A 1次ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 連変B 1次ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 連変A 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 連変B 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 |  | ダム管故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 江部乙SS | 43LC 切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | 東藻琴SS | 自動受電切替不成立 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:10 | 星が浦SS | 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:10 | 湖畔SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | 西滝川SS | 連変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 西滝川SS | 連変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 富川SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 3G Var限定 | 動作 | 03:10:03 MEH 2
2018-09-06 03:10 | 七条SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 地下1階動力盤故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 上興部SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | PS | 2G 弱点ピン折損 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 弱点ピン折損 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 03:10 | PS | 1G ドラフト排水故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 排水装置故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 舌辛SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | 北七飯SS | 情報組合盤BSC制御渋滞 | 受信
2018-09-06 03:10 | 北七飯SS | 情報組合盤ASC制御渋滞 | 受信
2018-09-06 03:10 | 大野SS | 275目標電圧上限逸脱 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 大野SS | 187目標電圧上限逸脱 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 智恵文SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 給水ストレーナー故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 補機故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 舌辛SS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 忠和SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 上長都SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 栄町SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | ダム | 取水制御異常 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 連変B 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | PS | 連変A 軽故障 | 発生
状態変化ログ_全系SF_全データ（1sデータ_3時0分~30分）
第1回平成30年北海道胆振東部地震に伴う
大規模停電に関する検証委員会 データ諸元

## part2
<<< showSF 検索日 | 時=18/09/10 12:2 | 1:54 運用=全系(12) 期間 | =18/09/06 00 | :00:00.000～18/09/10 23:59:59.990 最新=140780 >>>
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 地下1階動力盤故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 茅沼SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | PS | 63CB | 入
2018-09-06 03:10 | 西音更SS | 66TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 187kV 連変C REC実施 | 動作
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 104TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 63CB | 入
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 65CB | 入
2018-09-06 03:10 |  | 留辺・女満系-2ＰＣ合調 | 1621 | 0%(5.0%～35.0%)
2018-09-06 03:10 |  | 留辺蘂SS
2018-09-06 03:10 | 栗山SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.83kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 三川SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 6.85kV(6.72kV)
2018-09-06 03:10 | 三川SS | 配変B 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 6.79kV(6.72kV)
2018-09-06 03:10 | 三石SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 7.14kV(6.80kV)
2018-09-06 03:10 | 室蘭SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 6.84kV(6.84kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 6kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.41kV(7.40kV)
2018-09-06 03:10 | 静内SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.35kV(6.94kV)
2018-09-06 03:10 | 静内SS | 配変B 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 7.38kV(6.60kV)
2018-09-06 03:10 | 富川SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.63kV(7.62kV)
2018-09-06 03:10 | 富川SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.47kV(7.46kV)
2018-09-06 03:10 | 浦河SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 74.5kV(68.5kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 72.9kV(72.8kV)
2018-09-06 03:10 | 港南SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.7kV(69.4kV)
2018-09-06 03:10 | 港南SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.6kV(69.3kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 218.4kV(217.3kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 74.0kV(72.6kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 74.1kV(73.1kV)
2018-09-06 03:10 | 静内SS | 33kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 36.5kV(34.5kV)
2018-09-06 03:10 | 静内SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 70.6kV(68.5kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 73.5kV(72.9kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 73.4kV(72.8kV)
2018-09-06 03:10 | 登別青葉SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.8kV(68.5kV)
2018-09-06 03:10 | 苫小牧SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.8kV(70.7kV)
2018-09-06 03:10 | 苫小牧SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.8kV(70.7kV)
2018-09-06 03:10 | 富川SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 74.0kV(73.5kV)
2018-09-06 03:10 | TC | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 釧路GW-A1
2018-09-06 03:10 | TC | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) | 復帰
2018-09-06 03:10 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:10 | PS | 6kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.45kV(7.44kV)
2018-09-06 03:10 | ダム | 水路水位計故障 | 復帰 | 03:10:00 MEL 4
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 17CB | 入
2018-09-06 03:10 | 幌向SS | F11CB. | 入
2018-09-06 03:10 | 日の出SS | 62TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 別保SS | 63CB | 入
2018-09-06 03:10 | 別保SS | 64CB | 入
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | SC-A 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | SC-A 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 12CB | 入
2018-09-06 03:10 | 富川SS | F12CB | 切
2018-09-06 03:10 | 柏原SS | 配変A タップ極限 | 動作
2018-09-06 03:10 | ニセコSS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.82kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 元村SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.91kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 上長都SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.13kV(7.10kV)
2018-09-06 03:10 | 南三条SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 西岡SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.80kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 三川SS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:10 | 清水SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | 清水SS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 富川SS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 水車故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 油検出器故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 1G給水ストレーナ故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 岩清水SWS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 大野SS | 275目標電圧上限逸脱 | 発生
2018-09-06 03:10 | 大野SS | 187目標電圧上限逸脱 | 発生
2018-09-06 03:10 | 大野SS | VQCタップ下げ制御 | 動作
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 主機故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北広島SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 幌加内SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 釧路中央SS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 三条SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 星が浦SS | UFR装置故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:10 | ニセコSS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 釧路系制 | 所内6kV母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 釧路系制 | 所内210V 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 橋北SS | 旧館 制御電源異常 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 新得SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 西当別SS | 275kV オシロ | 復帰
2018-09-06 03:10 | 別保SS | 所内故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北七飯SS | 187連変B ﾀｯﾌﾟ極限 | 発生
2018-09-06 03:10 | 千歳SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 計根別SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | PS | 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 03:10 | 学田SS | 自動受電切替不成立 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:10 |  | ダム管故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 富川SS | 自動受電切替不成立 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:10 | 清水SS | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 富川SS | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 富川SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 富川SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 富川SS | 自動受電切替不成立 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:10 | 羽幌SS | 配変A ﾀｯﾌﾟ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 187kV 連変B 全停遮断 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 余水路警報吹鳴 | 停止
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:10 | 浦幌SS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 愛国SS | ガス検出 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 舌辛SS | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 愛国SS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:10 | 富川SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 富川SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 釧路系制 | 受電電源喪失 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 釧路系制 | 所内6kV母線 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 釧路系制 | 所内6kV母線 59 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 西当別SS | 所変1 タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 北七飯SS | 187連変A ﾀｯﾌﾟ極限 | 発生
2018-09-06 03:10 | 大野SS | 連変制御機器なし検出 | 発生
2018-09-06 03:10 | 北七飯SS | 187連変C ﾀｯﾌﾟ極限 | 発生
2018-09-06 03:10 | 双葉SWS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | ニセコSS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | PS | 下流警報用CDT故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 静内SS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東静内SS | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東静内SS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 函館系制 | NWロケータ | 動作
2018-09-06 03:10 | 計根別SS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 三石SS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | ダム | ダム水位計故障 | 復帰 | 03:10:10 MEL 4
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 札幌系制西 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 地下1階動力盤故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 釧路系制 | 52A GT | 切
2018-09-06 03:10 | 釧路系制 | 52B GT | 切
2018-09-06 03:10 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 留辺蘂SSND | ＰＲＧ制御 | 制御対象機器あり
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | SC-A 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 187kV 連変B 79 | 動作
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | SC-A 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 連変A 79 | 動作
2018-09-06 03:10 | PS | 連変B 79 | 動作
2018-09-06 03:10 | PS | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 緑町SS | 配変A タップ極限 | 動作
2018-09-06 03:10 | 双葉SWS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:10 | 栄町SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.01kV(7.01kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 6kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.19kV(7.00kV)
2018-09-06 03:10 | 静内SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.50kV(7.38kV)
2018-09-06 03:10 | 静内SS | 配変C 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 7.40kV(6.80kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | PV | 62 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 南清水沢SS | 71TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 拓北SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 中給事故報知 | 電源脱落 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 中給事故報知 | PS 2G事故 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 中給事故報知 | PS 4G事故 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 三川SS | F13CB | トリップ
2018-09-06 03:10 | 三川SS | DL 67G
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 102TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 104TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 田端SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | 近文SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | 新冠SWS | 106 79 | 動作
2018-09-06 03:10 | 中湧別SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 187kV 連変A 全停遮断 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 187kV 連変C 全停遮断 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 187kV 連変D 全停遮断 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 貯水槽異常 | 発生 | 03:10:22 MSL
2018-09-06 03:10 | 拓北SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.04kV(7.02kV)
2018-09-06 03:10 | 拓北SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.95kV(6.94kV)
2018-09-06 03:10 | 島松SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.11kV(7.11kV)
2018-09-06 03:10 | 島松SS | 配変D 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.07kV(7.05kV)
2018-09-06 03:10 | 晩翠SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.83kV(6.90kV)
2018-09-06 03:10 | 幌向SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.02kV(7.00kV)
2018-09-06 03:10 | 幌向SS | 配変C 2次電圧 上限 | 逸脱発生 | 34.0kV(34.0kV)
2018-09-06 03:10 | SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | 日の出SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | PV | 62 59 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 15CB | 入
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 187kV連変B再閉路実施
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 66TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 68TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 66kV 2TL 79
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 187kV 連変C 79 | 動作
2018-09-06 03:10 | PS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 61TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 62TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 63TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 64TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 65TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 60 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 6kV BS用母線無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 187kV 連変A REC実施 | 動作
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 60・70 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | ShR-A 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 学田SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 101TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 187KV 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 11 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 102TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 14 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 佐呂間SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 101TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 登別青葉SS | 配変A DL 67G | 動作
2018-09-06 03:10 | 室蘭SS | SVC 66kV母線59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 浦河SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | 61 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 冷却給水量低下 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 62 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 浦河SS | 64 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 静内SS | 62 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 静内SS | 33kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 静内SS | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 三石SS | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | TC | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 釧路HOST-1
2018-09-06 03:10 | 剣淵SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.07kV(7.07kV)
2018-09-06 03:10 | 剣淵SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.94kV(6.93kV)
2018-09-06 03:10 | 名寄SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 3.42kV(3.38kV)
2018-09-06 03:10 | 富川SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.51kV(7.50kV)
2018-09-06 03:10 | 元村SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.94kV(7.00kV)
2018-09-06 03:10 | 南三条SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.90kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 本町SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.96kV)
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御開始 | 3tap(2)
2018-09-06 03:10 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:10 | 釧路系制 | 52A商用 | 入
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 66kV 2TL 79
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 64CB | 入
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 64TL 故障
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 66kV 2TL 79
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 12 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 15 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 64TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 67TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 68TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 71TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 61TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 62TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 63TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 18 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 102TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | PS | 61TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 12 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 15 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 18 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 60・70 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 64TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 61TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 62TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 65TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 63TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | SC-C 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | SC-D 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | SC-C 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | SC-D 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | SC-A 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 配変 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | PS | 配変 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 足寄SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 187kV 連変C REC実施 | 動作
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 187kV 連変B REC実施 | 動作
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 73TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 66kV 1TL 79
2018-09-06 03:10 | PS | 61TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 足寄SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 62TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 64TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 63TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 幌北SS | F13CB | 入
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 地下1階動力盤故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 橋北SS | 配変E 軽故障(LR) | 発生 | 03:10:23 MSL
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:10 | 千歳SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 富川SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 富川SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | PS | 水槽水位異常 | 復帰 | 03:10:13 MEL 4
2018-09-06 03:10 | 柏原SS | 配変B タップ極限 | 動作
2018-09-06 03:10 | 南三条SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 大野SS | VQCタップ下げ制御 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 西当別SS | 地震計 | 復帰 | 03:10:14 MEL 2
2018-09-06 03:10 | 南早来SS | H1Tr タップ極限 | 動作
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 大野SS | 187目標電圧上限逸脱 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 水槽水位異常 | 発生 | 03:10:25 MSL
2018-09-06 03:10 | 静内SS | 配変C 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 静内SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 静内SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 釧路系制 | 所内6kV母線 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 計根別SS | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 富川SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北七飯SS | 情報組合盤BSC制御渋滞 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 北七飯SS | 情報組合盤ASC制御渋滞 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 釧路系制 | 52B商用 | 入
2018-09-06 03:10 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | 新星SS | 配変C タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 東静内SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 生田原SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 7.20kV(6.74kV)
2018-09-06 03:10 | 当麻SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.88kV(6.87kV)
2018-09-06 03:10 | PS | 6kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.67kV(7.00kV)
2018-09-06 03:10 | 明野SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.04kV(7.03kV)
2018-09-06 03:10 | 江別SS | 63TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 14CB 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 187kV 2TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 101TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 102TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 187kV連変B再閉路実施 | 動作
2018-09-06 03:10 | 富川SS | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 富川SS | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 102TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 旭川SSND | ＰＲＧ制御 | 2分経過
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 187kV連変A再閉路実施 | 動作
2018-09-06 03:10 | 生田原SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 187kV連変B再閉路実施 | 動作
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 61TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 62TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 63TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 65TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 66TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 67TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 68TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | ShR 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 65TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 66TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 67TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 68TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 女満別SSND | ＰＲＧ制御 | 2分経過
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | SC-A 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | SC-C 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 60・70 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 15 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 12 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 61TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 62TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 63TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 69TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 所内 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 187kV連変A再閉路実施 | 動作
2018-09-06 03:10 | 富川SS | 配変B DL 67G | 動作
2018-09-06 03:11 | 釧路MDX | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:10 | 三石SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 西滝川SS 連変A | 制御正常終了 | 1tap(1)
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 西滝川SSND | 制御正常終了
2018-09-06 03:10 | 富川SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 43-90 | AQR
2018-09-06 03:11 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | ダム | 取水門 43A | 手動
2018-09-06 03:11 |  | O-555CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:10 | 清水SS | 22kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 清水SS | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 清水SS | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 舌辛SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 舌辛SS | 6kV 59
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 64TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 釧路中央SS | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 63TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 66TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 62TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 64TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 65TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 67TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 61TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 68TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 60 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 68TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 配変C 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 62TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 74TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 宇円別SS | 66kV 2TL 79
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 68TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 67TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 清水SS | 22kV 母線 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 清水SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:10 |  | 62TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | PS | 63TL 79 | 動作
2018-09-06 03:10 | PS | 62TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 舌辛SS | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 浦幌SS | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 起動装置軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 吸排気ダクト異常 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 主Tr軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 65TL 79 | 動作
2018-09-06 03:10 | 清水SS | 22kV 母線 59 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 6kV回路軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 1G400V所内回路軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 愛国SS | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 清水SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | ShR-A 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 63TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | 計根別SS | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 計根別SS | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 制御空気異常 | 復帰
2018-09-06 03:11 | TC | 警報停止応動タイムアウ | ト | 復帰
2018-09-06 03:11 | TC | 警報停止応動タイムアウ | ト | 発生
2018-09-06 03:11 | MDX | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:11 | 苫小牧SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.82kV(6.88kV)
2018-09-06 03:10 | 生田原SS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 星が浦SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 星が浦SS | 63TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 星が浦SS | 64TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 星が浦SS | 60CB 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 187kV 連変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 187kV 連変 79
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 187kV 連変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 187kV 連変 79
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 64TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 66kV 1線地絡 | 動作
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 15CB 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 70CB 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 別保SS | 65TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 別保SS | 66kV 1TL 79
2018-09-06 03:10 | 別保SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 別保SS | 66kV 1TL 79
2018-09-06 03:10 | 別保SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 別保SS | 66kV 1TL 79
2018-09-06 03:10 | 別保SS | 66TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 別保SS | 66kV 2TL 79
2018-09-06 03:10 | 別保SS | 64TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 別保SS | 66kV 2TL 79
2018-09-06 03:10 | 別保SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 別保SS | 66kV 2TL 79
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 6kV 59
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 西春別SS | 6kV 59
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 66CB | 入
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 66TL 79
2018-09-06 03:10 | 清水SS | 22kV 母線 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 187kV連変A冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 浦河SS | 61 79 | 動作
2018-09-06 03:11 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 北江別SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 北江別SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 北江別SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:11 | TC | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 釧路HOST-1
2018-09-06 03:10 | PS | 圧油槽油面異常 | 復帰 | 03:10:17 MEL 2
2018-09-06 03:11 | 琴似SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 栗山SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.90kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 元町SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.99kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 元町SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.98kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 石狩SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.02kV(7.00kV)
2018-09-06 03:11 | 北村SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.08kV(7.07kV)
2018-09-06 03:11 | 幌北SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.89kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 樽川SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.95kV(6.94kV)
2018-09-06 03:11 | 札幌中央SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.02kV(7.01kV)
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 12CB | 入
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 187kV連変A再閉路実施
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 18CB | 入
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 187kV連変C再閉路実施
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 62TL 再閉路成功
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 61TL 再閉路成功
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 22CB | 入
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 187kV連変D再閉路実施
2018-09-06 03:10 | PV | 62 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | PS | O-7 79* | 動作
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 励磁装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 101TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:10 | PS | O-5 79* | 動作
2018-09-06 03:10 | 篠路SS | 連変A 22kV 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 鳥取SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | 鳥取SS | 61TL 再閉路成功
2018-09-06 03:10 | 鳥取SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | 鳥取SS | 62TL 再閉路成功
2018-09-06 03:10 | 星が浦SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 星が浦SS | 64TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 星が浦SS | 66kV 2TL 79
2018-09-06 03:10 | PS | 64CB | 入
2018-09-06 03:10 | PS | 64TL 79
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 地下1階動力盤故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 動作
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 所内 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 錦橋SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 静内SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 187kV連変B冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 大野SS | 275目標電圧上限逸脱 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 地下1階動力盤故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 釧路系制 | 所内6kV母線 59 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東静内SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 遠軽SS | UFR 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 幌満SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 7.27kV(6.74kV)
2018-09-06 03:10 | 女満別SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 復帰
2018-09-06 03:10 | 学田SS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 三石SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 国富SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 動作
2018-09-06 03:10 | 佐呂間SS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 中湧別SS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 復帰
2018-09-06 03:10 | 由仁SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 幌満SS | 33kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | えりもSS | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 統括電力C桑園 | 地下1階動力盤故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 幌満SS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 富川SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | えりもSS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 士幌SS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 忠和SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 富川SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 三条SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 統括電力C桑園 | 地下1階動力盤故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 函館系制 | NWロケータ | 復帰
2018-09-06 03:11 | 美瑛SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 札幌中央SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:10 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 三川SS | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 三川SS | 63TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 66kV A母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | O-8 79* | 動作
2018-09-06 03:10 | MS | 62 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | PS | 1G 励磁装置軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | MS | 62 59 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 12 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 15 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 18 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 22 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 61TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 62TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 63TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 65TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 66TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 66kVSC 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 66kVSC.ShR 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 82 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 64TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | GTR-6KV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 187kV連変B冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 187kV連変D冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 足寄SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 愛国SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | PS | 63TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 64TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 66TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 浦幌SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 清水SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 浦幌SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 愛国SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 清水SS | 22kV 母線 59 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 釧路中央SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 配変C 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 計根別SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 計根別SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 清水SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 幌満SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:10 | 幌満SS | 61 再閉路成功
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 篠路SS 連変A | 制御正常終了 | 2tap(2)
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 篠路SSND | 制御正常終了
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 錦岡SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 札幌系制西 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:10 | 橋北SS | 配変E 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 橋北SS | 配変D 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 湖畔SS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 新得SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 新得SS | 6kV 59
2018-09-06 03:10 | 新得SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 新得SS | 6kV 59
2018-09-06 03:10 | 北芽室SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 富川SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 愛国SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.30kV(6.82kV)
2018-09-06 03:11 | 愛国SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.48kV(6.82kV)
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.46kV(6.82kV)
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 7.66kV(6.50kV)
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.66kV(6.94kV)
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 7.45kV(6.38kV)
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.45kV(6.82kV)
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変D 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.63kV(7.61kV)
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変E 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.61kV(7.58kV)
2018-09-06 03:11 | 釧路中央SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.28kV(6.99kV)
2018-09-06 03:11 | 計根別SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 7.55kV(6.69kV)
2018-09-06 03:11 | 計根別SS | 配変B 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 7.49kV(6.68kV)
2018-09-06 03:11 | 士幌SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.05kV(6.82kV)
2018-09-06 03:11 | 士幌SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.09kV(7.02kV)
2018-09-06 03:11 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.30kV(7.28kV)
2018-09-06 03:11 | 新得SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.05kV(6.88kV)
2018-09-06 03:11 | 西春別SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.50kV(6.94kV)
2018-09-06 03:11 | 舌辛SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.68kV(7.55kV)
2018-09-06 03:11 | 別保SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 7.48kV(6.75kV)
2018-09-06 03:11 | 別保SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.44kV(6.76kV)
2018-09-06 03:11 | 北芽室SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.15kV(7.09kV)
2018-09-06 03:11 | 浦幌SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.48kV(6.76kV)
2018-09-06 03:11 | PS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 35.6kV(35.4kV)
2018-09-06 03:11 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:11 | 東静内SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | ダム | センサー異常 | 復帰
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 清水SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.38kV(7.26kV)
2018-09-06 03:11 | 清水SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.21kV(7.09kV)
2018-09-06 03:11 | PS | 6kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.87kV(7.86kV)
2018-09-06 03:11 | 三石SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.76kV(6.86kV)
2018-09-06 03:11 | えりもSS | 配変 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.45kV(6.82kV)
2018-09-06 03:11 | 大野SS | 275目標電圧上限逸脱 | 発生
2018-09-06 03:10 | 留辺蘂SS | 187kV連変D再閉路実施 | 動作
2018-09-06 03:10 | 鳥取SS | 61･62 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 星が浦SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 星が浦SS | 63TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 星が浦SS | 64TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 橋北SS | 配変C 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 橋北SS | 旧館 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 橋北SS | 旧館 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 橋北SS | 配変C 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 橋北SS | 旧館 6kV 59
2018-09-06 03:10 | 別保SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 別保SS | 6kV 59
2018-09-06 03:10 | 別保SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 別保SS | 6kV 59
2018-09-06 03:10 | 釧路中央SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 生田原SS | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 南札幌SS 連変A | 制御正常終了 | 2tap(2)
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御正常終了
2018-09-06 03:11 | 大野SS | 187目標電圧上限逸脱 | 発生
2018-09-06 03:11 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:11 | 静内SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 218.7kV(218.3kV)
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 静内SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 73.2kV(70.9kV)
2018-09-06 03:11 | 追分SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 214.7kV(214.5kV)
2018-09-06 03:11 | 追分SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 214.4kV(214.3kV)
2018-09-06 03:11 | 苫小牧SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 212.1kV(212.0kV)
2018-09-06 03:11 | 富川SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 74.5kV(74.3kV)
2018-09-06 03:11 | 新冠SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 220.7kV(220.3kV)
2018-09-06 03:11 | 新冠SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 220.7kV(220.3kV)
2018-09-06 03:11 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 206.8kV(206.4kV)
2018-09-06 03:11 | 西室蘭SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 207.5kV(206.9kV)
2018-09-06 03:11 | 室蘭SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 207.5kV(207.4kV)
2018-09-06 03:11 | 室蘭SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 207.5kV(207.4kV)
2018-09-06 03:11 | 幌満SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 72.6kV(68.5kV)
2018-09-06 03:11 | 幌満SS | 33kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 37.7kV(34.5kV)
2018-09-06 03:11 | 愛国SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 74.7kV(66.0kV)
2018-09-06 03:11 | 宇円別SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 225.6kV(224.5kV)
2018-09-06 03:11 | 浦幌SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 77.1kV(67.5kV)
2018-09-06 03:11 | PS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 76.5kV(68.5kV)
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 74.5kV(73.3kV)
2018-09-06 03:11 | 釧路SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 74.7kV(74.1kV)
2018-09-06 03:11 | 釧路SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 74.7kV(73.9kV)
2018-09-06 03:11 | 計根別SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 74.9kV(65.5kV)
2018-09-06 03:11 | 湖畔SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 75.9kV(67.5kV)
2018-09-06 03:11 | 士幌SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 73.2kV(72.8kV)
2018-09-06 03:11 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 73.5kV(72.7kV)
2018-09-06 03:11 | 北新得SS | 187kV甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 220.8kV(219.2kV)
2018-09-06 03:11 | 清水SS | 22kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 24.4kV(24.3kV)
2018-09-06 03:11 | 清水SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 73.0kV(72.1kV)
2018-09-06 03:11 | 西音更SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 222.1kV(219.4kV)
2018-09-06 03:11 | 西音更SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 222.1kV(221.7kV)
2018-09-06 03:11 | 西音更SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 72.9kV(71.3kV)
2018-09-06 03:11 | 西音更SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 72.9kV(72.3kV)
2018-09-06 03:11 | 西春別SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 229.0kV(225.0kV)
2018-09-06 03:11 | 西春別SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 73.8kV(65.6kV)
2018-09-06 03:11 | 鳥取SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 74.5kV(68.0kV)
2018-09-06 03:11 | 弟子屈SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 75.4kV(67.0kV)
2018-09-06 03:11 |  | IPP 66kV母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 76.8kV(67.5kV)
2018-09-06 03:11 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 77.0kV(67.5kV)
2018-09-06 03:11 | 北芽室SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 221.5kV(221.3kV)
2018-09-06 03:11 | 北芽室SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 72.4kV(72.1kV)
2018-09-06 03:11 | 北芽室SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 72.4kV(72.1kV)
2018-09-06 03:11 | 舌辛SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 78.0kV(77.1kV)
2018-09-06 03:11 | PS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 73.2kV(71.7kV)
2018-09-06 03:11 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 72.8kV(72.5kV)
2018-09-06 03:11 | 東釧路SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 74.6kV(74.4kV)
2018-09-06 03:11 | 三石SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:10 | 遠軽SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:10 | 遠軽SS | 62TL 再閉路成功
2018-09-06 03:11 | 元村SS | F12CB | 入
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 81 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 80 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 70 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | SC-B ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | SC-A ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 64TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 15 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 18 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 63TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 60 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 62TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 12 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 61TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 17 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 14 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 配変C 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 生田原SS | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-06 03:10 | PS | 66KV 27 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 佐呂間SS | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 佐呂間SS | 6KV 27 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 幌満SS | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 湖畔SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.68kV(6.82kV)
2018-09-06 03:11 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:11 | ダム | センサー異常 | 復帰
2018-09-06 03:11 | ダム | 下流警報故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 元町SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 大野SS | VQCタップ上げ制御 | 動作
2018-09-06 03:11 | 学田SS | 自動受電切替不成立 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:11 | 釧路系制 | 所内6kV母線 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 大野SS | 187目標電圧上限逸脱 | 復帰
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 静内SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 東静内SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 大通SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 釧路系制 | 所内6kV母線 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 薄野SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 苫小牧中央SS | 配変A タップ極限 | 動作
2018-09-06 03:11 | 本町SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 三石SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 統括電力C桑園 | 地下1階動力盤故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | PS | 1号発電機準備 | 動作
2018-09-06 03:11 | PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 03:11 | 三川SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | PS | 配変A ﾀｯﾌﾟ極限 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 明野SS | 配変C タップ極限 | 動作
2018-09-06 03:11 | 富川SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 北七飯SS | 187連変A ﾀｯﾌﾟ極限 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 北七飯SS | 187連変B ﾀｯﾌﾟ極限 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 統括電力C桑園 | 地下1階動力盤故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 湖畔SS | 自動受電回復 | 動作
2018-09-06 03:11 | 大谷地SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | ダム | 水路水位異常 | 発生 | 03:10:38 MSL
2018-09-06 03:11 | ダム | 設備異常 | 発生
2018-09-06 03:11 | 三川SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | PS | 1G 集油槽油面上昇1段 | 復帰 | 03:10:28 MEL 2
2018-09-06 03:11 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 当別GR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 当別GR | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 当別GR | 制御異常終了
2018-09-06 03:11 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.66kV(6.80kV)
2018-09-06 03:11 | 美瑛SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.88kV(6.88kV)
2018-09-06 03:11 | 学田SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.23kV(6.94kV)
2018-09-06 03:11 | 中湧別SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 7.40kV(6.68kV)
2018-09-06 03:11 | 中湧別SS | 配変B 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 7.52kV(6.68kV)
2018-09-06 03:11 | PS | 110kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 117.2kV(117.1kV)
2018-09-06 03:11 | 羽幌SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.7kV(70.6kV)
2018-09-06 03:11 | 栄町SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.4kV(70.3kV)
2018-09-06 03:11 | 三条SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.2kV(68.6kV)
2018-09-06 03:11 | 士別SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.6kV(70.5kV)
2018-09-06 03:11 | 朱鞠内SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.1kV(69.8kV)
2018-09-06 03:11 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.5kV(71.4kV)
2018-09-06 03:10 | 橋北SS | 配変E 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 橋北SS | 配変D 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 計根別SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 計根別SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 東釧路SS | 187kV連変C冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 足寄SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:10 | 釧路SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 西名寄SSND | ＰＲＧ制御 | 2分経過
2018-09-06 03:10 | 浦幌SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 足寄SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 足寄SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | PS | 31TL 線路電圧 上限 | 発生（悪化） | 23.7kV(23.6kV)
2018-09-06 03:11 | 清水SS | 22kV 母線 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 清水SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | PS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 浦幌SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 清水SS | 22kV 母線 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 北芽室SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 釧路SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 忠和SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 71.4kV(71.3kV)
2018-09-06 03:11 | 美瑛SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.7kV(70.1kV)
2018-09-06 03:11 | 名寄SS | 22kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 23.3kV(23.2kV)
2018-09-06 03:11 | 遠軽SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 72.2kV(69.0kV)
2018-09-06 03:11 | 学田SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 72.9kV(69.0kV)
2018-09-06 03:11 | 佐呂間SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 74.2kV(69.0kV)
2018-09-06 03:11 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 73.0kV(69.0kV)
2018-09-06 03:11 | 中湧別SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 73.5kV(69.0kV)
2018-09-06 03:11 | 旭川SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 211.9kV(211.5kV)
2018-09-06 03:11 | 西旭川SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 212.4kV(212.0kV)
2018-09-06 03:11 | 西名寄SS | 100kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 105.5kV(104.8kV)
2018-09-06 03:11 | 西名寄SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 211.0kV(210.6kV)
2018-09-06 03:11 | 幌延SS | 100kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 105.3kV(105.0kV)
2018-09-06 03:11 | 女満別SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 73.1kV(65.5kV)
2018-09-06 03:11 | 留辺蘂SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 223.4kV(206.2kV)
2018-09-06 03:11 | 留辺蘂SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 72.3kV(66.0kV)
2018-09-06 03:11 | 旭川SS | 110kV A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 116.5kV(116.3kV)
2018-09-06 03:11 | 大野SS | 連変制御機器なし検出 | 復帰
2018-09-06 03:11 | ダム | 設備異常 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 大野SS | 275目標電圧上限逸脱 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 三石SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 7.41kV(6.81kV)
2018-09-06 03:11 | 苫小牧中央SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.77kV(6.88kV)
2018-09-06 03:11 | 愛国SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.38kV(7.33kV)
2018-09-06 03:11 | 愛国SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.55kV(7.51kV)
2018-09-06 03:11 | 北芽室SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.21kV(7.18kV)
2018-09-06 03:11 | PS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 35.8kV(35.8kV)
2018-09-06 03:11 | 南早来SS | 206 ロケータ | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:11 | 南早来SS | 206 ﾛｹｰﾀ標定 白相 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 学田SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.30kV(7.26kV)
2018-09-06 03:11 | 士幌SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.10kV(7.09kV)
2018-09-06 03:11 | 士幌SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.17kV(7.12kV)
2018-09-06 03:11 | 西春別SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.64kV(7.54kV)
2018-09-06 03:11 | 静内SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 中川SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.79kV(6.88kV)
2018-09-06 03:11 | 港南SSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:11 | 富川SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 73.8kV(73.2kV)
2018-09-06 03:11 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 72.0kV(68.5kV)
2018-09-06 03:11 | 幌満SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 73.4kV(72.9kV)
2018-09-06 03:11 | 余市SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 苫前SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 70.7kV(70.6kV)
2018-09-06 03:11 | 遠軽SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 73.4kV(72.5kV)
2018-09-06 03:11 | 学田SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 73.3kV(73.2kV)
2018-09-06 03:11 | 愛国SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 76.6kV(75.0kV)
2018-09-06 03:11 | 宇円別SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 76.8kV(76.5kV)
2018-09-06 03:11 | 釧路中央SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 74.6kV(74.2kV)
2018-09-06 03:11 | 北新得SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 221.8kV(221.3kV)
2018-09-06 03:11 | 星が浦SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 75.8kV(75.7kV)
2018-09-06 03:11 | 清水SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 73.4kV(73.3kV)
2018-09-06 03:11 | 北芽室SS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 222.2kV(221.9kV)
2018-09-06 03:11 | 北三条SS | 配変C タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:10 | 勇払SS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:10 | 勇払SS | 1CB 故障
2018-09-06 03:10 | 勇払SS | 高調波F 電圧異常
2018-09-06 03:10 | 橋北SS | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 橋北SS | 旧館 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 橋北SS | 旧館 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 橋北SS | 配変C 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 橋北SS | 旧館 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 橋北SS | 旧館 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 橋北SS | 配変B 故障 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 橋北SS | 旧館 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 橋北SS | 旧館 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 橋北SS | 配変E 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 橋北SS | 配変D 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 遠軽SS | 61TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 遠軽SS | 62TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 遠軽SS | 63TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 遠軽SS | 65TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 遠軽SS | 66TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 遠軽SS | 67TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:10 | 遠軽SS | 71TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 士幌SS | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 士幌SS | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 士幌SS | 配変B 故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 士幌SS | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 鹿追SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 旧館 6kV 59
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 旧館 6kV 59
2018-09-06 03:11 | 西当別SS | 所内H2TR故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 西当別SS | 所変軽故障
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変C 故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 旧館 6kV 59
2018-09-06 03:11 | 西春別SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 西春別SS | 64TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 釧路SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 釧路SS | 配変C 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 計根別SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 計根別SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 湖畔SS | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 清水SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 学田SS | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 中湧別SS | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 中湧別SS | 自動受電切替不成立 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 佐呂間SS | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 佐呂間SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 佐呂間SS | 6KV 59
2018-09-06 03:11 | 中湧別SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 中湧別SS | 6KV 59
2018-09-06 03:11 | 中湧別SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 中湧別SS | 6KV 59
2018-09-06 03:11 | 学田SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 生田原SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 幌満SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 生田原SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 幌満SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 釧路系制 | 所内6kV母線 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 |  | O-565CB | 入
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 東静内SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 士幌SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 弟子屈SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:11 | 弟子屈SS | 62TL 再閉路成功
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変E 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変D 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 北芽室SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 釧路中央SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 釧路中央SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 釧路SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 釧路SS | 配変C 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 足寄SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 足寄SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 釧路SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 浦幌SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 足寄SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 足寄SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 清水SS | 22kV 母線 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 計根別SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 清水SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | PS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 浦幌SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 北芽室SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 佐呂間SS | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 佐呂間SS | 6KV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 琴似SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 別保SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 別保SS | 6kV Ry故障
2018-09-06 03:11 | 別保SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 別保SS | 6kV Ry故障
2018-09-06 03:11 | 湖畔SS | 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 佐呂間SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 7.41kV(6.70kV)
2018-09-06 03:11 | 鶴居SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.26kV(6.94kV)
2018-09-06 03:11 | 鶴居SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.40kV(6.94kV)
2018-09-06 03:11 | 北芽室SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.25kV(7.24kV)
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終了
2018-09-06 03:11 | 三石SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:11 | 釧路中央SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 幌北SS | 配変C タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 釧路SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 釧路SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 釧路SS | 配変C 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 富川SS | F1CB | トリップ
2018-09-06 03:11 | 富川SS | 配変A DL 67G
2018-09-06 03:11 | 富川SS | F14CB | トリップ
2018-09-06 03:11 | 富川SS | 配変B DL 67G
2018-09-06 03:11 | PS | 52GCB | 切
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御正常終了 | 2tap(2)
2018-09-06 03:11 | PS | 6kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:11 | 釧路中央SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.37kV(7.31kV)
2018-09-06 03:11 | 蘇牛SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.45kV(6.78kV)
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御正常終了
2018-09-06 03:11 | 釧路系制 | 所内6kV母線 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 学田SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.35kV(7.33kV)
2018-09-06 03:11 | PS | 配変 タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | ダム | 水路水位異常 | 発生 | 03:10:42 MSL
2018-09-06 03:11 | 早来SS | 61 DZロケータ | 復帰
2018-09-06 03:11 | 早来SS | DZロケータ | 復帰
2018-09-06 03:11 | 早来SS | DZロケータ標定 青相 | 復帰
2018-09-06 03:11 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | PV | 62 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 蘇牛SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:11 | ダム | 設備異常 | 発生
2018-09-06 03:11 | 東光SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.82kV(6.88kV)
2018-09-06 03:11 | PS | 6kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.49kV(7.48kV)
2018-09-06 03:11 | 苫小牧SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.74kV(6.82kV)
2018-09-06 03:11 | 鹿追SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.21kV(7.11kV)
2018-09-06 03:11 | 新得SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.98kV(6.90kV)
2018-09-06 03:11 | 鶴居SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.38kV(7.29kV)
2018-09-06 03:11 | 東静内SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終了
2018-09-06 03:11 | 静内SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変E 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変D 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 北芽室SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 三石SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | PS | 所内 83H | 商用
2018-09-06 03:11 | 緑町SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.78kV(6.88kV)
2018-09-06 03:11 | 蘇牛SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.51kV(7.48kV)
2018-09-06 03:11 | TC | 警報停止応動タイムアウ | ト | 発生
2018-09-06 03:11 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:11 | PS | 6kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.97kV(6.95kV)
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変E 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変D 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 釧路中央SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.27kV(7.26kV)
2018-09-06 03:11 | 苗穂SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | PS | 2G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:11 | PS | F2CB | 切
2018-09-06 03:11 | 蘇牛SS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 士幌SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.16kV(7.13kV)
2018-09-06 03:11 | 清水SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.26kV(7.24kV)
2018-09-06 03:11 | PS | 1G 弱点ピン折損 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 釧路SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | PS | F1CB | 切
2018-09-06 03:11 | えりもSS | 配変 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 北七飯SS | 187連変C ﾀｯﾌﾟ極限 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 幌北SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 薄野SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:11 | 蘇牛SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変C 故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 生田原SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 富川SS | F12CB | 入
2018-09-06 03:11 | 大谷地SS | 配変C タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 東光SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.71kV(6.82kV)
2018-09-06 03:11 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.34kV(7.33kV)
2018-09-06 03:11 | 新得SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.26kV(7.09kV)
2018-09-06 03:11 | 鶴居SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.46kV(7.43kV)
2018-09-06 03:11 | 北芽室SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.29kV(7.28kV)
2018-09-06 03:11 | PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 03:11 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:11 | 釧路SS | 配変C 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 計根別SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 学田SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.41kV(7.38kV)
2018-09-06 03:11 | PS | 2G 43-90 | AQR
2018-09-06 03:11 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 穂別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 幌向SS | F1CB | 入
2018-09-06 03:11 | 計根別SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 計根別SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 蘇牛SS | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 幌満SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | PS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 富川SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終了
2018-09-06 03:11 | 旭川SS | 配変C 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.70kV(6.80kV)
2018-09-06 03:11 | 美瑛SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.82kV(6.87kV)
2018-09-06 03:11 | ダム | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:11 | 飽別SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変D 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変E 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 三川SS | F13CB | 入
2018-09-06 03:11 | 湖畔SS | 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 鶴居SS | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 鶴居SS | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:11 | PS | 41CB | 入
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 苫小牧SS | 配変C タップ極限 | 動作
2018-09-06 03:11 | TC | 警報停止応動タイムアウ | ト | 発生
2018-09-06 03:11 | PS | 副水槽水位計故障 | 発生 | 03:10:45 MSL
2018-09-06 03:11 | 大野SS | VQCタップ上げ制御 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 飽別SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 元町SS | F4CB | 入
2018-09-06 03:11 | 足寄SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 足寄SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | えりもSS | 配変 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:11 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:11 | TC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 |  | SC制御渋滞信号受信 | 復帰
2018-09-06 03:11 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 2分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:11 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-06 03:11 | PS | 1G発電 Q | 下限逸脱復帰 | -4.2MVar(-4.5MVar)
2018-09-06 03:11 | 室蘭SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.77kV(6.84kV)
2018-09-06 03:11 | PS | 6kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.26kV(7.00kV)
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 釧路SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 浦幌SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 蘇牛SS | 61TL 再閉路成功 | 動作
2018-09-06 03:11 | 足寄SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 下川SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.68kV(6.82kV)
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | PS | 1G 43-90 | AQR
2018-09-06 03:11 | 登別青葉SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.68kV(6.76kV)
2018-09-06 03:11 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:11 | PS | F1CB | 入
2018-09-06 03:11 | 静内SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 富川SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 東静内SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | PS | 有効電力上限２段 | 逸脱発生 | 25.500MW(25.400)
2018-09-06 03:11 | 北芽室SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | PS | 1G有効電力上限２段 | 逸脱復帰 | 1.730MW(1.900)
2018-09-06 03:11 | PS | 1G有効電力上限１段 | 逸脱復帰 | 1.730MW(1.900)
2018-09-06 03:11 | PS | 1G有効電力上限２段 | 逸脱発生 | 1.530MW(1.500)
2018-09-06 03:11 | PS | 発電流量上限２段 | 逸脱復帰 | 13.500m3/s(15.300)
2018-09-06 03:11 | PS | 発電流量上限１段 | 逸脱復帰 | 13.500m3/s(15.200)
2018-09-06 03:11 | ダム | 予備電源 | 停止
2018-09-06 03:11 | 三石SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 清水SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 中湧別SS | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 中湧別SS | 6KV 27 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 中湧別SS | 6KV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 足寄SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 留産SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 中湧別SS | 配変B 故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 中湧別SS | 6KV 27 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 中湧別SS | 6KV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 釧路系制 | 所内6kV母線 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 湖畔SS | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 警報停止応動タイムアウ | ト | 復帰
2018-09-06 03:11 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 清水SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 鶴居SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 鶴居SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 鶴居SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:11 | 神居SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.79kV(6.88kV)
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | PS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 旧館 6kV 59
2018-09-06 03:11 | 釧路中央SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 釧路SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 釧路SS | 配変C 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | PS | F2CB | 入
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 釧路SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 鶴居SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 静内SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 士幌SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.23kV(7.20kV)
2018-09-06 03:11 | 士幌SS | 配変B 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.21kV(7.20kV)
2018-09-06 03:11 | 浦幌SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 苫小牧系制 | NWロケータ | 動作
2018-09-06 03:11 | 双葉SWS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:11 | 飽別SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変E 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 鶴居SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 鶴居SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | PS | 61CB | 入
2018-09-06 03:11 | 釧路系制 | 所内6kV母線 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 東静内SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変D 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変C 故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 旧館 6kV 59
2018-09-06 03:11 | 湖畔SS | 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 計根別SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 計根別SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 新冠SWS | 所内 27(PS側) | 動作
2018-09-06 03:11 | 新冠SWS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 新冠SWS | 所内 27(DL側) | 動作
2018-09-06 03:11 | PS | 2G 発電機 励磁 | 動作
2018-09-06 03:11 | PS | 下流警報故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | PS | 下流警報故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 幌満SS | 配変A タップ極限 | 動作
2018-09-06 03:11 | 三石SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 双葉SWS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:11 | 神居SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 富川SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 千歳SS | 配変C タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 清水SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | PS | 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 03:11 | 旭川SS | 配変C タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 別保SS | 66kV 43V切替不良 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 静内SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 東静内SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 桑園SS | 配変C タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 豊平SS | 配変C タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 岩内SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 朱鞠内SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | PS | 2G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:11 | ダム | 設備異常 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 勇払SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.82kV(6.94kV)
2018-09-06 03:11 | 三石SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 学田SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.45kV(7.44kV)
2018-09-06 03:11 | 剣淵SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.78kV(6.88kV)
2018-09-06 03:11 | 沼ノ端SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.86kV(6.94kV)
2018-09-06 03:11 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.67Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:11 | PS | 66kV 受電電圧 | 逸脱復帰(任意 | ) 65.0kV(62.0kV)
2018-09-06 03:11 | PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
2018-09-06 03:11 | ダム | ダム水位(前) | 逸脱発生(任意 | ) 0cm(155cm)
2018-09-06 03:11 | 三石SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 旭川SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.75kV(6.82kV)
2018-09-06 03:11 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | PS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 北芽室SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 釧路中央SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 蘇牛SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 佐呂間SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 佐呂間SS | 6KV 59
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 前田SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 苫小牧SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.76kV(6.88kV)
2018-09-06 03:11 | 三川SS | F13CB | トリップ
2018-09-06 03:11 | 三川SS | DL 67G
2018-09-06 03:11 | 釧路SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 釧路SS | 配変C 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | PS | 6kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:11 | えりもSS | 配変 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | えりもSS | 配変 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | PS | 6kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:11 | えりもSS | 配変 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 登別青葉SS | 配変A タップ極限 | 動作
2018-09-06 03:11 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | PS | 61TL 線路電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.0kV(69.0kV)
2018-09-06 03:11 | 琴似SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.84kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 琴似SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.81kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 倶知安SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 6.86kV(6.85kV)
2018-09-06 03:11 | 桑園SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.85kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 茨戸SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.8kV(69.7kV)
2018-09-06 03:11 | 桑園SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.87kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 桑園SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.80kV(6.90kV)
2018-09-06 03:11 | 元町SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.89kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 元町SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.88kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 古平SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.95kV(6.94kV)
2018-09-06 03:11 | 真駒内SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.76kV(6.90kV)
2018-09-06 03:11 | 真駒内SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.81kV(6.90kV)
2018-09-06 03:11 | 石狩SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.09kV(7.07kV)
2018-09-06 03:11 | 千歳SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.80kV(6.90kV)
2018-09-06 03:11 | 千歳SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.90kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 川沿SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.77kV(6.90kV)
2018-09-06 03:11 | 前田SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.84kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 前田SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.86kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 藻岩SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.84kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 藻岩SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.77kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 大谷地SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.76kV(6.90kV)
2018-09-06 03:11 | 大谷地SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.81kV(6.90kV)
2018-09-06 03:11 | 大通SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.89kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 大通SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.90kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 南九条SS | 33kV A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 35.2kV(35.2kV)
2018-09-06 03:11 | 南札幌SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.85kV(7.00kV)
2018-09-06 03:11 | 二十四軒SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.89kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 二十四軒SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.90kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 白石SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.89kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 薄野SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.87kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 薄野SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.89kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 薄野SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.88kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 美園SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.88kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 苗穂SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.78kV(6.83kV)
2018-09-06 03:11 | 苗穂SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.84kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 苗穂SS | 配変C 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.72kV(6.84kV)
2018-09-06 03:11 | 豊平SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.92kV(7.00kV)
2018-09-06 03:11 | 北三条SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.87kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 幌向SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.90kV(7.00kV)
2018-09-06 03:11 | 野幌SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.82kV(6.90kV)
2018-09-06 03:11 | 野幌SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.86kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 余市SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.84kV(6.90kV)
2018-09-06 03:11 | 山鼻SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.82kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 美香保SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.82kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 美香保SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.85kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 上江別SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.84kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 日の出SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.87kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 山鼻SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.79kV(6.90kV)
2018-09-06 03:11 | 西岡SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.77kV(6.90kV)
2018-09-06 03:11 | 前田SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.90kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 本町SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.84kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 札幌中央SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.89kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 札幌中央SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.83kV(6.90kV)
2018-09-06 03:11 | 札幌中央SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.91kV(6.96kV)
2018-09-06 03:11 | 恵庭SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 215kV(215kV)
2018-09-06 03:11 | 小樽SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.8kV(69.7kV)
2018-09-06 03:11 | 西当別SS | 187 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 213kV(213kV)
2018-09-06 03:11 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 長沼SS | 66kV A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.1kV(68.9kV)
2018-09-06 03:11 | 長沼SS | 66kV C母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.1kV(68.9kV)
2018-09-06 03:11 | 屯田SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.7kV(69.6kV)
2018-09-06 03:11 | 南清水沢SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.5kV(69.5kV)
2018-09-06 03:11 | 二十四軒SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.7kV(69.3kV)
2018-09-06 03:11 | 峰延SWS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.1kV(68.0kV)
2018-09-06 03:11 | 由仁SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 69.2kV(69.0kV)
2018-09-06 03:11 | 篠路SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 213kV(213kV)
2018-09-06 03:11 | 釧路系制 | 所内6kV母線 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 栗山SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 登別青葉SS | F2CB | 入
2018-09-06 03:11 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:11 | NW-FL･OSC | NW-FL 標定距離 | 受信
2018-09-06 03:11 | 深川SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 大谷地SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:11 | 茅沼SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | PS | 3G Var限定 | 復帰 | 03:10:59 MSH
2018-09-06 03:11 | 苫小牧系制 | NWロケータ | 復帰
2018-09-06 03:11 | PS | 3G Var限定 | 動作 | 03:10:59 MEH 2
2018-09-06 03:11 | PS | 水槽溢水 | 発生
2018-09-06 03:11 | PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 新冠SWS | 所内 27(PS側) | 復帰
2018-09-06 03:11 | 剣淵SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 苗穂SS | 配変C タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 別保SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 北斗CS(対向用) | 南流増/北流減ロック | 動作 | 03:11:01 MSH
2018-09-06 03:11 | ダム | 設備異常 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 東静内SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 余市SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 川沿SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 北斗CS(対向用) | 南流増/北流減ロック | 動作 | 03:11:02 MEH 9
2018-09-06 03:11 | 新冠SWS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 新冠SWS | 所内 27(DL側) | 復帰
2018-09-06 03:11 | 苗穂SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 琴似SS | 配変C タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 夕張SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | PS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 足寄SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 佐呂間SS | 自動受電切替不成立 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 幌満SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 佐呂間SS | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 佐呂間SS | 6KV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 中湧別SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 中湧別SS | 6KV 59
2018-09-06 03:11 | 中湧別SS | 変圧器 軽故障
2018-09-06 03:11 | 中湧別SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 中湧別SS | 6KV 59
2018-09-06 03:11 | 中湧別SS | 変圧器 軽故障
2018-09-06 03:11 | 幌満SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 元村SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 小頓別SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 64.5kV(65.5kV)
2018-09-06 03:11 | 中湧別SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 74.0kV(73.8kV)
2018-09-06 03:11 | 倶知安SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 留辺蘂SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 72.7kV(72.6kV)
2018-09-06 03:11 | 足寄SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 蘇牛SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 釧路SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 清水SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 北芽室SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 浦幌SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 清水SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 清水SS | 22kV 母線 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 釧路中央SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 釧路SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 釧路SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 釧路SS | 配変C 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 愛国SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 蘇牛SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 釧路中央SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 計根別SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 富川SS | F1CB | 入
2018-09-06 03:11 | 富川SS | F14CB | 入
2018-09-06 03:11 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 73.7kV(72.3kV)
2018-09-06 03:11 | 士幌SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 73.9kV(73.6kV)
2018-09-06 03:11 | 飽別SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 73.2kV(66.5kV)
2018-09-06 03:11 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 73.3kV(73.1kV)
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 西滝川SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 西滝川SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 西滝川SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変D 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変E 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 湖畔SS | 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 別保SS | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 別保SS | 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 別保SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 別保SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 別保SS | 63TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 別保SS | 64TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 別保SS | 65TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 別保SS | 66TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 別保SS | 60CB 故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 蘇牛SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | えりもSS | 配変 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | えりもSS | 配変 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | えりもSS | 配変 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:11 | 東静内SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 浦幌SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 清水SS | 22kV 母線 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 南早来SS | 206 ロケータ | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:11 | 南早来SS | 206 ﾛｹｰﾀ標定 白相 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:11 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 愛国SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 幌満SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 佐呂間SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 佐呂間SS | 6KV 59
2018-09-06 03:11 | 幌満SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 中湧別SS | 配変B 故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 中湧別SS | 6KV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 栗山SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 栄町SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | TC | 警報停止異常 | 発生
2018-09-06 03:11 | 東静内SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | PS | 3G Var限定 | 復帰 | 03:11:09 MSH
2018-09-06 03:11 | 旭川SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.76kV(6.88kV)
2018-09-06 03:11 | 清水SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 朱鞠内SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.77kV(6.82kV)
2018-09-06 03:11 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.70kV(6.76kV)
2018-09-06 03:11 | 清水SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 釧路中央SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 早来SS | 64 DZロケータ | 動作
2018-09-06 03:11 | 早来SS | DZロケータ
2018-09-06 03:11 | 早来SS | DZロケータ標定 赤相
2018-09-06 03:11 | 早来SS | ロケータ標定値(39.6km | )
2018-09-06 03:11 | 蘇牛SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 釧路中央SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 蘇牛SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 計根別SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 舌辛SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 舌辛SS | Ry故障
2018-09-06 03:11 | 清水SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 明野SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.86kV(6.94kV)
2018-09-06 03:11 | PS | 副水槽水位計故障 | 復帰 | 03:11:00 MEL 2
2018-09-06 03:11 | 東光SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.73kV(6.88kV)
2018-09-06 03:11 | 北三条SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:11 | 北新得SS | 所内1 H1Trタップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 北新得SS | 所内2 H2Trタップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | PS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 釧路SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 計根別SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | PS | 3G Var限定 | 動作 | 03:11:09 MEH 2
2018-09-06 03:11 | 別保SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 沼ノ端SS | 配変B タップ極限 | 動作
2018-09-06 03:11 | 旭川統括電力C | 周波数目標下限逸脱 | 発生
2018-09-06 03:11 | 中湧別SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 東静内SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 南清水沢SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 大通SS | 配変C タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | PS | 187kV連変Aタップ極限 | 動作
2018-09-06 03:11 | PS | 187kV連変Bタップ極限 | 動作
2018-09-06 03:11 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:11 | 東静内SS | 配変A タップ極限 | 動作
2018-09-06 03:11 | 東静内SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 東光SS | 配変C タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | PS | 3G Var限定 | 復帰 | 03:11:19 MSH
2018-09-06 03:11 | 釧路中央SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 三石SS | 配変A タップ極限 | 動作
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 篠路SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 篠路SS 連変A | 制御開始 | 2tap(1)
2018-09-06 03:11 | 余市SS | 配変C タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | PS | 3G Var限定 | 動作 | 03:11:20 MEH 14
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変E 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変D 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変E 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変D 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 別保SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 別保SS | 6kV 59
2018-09-06 03:11 | 別保SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 別保SS | 6kV 59
2018-09-06 03:11 | 湖畔SS | 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 士幌SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 士幌SS | 6kV 59
2018-09-06 03:11 | 湖畔SS | 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 別保SS | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 別保SS | 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | PS | 発電機 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | PS | 1G AVR故障
2018-09-06 03:11 | 新得SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.26kV(7.01kV)
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 警報停止応動タイムアウ | ト | 発生
2018-09-06 03:11 | 旭川SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 清水SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | PS | スクリーン後水槽水位 | 下限１段復帰 | -56cm(-60cm)
2018-09-06 03:11 | PS | スクリーン前水槽水位 | 下限１段復帰 | -48cm(-60cm)
2018-09-06 03:11 | PS | 3G Var限定 | 復帰 | 03:11:21 MSH
2018-09-06 03:11 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:11 | TC | 警報停止異常 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 足寄SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | TC | 警報停止応動タイムアウ | ト | 復帰
2018-09-06 03:11 | 三川SS | DL 67G | 動作
2018-09-06 03:11 | 釧路中央SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 湖畔SS | 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 蘇牛SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 釧路中央SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | えりもSS | 配変 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | えりもSS | 配変 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | えりもSS | 配変 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | えりもSS | 配変 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 苫小牧系制 | 所内受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:11 | 苫小牧系制 | 分電盤A系無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 苫小牧系制 | 分電盤B系無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:11 | PS | 3G Var限定 | 復帰 | 03:11:23 MEH 27
2018-09-06 03:11 | PS | 1MTr タップ極限 | 動作
2018-09-06 03:11 | 札幌中央SS | 配変C タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 飽別SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 飽別SS | 66kV 2TL 再閉路成功
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変E 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変D 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変D 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 別保SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 別保SS | 6kV 59
2018-09-06 03:11 | 中湧別SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 中湧別SS | 6KV 59
2018-09-06 03:11 | PS | 発電機 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | PS | 1G AVR故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 佐呂間SS | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 佐呂間SS | 6KV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 西岡SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:11 | 苫前SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 蘇牛SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 富川SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 計根別SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 静内SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 清水SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 釧路中央SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 清水SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 蘇牛SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 釧路中央SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 計根別SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 蘇牛SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 清水SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 吉岡CH(対向用) | 配電線電圧なし | 発生
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変C タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変D 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 湖畔SS | 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 湖畔SS | 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 清水SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 釧路中央SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 南早来SS | 206 ロケータ | 動作
2018-09-06 03:11 | 南早来SS | 206 ﾛｹｰﾀ標定 白相
2018-09-06 03:11 | 南早来SS | 206 DZロケータ標定(10 | .1km)
2018-09-06 03:11 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:11 | 釧路系制 | NWロケータ | 動作
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 勇払SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 穂別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 舌辛SS | 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 計根別SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 蘇牛SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 中湧別SS | 配変B 故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 佐呂間SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 佐呂間SS | 6KV 59
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 朱鞠内SS | 33kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 33.6kV(34.0kV)
2018-09-06 03:11 | 港南SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.8kV(68.5kV)
2018-09-06 03:11 | 港南SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.8kV(68.5kV)
2018-09-06 03:11 | ST | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.89kV(6.95kV)
2018-09-06 03:11 | 神居SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.82kV(6.88kV)
2018-09-06 03:11 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.4kV(68.5kV)
2018-09-06 03:11 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.4kV(68.5kV)
2018-09-06 03:11 | 飽別SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 73.9kV(73.5kV)
2018-09-06 03:11 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 足寄SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 釧路中央SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 計根別SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | PS | 1G 86-1B | 動作
2018-09-06 03:11 | PS | 1G シーケンス渋滞
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 旭川SSND | ＰＲＧ制御 | 3分経過
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 留辺蘂SSND | ＰＲＧ制御 | 1分経過
2018-09-06 03:11 | 電圧制御 | 女満別SSND | ＰＲＧ制御 | 3分経過
2018-09-06 03:11 | 統括電力C桑園 | 地下1階動力盤故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 篠路SS | 連変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 篠路SS | 連変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | 新得SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 旭川SS | 配変D 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 33.2kV(33.6kV)
2018-09-06 03:11 | PS | 1G 冷却水系故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変D 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 蘇牛SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 計根別SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:12 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:11 | 双葉SWS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | PS | 1G 緊急起動 動作中 | 動作
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:11 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 統括電力C桑園 | 地下1階動力盤故障 | 復帰
2018-09-06 03:12 | TC | 警報停止応動タイムアウ | ト | 復帰
2018-09-06 03:12 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:12 | 富川SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 北芽室SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 北芽室SS 連変A | 制御開始 | 2tap(1)
2018-09-06 03:11 | 橋北SS | 配変D 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 湖畔SS | 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 新十津川SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 新十津川SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 舌辛SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 舌辛SS | 6kV 59
2018-09-06 03:11 | 清水SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 清水SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | PSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | PS 連変A | 制御開始 | 5tap(4)
2018-09-06 03:12 | 中給事故報知 | 重大事故 | 発生
2018-09-06 03:12 | 中給事故報知 | 釧路Ge出力増加指令 | 受信
2018-09-06 03:12 | 中給事故報知 | 旭川Ge出力増加指令 | 受信
2018-09-06 03:12 | 中給事故報知 | 苫小牧Ge出力増加指令 | 受信
2018-09-06 03:12 | 中給事故報知 | 函館Ge出力増加指令 | 受信
2018-09-06 03:12 | 中給事故報知 | 札幌Ge出力増加指令 | 受信
2018-09-06 03:12 |  | 27 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:12 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 03:12 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:11 | 勇払SS | 高調波F 電圧異常 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 苫小牧系制 | 941CB | 切
2018-09-06 03:11 | 苫小牧系制 | 942CB | 入
2018-09-06 03:11 | 釧路SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:12 | 湖畔SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:12 | 足寄SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.74kV(6.82kV)
2018-09-06 03:12 | 足寄SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.76kV(6.88kV)
2018-09-06 03:12 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:12 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | PS | 1G 43-90 | AQR
2018-09-06 03:12 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 西旭川SS | 187kV 連変電調盤故障 | 発生
2018-09-06 03:11 | 釧路中央SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 計根別SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 蘇牛SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 釧路中央SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:12 | 生田原SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:12 | 忠和SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.76kV(6.82kV)
2018-09-06 03:12 | 忠和SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.74kV(6.82kV)
2018-09-06 03:12 | 明野SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.83kV(6.88kV)
2018-09-06 03:12 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 発生 CPU2
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 苫小牧GW-B1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 発生 CPU2
2018-09-06 03:12 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:12 | 苫小牧GW-B1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 発生 CPU1
2018-09-06 03:12 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 発生 CPU1
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 釧路SS | 配変C タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 西音更SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 西音更SS 連変A | 制御開始 | 3tap(2)
2018-09-06 03:12 | 本輪西SSTC | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 03:11 | 計根別SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:12 |  | 62CB | 入
2018-09-06 03:12 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 茨戸SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.92kV(7.00kV)
2018-09-06 03:12 | 岩内SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.73kV(6.82kV)
2018-09-06 03:12 | 岩内SS | 配変C 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.82kV(6.90kV)
2018-09-06 03:12 | 倶知安SS | 配変B 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.77kV(6.86kV)
2018-09-06 03:12 | PS | 61TL 線路電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.5kV(69.0kV)
2018-09-06 03:12 | 国富SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.81kV(6.87kV)
2018-09-06 03:12 | 三川SS | 配変B 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.71kV(6.76kV)
2018-09-06 03:12 | SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.89kV(6.96kV)
2018-09-06 03:12 | 大通SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.79kV(6.96kV)
2018-09-06 03:12 | 拓北SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.83kV(6.90kV)
2018-09-06 03:12 | 白石SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.81kV(6.96kV)
2018-09-06 03:12 | 北広島SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.91kV(6.96kV)
2018-09-06 03:12 | 北三条SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.77kV(6.96kV)
2018-09-06 03:12 | 北村SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.88kV(6.95kV)
2018-09-06 03:12 | 幌向SS | 配変C 2次電圧 上限 | 逸脱復帰 | 33.7kV(34.0kV)
2018-09-06 03:12 | 余市SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.84kV(6.90kV)
2018-09-06 03:12 | 輪厚SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.92kV(6.96kV)
2018-09-06 03:12 | 奈井江SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.2kV(68.0kV)
2018-09-06 03:12 | PS | 情報伝送装置故障 | 発生
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 薄野SS | 配変C タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:12 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:12 | 富川SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:11 | 篠路SS | 連変A 22kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:11 | 望来SS | 31TL 86 | 動作
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 西名寄SSND | ＰＲＧ制御 | 3分経過
2018-09-06 03:12 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:12 | 釧路系制 | NWロケータ | 復帰
2018-09-06 03:12 | 苫小牧系制 | 所内受電切替中 | 復帰
2018-09-06 03:12 | 岩内SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:12 | 本輪西SSTC | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 03:12 | 本輪西SSTC | ＴＣ接続 | 他モード
2018-09-06 03:12 | PS | 1995-01-01 | 動作
2018-09-06 03:12 | PS | 1G 励磁装置軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:12 | PS | 余水路警報 | 停止
2018-09-06 03:12 | PS | 単独装置 | 使用
2018-09-06 03:12 | 釧路系制 | 所内6kV母線 59 | 復帰
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 宇円別SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 宇円別SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 宇円別SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 警報停止応動タイムアウ | ト | 復帰
2018-09-06 03:12 | 拓北SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.86kV(6.96kV)
2018-09-06 03:12 | 島松SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.80kV(6.90kV)
2018-09-06 03:12 | 北村SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.90kV(6.96kV)
2018-09-06 03:12 | 留産SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.82kV(6.90kV)
2018-09-06 03:12 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:12 | 西当別SS | 所内H2TR故障 | 復帰
2018-09-06 03:12 | 西当別SS | 所変軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:12 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:12 | 生田原SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 篠路SS 連変A | 制御正常終了 | 1tap(1)
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 篠路SSND | 制御正常終了
2018-09-06 03:12 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:12 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:12 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 釧路SS | 配変C 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 南札幌SS 連変A | 制御開始 | 2tap(1)
2018-09-06 03:12 | 羽幌SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.77kV(6.88kV)
2018-09-06 03:12 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.82kV(6.88kV)
2018-09-06 03:12 | 七条SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.75kV(6.82kV)
2018-09-06 03:12 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:12 | 枝幸SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:12 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 東釧路SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 東釧路SS 連変A | 制御開始 | 4tap(3)
2018-09-06 03:12 | 札幌系制西 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:12 | 愛国SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 釧路系制 | 伝送オシロ | 起動
2018-09-06 03:12 | 静内SS | 配変C タップ極限 | 動作
2018-09-06 03:12 | 拓北SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:12 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:12 | 岩内SS | 配変B 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.74kV(6.81kV)
2018-09-06 03:12 | 小樽SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.84kV(6.96kV)
2018-09-06 03:12 | 千歳SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.83kV(6.90kV)
2018-09-06 03:12 | SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.91kV(6.96kV)
2018-09-06 03:12 | 羽幌SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.76kV(6.82kV)
2018-09-06 03:12 | 咲来SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.77kV(6.83kV)
2018-09-06 03:12 | 三条SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.68kV(6.76kV)
2018-09-06 03:12 | 清水SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:12 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 山鼻SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:12 | 江別SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.78kV(6.96kV)
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 錦岡SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御開始 | 2tap(1)
2018-09-06 03:12 | 学田SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:12 | 柏原SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.77kV(6.82kV)
2018-09-06 03:12 | 鹿追SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:12 |  | 線連系点母線電圧 | 逸脱復帰 | 67.7kV(68.5kV)
2018-09-06 03:12 | 下川SS | 100kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 104.1kV(105.0kV)
2018-09-06 03:12 | 富良野SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 幌延SS | 100kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 104.0kV(105.0kV)
2018-09-06 03:12 | 北三条SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:12 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 南札幌SS | 連変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:12 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 西春別SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 西春別SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 西春別SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:12 | 南札幌SS | 連変D タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:12 | 南札幌SS | 連変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:12 | 小頓別SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:12 | 飽別SS | 6kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.21kV(6.55kV)
2018-09-06 03:12 | 静内SS | 配変B タップ極限 | 動作
2018-09-06 03:12 | 南清水沢SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.7kV(69.5kV)
2018-09-06 03:12 | 二十四軒SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:12 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:12 | 長沼SS | F13CB | トリップ
2018-09-06 03:12 | 長沼SS | 配変B DL 67G
2018-09-06 03:12 | 大野SS | VQCタップ上げ制御 | 動作
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 本別SS | 35TL 86 | 動作
2018-09-06 03:12 | 智恵文SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.76kV(6.82kV)
2018-09-06 03:12 | 静内SS | 配変A タップ極限 | 動作
2018-09-06 03:12 | 栄町SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.69kV(6.76kV)
2018-09-06 03:12 | 橋北SS | 配変D タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:12 |  | 52SCB | 入
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 倶知安SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.75kV(6.84kV)
2018-09-06 03:12 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 釧路SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:12 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 鶴居SS | 配変A Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:12 | 恵庭SS | 連変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:12 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:12 | 恵庭SS | 連変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:12 | 西野SS | 275kV オシロ | 復帰
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 札幌系制西 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:12 | 函館系制 | NWロケータ | 動作
2018-09-06 03:12 | 釧路系制 | 伝送オシロ | 復帰
2018-09-06 03:12 | 深川SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 智恵文SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.83kV(6.82kV)
2018-09-06 03:12 | 西野SS | 275kV オシロ | 動作
2018-09-06 03:12 | 前田SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:12 | PS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 03:12 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 統括電力C桑園 | 地下1階動力盤故障 | 発生
2018-09-06 03:12 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:12 | 真駒内SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.8kV(68.7kV)
2018-09-06 03:12 | 澄川SWS | 66kV乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.9kV(68.7kV)
2018-09-06 03:12 | 澄川SWS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.2kV(68.7kV)
2018-09-06 03:12 | 晩翠SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.5kV(68.0kV)
2018-09-06 03:12 | 峰延SWS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.5kV(68.0kV)
2018-09-06 03:12 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:12 | 登別青葉SS | F2CB | トリップ
2018-09-06 03:12 | 登別青葉SS | 配変A DL 67G
2018-09-06 03:12 | 登別青葉SS | 配変A DL 79Z
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | PS 連変A | 制御正常終了 | 4tap(4)
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | PSGR | 制御正常終了
2018-09-06 03:12 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:12 | ダム | 自動制御装置故障 | 復帰
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 当麻SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.76kV(6.82kV)
2018-09-06 03:12 | 統括電力C桑園 | 地下1階動力盤故障 | 復帰
2018-09-06 03:12 | 富川SS | 配変B タップ極限 | 動作
2018-09-06 03:12 | 飽別SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:12 | 飽別SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:12 | 愛国SS | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:12 | 南早来SS | 206 ロケータ | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:12 | 南早来SS | 206 ﾛｹｰﾀ標定 白相 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:12 | 茨戸SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.91kV(6.96kV)
2018-09-06 03:12 | 三川SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.76kV(6.83kV)
2018-09-06 03:12 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:12 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-06 03:12 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 3分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 北芽室SS 連変A | 中止条件発生 | ＴＭ応動異常
2018-09-06 03:12 | PS | 1G発電 Q | 下限逸脱復帰 | -7.1MVar(-9.4MVar)
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 北芽室SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 北芽室SS 連変A | 90Rモード除外 | 自動遷移要求
2018-09-06 03:12 | PS | 1G発電 Q | 下限逸脱復帰 | -2.7MVar(-5.5MVar)
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 北芽室SS 連変A | 制御異常終了 | 2tap(1)
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 穂別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 飽別SS | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:12 | 本輪西SSTC | 警報停止異常 | 発生
2018-09-06 03:12 | PS | 1G 43-90 | AQR
2018-09-06 03:12 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:12 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 橋北SS | 配変D 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:12 | 北芽室SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:12 | 大野SS | VQCタップ上げ制御 | 復帰
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:12 | 本輪西SSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:12 | 新十津川TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | PS | 1G有効電力 | 悪化傾向発生 | 1.550MW(1.530)
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 南札幌SS 連変A | 制御正常終了 | 1tap(1)
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御正常終了
2018-09-06 03:12 | 本輪西SSTC | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 鶴居SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:12 | 小頓別SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.47kV(6.40kV)
2018-09-06 03:12 | 本輪西SSTC | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:12 | 本輪西SSTC | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:12 | 本輪西SSTC | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:12 | 本輪西SSTC | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:12 | 本輪西SSTC | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:12 | 本輪西SSTC | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:12 | 本輪西SSTC | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:12 | 茨戸SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:12 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:12 | 早来SS | 64 DZロケータ | 復帰
2018-09-06 03:12 | 早来SS | DZロケータ | 復帰
2018-09-06 03:12 | 早来SS | DZロケータ標定 赤相 | 復帰
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 富川SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:12 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:12 | PS | ダム | 復帰
2018-09-06 03:12 | 上飽別・飽別系 | 設備異常 | 復帰
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御正常終了 | 1tap(1)
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御正常終了
2018-09-06 03:12 | 函館系制 | NWロケータ | 復帰
2018-09-06 03:12 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:12 | 鶴居SS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:12 | PS | 2G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:12 | 北芽室SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:12 | 鶴居SS | 配変B Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 西音更SS 連変A | 中止条件発生 | ＴＭ応動異常
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 西音更SS 連変A | 90Rモード除外 | 自動遷移要求
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 西音更SS 連変A | 制御異常終了 | 3tap(2)
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 西音更SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 東釧路SSND | 制御正常終了
2018-09-06 03:12 | 電圧制御 | 東釧路SS 連変A | 制御正常終了 | 3tap(3)
2018-09-06 03:12 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 南九条SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:12 | 苫前SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.79kV(6.88kV)
2018-09-06 03:12 | 上長都SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.85kV(6.96kV)
2018-09-06 03:12 | 屯田SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.95kV(7.00kV)
2018-09-06 03:12 | 屯田SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.86kV(6.96kV)
2018-09-06 03:12 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:12 | 苫小牧SS | 連変A タップ極限 | 動作
2018-09-06 03:12 | 名寄SS | 100kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 104.4kV(105.0kV)
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 登別青葉SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.0kV(68.5kV)
2018-09-06 03:12 | 柏原SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.9kV(68.5kV)
2018-09-06 03:12 | 苫小牧SS | 連変C タップ極限 | 動作
2018-09-06 03:12 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:12 | 苫小牧SS | 連変B タップ極限 | 動作
2018-09-06 03:12 | 国富SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.5kV(69.0kV)
2018-09-06 03:12 | 川沿SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.9kV(69.0kV)
2018-09-06 03:12 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.38Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:12 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.34Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:12 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.44Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:12 | PS | 1G 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.32Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:12 | PS | 66kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.38Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:12 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.29Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:12 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.28Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:12 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.36Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:12 | PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
2018-09-06 03:12 | ダム | ダム水位(前) | 逸脱発生(任意 | ) 0cm(155cm)
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 鶴居SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:12 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:12 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 三川SS | F13CB | 入
2018-09-06 03:12 | PS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 03:12 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:12 | NW-FL･OSC | NW-FL 標定距離 | 受信
2018-09-06 03:12 | NW-FL･OSC | NW-FL 標定距離 | 受信
2018-09-06 03:12 | 長万部SS | 配変A 2次電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.41kV(6.46kV)
2018-09-06 03:12 | NW-FL･OSC | NW-FL 標定距離 | 受信
2018-09-06 03:12 | 大野SS | 187kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 194.2kV(197.0kV)
2018-09-06 03:12 | 大野SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 194.2kV(197.0kV)
2018-09-06 03:12 | PS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 195.4kV(197.0kV)
2018-09-06 03:12 | 北七飯SS | 187kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 195.3kV(197.0kV)
2018-09-06 03:12 | 北七飯SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 195.8kV(197.0kV)
2018-09-06 03:12 | NW-FL･OSC | NW-FL 標定距離 | 受信
2018-09-06 03:12 | 新十津川TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 苫小牧SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.0kV(68.6kV)
2018-09-06 03:12 | 苫小牧SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.0kV(68.9kV)
2018-09-06 03:12 | 苫小牧中央SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.0kV(68.5kV)
2018-09-06 03:12 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.7kV(68.5kV)
2018-09-06 03:12 | 南九条SS | 33kV C母線リレー故障 | 復帰
2018-09-06 03:12 | 稚内西SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | PS | 2G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 03:12 | 橋北SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:12 | 美瑛SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.77kV(6.82kV)
2018-09-06 03:12 | 柏原SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.87kV(6.94kV)
2018-09-06 03:12 | 鶴居SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.81kV(6.94kV)
2018-09-06 03:12 | 島松SS | 配変D 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.82kV(6.90kV)
2018-09-06 03:12 | 樽川SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.83kV(6.90kV)
2018-09-06 03:12 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:12 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:12 | 旭川SS | 110kV A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 114.4kV(115.0kV)
2018-09-06 03:12 | 琴似SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.4kV(69.0kV)
2018-09-06 03:12 | 泉沢SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.5kV(68.0kV)
2018-09-06 03:12 | 余市SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.5kV(69.0kV)
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:12 | PS | 6kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.88kV(6.95kV)
2018-09-06 03:12 | PS | 6kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.94kV(7.00kV)
2018-09-06 03:12 | 佐呂間SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:12 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:12 | PS | 63 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:12 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:12 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | PS | 2G 集油槽油面上昇1段 | 復帰
2018-09-06 03:12 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:12 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:12 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:12 | 稚内SS | 101TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:12 | 声問SS | 102TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:12 | 早来SS | 61 DZロケータ | 動作
2018-09-06 03:12 | 早来SS | DZロケータ
2018-09-06 03:12 | 早来SS | DZロケータ標定 青相
2018-09-06 03:12 | 早来SS | DZロケータ標定 赤相
2018-09-06 03:12 | 早来SS | DZロケータ標定 白相
2018-09-06 03:12 | 早来SS | ロケータ標定値(15.7km | )
2018-09-06 03:12 | 函館系制 | 増築建屋 空調故障 | 動作
2018-09-06 03:12 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 白石SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.77kV(6.84kV)
2018-09-06 03:12 | 本町SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.90kV(6.96kV)
2018-09-06 03:12 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:12 | PS | 1G 43-90 | AQR
2018-09-06 03:12 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | 北郷TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | PS | 1G マスター | 停止
2018-09-06 03:12 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.76kV(6.82kV)
2018-09-06 03:12 | 美深SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.75kV(6.82kV)
2018-09-06 03:12 | 明野SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.79kV(6.88kV)
2018-09-06 03:12 | 南九条SS | 配変C タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:12 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | 電圧制御 | 旭川SSND | ＰＲＧ制御 | 4分経過
2018-09-06 03:13 | 電圧制御 | 留辺蘂SSND | ＰＲＧ制御 | 2分経過
2018-09-06 03:13 | 電圧制御 | 女満別SSND | ＰＲＧ制御 | 4分経過
2018-09-06 03:13 | FAST | FAST 標定距離 | 受信
2018-09-06 03:13 | FAST | FAST 標定距離 | 受信
2018-09-06 03:13 | 電圧制御 | 北芽室SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:13 | 電圧制御 | 北芽室SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:13 | 電圧制御 | 北芽室SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:13 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:12 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:13 | 電圧制御 | PSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:13 | 電圧制御 | PS 連変A | 制御開始 | 4tap(3)
2018-09-06 03:13 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:12 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:12 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:12 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:12 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:12 | 佐呂間SS | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-06 03:12 | 佐呂間SS | 6KV 59 | 復帰
2018-09-06 03:13 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:13 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:13 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:12 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:13 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:12 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:13 | 緑町SS | 配変C タップ極限 | 復帰
2018-09-06 03:13 | 智恵文SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.76kV(6.82kV)
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:13 | 鶴居SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | 電圧制御 | 西名寄SSND | ＰＲＧ制御 | 4分経過
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | 電圧制御 | 篠路SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:13 | 電圧制御 | 篠路SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:13 | 電圧制御 | 篠路SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:13 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:13 | 釧路系制 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | 錦岡SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | 電圧制御 | 西音更SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:13 | 電圧制御 | 西音更SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:13 | 電圧制御 | 西音更SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | PS | 2G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 03:13 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:13 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:13 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:13 | 幌満SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | 深川SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:13 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:13 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:13 | 電圧制御 | 東釧路SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:13 | 電圧制御 | 東釧路SS 連変A | 制御開始 | 3tap(2)
2018-09-06 03:13 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:13 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:13 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:13 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:13 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:13 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:13 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:13 | 長沼SS | F13CB | 入
2018-09-06 03:13 | 西野SS | 275kV オシロ | 復帰
2018-09-06 03:13 | PS | 1G 43-90 | AQR
2018-09-06 03:13 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:13 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:13 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:13 | ダム | 制水門 43R | 遠方
2018-09-06 03:13 | ダム | 第2制水門 極限 | 極限動作
2018-09-06 03:13 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:13 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:13 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:13 | 新光SS | 62TL 86 | 動作
2018-09-06 03:13 | 釧路系制 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:13 | 新光SS | 61TL 86 | 動作
2018-09-06 03:13 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:13 | PS | 油圧低下 | 発生
2018-09-06 03:13 | ダム | 沈砂池1ゲート故障 | 復帰
2018-09-06 03:13 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:13 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:13 | 鶴居SS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:13 | 枝幸SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | 札幌系制西 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:13 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:13 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:13 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:13 | 川沿SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:13 | 上士別SS | 配変 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.75kV(6.82kV)
2018-09-06 03:13 | 古平SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.83kV(6.90kV)
2018-09-06 03:13 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:13 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:13 | 電圧制御 | PS 連変A | 制御正常終了 | 3tap(3)
2018-09-06 03:13 | 電圧制御 | PSGR | 制御正常終了
2018-09-06 03:13 | PS | 2G 43-91(90) | AVR
2018-09-06 03:13 | 新得SS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:13 | 橋北SS | 旧館 配変 87 | 動作
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | 緑町SS | 配変A タップ極限 | 復帰
2018-09-06 03:13 | PS | 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 03:13 | 橋北SS | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-06 03:13 | 橋北SS | 旧館 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:13 | 橋北SS | 配変B 故障 | 復帰
2018-09-06 03:13 | 橋北SS | 旧館 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:13 | 橋北SS | 配変C 故障 | 復帰
2018-09-06 03:13 | 橋北SS | 旧館 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:13 | PS | 2CB | 並列
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:13 | 愛国SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:13 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:13 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 4分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:13 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 03:13 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:13 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 03:13 | PS | 1G 滑油装置故障 | 復帰
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | 札幌系制西 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | チャンネルモード設定 | 不定→停止 | Ｂルート
2018-09-06 03:13 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:13 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:13 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 03:13 | PS | 有効電力上限２段 | 逸脱復帰 | 24.100MW(25.400)
2018-09-06 03:13 | PS | 1G有効電力 | 悪化傾向発生 | 1.560MW(1.550)
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | チャンネルモード設定 | 不定→停止 | Ａルート
2018-09-06 03:13 | 苫小牧GW-B1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 復帰 CPU1
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | ＴＣ接続 | 自モード
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:13 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 03:13 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 復帰 CPU2
2018-09-06 03:13 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 復帰 CPU1
2018-09-06 03:13 | 苫小牧GW-B1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 復帰 CPU2
2018-09-06 03:13 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:13 | 苫小牧系制 | NWロケータ | 動作
2018-09-06 03:13 | 電圧制御 | 東釧路SS 連変A | 制御正常終了 | 2tap(2)
2018-09-06 03:13 | 電圧制御 | 東釧路SSND | 制御正常終了
2018-09-06 03:13 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:13 | 小頓別SS | 100kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 104.4kV(105.0kV)
2018-09-06 03:13 | 旭川SS | 110kV C母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 114.4kV(115.0kV)
2018-09-06 03:13 | 厚別SS | 66kV C母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.5kV(68.0kV)
2018-09-06 03:13 | 幌北SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.5kV(69.0kV)
2018-09-06 03:13 | 宇円別SS | 104TL 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:13 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:13 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:13 | 新得SS | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-06 03:13 | 新得SS | 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:13 | 新得SS | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:13 | 新得SS | 配変B 故障 | 復帰
2018-09-06 03:13 | 新得SS | 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:13 | 新得SS | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:13 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:13 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:13 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:13 | PS | 1G 43-90 | AQR
2018-09-06 03:13 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:13 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.35Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:13 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.33Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:13 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.44Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:13 | PS | 1G 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.32Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:13 | PS | 66kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.35Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:13 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.29Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:13 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.27Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:13 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.35Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:13 | PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
2018-09-06 03:13 | ダム | ダム水位(前) | 逸脱発生(任意 | ) 0cm(155cm)
2018-09-06 03:13 | 宇円別SS | 102TL 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:13 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | 鶴居SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | 静内SS | 配変C 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.86kV(6.90kV)
2018-09-06 03:13 | 富川SS | 配変A タップ極限 | 動作
2018-09-06 03:13 | 北斗CS(対向用) | APSS追従渋滞 | 発生
2018-09-06 03:13 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:13 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:13 | 鶴居SS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | 富川SS | F1CB | トリップ
2018-09-06 03:13 | 富川SS | 配変A DL 67G
2018-09-06 03:13 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:13 | 苫小牧系制 | NWロケータ | 復帰
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:13 | ダム | ダム水位 | 上限２段発生 | 251cm(230cm)
2018-09-06 03:13 | ダム | ダム水位 | 上限１段発生 | 251cm(220cm)
2018-09-06 03:13 | ダム | ダム水位 | 下限１段復帰 | 251cm(10cm)
2018-09-06 03:13 | ダム | 沈砂池水位 | 上限２段発生 | 255cm(200cm)
2018-09-06 03:13 | ダム | 沈砂池水位 | 上限１段発生 | 255cm(190cm)
2018-09-06 03:13 | ダム | 沈砂池水位 | 下限１段復帰 | 255cm(10cm)
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-06 03:13 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:13 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:13 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:13 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | 早来SS | 61 DZロケータ | 復帰
2018-09-06 03:13 | 早来SS | DZロケータ | 復帰
2018-09-06 03:13 | 早来SS | DZロケータ標定 青相 | 復帰
2018-09-06 03:13 | 早来SS | DZロケータ標定 赤相 | 復帰
2018-09-06 03:13 | 早来SS | DZロケータ標定 白相 | 復帰
2018-09-06 03:13 | PS | 1G 86-5 | 動作
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | 本輪西SSTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 03:13 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:13 | 宇円別SS | 102TL 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:13 | 電圧制御 | PSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:13 | 電圧制御 | PS 連変A | 制御開始 | 3tap(2)
2018-09-06 03:13 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | 富良野SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | 宇円別SS | 104TL 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:14 | 電圧制御 | 旭川SSND | ＰＲＧ制御 | 待ち時間超過
2018-09-06 03:14 | 電圧制御 | 留辺蘂SSND | ＰＲＧ制御 | 3分経過
2018-09-06 03:14 | 電圧制御 | 女満別SSND | ＰＲＧ制御 | 待ち時間超過
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:13 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:13 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:13 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:14 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:14 | 静内SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | 電圧制御 | 旭川SSND | ＰＲＧ制御 | 制御対象機器あり
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | 静内SS | 配変C 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | PS | 1G 43-90 | AQR
2018-09-06 03:14 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:13 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:14 | 静内SS | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:14 | 静内SS | 配変C 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:14 | 電圧制御 | 女満別SSND | ＰＲＧ制御 | 制御対象機器あり
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | 穂別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | 広尾SS | K配変A クーラー故障 | 発生
2018-09-06 03:14 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | 学田SS | 配変A 保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 03:14 | 学田SS | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:14 | 電圧制御 | 西名寄SSND | ＰＲＧ制御 | 待ち時間超過
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | 電圧制御 | 西名寄SSND | ＰＲＧ制御 | 制御対象機器あり
2018-09-06 03:14 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | ダム | ダム水位 | 越流発生 | 251cm(250cm)
2018-09-06 03:14 | ダム | 沈砂池水位 | 越流発生 | 255cm(227cm)
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | 釧路系制 | 伝送オシロ | 起動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | 電圧制御 | 東釧路SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:14 | 電圧制御 | 東釧路SS 連変A | 制御開始 | 2tap(1)
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | 釧路系制 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:14 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:14 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:14 | 鶴居SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:14 | 富川SS | F1CB | 入
2018-09-06 03:14 | 錦岡SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | 本輪西SSTC | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:14 | 釧路系制 | 伝送オシロ | 復帰
2018-09-06 03:14 | 東釧路SS | 連変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:14 | 厚別SS | 66kV A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.4kV(68.0kV)
2018-09-06 03:14 | 鶴居SS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:14 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:14 | 東釧路SS | 連変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:14 | 本輪西SSTC | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:14 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:14 | 東釧路SS | 連変C タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:14 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | ダム | 予備電源 | 停止
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | 電圧制御 | PS 連変A | 制御正常終了 | 2tap(2)
2018-09-06 03:14 | 電圧制御 | PSGR | 制御正常終了
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | 本輪西SSTC | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 03:14 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:14 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:14 | 三石SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.74kV(6.87kV)
2018-09-06 03:14 | 静内SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.81kV(6.94kV)
2018-09-06 03:14 | 静内SS | 配変B 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.76kV(6.81kV)
2018-09-06 03:14 | 富川SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.80kV(7.00kV)
2018-09-06 03:14 | 富川SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.77kV(6.88kV)
2018-09-06 03:14 | 桑園SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | PS | 1G 43-90 | AQR
2018-09-06 03:14 | 釧路系制 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | 枝幸SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | 本輪西SSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 03:14 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:14 | 本輪西SSTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | 本輪西SSTC | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 03:14 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:14 | 大野SS | VQCタップ上げ制御 | 動作
2018-09-06 03:14 | 本輪西SSTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-06 03:14 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 5分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | 別保SS | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-06 03:14 | 別保SS | 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | 長沼SS | F13CB | トリップ
2018-09-06 03:14 | 長沼SS | 配変B DL 67G
2018-09-06 03:14 | 長沼SS | 配変B DL 79Z
2018-09-06 03:14 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:14 | 札幌系制西 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | 稚内西SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | 電圧制御 | 東釧路SS 連変A | 制御正常終了 | 1tap(1)
2018-09-06 03:14 | 電圧制御 | 東釧路SSND | 制御正常終了
2018-09-06 03:14 | 穂別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | 大野SS | VQCタップ上げ制御 | 復帰
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:14 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.33Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:14 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.31Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:14 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.40Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:14 | PS | 1G 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.28Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:14 | PS | 66kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.34Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:14 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.26Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:14 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.24Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:14 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.32Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:14 | PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
2018-09-06 03:14 | ダム | ダム水位(前) | 逸脱発生(任意 | ) 0cm(155cm)
2018-09-06 03:14 | 室蘭SS | フリッカ電圧 | 逸脱発生(任意 | ) 0.64V(0.60V)
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | PS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:14 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:14 | 札幌系制西 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | 沼ノ端SS | 配変B タップ極限 | 復帰
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | 岩清水SWS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 03:14 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:14 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:14 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | 苗穂SS | 貯水槽異常 | 復帰 | 03:14:07 MEL 172
2018-09-06 03:14 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:14 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:14 | 富川SS | F11CB | トリップ
2018-09-06 03:14 | 富川SS | 配変B DL 67G
2018-09-06 03:14 | 富川SS | F12CB | トリップ
2018-09-06 03:14 | 富川SS | 配変B DL 67G
2018-09-06 03:14 | 鶴居SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | PS | 1G 43-90 | AQR
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:14 | PS | 1G 86-2 | 動作
2018-09-06 03:14 | 鶴居SS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:14 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | 電圧制御 | PSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:14 | 電圧制御 | PS 連変A | 制御開始 | 2tap(1)
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:14 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:14 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | 広陽TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:14 | 電圧制御 | 旭川SSND | ＰＲＧ制御 | 1分経過
2018-09-06 03:14 | 電圧制御 | 留辺蘂SSND | ＰＲＧ制御 | 4分経過
2018-09-06 03:14 | FAST | FAST 標定距離 | 受信
2018-09-06 03:14 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | PS | 連変B タップ極限 | 動作
2018-09-06 03:15 | 早来SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.0kV(68.5kV)
2018-09-06 03:15 | PS | 連変A タップ極限 | 動作
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | 茅沼SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.4kV(69.0kV)
2018-09-06 03:15 | 西滝川SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.7kV(67.2kV)
2018-09-06 03:15 | 二十四軒SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.5kV(69.0kV)
2018-09-06 03:15 | 夕張SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.9kV(69.5kV)
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | 苫小牧中央SS | 配変A タップ極限 | 復帰
2018-09-06 03:15 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.69kV(6.76kV)
2018-09-06 03:15 | 新星SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.74kV(6.82kV)
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:15 | 北の峰SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | 錦岡SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | 本輪西SSTC | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:15 | 本輪西SSTC | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:15 | 本輪西SSTC | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:15 | 本輪西SSTC | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:15 | 本輪西SSTC | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:15 | 本輪西SSTC | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:15 | 本輪西SSTC | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:15 | 本輪西SSTC | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:15 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:14 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | 宇円別SS | 104TL 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:15 | 電圧制御 | 女満別SSND | ＰＲＧ制御 | 1分経過
2018-09-06 03:15 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:15 | 本輪西SSTC | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | 穂別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:15 | PS | 1G 43-90 | AQR
2018-09-06 03:15 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:15 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:15 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | 本輪西SSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 03:15 | 本輪西SSTC | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 03:15 | 本輪西SSTC | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:15 | 本輪西SSTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 03:15 | 電圧制御 | 東釧路SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:15 | 電圧制御 | 東釧路SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:15 | 電圧制御 | 東釧路SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:15 | 本輪西SSTC | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:15 | 本輪西SSTC | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:15 | 本輪西SSTC | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:15 | 本輪西SSTC | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:15 | 本輪西SSTC | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:15 | 本輪西SSTC | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:15 | 本輪西SSTC | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:15 | 本輪西SSTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 03:15 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | 富川SS | F11CB | 入
2018-09-06 03:15 | 富川SS | F12CB | 入
2018-09-06 03:15 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | 電圧制御 | 西名寄SSND | ＰＲＧ制御 | 1分経過
2018-09-06 03:15 | 電圧制御 | PS 連変A | 制御正常終了 | 1tap(1)
2018-09-06 03:15 | 電圧制御 | PSGR | 制御正常終了
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | 宇円別SS | 102TL 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:15 | 鶴居SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | 釧路系制 | 伝送オシロ | 起動
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:15 | 釧路系制 | 伝送オシロ | 復帰
2018-09-06 03:15 | 登別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | PS | 101 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:15 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 6分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:15 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | 宇円別SS | 101TL 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:15 | 富川SS | F14CB | トリップ
2018-09-06 03:15 | 富川SS | 配変B DL 67G
2018-09-06 03:15 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | 鶴居SS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:15 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:15 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:15 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | PS | 1G有効電力 | 悪化傾向発生 | 1.580MW(1.560)
2018-09-06 03:15 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | 枝幸SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | PS | 1G 43-90 | AQR
2018-09-06 03:15 | SS | 102 後備保護装置不良 | 発生
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:15 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:15 | 静内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 幌満SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 室蘭SSTC | HDLC データ受信通番異 | 常 | 発生
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | PS | 102 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 |  |  | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 平取SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 雄武SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 平取SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 柏木SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 学田SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 |  |  | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 学田SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 追分SWSTC | HDLC データ受信通番異 | 常 | 発生
2018-09-06 03:15 | 鷲別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 西興部SWPTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 札幌系制西 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 幌満SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 室蘭SSTC | HDLC データ受信通番異 | 常 | 復帰
2018-09-06 03:15 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 稚内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 追分SWSTC | HDLC データ受信通番異 | 常 | 復帰
2018-09-06 03:15 | 幌満SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 深川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 釧路系制 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:15 | 浦河SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 渡島当別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 登別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.35Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:15 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.30Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:15 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.41Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:15 | PS | 1G 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.29Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:15 | PS | 66kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.31Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:15 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.25Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:15 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.25Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:15 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.32Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:15 | PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
2018-09-06 03:15 | ダム | ダム水位(前) | 逸脱発生(任意 | ) 0cm(155cm)
2018-09-06 03:15 | 東釧路SS | 101TL 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:15 | 声問SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 湖南SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 浜頓別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 上渚滑SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 永山SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | 松前SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | 岩清水SWS | 奥新冠TL 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:15 | 永山SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 多度志SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 湯川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 網走SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 西旭川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 稚内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 幌延SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 芦川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 多度志SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 八雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | PSTC2(SS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 厚賀SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 稚内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 釧路系制 | 52GCB | 切
2018-09-06 03:15 | 湯の里SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 女満別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 室蘭中央SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 厚賀SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 中の橋SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 津別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 東釧路SS | 102TL 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:15 | 室蘭中央SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 東雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 湖南SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:15 | PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 祝津SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 登別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 浜頓別SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 静内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 東静内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | CASH-1(札配) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 置戸SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | 函館SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 網走SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 木古内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 振内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | 置戸SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 銭亀沢SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | 穂別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | PSTC2(SS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 上磯SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 女満別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 東岩見沢TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 津別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 鬼鹿SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:15 | 天塩SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 柏木SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | PSTC2(SS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 札幌系制西 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 女満別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | 錦岡SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 釧路系制 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:15 | CASH-1(札配) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 厚賀SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 津別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | CASH-3(札幌西) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 室蘭中央SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 深川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 振内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 祝津SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 渡島当別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 東藻琴SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 札幌HC-DX | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 御崎SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 遠軽SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 遠軽SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 湖南SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 清見SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 上渚滑SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 網走SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 田端SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 東町SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 幌別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | 北新得SS | 102 後備保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 03:15 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 学田SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 東藻琴SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 清見SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 東町SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 登別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 御崎SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 田端SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 留辺蘂SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 東釧路SS | 102TL 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:15 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 電圧制御 | PSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:15 | 電圧制御 | PSGR | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:15 | 電圧制御 | PSGR | 制御異常終了
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | 取水堰 | 取水口 43A | 手動
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | えりもSSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 三石SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 声問SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 白老SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 岩清水SWS | 奥新冠TL 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:15 | 振内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 声問SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 訓子府SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:15 | 静内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | 浜頓別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 |  |  | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 留辺蘂SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:15 | 中の橋SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | 深川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 東釧路SS | 101TL 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:15 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:15 | 富川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 木古内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 浦河SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 声問SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 中の橋SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 置戸SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 |  |  | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 銭亀沢SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 西旭川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | 田端SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | PS | 102 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:15 | PS | 101 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:15 | 松前SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 芦川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 取水堰 | 取水門 閉 | 動作
2018-09-06 03:15 | 浦河SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 八雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | HDLC データ受信通番異 | 常 | 発生
2018-09-06 03:15 | ダム | ダム水位 | 急変発生 | 83.7cm/分(30.0)
2018-09-06 03:15 | ダム | 沈砂池水位 | 急変発生 | 85.0cm/分(30.0)
2018-09-06 03:15 | 近文SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 湯の里SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 富川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 木古内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 東雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:15 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 鬼鹿SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 浜頓別SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | PS | 1G 43-90 | AQR
2018-09-06 03:15 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | 本桐SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | HDLC データ受信通番異 | 常 | 復帰
2018-09-06 03:15 | 近文SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 函館SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 港南SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 湯川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 港南SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | 新旭川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 札幌HC-DX | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 御崎SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | CASH-3(札幌西) | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 深川SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 相内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 新旭川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 芦川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 陸別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 生田原SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 平取SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 小利別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 平取SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 浜頓別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 小平SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | 浜頓別SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 白老SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 鷲別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 深川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 様似SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 柏木SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 電圧制御 | 旭川SSND | ＰＲＧ制御 | 2分経過
2018-09-06 03:16 | 電圧制御 | 留辺蘂SSND | ＰＲＧ制御 | 待ち時間超過
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 鶴居SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:16 | 祝津SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:16 | 声問SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 浜頓別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:16 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | 幌延SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 松前SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 富川SS | F14CB | 入
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 静内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 湯川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 天塩SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 早来SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 別保SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:15 | 別保SS | 6kV Ry故障
2018-09-06 03:16 | 芦川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 木古内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 訓子府SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 鶴居SS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:16 | 陸別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 湯川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 八雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 東静内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 電圧制御 | 留辺蘂SSND | ＰＲＧ制御 | 制御対象機器あり
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:16 | 湯の里SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:15 | 宇円別SS | 101TL 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:15 | 宇円別SS | 102TL 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:16 | 様似SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 遠軽SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 中の橋SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 深川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 上渚滑SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 明野SS | 配変C タップ極限 | 復帰
2018-09-06 03:16 | 白老SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 渡島当別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 永山SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 稚内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 中の橋SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 柏木SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 早来SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 東町SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | 上磯SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 本桐SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 北新得187TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 北新得187TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 北新得275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 東雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 銭亀沢SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 渡島当別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | 鵡川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 松前SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 鬼鹿SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 西野三条TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 清見SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 登別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 永山SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 声問SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 鷲別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 浜頓別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | 上磯SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 木古内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 小平SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:16 | 松前SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 東雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 多度志SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 西旭川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 東静内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 湖南SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 網走SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 中の橋SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 電圧制御 | 女満別SSND | ＰＲＧ制御 | 2分経過
2018-09-06 03:16 | 雄武SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 追分SWSTC | HDLC Ｉフレーム受信異 | 常 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:16 | 函館SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 女満別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | CASH-1(札配) | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | CASH-3(札幌西) | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 遠軽SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 津別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 蘇牛SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 銭亀沢SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 西興部SWPTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 永山SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 清見SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 鬼鹿SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 芦川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 幌延SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 多度志SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 宇円別SS | 104TL 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:16 | 八雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 三石SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 置戸SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 清見SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 田端SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 札幌HC-DX | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 湯の里SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 相内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 湖南SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | えりもSSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 小利別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 生田原SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 天塩SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 柏木SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 荷負SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 声問SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 女満別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 津別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 声問SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 浜頓別SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 柏木SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 小平SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 訓子府SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 学田SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 追分SWSTC | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 占冠SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 西旭川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 雄武SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 幌延SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 多度志SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 西興部SWPTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | 声問SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 追分SWSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 03:16 | 静内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 相内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 湖南SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 西旭川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 追分SWSTC | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 03:16 | 網走SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 小利別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 浜頓別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 追分SWSTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 天塩SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 生田原SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 鬼鹿SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:16 | 学田SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 追分SWSTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:16 | 近文SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 声問SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 女満別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 柏木SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 津別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:16 | 相内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 声問SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 芦川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | 深川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 小利別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 東藻琴SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 浜頓別SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 東藻琴SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 留辺蘂SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 北新得187TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 北新得187TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 北新得275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 稚内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 北新得187TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 北新得187TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 北新得275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 生田原SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 芦川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 03:16 | 湯川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 陸別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 置戸SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 湯川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 穂別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:16 | 鵡川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 電圧制御 | 西名寄SSND | ＰＲＧ制御 | 2分経過
2018-09-06 03:16 | 上渚滑SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PS | 1G 43-90 | AQR
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | PS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 03:16 | 田端SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:16 | 幌満SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 幌満SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 訓子府SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 厚真SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 陸別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 渡島当別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 東雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 静内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 遠軽SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 渡島当別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 静内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 東雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 東静内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 東静内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 深川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 留辺蘂SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 浦河SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 函館SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 浜頓別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 函館SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 浦河SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 近文SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 新旭川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 木古内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 稚内西SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 木古内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 上磯SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 永山SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 上磯SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:16 | 港南SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 三石SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 三石SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 港南SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC2(SS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC2(SS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 松前SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PS | 単独装置 | 除外
2018-09-06 03:16 | 様似SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 琴似SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 様似SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 松前SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PS | 1995-01-01 | 復帰
2018-09-06 03:16 | 中の橋SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 柏木SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 中の橋SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 銭亀沢SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 白老SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | 八雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 厚真SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 銭亀沢SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 白老SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 振内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 平取SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 富川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | HDLC Ｉフレーム受信異 | 常 | 発生 札幌GW-A1
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 本桐SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 平取SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | CASH-1(札配) | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 静内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 八雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 早来SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:16 | 柏木SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 振内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 富川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 平取SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 本桐SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | CASH-1(札配) | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 湯の里SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 津別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 鷲別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-06 03:16 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 7分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:16 | 登別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 学田SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 早来SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 柏木SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 幌延SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 湯の里SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 厚賀SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 御崎SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 東町SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 鷲別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 札幌HC-DX | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 網走SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 鶴居SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:16 | PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 登別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 祝津SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 浜頓別SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 厚賀SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 東町SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 元町SS | F12CB | 切
2018-09-06 03:16 | TC | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-2
2018-09-06 03:16 | PS | 単独装置 | 使用
2018-09-06 03:16 | 東静内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 御崎SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PS | 1995-01-01 | 動作
2018-09-06 03:16 | TC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 03:16 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 札幌HC-DX | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 渡島当別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 錦岡SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-2
2018-09-06 03:16 | 女満別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 祝津SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PS | 単独装置 | 除外
2018-09-06 03:16 | 室蘭中央SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 03:16 | 天塩SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 渡島当別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | 室蘭中央SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 銭亀沢SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 東藻琴SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 釧路SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:16 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 小利別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | 湯川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 生田原SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 銭亀沢SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:16 | 声問SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PS | 1995-01-01 | 復帰
2018-09-06 03:16 | 上磯SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 深川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 湯川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 学田SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 上磯SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 柏木SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 木古内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 小平SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:16 | 松前SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 鷲別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 柏木SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:16 | 東静内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 札幌HC-DX | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 北新得187TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 北新得187TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 北新得275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 祝津SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 木古内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 湯の里SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 木古内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 鬼鹿SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 松前SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 東静内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 声問SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 松前SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 北新得187TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 北新得275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 浜頓別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 小利別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 北新得187TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 清見SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 東雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 富良野SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | 生田原SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.55Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:16 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.52Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:16 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.64Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:16 | PS | 1G 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.52Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:16 | PS | 66kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.49Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:16 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.46Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:16 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.47Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:16 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.54Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:16 | PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
2018-09-06 03:16 | ダム | ダム水位(前) | 逸脱発生(任意 | ) 0cm(155cm)
2018-09-06 03:16 | 幕別TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 渡島当別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:16 | 芦川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | PS | 1G 43-90 | AQR
2018-09-06 03:16 | 浜頓別SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 湯の里SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 湯の里SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 東雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 蘇牛SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 柏木SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 柏木SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 柏木SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 湯の里SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 鶴居SS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:16 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | 東雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 湯の里SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 浦河SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 深川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 枝幸SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:16 | 津別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC2(SS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 中湧別SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:16 | 中湧別SS | 6KV 59
2018-09-06 03:16 | 中湧別SS | 変圧器 軽故障
2018-09-06 03:16 | 南九条SS | 33kV C母線リレー故障 | 発生
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 東雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 札幌系制西 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:16 | PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 北新得187TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:16 | 北新得187TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 北新得275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 幌満SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 女満別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 銭亀沢SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | 大野SS | VQCタップ上げ制御 | 動作
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 東雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 静内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 松前SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 湯川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | えりもSSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 蘇牛SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | 富川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | ダム | 予備電源 | 停止
2018-09-06 03:16 | 浜頓別SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 網走SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 本桐SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 西札幌TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 深川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | 声問SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 浜頓別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | CASH-1(札配) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | CASH-3(札幌西) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 札幌HC-DX | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 東静内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 取水堰 | 取水門 閉 | 復帰
2018-09-06 03:16 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 東藻琴SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 様似SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 生田原SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | 札幌系制西 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:16 | 小利別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:16 | 学田SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 函館SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 木古内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 厚賀SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 清見SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 早来SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 八雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | 中の橋SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 渡島当別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | ダム | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:16 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | 白老SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 振内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 上磯SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 平取SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 登別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 大野SS | VQCタップ上げ制御 | 復帰
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 北新得187TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 北新得275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 北新得187TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 電圧制御 | 旭川SSND | ＰＲＧ制御 | 3分経過
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 柏木SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 取水堰 | 下流警報装置異常 | 発生
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 釧路系制 | 伝送オシロ | 起動
2018-09-06 03:16 | 港南SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 東町SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 御崎SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | 蘇牛SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 湯の里SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 穂別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:16 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PS | 1G 86-2 | 動作
2018-09-06 03:16 | 三石SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 芦川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 鶴居SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 東雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:16 | 元町SS | F12CB | 入
2018-09-06 03:17 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | 室蘭中央SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:17 | 祝津SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:16 | PS | ガバナ故障 | 発生
2018-09-06 03:17 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 鷲別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 鵡川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 銭亀沢SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | 上磯SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 渡島当別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 湯川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | PS | 1G 43-90 | AQR
2018-09-06 03:17 | 三石SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 釧路系制 | 伝送オシロ | 復帰
2018-09-06 03:17 | 木古内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 松前SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | 雄武SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | 柏木SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 厚真SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:17 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 中の橋SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 電圧制御 | 留辺蘂SSND | ＰＲＧ制御 | 1分経過
2018-09-06 03:17 | 電圧制御 | 女満別SSND | ＰＲＧ制御 | 3分経過
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 東雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 声問SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 東静内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | 幌延SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 湯の里SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:17 | 浦河SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 鶴居SS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:17 | PSTC2(SS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 天塩SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | CASH-1(札配) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 銭亀沢SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | CASH-3(札幌西) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 松前SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 本桐SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 湯川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 東雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 北新得187TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | 北新得187TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | 北新得275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 幌満SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 浜頓別SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 深川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 東静内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 永山SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 西旭川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 鬼鹿SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 清水SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:17 | 清水SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:17 | 札幌HC-DX | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | 函館SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | 渡島当別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PS | 発電機 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:17 | PS | 1G AVR故障
2018-09-06 03:17 | 小平SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PS | 3G Var限定 | 動作 | 03:16:47 MSH
2018-09-06 03:17 | 銭亀沢SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 元町SS | F12CB | 切
2018-09-06 03:17 | PS | 3G Var限定 | 復帰 | 03:16:48 MEH 8
2018-09-06 03:17 | 湯の里SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PS | 3G Var限定 | 動作 | 03:16:48 MSH
2018-09-06 03:17 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:17 | 浜頓別SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | 北新得187TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | 北新得187TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | 北新得275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | 津別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | 女満別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | 錦岡SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | 電圧制御 | 西名寄SSND | ＰＲＧ制御 | 3分経過
2018-09-06 03:17 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | 蘇牛SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | 上磯SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 松前SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 深川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 湯川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 東雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:17 | PS | 3G Var限定 | 動作 | 03:16:51 MEH 37
2018-09-06 03:17 | PS | 3G Var限定 | 復帰 | 03:16:51 MSH
2018-09-06 03:17 | 東藻琴SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 網走SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 学田SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | 本輪西SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | 小利別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | 生田原SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 清見SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PS | 3G Var限定 | 動作 | 03:16:53 MEH 34
2018-09-06 03:17 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:17 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PS | 3G Var限定 | 復帰 | 03:16:54 MSH
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:17 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:17 | 雄武SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PS | 3G Var限定 | 動作 | 03:16:54 MEH 2
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PS | 1G 43-90 | AQR
2018-09-06 03:17 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:17 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 8分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:17 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-06 03:17 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 1分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:17 | 発電制御 | 1G 潤滑油系重故障 | 中止条件有り
2018-09-06 03:17 | 鶴居SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | CASH-3(札幌西) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 大野SS | VQCタップ下げ制御 | 動作
2018-09-06 03:17 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 幌延SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:17 | 天塩SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | 穂別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | 声問SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | 永山SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 鶴居SS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | CASH-1(札配) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 札幌HC-DX | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PS | 1G 励磁装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 清水SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:17 | 清水SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:17 | 小平SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 西旭川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 鬼鹿SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:17 | 銭亀沢SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 上磯SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:17 | 渡島当別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | 北新得187TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | 北新得187TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.67Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:17 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.65Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:17 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.77Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:17 | PS | 1G 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.65Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:17 | PS | 66kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.65Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:17 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.61Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:17 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.60Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:17 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.67Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:17 | PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
2018-09-06 03:17 | ダム | ダム水位(前) | 逸脱発生(任意 | ) 0cm(155cm)
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 函館SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 大野SS | VQCタップ下げ制御 | 復帰
2018-09-06 03:17 | 松前SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 湯川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:17 | 湯の里SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 東雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | 浜頓別SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | 北新得275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 深川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PS | 1G 励磁装置軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 中の橋SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 雄武SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 八雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | 木古内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 女満別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | 蘇牛SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | 津別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:17 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:17 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:17 | 東藻琴SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | 柏木SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 札幌系制西 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | 網走SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 天塩SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | CASH-3(札幌西) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 取水堰 | 取水門 閉 | 動作
2018-09-06 03:17 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | 南札幌SS | オシロ | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | 清水SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:17 | 学田SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PS | 1G 43-90 | AQR
2018-09-06 03:17 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PS | 1G 緊急起動 動作中 | 復帰
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 枝幸SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:17 | 声問SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 幌延SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PS | 1G 励磁装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | 西当別SS | 所内B系故障 | 復帰
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | CASH-1(札配) | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | 計根別SS | 配変B 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:17 | 永山SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:17 | 小平SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 西旭川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 鬼鹿SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 鶴居SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:17 | 札幌HC-DX | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | 西野三条TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | 清見SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | 札幌系制西 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:17 | 小利別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:17 | 銭亀沢SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:17 | 生田原SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 電圧制御 | 旭川SSND | ＰＲＧ制御 | 4分経過
2018-09-06 03:17 | 渡島当別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | FAST | FAST 標定距離 | 受信
2018-09-06 03:18 | FAST | FAST 標定距離 | 受信
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:17 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:18 | 上磯SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 浜頓別SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | 松前SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | 北新得187TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | 北新得187TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | 北新得275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | 木古内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | 柏木SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | 錦岡SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | 湯の里SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | 中の橋SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:18 | 函館SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 東雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | 西当別SS | 地震計 | 動作 | 03:17:35 MSL
2018-09-06 03:18 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 穂別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | 八雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 深川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:18 | 女満別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | 津別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 蘇牛SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 東藻琴SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | PS | 1G 励磁装置軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:18 | 網走SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | 電圧制御 | 留辺蘂SSND | ＰＲＧ制御 | 2分経過
2018-09-06 03:18 | 電圧制御 | 女満別SSND | ＰＲＧ制御 | 4分経過
2018-09-06 03:18 | PS | 1G マスター | 停止
2018-09-06 03:18 | 学田SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 清見SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:18 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 雄武SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | ダム | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | PS | 1G 励磁装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:18 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:18 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | PS | 1G 43-90 | AQR
2018-09-06 03:18 | 小樽SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:18 | PS | 6kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.00kV(7.00kV)
2018-09-06 03:18 | 飽別SS | 6kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.27kV(7.24kV)
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:18 | 本町SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.96kV)
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | 旭川統括電力C | 周波数目標下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | ダム | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:18 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | CASH-3(札幌西) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 南札幌SS | オシロ | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:18 | 声問SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | 幌延SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:18 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | 天塩SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | 電圧制御 | 西名寄SSND | ＰＲＧ制御 | 4分経過
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | 鶴居SS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | CASH-1(札配) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 元町SS | F12CB | 入
2018-09-06 03:18 | 永山SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 西旭川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | 札幌HC-DX | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 鬼鹿SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | 鶴居SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | 小平SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | 西野SS | 16CB | 投入
2018-09-06 03:18 | 渡島当別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | PS | 1G 励磁装置軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:18 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:18 | 湯の里SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | PS | 3G Var限定 | 復帰 | 03:17:55 MSH
2018-09-06 03:18 | 上磯SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | 銭亀沢SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | PS | 1G マスター | 停止
2018-09-06 03:18 | 湯川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | PS | 3G Var限定 | 動作 | 03:17:55 MEH 2
2018-09-06 03:18 | 取水堰 | 取水門 閉 | 復帰
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | 浜頓別SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | 木古内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 松前SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | 鶴居SS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:18 | 柏木SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 9分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:18 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-06 03:18 | 発電制御 | 1G 潤滑油系重故障 | 中止条件有り
2018-09-06 03:18 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 2分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 函館SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 津別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | 蘇牛SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | 女満別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:18 | 西野SS | 275kV 空調故障 | 復帰
2018-09-06 03:18 | 中の橋SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | PS | 1G 励磁装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:18 | 深川SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | 西野SS | 187kV 空調故障 | 復帰
2018-09-06 03:18 | 東雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | 計根別SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:18 | 清水SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:18 | 八雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | 深川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 東藻琴SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | 西野SS | 所内B H2TR軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:18 | PS | 発電機 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:18 | PS | 1G AVR故障 | 復帰
2018-09-06 03:18 | 網走SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | 雄武SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | PS | 2G有効電力下限 | 逸脱発生 | -10.50MW(-10.00MW)
2018-09-06 03:18 | 西興部SWPTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:18 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 天塩SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | CASH-3(札幌西) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 稚内西SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | PS | 1G 励磁装置軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | 声問SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:18 | 北斗CS(対向用) | 南流増/北流減ロック | 動作 | 03:18:06 MSH
2018-09-06 03:18 | 学田SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:18 | 幌延SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | CASH-1(札配) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 北斗CS(対向用) | 南流増/北流減ロック | 復帰 | 03:18:07 MEH 10
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:18 | 西野SS | 13CB | 投入
2018-09-06 03:18 | PS | 1G 43-90 | AQR
2018-09-06 03:18 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | 札幌HC-DX | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | 永山SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | PS | 3G Var限定 | 復帰 | 03:18:10 MSH
2018-09-06 03:18 | 小平SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱復帰(任意 | ) 49.88Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:18 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱復帰(任意 | ) 49.85Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:18 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱復帰(任意 | ) 49.96Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:18 | PS | 1G 周波数 | 逸脱復帰(任意 | ) 49.84Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:18 | PS | 66kV 周波数 | 逸脱復帰(任意 | ) 49.85Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:18 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.80Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:18 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.78Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:18 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱復帰(任意 | ) 49.86Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:18 | PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
2018-09-06 03:18 | ダム | ダム水位(前) | 逸脱発生(任意 | ) 0cm(155cm)
2018-09-06 03:18 | 西旭川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:18 | 鬼鹿SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | PS | 1G マスター | 停止
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | PS | 3G Var限定 | 動作 | 03:18:10 MEH 2
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | 小利別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 清見SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | 生田原SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | 北斗CS(対向用) | 南流増/北流減ロック | 復帰
2018-09-06 03:18 | 北斗CS(対向用) | 南流増/北流減ロック | 動作
2018-09-06 03:18 | 湯川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 上磯SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 北斗CS(対向用) | APSS追従渋滞 | 復帰
2018-09-06 03:18 | 渡島当別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | 銭亀沢SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 北斗CS(対向用) | 南流増/北流減ロック | 復帰
2018-09-06 03:18 | 北斗CS(対向用) | 南流増/北流減ロック | 動作
2018-09-06 03:18 | 北斗CS(対向用) | 南流増/北流減ロック | 復帰
2018-09-06 03:18 | 円山SS | 66kV A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.2kV(69.0kV)
2018-09-06 03:18 | 円山SS | 66kV C 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.2kV(69.0kV)
2018-09-06 03:18 | 西札幌SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.4kV(69.0kV)
2018-09-06 03:18 | 石狩SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.3kV(69.0kV)
2018-09-06 03:18 | 屯田SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.2kV(69.0kV)
2018-09-06 03:18 | 幌北SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.0kV(69.0kV)
2018-09-06 03:18 | 山鼻SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.4kV(69.0kV)
2018-09-06 03:18 | 西岡SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.5kV(68.0kV)
2018-09-06 03:18 | 藤野SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.2kV(68.7kV)
2018-09-06 03:18 | 篠路SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.2kV(69.0kV)
2018-09-06 03:18 | 篠路SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.3kV(69.0kV)
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | 北口SS | 66kV A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.4kV(69.0kV)
2018-09-06 03:18 | 北口SS | 66kV C母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.3kV(69.0kV)
2018-09-06 03:18 | 錦岡SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:18 | 穂別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | 浜頓別SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 松前SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 西野SS | 所内A H1TR軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:18 | 湯の里SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 深川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | 釧路系制 | 伝送オシロ | 起動
2018-09-06 03:18 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 柏木SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 中の橋SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | 北斗CS(対向用) | 南流増/北流減ロック | 動作
2018-09-06 03:18 | 北斗CS(対向用) | 南流増/北流減ロック | 復帰
2018-09-06 03:18 | 東雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | 北新得187TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | 北新得187TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | 北新得275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 北斗CS(対向用) | 南流増/北流減ロック | 動作
2018-09-06 03:18 | 北斗CS(対向用) | 南流増/北流減ロック | 復帰
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | 木古内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | 八雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 北斗CS(対向用) | 南流増/北流減ロック | 動作
2018-09-06 03:18 | 北斗CS(対向用) | 南流増/北流減ロック | 復帰
2018-09-06 03:18 | 西野SS | 連変C 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | 函館SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | 蘇牛SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 女満別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | 南九条SS | 33kV C母線リレー故障 | 復帰
2018-09-06 03:18 | 津別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | 網走SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:18 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.6kV(68.5kV)
2018-09-06 03:18 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.6kV(68.5kV)
2018-09-06 03:18 | 西春別SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 74.4kV(74.1kV)
2018-09-06 03:18 | 学田SS | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 73.7kV(73.6kV)
2018-09-06 03:18 | 雄武SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 幌延SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 東藻琴SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | 札幌系制西 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:18 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | PS | シーケンサ故障 | 発生
2018-09-06 03:18 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 西興部SWPTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 天塩SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 枝幸SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:18 | CASH-3(札幌西) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | 声問SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | 学田SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | 電圧制御 | 旭川SSND | ＰＲＧ制御 | 待ち時間超過
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:18 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:18 | PS | 41CB 86 | 動作
2018-09-06 03:19 | 永山SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | CASH-1(札配) | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:19 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:19 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 小平SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 電圧制御 | 旭川SSND | ＰＲＧ制御 | 制御対象機器あり
2018-09-06 03:19 | 鬼鹿SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 西旭川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 札幌HC-DX | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | PS | 1G 43-90 | AQR
2018-09-06 03:19 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 札幌系制西 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:19 | 小利別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 清見SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:19 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:19 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:19 | 湯川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 生田原SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:19 | 銭亀沢SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 浜頓別SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 電圧制御 | 留辺蘂SSND | ＰＲＧ制御 | 3分経過
2018-09-06 03:19 | 電圧制御 | 女満別SSND | ＰＲＧ制御 | 待ち時間超過
2018-09-06 03:19 | 渡島当別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 松前SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | PS | 1G 発電機 準備 | 未完
2018-09-06 03:19 | 上磯SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:19 | 柏木SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 釧路系制 | 伝送オシロ | 復帰
2018-09-06 03:19 | 湯の里SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 函館SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 深川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 蘇牛SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 電圧制御 | 女満別SSND | ＰＲＧ制御 | 制御対象機器あり
2018-09-06 03:19 | 雄武SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 富良野SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:19 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:19 | 西興部SWPTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:19 | 津別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 女満別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 網走SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 北新得SS | LB91 | 投入
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 東藻琴SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 浦河SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:19 | 幌延SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 天塩SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:19 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:19 | 声問SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 学田SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 電圧制御 | 南早来187kVGR 北新得 | GR 系 | 統ループ切替中止
2018-09-06 03:19 | 電圧制御 | 南早来187kVGR | イニシアチブ | 苫小牧
2018-09-06 03:19 | 電圧制御 | 北新得GR | イニシアチブ | 苫小牧
2018-09-06 03:19 | 清見SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 小利別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 電圧制御 | 西名寄SSND | ＰＲＧ制御 | 待ち時間超過
2018-09-06 03:19 | 永山SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 西当別SS | 地震計 | 復帰 | 03:18:40 MEL 2
2018-09-06 03:19 | 小平SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 鬼鹿SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:19 | 西旭川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 北新得SS | LB91 | 切
2018-09-06 03:19 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:19 | 生田原SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 電圧制御 | 西名寄SSND | ＰＲＧ制御 | 制御対象機器あり
2018-09-06 03:19 | 渡島当別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 静内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:19 | 湯川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:19 | 浜頓別SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | えりもSSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 富川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:19 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | PS | 2G マスター | 停止
2018-09-06 03:19 | 深川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 幌延SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 本桐SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:19 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:19 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:19 | PS | 1G 43-90 | AQR
2018-09-06 03:19 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 中給事故報知 | 重大事故 | 復帰
2018-09-06 03:19 | 中給事故報知 | 釧路Ge出力増加指令 | 復帰
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 中給事故報知 | 旭川Ge出力増加指令 | 復帰
2018-09-06 03:19 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:19 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 中給事故報知 | 苫小牧Ge出力増加指令 | 復帰
2018-09-06 03:19 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 中給事故報知 | 札幌Ge出力増加指令 | 復帰
2018-09-06 03:19 | 中給事故報知 | 函館Ge出力増加指令 | 復帰
2018-09-06 03:19 | 天塩SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 雄武SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 学田SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 西興部SWPTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 永山SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 3分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:19 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 時刻超過です | 並列制御
2018-09-06 03:19 | 発電制御 | 1G 潤滑油系重故障 | 中止条件有り
2018-09-06 03:19 | 声問SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:19 | 網走SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:19 | 津別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 様似SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 厚賀SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 登別青葉SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.6kV(68.5kV)
2018-09-06 03:19 | 茨戸SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.3kV(69.0kV)
2018-09-06 03:19 | 由仁SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.0kV(68.5kV)
2018-09-06 03:19 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 早来SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 小利別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 白老SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 振内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 清見SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 平取SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 登別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:19 | 鬼鹿SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 北新得187TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:19 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:19 | 北新得187TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 女満別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 北新得275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 小平SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 港南SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 東町SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 御崎SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 西旭川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 蘇牛SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 鷲別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 祝津SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 室蘭中央SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 東藻琴SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 鵡川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:19 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:19 | 上磯SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 渡島当別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 三石SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 湯川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 銭亀沢SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 生田原SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 柏木SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 厚真SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 松前SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 木古内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 東雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 中の橋SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 浜頓別SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 東静内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 湯の里SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 女満別SS | 4CB | 投入
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 北新得187TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 北新得187TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 本桐SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 北新得275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:19 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:19 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:19 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 幌満SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 深川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 静内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | PS | 応水運転0→1台 条件1 | 並列検討せよ | 1号機
2018-09-06 03:19 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-06 03:19 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 時刻です | 並列制御
2018-09-06 03:19 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 大野SS | VQCタップ下げ制御 | 動作
2018-09-06 03:19 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 天塩SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 白老SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱復帰(任意 | ) 49.85Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:19 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱復帰(任意 | ) 49.84Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:19 | PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
2018-09-06 03:19 | ダム | ダム水位(前) | 逸脱発生(任意 | ) 0cm(155cm)
2018-09-06 03:19 | 振内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 雄武SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 平取SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 柏木SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 学田SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 西興部SWPTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 声問SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 北七飯SS | タップ整合 | 不整合
2018-09-06 03:19 | 幌延SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 富川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:19 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:19 | 函館SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 港南SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | PSTC2(SS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:19 | 津別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 北七飯SS | タップ整合 | 整合
2018-09-06 03:19 | PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | PS | 1G 43-90 | AQR
2018-09-06 03:19 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:19 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 永山SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 早来SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 清見SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 網走SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 女満別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 東町SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 御崎SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 東藻琴SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 大野SS | VQCタップ下げ制御 | 復帰
2018-09-06 03:19 | 小利別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 西野SS | 所変2 タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:19 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 蘇牛SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 八雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:19 | 様似SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 厚賀SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 室蘭中央SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 祝津SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:19 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:19 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:19 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:19 | 鬼鹿SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | えりもSSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 西野SS | 所変1 タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:19 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 生田原SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 鷲別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 登別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 渡島当別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:19 | 小平SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 西旭川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:19 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:19 | 浜頓別SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:19 | 鵡川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 上磯SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 松前SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:20 | 湯川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 計根別TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:20 | 銭亀沢SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 深川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 厚真SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 西当別SS | 91CB | 投入
2018-09-06 03:20 | PS | 3G Var限定 | 復帰 | 03:19:32 MSH
2018-09-06 03:20 | 柏木SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 湯の里SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 東雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 穂別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:20 | 枝幸SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:20 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:20 | 中の橋SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | PS | 3G Var限定 | 動作 | 03:19:32 MEH 2
2018-09-06 03:20 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 雄武SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 木古内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 幌満SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 西興部SWPTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 北新得187TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 浦河SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:20 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 静内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 東静内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 富川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 北新得187TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 北新得275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 電圧制御 | 旭川SSND | ＰＲＧ制御 | 1分経過
2018-09-06 03:20 | 電圧制御 | 留辺蘂SSND | ＰＲＧ制御 | 4分経過
2018-09-06 03:20 | 函館SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 本桐SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 三石SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:20 | 西当別SS | 連変A 3次 故障 | 復帰
2018-09-06 03:20 | 幌延SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:20 | 港南SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:20 | 天塩SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 白老SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 振内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 早来SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 東藻琴SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 網走SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 清見SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 女満別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 津別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 声問SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 学田SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | PSTC2(SS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:20 | 小利別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 錦岡SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:20 | 平取SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 永山SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:20 | 明野SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.7kV(68.5kV)
2018-09-06 03:20 | 勇払SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.7kV(68.5kV)
2018-09-06 03:20 | 緑町SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.8kV(68.5kV)
2018-09-06 03:20 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.3kV(68.5kV)
2018-09-06 03:20 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.2kV(68.5kV)
2018-09-06 03:20 | 七条SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.5kV(69.0kV)
2018-09-06 03:20 | 鷲別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.5kV(69.0kV)
2018-09-06 03:20 | 岩内SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.5kV(69.0kV)
2018-09-06 03:20 | 栗山SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.3kV(68.0kV)
2018-09-06 03:20 | 元町SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.1kV(69.0kV)
2018-09-06 03:20 | 元町SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.7kV(69.0kV)
2018-09-06 03:20 | 江別SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.0kV(67.1kV)
2018-09-06 03:20 | 西滝川SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.2kV(67.2kV)
2018-09-06 03:20 | 前田SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.1kV(69.0kV)
2018-09-06 03:20 | 大谷地SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.2kV(68.0kV)
2018-09-06 03:20 | 大通SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.5kV(69.0kV)
2018-09-06 03:20 | 拓北SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.9kV(68.0kV)
2018-09-06 03:20 | 長沼SS | 66kV A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.5kV(68.0kV)
2018-09-06 03:20 | 長沼SS | 66kV C母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.5kV(68.0kV)
2018-09-06 03:20 | 当別SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.3kV(68.0kV)
2018-09-06 03:20 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.5kV(69.0kV)
2018-09-06 03:20 | 留産SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.5kV(69.0kV)
2018-09-06 03:20 | 上江別SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.1kV(68.0kV)
2018-09-06 03:20 | 本町SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.1kV(69.0kV)
2018-09-06 03:20 | 千歳SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.7kV(69.0kV)
2018-09-06 03:20 | 厚賀SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 室蘭中央SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 緑町SS | 配変B タップ極限 | 復帰
2018-09-06 03:20 | 三条SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.68kV(6.76kV)
2018-09-06 03:20 | 三条SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.70kV(6.76kV)
2018-09-06 03:20 | 西札幌SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.73kV(6.84kV)
2018-09-06 03:20 | 石狩SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.84kV(6.90kV)
2018-09-06 03:20 | 島松SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.84kV(6.90kV)
2018-09-06 03:20 | 本町SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.81kV(6.96kV)
2018-09-06 03:20 | 樽川SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.83kV(6.90kV)
2018-09-06 03:20 | PS | 6kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.93kV(7.00kV)
2018-09-06 03:20 | 長万部SS | 配変A 2次電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.52kV(6.47kV)
2018-09-06 03:20 | 橋北SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.88kV(6.94kV)
2018-09-06 03:20 | 祝津SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 東町SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 御崎SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 登別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 元村SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:20 | 上長都SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.85kV(6.90kV)
2018-09-06 03:20 | 小平SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 電圧制御 | 女満別SSND | ＰＲＧ制御 | 1分経過
2018-09-06 03:20 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:20 | 鬼鹿SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 蘇牛SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 西旭川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 北新得187TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 北新得187TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 北新得275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 生田原SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 雄武SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 柏木SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 湯の里SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 西興部SWPTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 幌満SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:20 | 深川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 中の橋SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 浜頓別SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 稚内西SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:20 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 浦河SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 静内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 緑町SS | 配変B 故障 | 復帰
2018-09-06 03:20 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:20 | 松前SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 湯川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 様似SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 北芽室SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:20 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 1分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:20 | 発電制御 | 1G 潤滑油系重故障 | 中止条件有り
2018-09-06 03:20 | 電圧制御 | 西名寄SSND | ＰＲＧ制御 | 1分経過
2018-09-06 03:20 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 4分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:20 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-06 03:20 | 八雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 渡島当別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 東静内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 苫小牧SS | 配変C タップ極限 | 復帰
2018-09-06 03:20 | 栄町SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.72kV(6.82kV)
2018-09-06 03:20 | 秋月SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.83kV(6.91kV)
2018-09-06 03:20 | PS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.74kV(6.81kV)
2018-09-06 03:20 | PS | 配変B 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.73kV(6.81kV)
2018-09-06 03:20 | 古平SS | 配変B 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.74kV(6.82kV)
2018-09-06 03:20 | 北広島SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.84kV(6.90kV)
2018-09-06 03:20 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:20 | 富川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 東藻琴SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 網走SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 西当別SS | 所内A系故障 | 復帰
2018-09-06 03:20 | 西当別SS | 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:20 | 函館SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:20 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:20 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:20 | 木古内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 女満別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 津別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 銭亀沢SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:20 | 上磯SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 東雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 声問SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 幌延SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 鵡川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 清見SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | 天塩SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:20 | えりもSSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 白老SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 本桐SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 港南SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 振内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:20 | 早来SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 三石SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 北芽室SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:20 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:20 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | 北芽室SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:20 | 厚真SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:20 | PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
2018-09-06 03:20 | ダム | ダム水位(前) | 逸脱発生(任意 | ) 0cm(155cm)
2018-09-06 03:20 | 穂別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:20 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:20 | 釧路系制 | GT運転 | 停止
2018-09-06 03:20 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:20 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:20 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:20 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:20 | 北芽室SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:20 | PS | 3G Var限定 | 復帰 | 03:20:22 MSH
2018-09-06 03:20 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:20 | 西当別SS | 93CB | 投入
2018-09-06 03:20 | 北斗CS(対向用) | 南流増/北流減ロック | 動作
2018-09-06 03:20 | 北斗CS(対向用) | 南流増/北流減ロック | 復帰
2018-09-06 03:20 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:20 | PS | 3G Var限定 | 動作 | 03:20:22 MEH 4
2018-09-06 03:20 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:20 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:20 | 北芽室SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:20 | 西当別SS | 所変1 タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:20 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | 錦岡SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | 電圧制御 | 篠路SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:21 | 電圧制御 | 篠路SS 連変A | 制御開始 | 1tap(2)
2018-09-06 03:20 | 西当別SS | 連変B 3次 故障 | 復帰
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:21 | 電圧制御 | 宇円別SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:21 | 電圧制御 | 宇円別SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:21 | 電圧制御 | 宇円別SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:21 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 発生 | 03:20:34 MSL
2018-09-06 03:21 | 篠路SS | 連変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:21 | 倶知安SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.3kV(69.0kV)
2018-09-06 03:21 | 元村SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.9kV(68.1kV)
2018-09-06 03:21 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.0kV(69.0kV)
2018-09-06 03:21 | 手稲SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.9kV(67.8kV)
2018-09-06 03:21 | 新琴似SS | 66kV A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.3kV(67.3kV)
2018-09-06 03:21 | 新琴似SS | 66kV C母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.6kV(67.3kV)
2018-09-06 03:21 | 南九条SS | 66kV B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.6kV(68.1kV)
2018-09-06 03:21 | 南札幌SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.7kV(67.3kV)
2018-09-06 03:21 | 南札幌SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.6kV(67.3kV)
2018-09-06 03:21 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.5kV(69.0kV)
2018-09-06 03:21 | 美園SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.0kV(68.1kV)
2018-09-06 03:21 | 苗穂SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.0kV(67.5kV)
2018-09-06 03:21 | 苗穂SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.0kV(67.5kV)
2018-09-06 03:21 | 豊平SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.9kV(68.7kV)
2018-09-06 03:21 | 豊平SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.9kV(68.7kV)
2018-09-06 03:21 | 北広島SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.4kV(68.0kV)
2018-09-06 03:21 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.3kV(69.0kV)
2018-09-06 03:21 | 樽川SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.7kV(68.5kV)
2018-09-06 03:21 | 美香保SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.5kV(67.3kV)
2018-09-06 03:21 | 輪厚SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.3kV(69.0kV)
2018-09-06 03:21 | 篠路SS | 連変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:21 | PS | 110kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 114.1kV(115.0kV)
2018-09-06 03:21 | PS | 110kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 114.0kV(115.0kV)
2018-09-06 03:21 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.9kV(69.5kV)
2018-09-06 03:21 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.8kV(68.5kV)
2018-09-06 03:21 | 新星SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.9kV(68.5kV)
2018-09-06 03:21 | PS | 11kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 10.8kV(11.0kV)
2018-09-06 03:21 | 富良野SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.8kV(67.5kV)
2018-09-06 03:21 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:21 | 静内SS | 33kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 34.1kV(34.5kV)
2018-09-06 03:21 | 登別青葉SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.7kV(68.5kV)
2018-09-06 03:21 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.3kV(68.0kV)
2018-09-06 03:21 | 沼ノ端SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.3kV(68.5kV)
2018-09-06 03:21 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:20 | 清水SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:21 | 南九条SS | 66kV C母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.6kV(68.1kV)
2018-09-06 03:21 | 日の出SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.4kV(69.0kV)
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | 電圧制御 | 南九条SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:21 | 電圧制御 | 南九条SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:21 | 電圧制御 | 南九条SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:21 | 電圧制御 | 旭川SSND | ＰＲＧ制御 | 2分経過
2018-09-06 03:21 | 電圧制御 | 留辺蘂SSND | ＰＲＧ制御 | 待ち時間超過
2018-09-06 03:20 | 北斗CS(対向用) | 南流増/北流減ロック | 動作
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | 北新得SS | LB91 | 投入
2018-09-06 03:21 | PS | 3G Var限定 | 復帰 | 03:20:42 MSH
2018-09-06 03:21 | 電圧制御 | 留辺蘂SSND | ＰＲＧ制御 | 制御対象機器あり
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:21 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:21 | 茅沼SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:21 | えりもSS | 配変 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.72kV(6.82kV)
2018-09-06 03:21 | 南九条SS | 33kV B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 33.6kV(34.5kV)
2018-09-06 03:21 | 南九条SS | 33kV C母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 34.0kV(34.5kV)
2018-09-06 03:21 | 苗穂SS | 配変C 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.43kV(6.44kV)
2018-09-06 03:21 | 上興部SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.67kV(6.76kV)
2018-09-06 03:21 | 新星SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.72kV(6.82kV)
2018-09-06 03:21 | 新星SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.71kV(6.82kV)
2018-09-06 03:21 | 当麻SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.66kV(6.76kV)
2018-09-06 03:21 | 長万部SS | 配変A 2次電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.42kV(6.47kV)
2018-09-06 03:21 | 釧路SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.79kV(6.88kV)
2018-09-06 03:21 | PS | 3G Var限定 | 動作 | 03:20:42 MEH 2
2018-09-06 03:21 | 幌北SS | 配変C タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:21 | 石狩SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.83kV(6.90kV)
2018-09-06 03:21 | 南九条SS | 33kV A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 33.9kV(34.5kV)
2018-09-06 03:21 | 愛国SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.75kV(6.82kV)
2018-09-06 03:21 | 橋北SS | 配変D 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.83kV(6.94kV)
2018-09-06 03:21 | 釧路SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.76kV(6.82kV)
2018-09-06 03:21 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:21 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 復帰 | 03:20:37 MEL 4
2018-09-06 03:21 |  | 52G33CB | 入
2018-09-06 03:21 | PS | 配変 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:21 | PS | 配変 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:21 | 幌北SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:21 | 電圧制御 | 女満別SSND | ＰＲＧ制御 | 2分経過
2018-09-06 03:21 | 琴似SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:21 | 秋月SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.74kV(6.82kV)
2018-09-06 03:21 | 鹿追SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.92kV(6.99kV)
2018-09-06 03:21 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:21 | 電圧制御 | 篠路SS 連変A | 制御正常終了 | 2tap(2)
2018-09-06 03:21 | 電圧制御 | 篠路SSND | 制御正常終了
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | 釧路系制 | 伝送オシロ | 起動
2018-09-06 03:21 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | 島松SS | 33kV C2次電圧 上限 | 逸脱復帰 | 34.7kV(35.0kV)
2018-09-06 03:21 | 西岡SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:21 | 名寄SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 3.30kV(3.34kV)
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:21 | 電圧制御 | 西名寄SSND | ＰＲＧ制御 | 2分経過
2018-09-06 03:21 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-06 03:21 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 5分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:21 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 2分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:21 | 発電制御 | 1G 潤滑油系重故障 | 中止条件有り
2018-09-06 03:21 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:21 | 旭川統括電力C | 周波数目標下限逸脱 | 発生
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:21 | 電圧制御 | 西滝川SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:21 | 電圧制御 | 西滝川SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:21 | 電圧制御 | 西滝川SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | 穂別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | PS | 3G Var限定 | 復帰 | 03:21:02 MSH
2018-09-06 03:21 | 栄町SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.8kV(68.5kV)
2018-09-06 03:21 | PS | 発電機母線 電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.68kV(6.80kV)
2018-09-06 03:21 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 69.0kV(69.5kV)
2018-09-06 03:21 | 名寄SS | 22kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 22.6kV(23.0kV)
2018-09-06 03:21 | 新旭川SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.5kV(68.1kV)
2018-09-06 03:21 | 南九条SS | 66kV A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.4kV(68.1kV)
2018-09-06 03:21 | 室蘭SS | SVC 66kV母線59 | 復帰
2018-09-06 03:21 | PS | 有効電力上限２段 | 逸脱発生 | 25.600MW(25.400)
2018-09-06 03:21 | PS | 1G有効電力 | 悪化傾向発生 | 1.590MW(1.580)
2018-09-06 03:21 | 静内SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.9kV(68.5kV)
2018-09-06 03:21 | 幌満SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.1kV(68.5kV)
2018-09-06 03:21 | PS | 3G Var限定 | 動作 | 03:21:03 MEH 6
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | PS | 3G Var限定 | 復帰 | 03:21:03 MSH
2018-09-06 03:21 | PS | 1G VQ制限 | 復帰
2018-09-06 03:21 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | PS | 1G 緊急起動 動作中 | 動作
2018-09-06 03:21 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:21 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:21 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:21 | 剣淵SS | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-06 03:21 | 剣淵SS | 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:21 | PS | 1995-01-01 | 動作
2018-09-06 03:21 | PS | 3G Var限定 | 復帰 | 03:21:05 MEH 25
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | PS | 単独装置 | 使用
2018-09-06 03:21 | 中給事故報知 | 重大事故 | 発生
2018-09-06 03:21 | 中給事故報知 | 釧路Ge出力増加指令 | 受信
2018-09-06 03:21 | 中給事故報知 | 旭川Ge出力増加指令 | 受信
2018-09-06 03:21 | 中給事故報知 | 苫小牧Ge出力増加指令 | 受信
2018-09-06 03:21 | 中給事故報知 | 函館Ge出力増加指令 | 受信
2018-09-06 03:21 | 中給事故報知 | 札幌Ge出力増加指令 | 受信
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:21 | 取水堰 | 洪水吐・逆調門 閉 | 動作
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | 茅沼SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:21 | PS | 6kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.93kV(7.00kV)
2018-09-06 03:21 | 幌満SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.69kV(6.76kV)
2018-09-06 03:21 | 生田原SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.79kV(6.84kV)
2018-09-06 03:21 | 茂尻SS | K配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:21 | 野幌SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:21 | PS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:21 | 山鼻SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.36Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:21 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.32Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:21 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.39Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:21 | PS | 1G 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.29Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:21 | PS | 66kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.44Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:21 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.25Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:21 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.27Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:21 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.35Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:21 | PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
2018-09-06 03:21 | ダム | ダム水位(前) | 逸脱発生(任意 | ) 0cm(155cm)
2018-09-06 03:21 | 由仁SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:21 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.44kV(6.44kV)
2018-09-06 03:21 | 橋北SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.76kV(6.82kV)
2018-09-06 03:21 | 橋北SS | 配変C 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.76kV(6.82kV)
2018-09-06 03:21 | 別保SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.78kV(6.85kV)
2018-09-06 03:21 | 静内SS | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.49kV(6.49kV)
2018-09-06 03:21 | ニセコSS | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.50kV(6.50kV)
2018-09-06 03:21 | 苗穂SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.42kV(6.44kV)
2018-09-06 03:21 | 豊平SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:21 | 東静内SS | 配変A タップ極限 | 復帰
2018-09-06 03:21 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | 桑園SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:21 | 静内SS | 配変C 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.55kV(6.56kV)
2018-09-06 03:21 | 森SS | 配変A 2次電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.42kV(6.44kV)
2018-09-06 03:21 | 倶知安SS | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.46kV(6.47kV)
2018-09-06 03:21 | ニセコSS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:21 | 富川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.56kV(6.56kV)
2018-09-06 03:21 | 錦岡SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | 電圧制御 | 東釧路SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:21 | 電圧制御 | 東釧路SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:21 | 電圧制御 | 東釧路SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:21 | 山鼻SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:21 | 円山SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:21 | 滝川SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.49kV(6.50kV)
2018-09-06 03:21 | 苫小牧中央SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.44kV(6.44kV)
2018-09-06 03:21 | 西当別SS | 所変2 タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | 釧路系制 | 伝送オシロ | 復帰
2018-09-06 03:21 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:21 | 南九条SS | 配変C タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:21 | ニセコSS | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.57kV(6.50kV)
2018-09-06 03:21 | 前田SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:21 | 南九条SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:21 | 北三条SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:21 | 山鼻SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.47kV(6.40kV)
2018-09-06 03:21 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | 電圧制御 | 西札幌GR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:21 | 電圧制御 | 西札幌GR | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:21 | 電圧制御 | 西札幌GR | 制御異常終了
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | 前田SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:21 | 円山SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.48kV(6.40kV)
2018-09-06 03:21 | 南九条SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | 電圧制御 | 西小樽GR | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:21 | 電圧制御 | 西小樽GR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:21 | 電圧制御 | 西小樽GR | 制御異常終了
2018-09-06 03:21 | ダム | 予備電源 | 停止
2018-09-06 03:21 | 南九条SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:21 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:21 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.40kV(6.41kV)
2018-09-06 03:21 | 小樽SS | 33kV B3次電圧 下限 | 逸脱発生 | 30.4kV(30.5kV)
2018-09-06 03:21 | 大谷地SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:21 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:21 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | 元町SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:21 | 苗穂SS | 配変C タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:21 | 大谷地SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:21 | 拓北SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:21 | 前田SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.48kV(6.40kV)
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | 錦橋SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:21 | 浦河SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 余市SS | 配変C タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 芦別SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 千歳SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 |  | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 旭川SS | 配変C 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | PS | 配変 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.76kV(6.82kV)
2018-09-06 03:22 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 03:22 | 札幌中央SS | 配変C タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | ニセコSS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:22 | ニセコSS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.48kV(6.50kV)
2018-09-06 03:22 | 晩翠SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 前田SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 三川SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 東光SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 三石SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.47kV(6.47kV)
2018-09-06 03:22 | 富川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.52kV(6.53kV)
2018-09-06 03:22 | PS | 95L1 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | 浦幌SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:22 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:21 | 士幌SS | 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 穂別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 西野SS | 所変2 タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 電圧制御 | 七飯SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:22 | 電圧制御 | 七飯SS 連変A | 制御開始 | 7tap(8)
2018-09-06 03:22 | 新旭川SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:22 | 忠和SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | ニセコSS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.54kV(6.50kV)
2018-09-06 03:22 | 北三条SS | 配変C 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.36kV(6.37kV)
2018-09-06 03:22 | 上江別SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 余市SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.36kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 琴似SS | 配変C タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:21 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:22 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:22 | 電圧制御 | 西春別SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:22 | 電圧制御 | 西春別SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:22 | 電圧制御 | 西春別SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:22 | 大谷地SS | 配変C タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 大通SS | 配変C タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 咲来SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.41kV(6.44kV)
2018-09-06 03:22 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.51kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 静内SS | 配変B タップ極限 | 復帰
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:21 | 上磯SS | UFR周波数低下 | 動作
2018-09-06 03:22 | 電圧制御 | 旭川SSND | ＰＲＧ制御 | 3分経過
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 上磯SS | UFR周波数低下 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:22 | 富川SS | 配変A タップ極限 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 前田SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.47kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 薄野SS | 配変C タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 東光SS | 配変C タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 西野SS | 母線電圧 | 上限逸脱復帰 | 199.4kV(200.0kV)
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 豊平SS | 配変C タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 北三条SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 橋北SS | 配変E 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 元村SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 旭川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.35kV(6.37kV)
2018-09-06 03:22 | 静内SS | 配変A タップ極限 | 復帰
2018-09-06 03:22 | WF | 62 95L | 動作
2018-09-06 03:22 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:22 | 苗穂SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 苗穂SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 電圧制御 | 西小樽GR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:22 | 電圧制御 | 西小樽GR | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:22 | 電圧制御 | 西小樽GR | 制御異常終了
2018-09-06 03:22 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.36kV(6.37kV)
2018-09-06 03:22 | PS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 |  | 52G31CB | 入
2018-09-06 03:22 | WF | 62 95L | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:22 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 南清水沢SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 明野SS | 配変B タップ極限 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 小樽SS | 33kV B3次電圧 下限 | 発生（悪化） | 30.2kV(30.2kV)
2018-09-06 03:22 | 大谷地SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 倶知安SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 前田SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 北広島SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 西野SS | 所変1 タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:22 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 新旭川SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:22 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 電圧制御 | 留辺蘂SSND | ＰＲＧ制御 | 1分経過
2018-09-06 03:22 | 電圧制御 | 女満別SSND | ＰＲＧ制御 | 3分経過
2018-09-06 03:22 | 北新得SS | 275所内1 H1Tr軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 厚別SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:22 | 電圧制御 | PSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:22 | 電圧制御 | PSGR | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:22 | 電圧制御 | PSGR | 制御異常終了
2018-09-06 03:22 | 苫小牧SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 富川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.44kV(6.44kV)
2018-09-06 03:22 | PS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 岩内SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.42kV(6.43kV)
2018-09-06 03:22 | 琴似SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 長沼SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 南清水沢SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.36kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 晩翠SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.47kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 美園SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:22 | 新旭川SS | UFR | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:22 | 二十四軒SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 二十四軒SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 二十四軒SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 釧路SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.76kV(6.82kV)
2018-09-06 03:22 | PS | 連変B 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 旭川SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 旭川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.44kV(6.44kV)
2018-09-06 03:22 | 東光SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.47kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 千歳SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.36kV(6.37kV)
2018-09-06 03:22 | 西岡SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 大通SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 朱鞠内SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 桑園SS | 配変C タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 岩内SS | 配変C 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.49kV(6.50kV)
2018-09-06 03:22 | 晩翠SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 山鼻SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 足寄SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | PS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 余市SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 桑園SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | PS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 清水SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.82kV(6.88kV)
2018-09-06 03:22 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:22 | 留産SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 富川SS | 配変B タップ極限 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 琴似SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.46kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 琴似SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 琴似SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 北三条SS | 配変C タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 旭川SS | 配変D 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 31.9kV(31.9kV)
2018-09-06 03:22 | 奈井江SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 足寄SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.37kV(6.38kV)
2018-09-06 03:22 | 旭川統括電力C | UPS B系同期中 | 終了
2018-09-06 03:22 | 三川SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 神居SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.43kV(6.44kV)
2018-09-06 03:22 | 岩内SS | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.41kV)
2018-09-06 03:22 | 栗山SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 余市SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 余市SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.32kV(6.33kV)
2018-09-06 03:22 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.85kV(6.92kV)
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 旭川統括電力C | UPS A系同期中 | 終了
2018-09-06 03:22 | 国富SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 岩内SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 本町SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 北三条SS | 配変C 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.31kV(6.33kV)
2018-09-06 03:22 | 電圧制御 | 西名寄SSND | ＰＲＧ制御 | 3分経過
2018-09-06 03:22 | PS | 1G発電 Q | 下限逸脱復帰 | -1.1MVar(-1.7MVar)
2018-09-06 03:22 | 羽幌SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.4kV(68.3kV)
2018-09-06 03:22 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.4kV(68.5kV)
2018-09-06 03:22 | 三条SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 65.8kV(67.5kV)
2018-09-06 03:22 | 士別SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.4kV(68.5kV)
2018-09-06 03:22 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-06 03:22 | 朱鞠内SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.1kV(68.0kV)
2018-09-06 03:22 | 小頓別SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.3kV(62.4kV)
2018-09-06 03:22 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.0kV(69.5kV)
2018-09-06 03:22 | PS | 110kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 111.7kV(114.5kV)
2018-09-06 03:22 | PS | 2G発電 Q | 下限逸脱復帰 | -1.0MVar(-1.7MVar)
2018-09-06 03:22 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.3kV(68.0kV)
2018-09-06 03:22 | 忠和SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.4kV(68.5kV)
2018-09-06 03:22 | 苫前SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.3kV(68.0kV)
2018-09-06 03:22 | 美瑛SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.1kV(68.0kV)
2018-09-06 03:22 | 旭川SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 65.3kV(66.0kV)
2018-09-06 03:22 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.7kV(68.5kV)
2018-09-06 03:22 | PS | 66kV A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.6kV(68.5kV)
2018-09-06 03:22 | PS | 66kV B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.6kV(68.5kV)
2018-09-06 03:22 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.4kV(68.5kV)
2018-09-06 03:22 | 富川SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.0kV(68.5kV)
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.3kV(67.0kV)
2018-09-06 03:22 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.1kV(67.0kV)
2018-09-06 03:22 | 錦橋SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.4kV(68.0kV)
2018-09-06 03:22 | 桑園SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 65.7kV(67.3kV)
2018-09-06 03:22 | 恵庭SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.6kV(67.2kV)
2018-09-06 03:22 | 恵庭SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.7kV(67.2kV)
2018-09-06 03:22 | 恵南SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.5kV(68.0kV)
2018-09-06 03:22 | 小樽SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 65.4kV(66.1kV)
2018-09-06 03:22 | 小樽SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 65.2kV(66.1kV)
2018-09-06 03:22 | 上長都SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.5kV(69.0kV)
2018-09-06 03:22 | 西札幌SS | 187kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 200kV(202kV)
2018-09-06 03:22 | 西札幌SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 200kV(202kV)
2018-09-06 03:22 | 西小樽SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 199kV(202kV)
2018-09-06 03:22 | 西小樽SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 200kV(202kV)
2018-09-06 03:22 | 西野SS | 187 乙A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 198kV(202kV)
2018-09-06 03:22 | 西野SS | 187 甲A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 198kV(202kV)
2018-09-06 03:22 | SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.9kV(68.0kV)
2018-09-06 03:22 | 双葉SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 199kV(202kV)
2018-09-06 03:22 | 双葉SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 198kV(202kV)
2018-09-06 03:22 | 島松SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.7kV(69.0kV)
2018-09-06 03:22 | PS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 200kV(200kV)
2018-09-06 03:22 | 北江別SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 63.9kV(65.5kV)
2018-09-06 03:22 | 篠路SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 201kV(202kV)
2018-09-06 03:22 | 篠路SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 201kV(202kV)
2018-09-06 03:22 | 西野SS | 187 乙B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 200kV(202kV)
2018-09-06 03:22 | 西野SS | 187 甲B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 200kV(202kV)
2018-09-06 03:22 | 五稜郭SWS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 63.0kV(63.0kV)
2018-09-06 03:22 | 五稜郭SWS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 63.0kV(63.0kV)
2018-09-06 03:22 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 3分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:22 | 東山SS | 66KV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.6kV(63.0kV)
2018-09-06 03:22 | 函館SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.8kV(63.0kV)
2018-09-06 03:22 | 函館SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.7kV(63.0kV)
2018-09-06 03:22 | 発電制御 | 1G 潤滑油系重故障 | 中止条件有り
2018-09-06 03:22 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 6分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:22 | PS | 連変A 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 足寄SS | 33kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 33.0kV(34.0kV)
2018-09-06 03:22 | 枝幸SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 士幌SS | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 浦河SS | UFR第1段 | 動作
2018-09-06 03:22 | 西小樽SS | 母線電圧 | 上限逸脱復帰 | 199.8kV(200.0kV)
2018-09-06 03:22 | 西当別SS | 母線電圧 | 上限逸脱復帰 | 199.7kV(200.0kV)
2018-09-06 03:22 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:22 | 千歳SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 芦別SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.35kV(6.37kV)
2018-09-06 03:22 | 琴似SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.62kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 日の出SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 山鼻SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.46kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 栗山SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 岩見沢SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 前田SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 前田SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 三条SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.92kV(6.92kV)
2018-09-06 03:22 | PS | 1号発電機故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 錦岡SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 日の出SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 円山SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | PS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.44kV(6.44kV)
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 釧路中央SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.76kV(6.82kV)
2018-09-06 03:22 | 足寄SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.33kV(6.34kV)
2018-09-06 03:22 | 忠和SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 芦別SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 西岡SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.36kV(6.37kV)
2018-09-06 03:22 | 女満別SS | 66KV UFR-1 | 動作
2018-09-06 03:22 | 厚別SS | UFR 1段 | 動作
2018-09-06 03:22 | PS | 2G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 13.90MW(-10.00MW)
2018-09-06 03:22 | PS | 発電流量上限２段 | 逸脱発生 | 18.100m3/s(18.000)
2018-09-06 03:22 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:22 | PS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 33.9kV(35.0kV)
2018-09-06 03:22 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.82kV(6.92kV)
2018-09-06 03:22 | 静内SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.48kV(6.50kV)
2018-09-06 03:22 | 北口SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:22 | 手稲SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:22 | 長橋SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:22 | 当別SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:22 | 西札幌SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:22 | 北の峰SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 小樽SS | 33kV B3次電圧 下限 | 発生（悪化） | 30.0kV(30.1kV)
2018-09-06 03:22 | 白石SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 札幌中央SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.34kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 清水SS | 22kV 母線 59 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 港南SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:22 | 港南SS | UFR 95B | 動作
2018-09-06 03:22 | 円山SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 北三条SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 薄野SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | PS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.51kV(6.44kV)
2018-09-06 03:22 | 大谷地SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.35kV(6.36kV)
2018-09-06 03:22 | 旭川SS | 配変D 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 31.6kV(31.7kV)
2018-09-06 03:22 | 三石SS | 配変A タップ極限 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 倶知安SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 小樽SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 幌北SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:22 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:22 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:22 | PS | UFR | 動作
2018-09-06 03:22 | 士別SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 士別SS | UFR 1段
2018-09-06 03:22 | 士別SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 士別SS | UFR 1段
2018-09-06 03:22 | 釧路変電 | 伝送オシロ故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 岩内SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | ニセコSS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.49kV(6.50kV)
2018-09-06 03:22 | 千歳SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 奈井江SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.36kV(6.37kV)
2018-09-06 03:22 | 晩翠SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 前田SS | 配変C 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.34kV(6.35kV)
2018-09-06 03:22 | 札幌中央SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.56kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | PS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 35.1kV(35.0kV)
2018-09-06 03:22 | 静内SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.73kV(6.50kV)
2018-09-06 03:22 | 苫小牧SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.57kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 神居SS | 配変C 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 幌加内SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.50kV(6.50kV)
2018-09-06 03:22 | 穂別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 旭川統括電力C | UPS-B故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 旭川統括電力C | UPS B系軽故障
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 幌延SS | UFR装置故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 小頓別SS | UFR装置故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 東釧路SS | UFR装置故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 弟子屈SS | UFR装置故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 浦河SS | UFR第1段 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:22 | 旭川統括電力C | UPS-A故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 旭川統括電力C | UPS A系軽故障
2018-09-06 03:22 | 大麻SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:22 | 幌延SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:22 | 幌延SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:22 | 室蘭SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:22 | 室蘭SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:22 | 港南SS | UFR 95A | 動作
2018-09-06 03:22 | 手稲SS | UFR 95A | 動作
2018-09-06 03:22 | 西札幌SS | UFR故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 八雲SS | UFR故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 白石SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 栄町SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 富川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.46kV(6.49kV)
2018-09-06 03:22 | 円山SS | 配変C 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.36kV(6.37kV)
2018-09-06 03:22 | 栗山SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.36kV(6.37kV)
2018-09-06 03:22 | 美園SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 茂尻SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 上江別SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.35kV(6.36kV)
2018-09-06 03:22 | 七条SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:22 | 女満別SS | 66KV UFR-1 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:22 | 旭川SS | 配変C タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 富良野SS | UFR装置故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 茨戸SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.37kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 真駒内SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 千歳SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 滝川SS | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.42kV)
2018-09-06 03:22 | 豊平SS | 配変C 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.35kV(6.36kV)
2018-09-06 03:22 | 幌北SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 幌北SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.46kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 足寄SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.29kV(6.30kV)
2018-09-06 03:22 | 別保SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.64kV(6.76kV)
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 佐呂間SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.74kV(6.80kV)
2018-09-06 03:22 | 当麻SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.37kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 札幌中央SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 清水川SS | 配変B 2次電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 南三条SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 晩翠SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.36kV(6.37kV)
2018-09-06 03:22 | 輪厚SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 千歳SS | 配変C タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 静内SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.45kV(6.50kV)
2018-09-06 03:22 | 名寄SS | 配変C 故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 名寄SS | UFR
2018-09-06 03:22 | 名寄SS | 配変D 故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 名寄SS | UFR
2018-09-06 03:22 | 名寄SS | 配変E 故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 名寄SS | UFR
2018-09-06 03:22 | 恵南SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:22 | 上磯SS | UFR1段 | 動作
2018-09-06 03:22 | 室蘭SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:22 | 室蘭SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:22 | 手稲SS | UFR 95C | 動作
2018-09-06 03:22 | 西札幌SS | 母線電圧 | 上限逸脱復帰 | 198.6kV(200.0kV)
2018-09-06 03:22 | 苗穂SS | 母線電圧 | 上限逸脱復帰 | 199.4kV(200.0kV)
2018-09-06 03:22 | 当別SS | UFR | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:22 | 恵南SS | UFR | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 北口SS | UFR | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 上磯SS | UFR1段 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:22 | PS | UFR | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:22 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 48.24Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:22 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 48.21Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:22 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 48.22Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:22 | PS | 1G 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 48.14Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:22 | PS | 66kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 48.29Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:22 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 48.14Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:22 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 48.17Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:22 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 48.25Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:22 | PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
2018-09-06 03:22 | ダム | ダム水位(前) | 逸脱発生(任意 | ) 0cm(155cm)
2018-09-06 03:22 | 泉沢SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 泉沢SS | UFR
2018-09-06 03:22 | 泉沢SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 泉沢SS | UFR
2018-09-06 03:22 | 小樽SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 小樽SS | UFR
2018-09-06 03:22 | 小樽SS | 配変C故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 小樽SS | UFR
2018-09-06 03:22 | 港南SS | UFR 95D | 動作
2018-09-06 03:22 | 港南SS | UFR 95C | 動作
2018-09-06 03:22 | 電圧制御 | 西音更SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:22 | 電圧制御 | 西音更SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:22 | 電圧制御 | 西音更SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 蘇牛SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 東釧路SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:22 | 東川SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 東川SS | UFR
2018-09-06 03:22 | 東川SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 東川SS | UFR
2018-09-06 03:22 | PS | 102 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | PS | 101 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 取水堰 | 洪水吐・逆調門 閉 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 美瑛SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 上士別SS | 配変 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 神居SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.43kV(6.44kV)
2018-09-06 03:22 | 東光SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 美瑛SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.43kV)
2018-09-06 03:22 | 当麻SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.46kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 静内SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.75kV(6.50kV)
2018-09-06 03:22 | 苫小牧中央SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.40kV(6.41kV)
2018-09-06 03:22 | 富川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.40kV(6.41kV)
2018-09-06 03:22 | 勇払SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.50kV(6.50kV)
2018-09-06 03:22 | 久保内SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.48kV(6.50kV)
2018-09-06 03:22 | 鹿部SS | 配変A 2次電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.45kV)
2018-09-06 03:22 | 七重浜SS | 配変B 2次電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 清水川SS | 配変B 2次電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.49kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 琴似SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 千歳SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.36kV(6.37kV)
2018-09-06 03:22 | 前田SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.35kV(6.36kV)
2018-09-06 03:22 | 滝川SS | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.49kV(6.42kV)
2018-09-06 03:22 | 南三条SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 白石SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.36kV(6.36kV)
2018-09-06 03:22 | 苗穂SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 北三条SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.36kV(6.37kV)
2018-09-06 03:22 | 野幌SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.34kV(6.36kV)
2018-09-06 03:22 | 山鼻SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 前田SS | 配変C 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.30kV(6.31kV)
2018-09-06 03:22 | 輪厚SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.35kV(6.36kV)
2018-09-06 03:22 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.04kV(6.92kV)
2018-09-06 03:22 | 北三条SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 蘇牛SS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 柏原SS | 配変B タップ極限 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 富川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.42kV(6.43kV)
2018-09-06 03:22 | 島松SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.36kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 北三条SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 上江別SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.29kV(6.32kV)
2018-09-06 03:22 | 宇円別SS | 104TL 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 宇円別SS | 102TL 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 薄野SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 東川SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 東川SS | UFR装置故障
2018-09-06 03:22 | 東川SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 東川SS | UFR装置故障
2018-09-06 03:22 | 浦河SS | UFR第2段 | 動作
2018-09-06 03:22 | 北七飯SS | オシロ(66kV)故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 琴似SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:22 | 勇払SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 勇払SS | UFR
2018-09-06 03:22 | 勇払SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 勇払SS | UFR
2018-09-06 03:22 | 東釧路SS | 101TL 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | PS | 発電流量目標 | 逸脱発生 | 22.15m3/s(23.03)
2018-09-06 03:22 | 東釧路SS | 102TL 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 宇円別SS | 101TL 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 厚別SS | UFR 2段 | 動作
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 港南SS | UFR | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:22 | 弟子屈SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:22 | 士別SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 士別SS | UFR 2段
2018-09-06 03:22 | 士別SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 士別SS | UFR 2段
2018-09-06 03:22 | 浦河SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.6kV(68.5kV)
2018-09-06 03:22 | 室蘭SS | 66 乙B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 69.3kV(69.9kV)
2018-09-06 03:22 | 幌満SS | 33kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 34.0kV(34.5kV)
2018-09-06 03:22 | PS | 100kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 99.6kV(101.0kV)
2018-09-06 03:22 | 手稲SS | UFR | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:22 | PS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 66.8kV(67.5kV)
2018-09-06 03:22 | 西旭川SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.4kV(66.9kV)
2018-09-06 03:22 | 栗山SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 旭川SS | 配変D 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 31.4kV(31.5kV)
2018-09-06 03:22 | 剣淵SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.58kV(6.82kV)
2018-09-06 03:22 | 剣淵SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.44kV)
2018-09-06 03:22 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 神居SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.55kV(6.44kV)
2018-09-06 03:22 | 神居SS | 配変C 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.34kV(6.36kV)
2018-09-06 03:22 | 当麻SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | ニセコSS | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.50kV(6.50kV)
2018-09-06 03:22 | 岩見沢SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 栗山SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.32kV(6.33kV)
2018-09-06 03:22 | 澄川SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 西札幌SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 前田SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 奈井江SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.32kV(6.33kV)
2018-09-06 03:22 | 南三条SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.36kV(6.37kV)
2018-09-06 03:22 | 豊平SS | 配変C 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.30kV(6.32kV)
2018-09-06 03:22 | 留産SS | 33kV A3次電圧 下限 | 逸脱発生 | 30.3kV(30.5kV)
2018-09-06 03:22 | 山鼻SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 西岡SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.33kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 前田SS | 配変C 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.26kV(6.27kV)
2018-09-06 03:22 | 輪厚SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.31kV(6.32kV)
2018-09-06 03:22 | 本町SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.37kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 室蘭SS | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.50kV(6.52kV)
2018-09-06 03:22 | 苫小牧SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.44kV(6.44kV)
2018-09-06 03:22 | 沼ノ端SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.47kV(6.50kV)
2018-09-06 03:22 | 幌満SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 七重浜SS | 配変B 2次電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.47kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 石川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 愛国SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.75kV(6.82kV)
2018-09-06 03:22 | 足寄SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.23kV(6.26kV)
2018-09-06 03:22 | 鶴居SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.50kV(6.50kV)
2018-09-06 03:22 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.86kV(6.92kV)
2018-09-06 03:22 | PS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 登別青葉SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.41kV(6.41kV)
2018-09-06 03:22 | 富川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.36kV(6.39kV)
2018-09-06 03:22 | 富川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.33kV(6.37kV)
2018-09-06 03:22 | 円山SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 島松SS | 配変D 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 北三条SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.34kV(6.35kV)
2018-09-06 03:22 | 剣淵SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 琴似SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.36kV(6.37kV)
2018-09-06 03:22 | 南三条SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 旭川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.30kV(6.32kV)
2018-09-06 03:22 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 東光SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.36kV(6.37kV)
2018-09-06 03:22 | 東光SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.44kV)
2018-09-06 03:22 | 八雲SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:22 | 八雲SS | UFR 95Aﾄﾘｯﾌﾟ | 動作
2018-09-06 03:22 | 江別SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 江別SS | UFR
2018-09-06 03:22 | 江別SS | 配変C故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 江別SS | UFR
2018-09-06 03:22 | 女満別SS | 66KV UFR-2 | 動作
2018-09-06 03:22 | 手稲SS | UFR | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:22 | 日の出SS | 63TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 北村SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 北村SS | 61TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 足寄SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 羽幌SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 上士別SS | 配変 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.36kV(6.37kV)
2018-09-06 03:22 | 神居SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.42kV(6.44kV)
2018-09-06 03:22 | 苫小牧中央SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.35kV(6.37kV)
2018-09-06 03:22 | 沼ノ端SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.42kV(6.44kV)
2018-09-06 03:22 | 久保内SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.42kV(6.45kV)
2018-09-06 03:22 | 足寄SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.16kV(6.20kV)
2018-09-06 03:22 | 北芽室SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.73kV(6.82kV)
2018-09-06 03:22 | PS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 33.2kV(35.0kV)
2018-09-06 03:22 | 石川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.60kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 静内SS | 配変C タップ極限 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 北口SS | UFR | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:22 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 03:22 | ダム | ダム水位 | 上限２段復帰 | 8294cm(8295cm)
2018-09-06 03:22 | 小頓別SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:22 | 八雲SS | UFR 95Bﾄﾘｯﾌﾟ | 動作
2018-09-06 03:22 | 八雲SS | UFR 95Cﾄﾘｯﾌﾟ | 動作
2018-09-06 03:22 | 電圧制御 | 七飯SS 連変A | 制御正常終了 | 8tap(8)
2018-09-06 03:22 | 電圧制御 | 七飯SSND | 制御正常終了
2018-09-06 03:22 | 橋北SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:22 | 静内SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.42kV(6.50kV)
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 神居SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 室蘭SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:22 | 室蘭SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:22 | 南札幌SS | 母線電圧 | 上限逸脱復帰 | 198.8kV(200.0kV)
2018-09-06 03:22 | 北江別SS | 母線電圧 | 上限逸脱復帰 | 199.6kV(200.0kV)
2018-09-06 03:22 | 南早来SS | 母線電圧 | 上限逸脱復帰 | 199.6kV(200.0kV)
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 柏原SS | 配変A タップ極限 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 伊達SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.45kV(6.45kV)
2018-09-06 03:22 | 緑町SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 沼ノ端SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.61kV(6.50kV)
2018-09-06 03:22 | 旭川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.38kV(6.41kV)
2018-09-06 03:22 | 旭川SS | 配変D 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 31.2kV(31.2kV)
2018-09-06 03:22 | 東光SS | 配変C 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.36kV(6.37kV)
2018-09-06 03:22 | PS | 配変 2次電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.43kV)
2018-09-06 03:22 | 北芽室SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.88kV(6.82kV)
2018-09-06 03:22 | 岩見沢SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.37kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 元村SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.37kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 真駒内SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.51kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 千歳SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.30kV(6.33kV)
2018-09-06 03:22 | 千歳SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 3.16kV(6.33kV)
2018-09-06 03:22 | 千歳SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:22 | SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.37kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 前田SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.30kV(6.32kV)
2018-09-06 03:22 | 滝川SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 長沼SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.36kV(6.37kV)
2018-09-06 03:22 | 長沼SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.41kV(6.42kV)
2018-09-06 03:22 | 南三条SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.34kV(6.36kV)
2018-09-06 03:22 | 白石SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 晩翠SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.33kV(6.37kV)
2018-09-06 03:22 | 苗穂SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.36kV(6.37kV)
2018-09-06 03:22 | 幌北SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 余市SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.28kV(6.36kV)
2018-09-06 03:22 | 余市SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.29kV(6.29kV)
2018-09-06 03:22 | 留産SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 西岡SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.46kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 上江別SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 日の出SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.36kV(6.37kV)
2018-09-06 03:22 | 山鼻SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.34kV(6.37kV)
2018-09-06 03:22 | 西岡SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.53kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 前田SS | 配変C 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.21kV(6.23kV)
2018-09-06 03:22 | 輪厚SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.27kV(6.28kV)
2018-09-06 03:22 | 上江別SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.22kV(6.26kV)
2018-09-06 03:22 | 本町SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.53kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 札幌中央SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 札幌中央SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.29kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 幌北SS | 雑装置故障(建築) | 発生
2018-09-06 03:22 | 夕張SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 取水堰 | 取水門 閉 | 動作
2018-09-06 03:22 | ダム | 下流警報故障 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 輪厚SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | 上磯SS | UFR2段 | 動作
2018-09-06 03:22 | 室蘭SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:22 | 室蘭SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 港南SS | UFR | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 上磯SS | UFR1段 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:22 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | PS | UFR | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 当別SS | UFR | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 恵南SS | UFR | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:22 | 浦河SS | UFR第1段 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:22 | 西旭川SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:22 | 西旭川SS | UFR
2018-09-06 03:22 | PS | スクリーン前水槽水位 | 上限１段復帰 | -12cm(-10cm)
2018-09-06 03:22 | 西旭川SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:22 | 西旭川SS | UFR
2018-09-06 03:22 | 北口SS | 65CB | トリップ
2018-09-06 03:22 | 北口SS | UFR 95A
2018-09-06 03:22 | 北口SS | UFR 95B
2018-09-06 03:22 | 北口SS | UFR 95D
2018-09-06 03:22 | 西札幌SS | 73CB | トリップ
2018-09-06 03:22 | 西札幌SS | UFR
2018-09-06 03:22 | 西札幌SS | 74CB | トリップ
2018-09-06 03:22 | 西札幌SS | UFR
2018-09-06 03:22 | 女満別SS | 66KV UFR-1 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | PS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:22 | ニセコSS | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.54kV(6.50kV)
2018-09-06 03:22 | 岩見沢SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:22 | 岩見沢SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:22 | 岩見沢SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:22 | 幾春別SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:22 | 幾春別SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:22 | 西札幌SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.48kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 前田SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:22 | 前田SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:22 | 南三条SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.50kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 晩翠SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.46kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 北村SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:22 | 北村SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:22 | 野幌SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.27kV(6.31kV)
2018-09-06 03:22 | 山鼻SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.57kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 上江別SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.56kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 日の出SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:22 | 山鼻SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.46kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 前田SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:22 | 札幌中央SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.67kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 札幌中央SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 橋北SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.50kV(6.50kV)
2018-09-06 03:22 | 鶴居SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.57kV(6.50kV)
2018-09-06 03:22 | PS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 35.5kV(35.0kV)
2018-09-06 03:22 | 三石SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.53kV(6.47kV)
2018-09-06 03:22 | 室蘭SS | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.58kV(6.52kV)
2018-09-06 03:22 | 静内SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.77kV(6.50kV)
2018-09-06 03:22 | 苫小牧SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.50kV(6.44kV)
2018-09-06 03:22 | 明野SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 幌満SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.48kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:22 | 新星SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:22 | 新星SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:22 | 新星SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:22 | 神居SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.56kV(6.44kV)
2018-09-06 03:22 | 新星SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 明野SS | 配変A タップ極限 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 登別青葉SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.48kV(6.41kV)
2018-09-06 03:22 | 愛国SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.85kV(6.82kV)
2018-09-06 03:22 | 幌向SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 上長都SS | 所内 27 | 動作
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 岩見沢SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:22 |  | O-564CB | 切
2018-09-06 03:22 | 日の出SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 千歳SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 新旭川SS | UFR | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:22 | 秋月SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 前田SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 幌北SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 北新得SS | 102 後備保護装置不良 | 発生
2018-09-06 03:22 | 上長都SS | 43LC 切替中 | 動作
2018-09-06 03:22 | 幾春別SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 上磯SS | UFR周波数低下 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:22 | WF | 62 95L | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:22 | PS | 101 監視不良(後) | 発生
2018-09-06 03:22 | 幌延SS | UFR装置故障 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 弟子屈SS | UFR装置故障 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 東釧路SS | UFR装置故障 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 浦河SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:22 | 西札幌SS | UFR故障 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 八雲SS | UFR故障 | 復帰
2018-09-06 03:22 | SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 富良野SS | UFR装置故障 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 蘇牛SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 前田SS | 雑装置故障(変電) | 発生
2018-09-06 03:22 | PS | 1号発電機故障 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 新冠SWS | 107 常監不良(後) | 発生
2018-09-06 03:22 | 追分SWS | 104 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 追分SWS | 106 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 南早来SS | 113 常監不良(後備) | 発生
2018-09-06 03:22 | 南早来SS | 114 常監不良(後備) | 発生
2018-09-06 03:22 | 富良野SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 富良野SS | UFR
2018-09-06 03:22 | 富良野SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 富良野SS | UFR
2018-09-06 03:22 | 小樽SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 小樽SS | UFR
2018-09-06 03:22 | 小樽SS | 配変C故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 小樽SS | UFR
2018-09-06 03:22 | 江別SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:22 | 江別SS | UFR
2018-09-06 03:22 | 江別SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:22 | 江別SS | UFR
2018-09-06 03:22 | 幌北SS | 17CB. | トリップ
2018-09-06 03:22 | 幌北SS | UFR
2018-09-06 03:22 | 幌北SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:22 | 幌北SS | UFR
2018-09-06 03:22 | 幌北SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:22 | 幌北SS | UFR
2018-09-06 03:22 | PS | V-Q 制限 | 動作
2018-09-06 03:22 | 幌北SS | 65CB. | トリップ
2018-09-06 03:22 | 幌北SS | UFR
2018-09-06 03:22 | 幌北SS | 66CB. | トリップ
2018-09-06 03:22 | 幌北SS | UFR
2018-09-06 03:22 | 北村SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:22 | 北村SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:22 | 千歳SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:22 | 新星SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:22 | 新星SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:22 | 新星SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:22 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:22 | 芦別SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.48kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 円山SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.53kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 円山SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.59kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 円山SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.49kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 岩内SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.49kV(6.43kV)
2018-09-06 03:22 | 岩内SS | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.49kV(6.41kV)
2018-09-06 03:22 | 岩内SS | 配変C 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.58kV(6.50kV)
2018-09-06 03:22 | 琴似SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.46kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 琴似SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.49kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 澄川SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.47kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 千歳SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:22 | 千歳SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:22 | 滝川SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.47kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 長沼SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.52kV(6.42kV)
2018-09-06 03:22 | 南三条SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.49kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 南清水沢SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.29kV(6.33kV)
2018-09-06 03:22 | 南清水沢SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.24kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 北三条SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.52kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 幌北SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:22 | 幌北SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:22 | 幌北SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:22 | 輪厚SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.58kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 札幌中央SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.53kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 札幌中央SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.58kV(6.40kV)
2018-09-06 03:22 | 追分SWS | 105 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 恵南SS | 63CB | 切
2018-09-06 03:22 | 恵南SS | 64CB | 切
2018-09-06 03:22 | 秋月SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 秋月SS | 6kV 27
2018-09-06 03:22 | 秋月SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 秋月SS | 6kV 27
2018-09-06 03:22 | 秋月SS | 配変B 保護装置不良
2018-09-06 03:22 | PS | 95L1 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:22 | PS | AVR故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 旭川統括電力C | UPS A系同期中 | 開始
2018-09-06 03:22 | 旭川統括電力C | UPS B系同期中 | 開始
2018-09-06 03:22 | 電圧制御 | 北芽室SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:22 | 電圧制御 | 北芽室SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:22 | 電圧制御 | 北芽室SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:22 |  | O-572CB | 入
2018-09-06 03:22 | 追分SWS | 106 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 追分SWS | 105 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 追分SWS | 104 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 小頓別SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:22 | 峰延SWS | 65CB | トリップ
2018-09-06 03:22 | 峰延SWS | 65TL 全停遮断
2018-09-06 03:22 | 峰延SWS | 66CB | トリップ
2018-09-06 03:22 | 峰延SWS | 66TL 全停遮断
2018-09-06 03:22 | 手稲SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:22 | 手稲SS | 62TL 全停遮断
2018-09-06 03:22 | 手稲SS | 62TL 43V切替無電圧
2018-09-06 03:22 | 手稲SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:22 | 手稲SS | 61TL 全停遮断
2018-09-06 03:22 | 手稲SS | 61TL 43V切替無電圧
2018-09-06 03:22 | 手稲SS | 63TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:22 | 手稲SS | 64TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:23 | 西札幌SS | 母線電圧 | 上限逸脱発生 | 200.1kV(200.0kV)
2018-09-06 03:22 | 手稲SS | 66TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:22 | 手稲SS | 60 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:22 | 幌北SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:22 | 幌北SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:22 | 幌北SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:22 | 北口SS | 61TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:22 | 北口SS | 63TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:22 | 北口SS | 62TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:22 | 北口SS | 65TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:22 | 北口SS | 64TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:22 | 北口SS | 68TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:22 |  | 27 | 動作
2018-09-06 03:22 | 本町SS | 配変B 保護装置不良 | 発生
2018-09-06 03:22 | 峰延SWS | 62TL 86 | 動作
2018-09-06 03:22 | 峰延SWS | 61TL 86 | 動作
2018-09-06 03:22 | 西札幌SS | 102 後備保護不良-軽 | 発生
2018-09-06 03:22 | 西当別SS | 102後備監視不良-軽 | 発生
2018-09-06 03:22 | 西当別SS | 101後備監視不良-軽 | 発生
2018-09-06 03:23 | 南札幌SS | 母線電圧 | 上限逸脱発生 | 200.6kV(200.0kV)
2018-09-06 03:23 | 苗穂SS | 母線電圧 | 上限逸脱発生 | 200.1kV(200.0kV)
2018-09-06 03:23 | 北江別SS | 母線電圧 | 上限逸脱発生 | 200.9kV(200.0kV)
2018-09-06 03:23 | 西当別SS | 母線電圧 | 上限逸脱発生 | 200.4kV(200.0kV)
2018-09-06 03:23 | 南早来SS | 母線電圧 | 上限逸脱発生 | 201.7kV(200.0kV)
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:22 | 千歳SS | 65CB | トリップ
2018-09-06 03:22 | 千歳SS | 65TL 全停遮断
2018-09-06 03:22 | 千歳SS | 65TL 43V切替無電圧
2018-09-06 03:22 | 千歳SS | 66CB | トリップ
2018-09-06 03:22 | 千歳SS | 66TL 全停遮断
2018-09-06 03:22 | 千歳SS | 66TL 43V切替無電圧
2018-09-06 03:22 | 千歳SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:22 | 千歳SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:22 | 千歳SS | 61TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:22 | 千歳SS | 瞬低 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:22 | 千歳SS | 62TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:22 | 千歳SS | 63TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:22 | 千歳SS | NGX 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:22 | 千歳SS | 64TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:22 | 東川SS | UFR装置故障 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 岩清水SWS | 奥新冠TL 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 西札幌SS | 101 後備保護不良-軽 | 発生
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 南早来SS | 114 常監不良(後備) | 復帰
2018-09-06 03:22 | 南早来SS | 113 常監不良(後備) | 復帰
2018-09-06 03:23 | PS | 101 監視不良(後) | 復帰
2018-09-06 03:23 | 北新得SS | 102 後備保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 03:23 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | 新冠SWS | 107 常監不良(後) | 復帰
2018-09-06 03:23 | 電圧制御 | 宇円別SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:23 | 電圧制御 | 宇円別SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:23 | 電圧制御 | 宇円別SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:23 | PS | 単独装置 | 除外
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | 西札幌SS | 消火設備異常 | 復帰 | 03:22:21 MEL 2
2018-09-06 03:22 | 富良野SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:22 | PV | 62 27 | 動作
2018-09-06 03:22 | 岩見沢SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:22 | 岩見沢SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:22 | 日の出SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:22 | 日の出SS | 62TL 全停遮断
2018-09-06 03:22 | 日の出SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:22 | 日の出SS | 61TL 全停遮断
2018-09-06 03:22 | 前田SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:22 | 前田SS | 61TL 全停遮断
2018-09-06 03:22 | 前田SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:22 | 前田SS | 62TL 全停遮断
2018-09-06 03:22 | 幌向SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:22 | 幌向SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:22 | 幌向SS | 全停遮断
2018-09-06 03:22 | 幌向SS | ヒーター断
2018-09-06 03:22 | 幌向SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:22 | 幌向SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:22 | 幌向SS | 全停遮断
2018-09-06 03:22 | 幌向SS | ヒーター断
2018-09-06 03:22 | 日の出SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:22 | 上長都SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 上長都SS | 6kV 27
2018-09-06 03:22 | 上長都SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 上長都SS | 6kV 27
2018-09-06 03:22 | 前田SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:22 | 前田SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:22 | 前田SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:22 | 幌向SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 幌向SS | 6kV 27
2018-09-06 03:22 | 幌向SS | ヒーター断
2018-09-06 03:22 | 幌向SS | 11 故障
2018-09-06 03:22 | 幌向SS | 配変B故障. | 発生
2018-09-06 03:22 | 幌向SS | 6kV 27
2018-09-06 03:22 | 幌向SS | ヒーター断
2018-09-06 03:22 | 幌向SS | 14 故障
2018-09-06 03:22 | 幌向SS | 配変C故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 幌向SS | 33kV 27
2018-09-06 03:22 | 幌向SS | ヒーター断
2018-09-06 03:22 | 幌向SS | 17 故障
2018-09-06 03:22 | 宇円別SS | 103TL 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | SS | 6kV 27
2018-09-06 03:22 | SS | TR軽故障
2018-09-06 03:22 | SS | リレー故障
2018-09-06 03:22 | SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | SS | 6kV 27
2018-09-06 03:22 | SS | TR軽故障
2018-09-06 03:22 | SS | リレー故障
2018-09-06 03:22 | 蘇牛SS | 配変A 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:22 | 秋月SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:22 | 秋月SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:22 | 西札幌SS | 102 後備保護不良-軽 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 西札幌SS | 101 後備保護不良-軽 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 西当別SS | 101後備監視不良-軽 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 西当別SS | 102後備監視不良-軽 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 本町SS | 配変B 保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:23 | PS | 1995-01-01 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 岩見沢SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:22 | 岩見沢SS | 全停遮断
2018-09-06 03:22 | 岩見沢SS | 62・64・1 切替無電圧
2018-09-06 03:22 | 岩見沢SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:22 | 岩見沢SS | 全停遮断
2018-09-06 03:22 | 岩見沢SS | 61・63 切替無電圧
2018-09-06 03:22 | 岩見沢SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:22 | 岩見沢SS | 66 切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:22 | 旭川統括電力C | UPS A系軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 旭川統括電力C | UPS B系軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 篠路SS | 103 後備保護装置不良 | 発生
2018-09-06 03:22 | 篠路SS | 101 後備保護装置不良 | 発生
2018-09-06 03:22 | 篠路SS | 102 後備保護装置不良 | 発生
2018-09-06 03:22 | 前田SS | 配変B 保護装置不良 | 発生
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:23 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:23 |  | 27 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:23 | PS | V-Q 制限 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 篠路SS | 104 後備保護装置不良 | 発生
2018-09-06 03:22 | 南札幌SS | 104TL 後備保護不良 | 発生
2018-09-06 03:22 | SS | 187kV 2TL 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 上長都SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:22 | 上長都SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:23 | 岩清水SWS | 奥新冠TL 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:23 | PS | 102 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:23 | PS | 101 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:23 | 島松SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:23 | ニセコSS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.65kV(6.50kV)
2018-09-06 03:23 | 芦別SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.48kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 茨戸SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.47kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 栗山SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.51kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 元村SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.55kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 上長都SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:23 | 上長都SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:23 | 滝川SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.63kV(6.50kV)
2018-09-06 03:23 | 長沼SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.50kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 奈井江SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.52kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 白石SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.57kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 白石SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.66kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 晩翠SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.48kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 苗穂SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.57kV(6.44kV)
2018-09-06 03:23 | 苗穂SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.61kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 苗穂SS | 配変C 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.49kV(6.44kV)
2018-09-06 03:23 | 豊平SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.53kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 北三条SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.60kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 北三条SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.48kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 幌向SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:23 | 幌向SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:23 | 幌向SS | 配変C 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:23 | 茂尻SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.58kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 野幌SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.50kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 上江別SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.61kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 旭川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.54kV(6.44kV)
2018-09-06 03:23 | 旭川SS | 配変D 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 32.4kV(31.9kV)
2018-09-06 03:23 | 羽幌SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.52kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.50kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 秋月SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:23 | 秋月SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:23 | 上士別SS | 配変 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.48kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.49kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.58kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.51kV(6.44kV)
2018-09-06 03:23 | 東光SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.49kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 当麻SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.50kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 美瑛SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.51kV(6.43kV)
2018-09-06 03:23 | 佐呂間SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 6.80kV(6.80kV)
2018-09-06 03:23 | 東光SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.57kV(6.44kV)
2018-09-06 03:23 | 伊達SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.56kV(6.45kV)
2018-09-06 03:23 | 静内SS | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.56kV(6.49kV)
2018-09-06 03:23 | 静内SS | 配変C 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.64kV(6.56kV)
2018-09-06 03:23 | 苫小牧中央SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.60kV(6.44kV)
2018-09-06 03:23 | 富川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.76kV(6.56kV)
2018-09-06 03:23 | 富川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.62kV(6.44kV)
2018-09-06 03:23 | 久保内SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.67kV(6.50kV)
2018-09-06 03:23 | 愛国SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 6.98kV(6.88kV)
2018-09-06 03:23 | 橋北SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.81kV(6.50kV)
2018-09-06 03:23 | 釧路SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.82kV(6.82kV)
2018-09-06 03:23 | 釧路中央SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.91kV(6.82kV)
2018-09-06 03:23 | 清水SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.89kV(6.88kV)
2018-09-06 03:23 | 足寄SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.63kV(6.38kV)
2018-09-06 03:23 | 別保SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.78kV(6.76kV)
2018-09-06 03:23 | 北芽室SS | 配変A 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 7.03kV(6.91kV)
2018-09-06 03:23 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.93kV(6.92kV)
2018-09-06 03:23 | 厚沢部SS | 配変A 2次電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 鹿部SS | 配変A 2次電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.59kV(6.46kV)
2018-09-06 03:23 | 森SS | 配変A 2次電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.51kV(6.44kV)
2018-09-06 03:23 | 長万部SS | 配変A 2次電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.51kV(6.47kV)
2018-09-06 03:23 | PS | AVR故障 | 復帰
2018-09-06 03:23 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:22 | 南札幌SS | 103TL 後備保護不良 | 発生
2018-09-06 03:23 | 東釧路SS | 101TL 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:23 | 東釧路SS | 102TL 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 宇円別SS | 103TL 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:23 | 士別SS | UFR 1段 | 復帰
2018-09-06 03:23 | 士別SS | UFR 2段 | 復帰
2018-09-06 03:23 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 西室蘭SWS | 108 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 西室蘭SWS | 187kV 後備Ry故障
2018-09-06 03:22 | 北江別SS | 104TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 北江別SS | 187 後備保護装置不良 | 発生
2018-09-06 03:22 | SS | 187kV 1TL 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:23 | 電圧制御 | 旭川SSND | ＰＲＧ制御 | 4分経過
2018-09-06 03:23 | 稚内西SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:22 | 秋月SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:22 | 西室蘭SWS | 107 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:22 | 西室蘭SWS | 187kV 後備Ry故障
2018-09-06 03:22 | 篠路SS | 104 後備保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 篠路SS | 102 後備保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 篠路SS | 103 後備保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 南札幌SS | 104TL 後備保護不良 | 復帰
2018-09-06 03:22 | 南札幌SS | 103TL 後備保護不良 | 復帰
2018-09-06 03:23 | 宇円別SS | 102TL 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:23 | 西小樽SS | 母線電圧 | 上限逸脱発生 | 201.1kV(200.0kV)
2018-09-06 03:23 | 西野SS | 母線電圧 | 上限逸脱発生 | 200.4kV(200.0kV)
2018-09-06 03:22 | 幾春別SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:22 | 幾春別SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:22 | 幾春別SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:22 | 幾春別SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:22 | 幾春別SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:22 | 幾春別SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:22 | 幾春別SS | 66kV 全停遮断 | 動作
2018-09-06 03:22 | 篠路SS | 101 後備保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 03:23 | 宇円別SS | 101TL 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:23 | 宇円別SS | 104TL 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:23 | 電圧制御 | 西音更SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:23 | 電圧制御 | 西音更SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:23 | 電圧制御 | 西音更SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:22 | 上長都SS | 66kV 37 | 動作
2018-09-06 03:23 | 北斗CS(対向用) | APSS追従渋滞 | 発生
2018-09-06 03:23 | PS | 単独装置 | 使用
2018-09-06 03:23 | PS | 1995-01-01 | 動作
2018-09-06 03:23 | 幌向SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:23 | 幌向SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | 五稜郭SWS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.3kV(63.0kV)
2018-09-06 03:23 | 浦河SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.1kV(68.5kV)
2018-09-06 03:23 | 室蘭SS | 66 乙B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 70.3kV(69.9kV)
2018-09-06 03:23 | 富川SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.6kV(68.5kV)
2018-09-06 03:23 | PV | 66kV 線路電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:23 | 幌満SS | 33kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 34.7kV(34.5kV)
2018-09-06 03:23 | 幾春別SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:23 | 手稲SS | 66kV甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:23 | 上長都SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:23 | SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:23 | 前田SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:23 | 東川SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:23 | PS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 201kV(200kV)
2018-09-06 03:23 | 峰延SWS | 66kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:23 | 幌向SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:23 | 日の出SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:23 | 篠路SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 202kV(202kV)
2018-09-06 03:23 | 岩見沢SS | 66kV A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:23 | 岩見沢SS | 66kV C母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:23 | 北口SS | 66kV A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:23 | 北口SS | 66kV C母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:23 | 千歳SS | 66kV甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:23 | 小頓別SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.5kV(62.4kV)
2018-09-06 03:23 | 新星SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:23 | 名寄SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:23 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:23 | 錦岡SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | 橋北SS | 配変E 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:23 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | 電圧制御 | 留辺蘂SSND | ＰＲＧ制御 | 2分経過
2018-09-06 03:23 | 電圧制御 | 女満別SSND | ＰＲＧ制御 | 4分経過
2018-09-06 03:23 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:23 | 浦河SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | 西室蘭SWS | 107 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:23 | 西室蘭SWS | 187kV 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:23 | 西室蘭SWS | 108 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:23 | 西室蘭SWS | 187kV 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:23 | 西野SS | 母線電圧 | 上限逸脱復帰 | 199.6kV(200.0kV)
2018-09-06 03:23 | 峰延SWS | 65TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:23 | 峰延SWS | 66TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:23 | 峰延SWS | 62TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:23 | 峰延SWS | 61TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:23 | 電圧制御 | PSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:23 | 電圧制御 | PSGR | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:23 | 電圧制御 | PSGR | 制御異常終了
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:23 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | PS | 95L1 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:23 | 穂別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | 橋北SS | 配変E 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:23 | 北江別SS | 104TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:23 | 北江別SS | 187 後備保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 03:23 | 釧路変電 | 伝送オシロ故障 | 復帰
2018-09-06 03:23 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | 浦河SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:23 | 電圧制御 | 西名寄SSND | ＰＲＧ制御 | 4分経過
2018-09-06 03:23 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 4分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:23 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-06 03:23 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 7分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:23 | 発電制御 | 1G 潤滑油系重故障 | 中止条件有り
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | 大野SS | VQCタップ上げ制御 | 動作
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | 上磯SS | UFR周波数低下 | 動作
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:23 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:23 | PS | 発電流量上限２段 | 逸脱復帰 | 18.000m3/s(18.000)
2018-09-06 03:23 | 鶴居SS | 配変B 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:23 | PS | 95L1 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:23 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:23 | 枝幸SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | 取水堰 | 取水門 閉 | 復帰
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | 留産SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:23 | 明野SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.60kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 勇払SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.61kV(6.50kV)
2018-09-06 03:23 | 緑町SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.61kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 剣淵SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.56kV(6.44kV)
2018-09-06 03:23 | 咲来SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.50kV(6.44kV)
2018-09-06 03:23 | 幌加内SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.56kV(6.51kV)
2018-09-06 03:23 | 厚沢部SS | 配変A 2次電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.50kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 長万部SS | 配変A 2次電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.45kV(6.46kV)
2018-09-06 03:23 | 鶴居SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.86kV(6.94kV)
2018-09-06 03:23 | 倶知安SS | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.56kV(6.47kV)
2018-09-06 03:23 | 桑園SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.48kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:23 | SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:23 | 島松SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.49kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 島松SS | 配変D 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.50kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 南清水沢SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.49kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 南清水沢SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.55kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 二十四軒SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.47kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 二十四軒SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.46kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 美園SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.48kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 美園SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.45kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 留産SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.55kV(6.40kV)
2018-09-06 03:23 | 電圧制御 | 西札幌GR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:23 | 電圧制御 | 西札幌GR | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:23 | 電圧制御 | 西札幌GR | 制御異常終了
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.37Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:23 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.35Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:23 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.48Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:23 | PS | 1G 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.34Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:23 | PS | 66kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.21Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:23 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.27Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:23 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.28Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:23 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.37Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:23 | PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
2018-09-06 03:23 | ダム | ダム水位(前) | 逸脱発生(任意 | ) 0cm(155cm)
2018-09-06 03:23 | 室蘭SS | フリッカ電圧 | 逸脱復帰(任意 | ) 0.04V(0.60V)
2018-09-06 03:23 | 港南SS | フリッカ電圧 | 逸脱発生(任意 | ) 1.70V(0.70V)
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | 釧路系制 | 伝送オシロ | 起動
2018-09-06 03:23 | 大野SS | VQCタップ上げ制御 | 復帰
2018-09-06 03:23 | 留産SS | 33kV A3次電圧 下限 | 逸脱復帰 | 31.2kV(30.5kV)
2018-09-06 03:23 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:23 |  | 52G32CB | 入
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | 西旭川SS | 187kV 連変電調盤故障 | 復帰
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | 勇払SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | ダム | ダム水位 | 上限１段発生 | 133cm(132cm)
2018-09-06 03:23 | 釧路系制 | 伝送オシロ | 復帰
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | 電圧制御 | 南九条SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:23 | 電圧制御 | 南九条SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:23 | 電圧制御 | 南九条SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:23 | 電圧制御 | PSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:23 | 電圧制御 | PSGR | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:23 | 電圧制御 | PSGR | 制御異常終了
2018-09-06 03:23 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | 橋北SS | 配変E 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:23 | 西野SS | 187 乙B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 202kV(202kV)
2018-09-06 03:23 | 五稜郭SWS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.7kV(63.0kV)
2018-09-06 03:23 | 東山SS | 66KV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.5kV(63.0kV)
2018-09-06 03:23 | 函館SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.7kV(63.0kV)
2018-09-06 03:23 | 函館SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.6kV(63.0kV)
2018-09-06 03:24 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:24 | 登別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:24 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:24 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | 深川SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:24 | 錦岡SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | 穂別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | 鶴居SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:24 | 旭川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.52kV(6.40kV)
2018-09-06 03:24 | 旭川SS | 配変C 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.45kV(6.40kV)
2018-09-06 03:24 | 大谷地SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.45kV(6.40kV)
2018-09-06 03:24 | 南九条SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.45kV(6.40kV)
2018-09-06 03:24 | 南九条SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.45kV(6.40kV)
2018-09-06 03:24 | 余市SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.45kV(6.40kV)
2018-09-06 03:24 | 余市SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.46kV(6.40kV)
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | PS | 配変 2次電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.56kV(6.43kV)
2018-09-06 03:24 | 富良野SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | 電圧制御 | 旭川SSND | ＰＲＧ制御 | 待ち時間超過
2018-09-06 03:24 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:24 | 橋北SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 03:24 | 登別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | 茨戸SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:24 | 大谷地SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | 北新得SS | LB92 | 投入
2018-09-06 03:24 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | 電圧制御 | 旭川SSND | ＰＲＧ制御 | 制御対象機器あり
2018-09-06 03:24 | 電圧制御 | 留辺蘂SSND | ＰＲＧ制御 | 3分経過
2018-09-06 03:24 | 電圧制御 | 女満別SSND | ＰＲＧ制御 | 待ち時間超過
2018-09-06 03:24 | PS | 単独装置 | 除外
2018-09-06 03:24 | PS | 1995-01-01 | 復帰
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:24 | 電圧制御 | PSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:24 | 電圧制御 | PSGR | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:24 | 電圧制御 | PSGR | 制御異常終了
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | 上長都SS | 43LC 切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:24 | 幌別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | 電圧制御 | 女満別SSND | ＰＲＧ制御 | 制御対象機器あり
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | 秋月SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:24 | 秋月SS | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:24 | 秋月SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:24 | 余市SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:24 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.86kV(6.92kV)
2018-09-06 03:24 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:24 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:24 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:24 | 橋北SS | 配変E 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-06 03:24 | 電圧制御 | 西名寄SSND | ＰＲＧ制御 | 待ち時間超過
2018-09-06 03:24 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 5分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:24 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 8分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:24 | 発電制御 | 1G 潤滑油系重故障 | 中止条件有り
2018-09-06 03:24 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:24 | 上長都SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:24 | 上長都SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:24 | PS | 有効電力上限２段 | 逸脱復帰 | 24.700MW(25.400)
2018-09-06 03:24 | 電圧制御 | 西名寄SSND | ＰＲＧ制御 | 制御対象機器あり
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:24 | 穂別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:24 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | 北新得SS | LB95 | 投入
2018-09-06 03:24 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:24 | 北新得SS | 275所内2 H2Tr軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:24 | 西当別SS | 地震計 | 動作 | 03:24:10 MSL
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.60Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:24 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.58Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:24 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.72Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:24 | PS | 1G 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.53Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:24 | PS | 66kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.48Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:24 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.50Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:24 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.52Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:24 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 49.60Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:24 | PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
2018-09-06 03:24 | ダム | ダム水位(前) | 逸脱発生(任意 | ) 0cm(155cm)
2018-09-06 03:24 | 港南SS | フリッカ電圧 | 逸脱復帰(任意 | ) 0.42V(0.70V)
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | 長万部SS | 配変A 2次電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.51kV(6.46kV)
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:24 | 占冠SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | 荷負SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | 蘇牛SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:24 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:24 | 枝幸SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | 西札幌SS | 消火設備異常 | 発生 | 03:24:18 MSL
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:24 | 錦岡SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | ダム | ダム水位 | 上限２段発生 | 8296cm(8295cm)
2018-09-06 03:24 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | 電圧制御 | PSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:24 | 電圧制御 | PSGR | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:24 | 電圧制御 | PSGR | 制御異常終了
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | PS | スクリーン前水槽水位 | 上限１段発生 | -9cm(-10cm)
2018-09-06 03:24 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:24 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | 鶴居SS | 配変A Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:24 | PS | 100kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 101.0kV(101.0kV)
2018-09-06 03:24 | 富川SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.0kV(68.5kV)
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:24 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 電圧制御 | 北芽室SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 電圧制御 | 北芽室SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:25 | 電圧制御 | 北芽室SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:25 | 夕張SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:25 | 神居SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.56kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 佐呂間SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.76kV(6.81kV)
2018-09-06 03:25 | 大谷地SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.48kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 釧路SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.75kV(6.82kV)
2018-09-06 03:25 | 清水SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.81kV(6.88kV)
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | LB96 | 投入
2018-09-06 03:25 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | 深川SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:25 | 釧路系制 | 伝送オシロ | 起動
2018-09-06 03:25 | 稚内西SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 緊急起動 動作中 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 旭川統括電力C | 周波数目標下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:25 | 釧路系制 | 伝送オシロ | 復帰
2018-09-06 03:25 | 西札幌SS | 消火設備異常 | 復帰 | 03:24:27 MEL 2
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 穂別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 西小樽SS | 母線電圧 | 上限逸脱復帰 | 200.0kV(200.0kV)
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:25 | 電圧制御 | 西音更SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:25 | 電圧制御 | 西音更SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:25 | 電圧制御 | 西音更SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | 電圧制御 | 西札幌GR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:25 | 電圧制御 | 西札幌GR | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:25 | 電圧制御 | 西札幌GR | 制御異常終了
2018-09-06 03:25 | 幌向TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 旭川統括電力C | 周波数目標下限逸脱 | 発生
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 幌満SS | 33kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 34.4kV(34.5kV)
2018-09-06 03:25 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:25 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:25 | 篠路SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 201kV(202kV)
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 電圧制御 | 旭川SSND | ＰＲＧ制御 | 1分経過
2018-09-06 03:25 | 電圧制御 | 留辺蘂SSND | ＰＲＧ制御 | 4分経過
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 西小樽SS | 母線電圧 | 上限逸脱発生 | 200.3kV(200.0kV)
2018-09-06 03:25 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 緊急起動 動作中 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 単独装置 | 使用
2018-09-06 03:25 | PS | 1995-01-01 | 動作
2018-09-06 03:25 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 03:25 | 取水堰 | 取水門 閉 | 動作
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 浦河SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 西当別SS | 地震計 | 復帰 | 03:24:49 MEL 2
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 電圧制御 | 女満別SSND | ＰＲＧ制御 | 1分経過
2018-09-06 03:25 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-06 03:25 | 発電制御 | 1G 潤滑油系重故障 | 中止条件有り
2018-09-06 03:25 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 9分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:25 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 6分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 西札幌SS | 母線電圧 | 上限逸脱復帰 | 199.4kV(200.0kV)
2018-09-06 03:25 | 西小樽SS | 母線電圧 | 上限逸脱復帰 | 199.4kV(200.0kV)
2018-09-06 03:25 | 苗穂SS | 母線電圧 | 上限逸脱復帰 | 199.9kV(200.0kV)
2018-09-06 03:25 | 西当別SS | 母線電圧 | 上限逸脱復帰 | 199.4kV(200.0kV)
2018-09-06 03:25 |  | 取水門 閉 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 1号発電機故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 旭川統括電力C | UPS A系同期中 | 終了
2018-09-06 03:25 | 蘇牛SS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 旭川統括電力C | UPS B系同期中 | 終了
2018-09-06 03:25 | PS | 12CB | 切
2018-09-06 03:25 | PS | 1G マスター | 停止
2018-09-06 03:25 | 厚別SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:25 | 浦河SS | UFR第1段 | 動作
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS3G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS3G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS3G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS3G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 03:25 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 有効電力上限２段 | 逸脱発生 | 26.500MW(25.400)
2018-09-06 03:25 | 新旭川SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:25 | 厚別SS | UFR 1段 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 1G有効電力上限２段 | 逸脱発生 | 1.620MW(1.600)
2018-09-06 03:25 | PS | 1G有効電力上限１段 | 逸脱発生 | 53.400MW(51.900)
2018-09-06 03:25 | PS | 1G有効電力上限２段 | 逸脱発生 | 53.400MW(51.900)
2018-09-06 03:25 | PS | 有効電力上限１段 | 逸脱発生 | 12.700MW(12.600)
2018-09-06 03:25 | PS | 有効電力上限２段 | 逸脱発生 | 12.700MW(12.600)
2018-09-06 03:25 | PS | 有効電力上限１段 | 逸脱発生 | 19.800MW(19.500)
2018-09-06 03:25 | PS | 1G有効電力上限２段 | 逸脱発生 | 10.500MW(10.000)
2018-09-06 03:25 | PS | 発電流量上限２段 | 逸脱発生 | 18.600m3/s(18.000)
2018-09-06 03:25 | PS | 95L1 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 発電流量上限１段 | 逸脱発生 | 26.500m3/s(26.200)
2018-09-06 03:25 | PS | 発電流量上限２段 | 逸脱発生 | 26.500m3/s(26.400)
2018-09-06 03:25 | PS | 発電流量上限１段 | 逸脱発生 | 15.700m3/s(15.500)
2018-09-06 03:25 | PS | 発電流量上限２段 | 逸脱発生 | 15.700m3/s(15.580)
2018-09-06 03:25 | 長橋SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:25 |  | 52SCB | トリップ
2018-09-06 03:25 |  | 95L
2018-09-06 03:25 | 当別SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:25 | 西札幌SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:25 | 浦河SS | UFR第2段 | 動作
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 03:25 | 女満別SS | 66KV UFR-1 | 動作
2018-09-06 03:25 | 港南SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:25 | 港南SS | UFR 95B | 動作
2018-09-06 03:25 | 士別SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 士別SS | UFR 1段
2018-09-06 03:25 | 士別SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 士別SS | UFR 1段
2018-09-06 03:25 | 厚別SS | UFR 2段 | 動作
2018-09-06 03:25 | ダム | 設備軽故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 橋北SS | 配変C タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.44kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.34kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 配変C 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.27kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 配変D 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 31.5kV(31.9kV)
2018-09-06 03:25 | 栄町SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.30kV(6.35kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.34kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 上士別SS | 配変 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 神居SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.43kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 当麻SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.34kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 幌加内SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.48kV(6.50kV)
2018-09-06 03:25 | 学田SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.88kV(6.94kV)
2018-09-06 03:25 | 生田原SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.32kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 芦別SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.33kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 芦別SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.36kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 岩内SS | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.41kV)
2018-09-06 03:25 | 岩内SS | 配変C 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.42kV(6.49kV)
2018-09-06 03:25 | 琴似SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 琴似SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 栗山SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.34kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 真駒内SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 西札幌SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.33kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 滝川SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.42kV(6.49kV)
2018-09-06 03:25 | 滝川SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 発変 3次電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.42kV(6.42kV)
2018-09-06 03:25 | 奈井江SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.35kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 奈井江SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 南三条SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.32kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 南三条SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 二十四軒SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 晩翠SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 晩翠SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.36kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 苗穂SS | 配変C 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.32kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 北三条SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 北三条SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 北三条SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.31kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 茂尻SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 輪厚SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.28kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 上江別SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.29kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 札幌中央SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.36kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 長万部SS | 配変A 2次電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.31kV(6.46kV)
2018-09-06 03:25 | 愛国SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.62kV(6.82kV)
2018-09-06 03:25 | 橋北SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.43kV(6.50kV)
2018-09-06 03:25 | 釧路SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 釧路中央SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.70kV(6.82kV)
2018-09-06 03:25 | 新得SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.77kV(6.82kV)
2018-09-06 03:25 | 新得SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.82kV(6.88kV)
2018-09-06 03:25 | 足寄SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.28kV(6.38kV)
2018-09-06 03:25 | 鶴居SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.42kV(6.50kV)
2018-09-06 03:25 | 鶴居SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.50kV)
2018-09-06 03:25 | 別保SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.64kV(6.76kV)
2018-09-06 03:25 | 伊達SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.45kV(6.45kV)
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.50kV(6.52kV)
2018-09-06 03:25 | 静内SS | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.43kV(6.49kV)
2018-09-06 03:25 | 静内SS | 配変C 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.45kV(6.56kV)
2018-09-06 03:25 | 苫小牧中央SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.43kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 富川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.45kV(6.56kV)
2018-09-06 03:25 | 富川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 幌満SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.32kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 屯田SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | PS | UFR | 動作
2018-09-06 03:25 | 幌延SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:25 | 幌延SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:25 | 港南SS | UFR 95A | 動作
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:25 | 札幌系制 | UPS 直流運転(A系) | 開始
2018-09-06 03:25 | 札幌系制 | UPS 直流運転(B系) | 開始
2018-09-06 03:25 | 橋北SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:25 | 三石SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.44kV(6.47kV)
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.44kV(6.45kV)
2018-09-06 03:25 | 苫小牧中央SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.38kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 富川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.31kV(6.42kV)
2018-09-06 03:25 | 富川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.32kV(6.36kV)
2018-09-06 03:25 | 久保内SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.33kV(6.50kV)
2018-09-06 03:25 | 上興部SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 上士別SS | 配変 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.35kV(6.37kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.76kV(6.82kV)
2018-09-06 03:25 | 足寄SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.10kV(6.25kV)
2018-09-06 03:25 | 足寄SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.44kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 33.8kV(35.0kV)
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | UFR周波数低下 | 動作
2018-09-06 03:25 | 女満別SS | 66KV UFR-2 | 動作
2018-09-06 03:25 | 港南SS | UFR 95C | 動作
2018-09-06 03:25 | 港南SS | UFR 95D | 動作
2018-09-06 03:25 | 士別SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 士別SS | UFR 2段
2018-09-06 03:25 | 士別SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 士別SS | UFR 2段
2018-09-06 03:25 | ニセコSS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.48kV(6.50kV)
2018-09-06 03:25 | 岩内SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.41kV(6.42kV)
2018-09-06 03:25 | 栗山SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.30kV(6.31kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.42kV(6.43kV)
2018-09-06 03:25 | 真駒内SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.35kV(6.37kV)
2018-09-06 03:25 | 西札幌SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.29kV(6.30kV)
2018-09-06 03:25 | 石狩SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 石狩SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 長沼SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.36kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 屯田SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.19kV(6.42kV)
2018-09-06 03:25 | 屯田SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.41kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 南三条SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.35kV(6.37kV)
2018-09-06 03:25 | 晩翠SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.32kV(6.33kV)
2018-09-06 03:25 | 苗穂SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.37kV(6.43kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.35kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.36kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 余市SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.33kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 余市SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.33kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 樽川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.29kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 本町SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.36kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 山鼻SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 輪厚SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.23kV(6.25kV)
2018-09-06 03:25 | 上江別SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.21kV(6.26kV)
2018-09-06 03:25 | 札幌中央SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.50kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 新旭川SS | UFR | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 屯田SS | 制御電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大麻SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:25 | 東川SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 東川SS | UFR
2018-09-06 03:25 | 東川SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 東川SS | UFR
2018-09-06 03:25 | 西札幌SS | 67CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | 西札幌SS | UFR
2018-09-06 03:25 | 西札幌SS | 68CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | 西札幌SS | UFR
2018-09-06 03:25 | 電圧制御 | PS 1G | 引戻し制御開 | 始
2018-09-06 03:25 | 電圧制御 | PS 1G | 制御開始 | 10.1kV(10.5)
2018-09-06 03:25 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:25 | WF | 62 95L | 動作
2018-09-06 03:25 | 泉沢SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 泉沢SS | UFR
2018-09-06 03:25 | 泉沢SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 泉沢SS | UFR
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 95 | 動作
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:25 | 電圧制御 | 西名寄SSND | ＰＲＧ制御 | 1分経過
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | UFR1段 | 動作
2018-09-06 03:25 | 名寄SS | 配変C 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 名寄SS | UFR
2018-09-06 03:25 | 名寄SS | 配変D 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 名寄SS | UFR
2018-09-06 03:25 | 名寄SS | 配変E 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 名寄SS | UFR
2018-09-06 03:25 | 恵南SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:25 | 旭川統括電力C | UPS-A故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 旭川統括電力C | UPS A系軽故障
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:25 | 南札幌SS | 母線電圧 | 上限逸脱復帰 | 197.3kV(200.0kV)
2018-09-06 03:25 | 北江別SS | 母線電圧 | 上限逸脱復帰 | 197.6kV(200.0kV)
2018-09-06 03:25 | 南早来SS | 母線電圧 | 上限逸脱復帰 | 198.3kV(200.0kV)
2018-09-06 03:25 | 石狩SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 深川SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 47.17Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:25 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 47.16Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:25 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 47.28Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 47.19Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:25 | PS | 66kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 47.21Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:25 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 47.10Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:25 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 47.11Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:25 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 47.20Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:25 | PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
2018-09-06 03:25 | ダム | ダム水位(前) | 逸脱発生(任意 | ) 0cm(155cm)
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | WF | 62 95L | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:25 | 当別SS | UFR | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:25 | PS | UFR | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:25 | 恵南SS | UFR | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:25 |  | 95L | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | UFR周波数低下 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | UFR1段 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | UFR2段 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:25 | 浦河SS | UFR第1段 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:25 | 浦河SS | UFR第2段 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:25 | 小頓別SS | UFR装置故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 1MTr タップ極限 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 旭川統括電力C | UPS-B故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 旭川統括電力C | UPS B系軽故障
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | UFR2段 | 動作
2018-09-06 03:25 | 江別SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 江別SS | UFR
2018-09-06 03:25 | 江別SS | 配変C故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 江別SS | UFR
2018-09-06 03:25 | 小樽SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 小樽SS | UFR
2018-09-06 03:25 | 小樽SS | 配変C故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 小樽SS | UFR
2018-09-06 03:25 | 女満別SS | 66KV UFR-1 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:25 | 女満別SS | 66KV UFR-2 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:25 | 港南SS | UFR | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:25 | 北広島SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:25 | 羽幌SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.37kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 三条SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.32kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 七条SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 神居SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.42kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 神居SS | 配変C 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.35kV(6.36kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 伊達SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 静内SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.49kV(6.50kV)
2018-09-06 03:25 | 登別青葉SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.36kV(6.41kV)
2018-09-06 03:25 | 苫小牧SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.44kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 富川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.26kV(6.29kV)
2018-09-06 03:25 | 森SS | 配変A 2次電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.41kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 愛国SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.32kV(6.38kV)
2018-09-06 03:25 | 橋北SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.36kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 釧路SS | 配変C 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.33kV(6.37kV)
2018-09-06 03:25 | 計根別SS | 配変B 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.68kV(6.79kV)
2018-09-06 03:25 | 湖畔SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.63kV(6.82kV)
2018-09-06 03:25 | 士幌SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.68kV(6.82kV)
2018-09-06 03:25 | 士幌SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.62kV(6.82kV)
2018-09-06 03:25 | 清水SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.70kV(6.82kV)
2018-09-06 03:25 | 別保SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.43kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 北芽室SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.76kV(6.82kV)
2018-09-06 03:25 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 南三条SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 円山SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.37kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 円山SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 錦橋SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.42kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 琴似SS | 配変C 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.34kV(6.37kV)
2018-09-06 03:25 | 元村SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 三川SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.41kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 三川SS | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.34kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 大谷地SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.34kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 大谷地SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.30kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 大通SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.37kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 滝川SS | 配変C 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.35kV(6.37kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 発変 3次電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.52kV(6.42kV)
2018-09-06 03:25 | 南九条SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.30kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 南三条SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.27kV(6.29kV)
2018-09-06 03:25 | 白石SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.31kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 白石SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 晩翠SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.34kV(6.36kV)
2018-09-06 03:25 | 美園SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.35kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 美園SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.33kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 苗穂SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.36kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 豊平SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.29kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 北三条SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.32kV(6.35kV)
2018-09-06 03:25 | 北三条SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.35kV(6.37kV)
2018-09-06 03:25 | 野幌SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.30kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 由仁SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 夕張SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.35kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:25 | 長橋SS | UFR | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:25 | 幌加内SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:25 | 藻岩SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 由仁SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.49kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 東光SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 当麻SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.30kV(6.31kV)
2018-09-06 03:25 | 計根別SS | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.62kV(6.77kV)
2018-09-06 03:25 | 勇払SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 勇払SS | UFR
2018-09-06 03:25 | 勇払SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 勇払SS | UFR
2018-09-06 03:25 | 弟子屈SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:25 | 名寄SS | 配変C 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 名寄SS | UFR 95B
2018-09-06 03:25 | 名寄SS | 配変D 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 名寄SS | UFR 95B
2018-09-06 03:25 | 名寄SS | 配変E 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 名寄SS | UFR 95C
2018-09-06 03:25 | 石狩SS | 配変A故障. | 発生
2018-09-06 03:25 | 石狩SS | 6kV 27
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | PS | 2G有効電力目標 | 逸脱発生 | 0.91MW(0.95MW)
2018-09-06 03:25 | PS | 発電流量目標 | 逸脱発生 | 23.61m3/s(24.55)
2018-09-06 03:25 | 発電制御 | PS2G制御予定 | 時刻です | 負荷変更制御
2018-09-06 03:25 | 電圧制御 | 東釧路SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:25 | 電圧制御 | 東釧路SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:25 | 電圧制御 | 東釧路SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:25 | 穂別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 小頓別SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:25 | 八雲SS | UFR | 動作
2018-09-06 03:25 | 八雲SS | UFR 95Aﾄﾘｯﾌﾟ | 動作
2018-09-06 03:25 | 富良野SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 神居SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.58kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.34kV(6.36kV)
2018-09-06 03:25 | 美瑛SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.36kV(6.43kV)
2018-09-06 03:25 | 美瑛SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.32kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 中湧別SS | 配変B 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.59kV(6.76kV)
2018-09-06 03:25 | 当麻SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 南九条SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.29kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 西札幌SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:25 | 樽川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.34kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 清水SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.89kV(6.82kV)
2018-09-06 03:25 | 石川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 八雲SS | UFR 95Bﾄﾘｯﾌﾟ | 動作
2018-09-06 03:25 | 八雲SS | UFR 95Cﾄﾘｯﾌﾟ | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | AFC | ロック
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 43ALR. | ロック
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 鹿追SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.30kV(6.31kV)
2018-09-06 03:25 | 咲来SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.33kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 島松SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.37kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 清水SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.75kV(6.82kV)
2018-09-06 03:25 | 電圧制御 | 篠路SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:25 | 電圧制御 | 篠路SS 連変A | 制御開始 | 2tap(3)
2018-09-06 03:25 | 茨戸SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 茨戸SS | 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 茨戸SS | リレー故障
2018-09-06 03:25 | 茨戸SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 茨戸SS | 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 茨戸SS | リレー故障
2018-09-06 03:25 | PS | 1G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 2G AVR限定 | 発生
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 屯田SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 屯田SS | 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 屯田SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 屯田SS | 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 茨戸SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | 茨戸SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:25 | 茨戸SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:25 | 茨戸SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:25 | 屯田SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | 屯田SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:25 | 屯田SS | 全停遮断
2018-09-06 03:25 | 屯田SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | 屯田SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:25 | 屯田SS | 全停遮断
2018-09-06 03:25 | 茨戸SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | 茨戸SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:25 | 茨戸SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:25 | 茨戸SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:25 | 茨戸SS | 64TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 茨戸SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:25 | 茨戸SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:25 | 東川SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:25 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:25 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 動作
2018-09-06 03:25 | 釧路SS | 配変C タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:25 | 羽幌SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.32kV(6.34kV)
2018-09-06 03:25 | 当麻SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.49kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 552SCB | 切
2018-09-06 03:25 | 三石SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.56kV(6.47kV)
2018-09-06 03:25 | 石川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.58kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 倶知安SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.34kV(6.45kV)
2018-09-06 03:25 | 倶知安SS | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.46kV(6.47kV)
2018-09-06 03:25 | 倶知安SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.34kV(6.42kV)
2018-09-06 03:25 | 澄川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.36kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 澄川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.36kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 西札幌SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.18kV(6.26kV)
2018-09-06 03:25 | 山鼻SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.35kV(6.36kV)
2018-09-06 03:25 | 錦岡SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 茨戸SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 茨戸SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:25 | 茨戸SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:25 | 茨戸SS | 60 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 茨戸SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:25 | PS | AFC故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 復帰
2018-09-06 03:25 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 動作
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | SS | 66kV オシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | ダム | 設備重故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:25 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:25 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終了
2018-09-06 03:25 | PS | AFC故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 斜里TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.38kV(6.41kV)
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.26kV(6.31kV)
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 配変D 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 31.0kV(31.3kV)
2018-09-06 03:25 | 下川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 朱鞠内SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 上興部SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.25kV(6.35kV)
2018-09-06 03:25 | 上士別SS | 配変 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.24kV(6.32kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.30kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 神居SS | 配変C 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.22kV(6.32kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 智恵文SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 中川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.44kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 東光SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.28kV(6.37kV)
2018-09-06 03:25 | 東光SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.37kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 東光SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.43kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 愛国SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.25kV(6.29kV)
2018-09-06 03:25 | 釧路SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.25kV(6.38kV)
2018-09-06 03:25 | 釧路SS | 配変C 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.23kV(6.30kV)
2018-09-06 03:25 | 足寄SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.01kV(6.07kV)
2018-09-06 03:25 | 足寄SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.36kV(6.41kV)
2018-09-06 03:25 | 鶴居SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.32kV(6.39kV)
2018-09-06 03:25 | 鶴居SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.29kV(6.37kV)
2018-09-06 03:25 | 虻田SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 伊達SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.36kV(6.37kV)
2018-09-06 03:25 | 苫小牧SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.36kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 苫小牧SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.31kV(6.41kV)
2018-09-06 03:25 | 苫小牧SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.26kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 苫小牧中央SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.25kV(6.35kV)
2018-09-06 03:25 | 富川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.21kV(6.23kV)
2018-09-06 03:25 | 沼ノ端SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.41kV(6.50kV)
2018-09-06 03:25 | 虻田SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.37kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 七重浜SS | 配変B 2次電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.37kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 七重浜SS | 配変C 2次電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 清水川SS | 配変C 2次電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.37kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 石川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 清水川SS | 配変B 2次電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.25kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | ニセコSS | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.45kV(6.50kV)
2018-09-06 03:25 | 芦別SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.22kV(6.30kV)
2018-09-06 03:25 | 芦別SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.25kV(6.33kV)
2018-09-06 03:25 | 琴似SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.32kV(6.36kV)
2018-09-06 03:25 | 琴似SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.36kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 琴似SS | 配変C 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.30kV(6.31kV)
2018-09-06 03:25 | 作開SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.44kV(6.45kV)
2018-09-06 03:25 | 真駒内SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.32kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 真駒内SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.23kV(6.32kV)
2018-09-06 03:25 | 長沼SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.27kV(6.33kV)
2018-09-06 03:25 | 奈井江SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.21kV(6.32kV)
2018-09-06 03:25 | 奈井江SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.24kV(6.36kV)
2018-09-06 03:25 | 南三条SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.21kV(6.24kV)
2018-09-06 03:25 | 南三条SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.23kV(6.32kV)
2018-09-06 03:25 | 晩翠SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.23kV(6.31kV)
2018-09-06 03:25 | 晩翠SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.26kV(6.29kV)
2018-09-06 03:25 | 文珠SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 北三条SS | 配変C 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.23kV(6.28kV)
2018-09-06 03:25 | 茂尻SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.31kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 茂尻SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.25kV(6.35kV)
2018-09-06 03:25 | 山鼻SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.34kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 樽川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.24kV(6.26kV)
2018-09-06 03:25 | 西岡SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.28kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 本町SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.28kV(6.33kV)
2018-09-06 03:25 | 山鼻SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.22kV(6.32kV)
2018-09-06 03:25 | 輪厚SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.97kV(6.20kV)
2018-09-06 03:25 | 札幌中央SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.32kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 札幌中央SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.26kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 札幌中央SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.33kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 66kV オシロ | 復帰
2018-09-06 03:25 | 北七飯SS | オシロ(66kV) | 動作
2018-09-06 03:25 | 苫前SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:25 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 発電機 95L | 動作
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 6kV 95 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 単独運転 | 使用
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:25 | PS | 3G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.43kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 七条SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.23kV(6.35kV)
2018-09-06 03:25 | 三石SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.41kV(6.47kV)
2018-09-06 03:25 | 静内SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.29kV(6.46kV)
2018-09-06 03:25 | 富良野SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 富良野SS | UFR
2018-09-06 03:25 | 富良野SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 富良野SS | UFR
2018-09-06 03:25 | 南九条SS | Cオシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | 鶴居SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:25 | 鹿部SS | 配変A 2次電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.36kV(6.45kV)
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 配変A 2次電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 配変B 2次電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.36kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 森SS | 配変B 2次電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 95L1 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 6kV95L | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 水調 | ロック
2018-09-06 03:25 | PS(試験) | 高効率運転 | 除外
2018-09-06 03:25 | PS(試験) | 2G 水位一定運転 | ロック
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 43-91Q | AVR
2018-09-06 03:25 | PS(試験) | 1G 水位一定運転 | ロック
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 43-91Q | AVR
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 水調 | ロック
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 43-91Q | AVR
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:25 | PS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | 幌延SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | 留辺蘂SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | パターン運転完了 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 1号発電機準備 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 目標流量到達 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 江別SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | 砂川SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 発電機重故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 発電機重故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 発電機 準備 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 発電機 準備 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 西旭川SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 6kV 95 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 発電機重故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 発電機重故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 単独モード | ロック
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 水調 | ロック
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:25 | PS | 余水路警報 | 吹鳴
2018-09-06 03:25 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 発電機重故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 43-91(90) | AVR
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 43-91(90) | AVR
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 中給制御 | 不可能
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 中給制御 | 不可能
2018-09-06 03:25 | PS | 3G 中給制御 | 不可能
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 03:25 | PS | 43単独 | 使用
2018-09-06 03:25 | 南九条SS | Aオシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | 西小樽SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 1号発電機 準備 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | L52 | 切
2018-09-06 03:25 | 女満別SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | 北芽室SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北江別SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 余水路警報 | 吹鳴
2018-09-06 03:25 | PS | 2G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 1G AVR限定 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | 西札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | 西札幌SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 64TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 62TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 西名寄SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | 西音更SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 43-91Q | AVR
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 水調 | ロック
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 43-91Q | AVR
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 水調. | ロック
2018-09-06 03:25 | 小頓別SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 95 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 発電機 準備 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 発電機 準備 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 励磁電流抑制装置故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 43-65SD | 直線
2018-09-06 03:25 | PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 本町SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 71TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 187目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 03:25 | 幌延SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | 恵庭SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | 西岡SS | L70 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 芦別SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | ダム | ダム設備故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | ダム | ダム設備故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.82kV(6.37kV)
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.26kV(6.35kV)
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.16kV(6.23kV)
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 配変D 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 30.6kV(30.9kV)
2018-09-06 03:25 | 羽幌SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.23kV(6.29kV)
2018-09-06 03:25 | 羽幌SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.43kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 下川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.68kV(6.35kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.15kV(6.27kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.34kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 中川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.17kV(6.41kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.24kV(6.31kV)
2018-09-06 03:25 | 東光SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.14kV(6.25kV)
2018-09-06 03:25 | 東光SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.91kV(6.34kV)
2018-09-06 03:25 | 当麻SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.16kV(6.27kV)
2018-09-06 03:25 | 苫前SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.43kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 東光SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.59kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 当麻SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.27kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | えりもSS | 配変 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.31kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 萩原SS | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.41kV(6.45kV)
2018-09-06 03:25 | 富川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.16kV(6.28kV)
2018-09-06 03:25 | 富川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.10kV(6.18kV)
2018-09-06 03:25 | 久保内SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.18kV(6.30kV)
2018-09-06 03:25 | 東山SS | 配変B 2次電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.33kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 愛国SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.19kV(6.22kV)
2018-09-06 03:25 | 橋北SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.35kV(6.38kV)
2018-09-06 03:25 | 橋北SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.27kV(6.33kV)
2018-09-06 03:25 | 橋北SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.33kV(6.38kV)
2018-09-06 03:25 | 釧路中央SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.36kV(6.38kV)
2018-09-06 03:25 | 清水SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 足寄SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.88kV(5.98kV)
2018-09-06 03:25 | 足寄SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.24kV(6.33kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.31kV(6.38kV)
2018-09-06 03:25 | 伊達SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.30kV(6.33kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 6kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.08kV(6.45kV)
2018-09-06 03:25 | 苫小牧SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.00kV(6.33kV)
2018-09-06 03:25 | 苫小牧SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.67kV(6.28kV)
2018-09-06 03:25 | 苫小牧SS | 配変C 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.84kV(6.23kV)
2018-09-06 03:25 | 苫小牧中央SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.81kV(6.22kV)
2018-09-06 03:25 | 沼ノ端SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.22kV(6.38kV)
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 電圧制御 | 西小樽GR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:25 | 電圧制御 | 西小樽SS 連変A | 制御開始 | 1tap(2)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.15kV(6.37kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.98kV(6.36kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.24kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 七重浜SS | 配変A 2次電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.47kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 七重浜SS | 配変B 2次電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.10kV(6.34kV)
2018-09-06 03:25 | 七重浜SS | 配変C 2次電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.42kV(6.36kV)
2018-09-06 03:25 | 石川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.06kV(6.35kV)
2018-09-06 03:25 | 石川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.38kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 苗穂SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 屋外機器故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 南九条SS | A66kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 虻田SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.22kV(6.35kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 6kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.66kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 虻田SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.21kV(6.34kV)
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 配変A 2次電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.44kV(6.36kV)
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 配変B 2次電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.44kV(6.33kV)
2018-09-06 03:25 | 清水川SS | 配変B 2次電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.42kV(6.22kV)
2018-09-06 03:25 | 釧路SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.80kV(6.22kV)
2018-09-06 03:25 | 釧路SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.53kV(6.38kV)
2018-09-06 03:25 | 釧路SS | 配変C 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.44kV(6.20kV)
2018-09-06 03:25 | 蘇牛SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 5.80kV(6.78kV)
2018-09-06 03:25 | 蘇牛SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.80kV(6.43kV)
2018-09-06 03:25 | 鶴居SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.21kV(6.29kV)
2018-09-06 03:25 | 鶴居SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.21kV(6.26kV)
2018-09-06 03:25 | 浦幌SS | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.05kV(6.76kV)
2018-09-06 03:25 | 浦幌SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.05kV(6.32kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 30.5kV(31.0kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.66kV(6.48kV)
2018-09-06 03:25 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:25 | ST | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.09kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 七条SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.68kV(6.20kV)
2018-09-06 03:25 | 上興部SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.74kV(6.22kV)
2018-09-06 03:25 | 上士別SS | 配変 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.61kV(6.21kV)
2018-09-06 03:25 | 上富良野SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.98kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 上富良野SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.88kV(6.51kV)
2018-09-06 03:25 | 神居SS | 配変C 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.10kV(6.19kV)
2018-09-06 03:25 | 智恵文SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.23kV(6.37kV)
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | PS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:25 | 橋北SS | 配変E 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.32kV(6.94kV)
2018-09-06 03:25 | 橋北SS | 配変E 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.32kV(6.50kV)
2018-09-06 03:25 | 羽幌SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.37kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 当麻SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.86kV(6.13kV)
2018-09-06 03:25 | 当麻SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.80kV(6.24kV)
2018-09-06 03:25 | 森SS | 配変B 2次電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.30kV(6.35kV)
2018-09-06 03:25 | 森SS | 配変C 2次電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.76kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 6kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.50kV(7.10kV)
2018-09-06 03:25 | 静内SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.02kV(6.26kV)
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 西小樽SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 110kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 88.8kV(105.0kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 110kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 84.2kV(105.0kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 55.0kV(64.5kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 100kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 86.6kV(101.0kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 100kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 86.6kV(95.5kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 11kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 9.0kV(9.7kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 22kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 18.1kV(19.1kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 57.8kV(63.5kV)
2018-09-06 03:25 | 下川SS | 100kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 86.0kV(95.0kV)
2018-09-06 03:25 | 士別SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 57.4kV(63.5kV)
2018-09-06 03:25 | 七条SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 54.5kV(63.0kV)
2018-09-06 03:25 | 小頓別SS | 100kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 91.3kV(95.0kV)
2018-09-06 03:25 | 小頓別SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 56.4kV(62.4kV)
2018-09-06 03:25 | 上興部SS | 22kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 19.6kV(21.0kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 発電機母線 電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.67kV(6.20kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 発電機母線 電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.78kV(6.30kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 66kV 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 61.9kV(66.5kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 110kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 104.3kV(105.5kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 33kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 28.0kV(31.3kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 55.4kV(63.0kV)
2018-09-06 03:25 | 苫前SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 53.9kV(62.0kV)
2018-09-06 03:25 | 富良野SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 58.3kV(62.0kV)
2018-09-06 03:25 | 遠軽SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 58.3kV(69.0kV)
2018-09-06 03:25 | 遠軽SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 58.3kV(60.0kV)
2018-09-06 03:25 | 学田SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.7kV(69.0kV)
2018-09-06 03:25 | 佐呂間SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 61.6kV(69.0kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 56.1kV(69.0kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 56.1kV(60.0kV)
2018-09-06 03:25 | 中湧別SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 56.5kV(69.0kV)
2018-09-06 03:25 | 中湧別SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 56.5kV(60.0kV)
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 63.7kV(64.0kV)
2018-09-06 03:25 | 旭川嵐山SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 192.3kV(197.0kV)
2018-09-06 03:25 | 新旭川SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 64.6kV(65.1kV)
2018-09-06 03:25 | 西旭川SS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 192.0kV(196.5kV)
2018-09-06 03:25 | 西名寄SS | 100kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 96.7kV(99.3kV)
2018-09-06 03:25 | 西名寄SS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 192.8kV(196.5kV)
2018-09-06 03:25 | 女満別SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 64.4kV(65.5kV)
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 110kV A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 105.0kV(105.0kV)
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 110kV C母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 105.0kV(105.0kV)
2018-09-06 03:25 | 虻田SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.1kV(62.5kV)
2018-09-06 03:25 | 伊達SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 57.2kV(62.5kV)
2018-09-06 03:25 | 浦河SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 56.3kV(68.5kV)
2018-09-06 03:25 | 浦河SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 56.3kV(64.0kV)
2018-09-06 03:25 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 175.6kV(197.0kV)
2018-09-06 03:25 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 175.6kV(189.0kV)
2018-09-06 03:25 | 久保内SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 58.8kV(62.5kV)
2018-09-06 03:25 | 港南SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 59.6kV(62.5kV)
2018-09-06 03:25 | 港南SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 60.3kV(62.5kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 192.8kV(200.0kV)
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | 66 乙B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 60.7kV(69.9kV)
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | 66 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 60.7kV(63.0kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 192.8kV(200.0kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 66kV A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 57.0kV(67.5kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 66kV A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 57.0kV(63.5kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 66kV B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 57.0kV(67.5kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 66kV B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 57.0kV(63.5kV)
2018-09-06 03:25 | 静内SS | 33kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 26.8kV(30.5kV)
2018-09-06 03:25 | 静内SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 53.5kV(62.5kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 66kV A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 52.9kV(62.5kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 66kV B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 52.7kV(62.5kV)
2018-09-06 03:25 | 早来SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 55.4kV(62.5kV)
2018-09-06 03:25 | 大岸SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 56.7kV(63.0kV)
2018-09-06 03:25 | 追分SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 171.5kV(198.0kV)
2018-09-06 03:25 | 追分SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 171.5kV(186.0kV)
2018-09-06 03:25 | 追分SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 173.6kV(198.0kV)
2018-09-06 03:25 | 追分SWS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 173.6kV(186.0kV)
2018-09-06 03:25 | 登別青葉SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 52.7kV(62.5kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 55.1kV(64.0kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.21kV(5.79kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.60kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 苫小牧SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 174.1kV(198.0kV)
2018-09-06 03:25 | 苫小牧SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 174.1kV(186.0kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.34kV(6.12kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.30kV(5.95kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.19kV(6.21kV)
2018-09-06 03:25 | 苫前SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.26kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 学田SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.22kV(6.50kV)
2018-09-06 03:25 | 苫小牧SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 174.1kV(198.0kV)
2018-09-06 03:25 | 苫小牧SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 174.1kV(186.0kV)
2018-09-06 03:25 | 苫小牧SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 56.8kV(64.5kV)
2018-09-06 03:25 | 苫小牧SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 56.8kV(64.5kV)
2018-09-06 03:25 | 苫小牧中央SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 53.9kV(62.5kV)
2018-09-06 03:25 | 萩原SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 57.1kV(62.5kV)
2018-09-06 03:25 | 柏原SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 60.2kV(62.5kV)
2018-09-06 03:25 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 55.0kV(62.5kV)
2018-09-06 03:25 | 新冠SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 176.5kV(200.0kV)
2018-09-06 03:25 | 新冠SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 176.5kV(186.0kV)
2018-09-06 03:25 | 新冠SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 176.6kV(200.0kV)
2018-09-06 03:25 | 新冠SWS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 176.6kV(186.0kV)
2018-09-06 03:25 | PS | タービン故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 175.1kV(200.0kV)
2018-09-06 03:25 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 175.1kV(191.0kV)
2018-09-06 03:25 | 西室蘭SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 175.6kV(200.0kV)
2018-09-06 03:25 | 西室蘭SWS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 175.6kV(191.0kV)
2018-09-06 03:25 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 192.7kV(197.0kV)
2018-09-06 03:25 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 193.0kV(197.0kV)
2018-09-06 03:25 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 254.1kV(286.0kV)
2018-09-06 03:25 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 254.1kV(274.0kV)
2018-09-06 03:25 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 281.9kV(286.0kV)
2018-09-06 03:25 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 256.8kV(286.0kV)
2018-09-06 03:25 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 256.8kV(274.0kV)
2018-09-06 03:25 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 281.9kV(286.0kV)
2018-09-06 03:25 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 55.2kV(63.0kV)
2018-09-06 03:25 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 55.1kV(63.0kV)
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 174.8kV(200.0kV)
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 174.8kV(186.0kV)
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 174.8kV(200.0kV)
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 174.8kV(186.0kV)
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 58.6kV(62.5kV)
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 57.8kV(62.5kV)
2018-09-06 03:25 | 幌満SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 55.9kV(64.0kV)
2018-09-06 03:25 | 橋北SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.44kV(6.32kV)
2018-09-06 03:25 | 橋北SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.62kV(6.24kV)
2018-09-06 03:25 | 橋北SS | 配変C 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.32kV(6.30kV)
2018-09-06 03:25 | 計根別SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 5.64kV(6.36kV)
2018-09-06 03:25 | 計根別SS | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 5.71kV(6.37kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.52kV(6.28kV)
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 176.6kV(196.5kV)
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | 187kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 176.6kV(189.0kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 58.9kV(68.5kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 58.9kV(63.0kV)
2018-09-06 03:25 | 橋北SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 55.9kV(66.5kV)
2018-09-06 03:25 | 橋北SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 55.9kV(62.5kV)
2018-09-06 03:25 | 釧路SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 57.0kV(66.5kV)
2018-09-06 03:25 | 釧路SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 57.0kV(62.5kV)
2018-09-06 03:25 | 釧路SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 56.9kV(66.5kV)
2018-09-06 03:25 | 釧路SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 56.9kV(62.5kV)
2018-09-06 03:25 | 釧路中央SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 65.6kV(67.0kV)
2018-09-06 03:25 | 計根別SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 58.1kV(65.5kV)
2018-09-06 03:25 | 計根別SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 58.1kV(60.5kV)
2018-09-06 03:25 | 湖畔SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 65.8kV(67.5kV)
2018-09-06 03:25 | 士幌SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.3kV(69.0kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 65.0kV(68.0kV)
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 187kV甲A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 181.9kV(198.0kV)
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 187kV甲A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 181.9kV(193.0kV)
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 275kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 245.4kV(289.0kV)
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 275kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 245.4kV(278.0kV)
2018-09-06 03:25 | 清水SS | 22kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 21.8kV(23.0kV)
2018-09-06 03:25 | 清水SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 65.8kV(67.0kV)
2018-09-06 03:25 | 西音更SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 65.7kV(66.1kV)
2018-09-06 03:25 | 足寄SS | 33kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 30.7kV(31.5kV)
2018-09-06 03:25 | 鳥取SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 62.4kV(68.0kV)
2018-09-06 03:25 | 鳥取SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.4kV(63.0kV)
2018-09-06 03:25 | 弟子屈SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 62.7kV(67.0kV)
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 65.2kV(66.4kV)
2018-09-06 03:25 | 上ノ国SS | 配変A 2次電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 東山SS | 配変A 2次電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.39kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 東山SS | 配変B 2次電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.51kV(6.30kV)
2018-09-06 03:25 | 飽別SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 57.5kV(66.5kV)
2018-09-06 03:25 | 飽別SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 57.5kV(62.5kV)
2018-09-06 03:25 | 北芽室SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 65.1kV(65.5kV)
2018-09-06 03:25 | 舌辛SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 60.8kV(67.0kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 55.6kV(67.0kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 55.6kV(64.0kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 65.6kV(67.0kV)
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 180.0kV(198.5kV)
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | 187kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 180.0kV(191.0kV)
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 56.2kV(66.4kV)
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 56.2kV(63.9kV)
2018-09-06 03:25 | 熊石SS | 33kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 26.2kV(30.0kV)
2018-09-06 03:25 | 五稜郭SWS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.8kV(63.0kV)
2018-09-06 03:25 | 五稜郭SWS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.9kV(63.0kV)
2018-09-06 03:25 | 江差SS | 33kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 28.4kV(30.0kV)
2018-09-06 03:25 | 江差SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 58.8kV(62.0kV)
2018-09-06 03:25 | 鹿部SS | 22kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 15.9kV(20.0kV)
2018-09-06 03:25 | 七飯SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.0kV(62.5kV)
2018-09-06 03:25 | 上ノ国SS | 33kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 26.1kV(30.0kV)
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 54.0kV(62.0kV)
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 54.0kV(62.0kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 60.3kV(63.0kV)
2018-09-06 03:25 | 清水川SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 51.5kV(62.0kV)
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 187kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 161.8kV(190.0kV)
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 187kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 161.8kV(190.0kV)
2018-09-06 03:25 |  | O-11CB | 切
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 54.7kV(62.0kV)
2018-09-06 03:25 |  | O-13CB | 切
2018-09-06 03:25 |  | O-552CB | 入
2018-09-06 03:25 |  | O-553CB | 入
2018-09-06 03:25 | えりもSS | 配変 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.69kV(6.28kV)
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 54.1kV(62.0kV)
2018-09-06 03:25 |  | O-554CB | 切
2018-09-06 03:25 |  | O-555CB | 切
2018-09-06 03:25 |  | O-565CB | 切
2018-09-06 03:25 | PS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 180.4kV(190.0kV)
2018-09-06 03:25 | 東山SS | 66KV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 53.9kV(63.0kV)
2018-09-06 03:25 | 湯川SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 54.8kV(62.0kV)
2018-09-06 03:25 | 函館SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 51.1kV(63.0kV)
2018-09-06 03:25 | 函館SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 51.5kV(63.0kV)
2018-09-06 03:25 | 鰔川SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 61.6kV(62.0kV)
2018-09-06 03:25 | PS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 275kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 229.3kV(275.0kV)
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 275kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 232.0kV(275.0kV)
2018-09-06 03:25 | 北七飯SS | 187kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 170.5kV(190.0kV)
2018-09-06 03:25 | 北七飯SS | 187kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 174.1kV(190.0kV)
2018-09-06 03:25 | 北七飯SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 59.5kV(62.0kV)
2018-09-06 03:25 | 北七飯SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 59.7kV(62.0kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 3G 43-91Q | AVR
2018-09-06 03:25 | PS | 3G 水調. | ロック
2018-09-06 03:25 | PS | 1G マスター | 停止
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 43-91Q | AVR
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 43ALR. | ロック
2018-09-06 03:25 | PS | 除塵機 運転タイマー | 手動
2018-09-06 03:25 | PS | 除塵機 運転水位 | 手動
2018-09-06 03:25 | PS | 除塵機 運転タイマー | 手動
2018-09-06 03:25 | PS | 除塵機 運転水位 | 手動
2018-09-06 03:25 | 相沼内SS | 33TL電圧 | 無
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 187kV 連変C 43A | 手動
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 187kV 連変A 43A | 手動
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 187kV 連変B 43A | 手動
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 水調 | ロック
2018-09-06 03:25 | PS | 2G マスター | 停止
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 中給制御 | 不可能
2018-09-06 03:25 | PS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 158.1kV(186.0kV)
2018-09-06 03:25 |  | 緊急AFC動作 | 復帰
2018-09-06 03:25 |  | 平常時AFC使用 | ロック
2018-09-06 03:25 |  | 緊急時AFC使用 | ロック
2018-09-06 03:25 |  | 1極1群 | 停止
2018-09-06 03:25 |  | 1極3群 | 停止
2018-09-06 03:25 | 苗穂SS | 187kV 連変 AVR | 乙
2018-09-06 03:25 |  | 線連系点母線電圧 | 逸脱発生 | 61.5kV(62.5kV)
2018-09-06 03:25 | 愛国SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 49.5kV(66.0kV)
2018-09-06 03:25 | 愛国SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 49.5kV(62.0kV)
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 187kV甲A母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 161.3kV(181.0kV)
2018-09-06 03:25 | 清水SS | 22kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 18.6kV(20.5kV)
2018-09-06 03:25 | 清水SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 57.1kV(63.0kV)
2018-09-06 03:25 | 西音更SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 172.3kV(198.5kV)
2018-09-06 03:25 | 西音更SS | 187kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 172.3kV(190.0kV)
2018-09-06 03:25 | 西音更SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 54.1kV(64.7kV)
2018-09-06 03:25 | 北芽室SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 171.2kV(198.5kV)
2018-09-06 03:25 | 北芽室SS | 187kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 171.2kV(188.0kV)
2018-09-06 03:25 | 北芽室SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 56.5kV(64.1kV)
2018-09-06 03:25 | 愛国SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 4.87kV(6.38kV)
2018-09-06 03:25 | 愛国SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 4.95kV(6.16kV)
2018-09-06 03:25 | 釧路中央SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.28kV(6.33kV)
2018-09-06 03:25 | 清水SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.70kV(6.37kV)
2018-09-06 03:25 | 清水SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.35kV(6.38kV)
2018-09-06 03:25 | 北芽室SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.76kV(6.38kV)
2018-09-06 03:25 | 栄町SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 57.0kV(63.0kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 46.0kV(61.4kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 発電機母線 電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.12kV(5.64kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 51.8kV(64.0kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 発電機母線 電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.26kV(5.75kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 66kV 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 54.6kV(61.6kV)
2018-09-06 03:25 | 留辺蘂SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 110kV 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 89.2kV(103.8kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 11kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 8.4kV(9.5kV)
2018-09-06 03:25 | 美瑛SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 51.8kV(61.5kV)
2018-09-06 03:25 | 学田SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 58.5kV(60.0kV)
2018-09-06 03:25 | 湖畔SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 50.5kV(61.5kV)
2018-09-06 03:25 | 足寄SS | 33kV 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 22.9kV(30.5kV)
2018-09-06 03:25 | 電圧制御 | 大野SS | 90R除外 | 自動遷移要求
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | 187kV 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 154.7kV(179.1kV)
2018-09-06 03:25 | 名寄SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 12CB | 切
2018-09-06 03:25 | ダム | 観光放流門制御 | 手動
2018-09-06 03:25 | 足寄SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 3.36kV(5.85kV)
2018-09-06 03:25 | 足寄SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 4.61kV(6.21kV)
2018-09-06 03:25 |  | 52G31CB | 切
2018-09-06 03:25 |  | 52G32CB | 切
2018-09-06 03:25 |  | 52G33CB | 切
2018-09-06 03:25 | 港南SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 50.6kV(59.3kV)
2018-09-06 03:25 | 港南SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 50.8kV(60.0kV)
2018-09-06 03:25 | 早来SS | 66kV 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 46.5kV(55.1kV)
2018-09-06 03:25 | 苫小牧SS | 187 乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 148.0kV(173.2kV)
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.36kV(6.23kV)
2018-09-06 03:25 | 苫小牧SS | 187 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 148.0kV(173.2kV)
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.29kV(6.13kV)
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 配変D 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 26.4kV(30.4kV)
2018-09-06 03:25 | 栄町SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.69kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 栄町SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.32kV(6.26kV)
2018-09-06 03:25 | 下川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 4.79kV(5.65kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.01kV(6.12kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 4.93kV(6.27kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.34kV(6.31kV)
2018-09-06 03:25 | 中川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 4.83kV(6.14kV)
2018-09-06 03:25 | 東光SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.00kV(6.11kV)
2018-09-06 03:25 | 東光SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.02kV(5.88kV)
2018-09-06 03:25 | 東光SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.40kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 柏原SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 49.5kV(59.9kV)
2018-09-06 03:25 | 富川SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 51.8kV(62.5kV)
2018-09-06 03:25 | 女満別SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:25 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 165.2kV(189.0kV)
2018-09-06 03:25 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 165.7kV(189.0kV)
2018-09-06 03:25 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 247.0kV(274.0kV)
2018-09-06 03:25 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 237.2kV(255.4kV)
2018-09-06 03:25 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 247.7kV(274.0kV)
2018-09-06 03:25 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 48.0kV(54.9kV)
2018-09-06 03:25 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 45.1kV(54.8kV)
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | 187 乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 158.0kV(173.9kV)
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | 187 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 158.0kV(173.9kV)
2018-09-06 03:25 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.0kV(67.5kV)
2018-09-06 03:25 | 苫小牧SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.03kV(5.97kV)
2018-09-06 03:25 | 苫小牧SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 4.90kV(5.64kV)
2018-09-06 03:25 | 苫小牧SS | 配変C 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 4.92kV(5.81kV)
2018-09-06 03:25 | 苫小牧中央SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 柏原SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.80kV(6.50kV)
2018-09-06 03:25 | 柏原SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.62kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 富川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 4.55kV(6.13kV)
2018-09-06 03:25 | 富川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 4.05kV(6.07kV)
2018-09-06 03:25 | 沼ノ端SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.51kV(6.19kV)
2018-09-06 03:25 | 女満別SS | 101TL 後備装置不良 | 発生
2018-09-06 03:25 | 女満別SS | 102TL 後備装置不良 | 発生
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | SC-C 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | SC-D 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 195L
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 95
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 95L
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 95
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 2CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 95
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 95
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 86-1B | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 11kV 95 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 発電機 95
2018-09-06 03:25 | 北芽室SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 95
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 発電機重故障
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 95
2018-09-06 03:25 |  | O-573CB | 入
2018-09-06 03:25 | PS | 2CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 6kV G-BUS 95
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 95L
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 発電機重故障
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 95
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 131.9kV(186.0kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 2CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 86-1B
2018-09-06 03:25 |  | 152F1CB | 切
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 発電機重故障
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 2CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 発電機重故障
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 3CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 3G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 2CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 86-1A
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 6kV G-BUS 95
2018-09-06 03:25 | 西小樽SS | 66TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | SVC運転 | 停止
2018-09-06 03:25 | 錦橋SS | 配変A 1次 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 追分SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 161.3kV(170.6kV)
2018-09-06 03:25 | 追分SWS | 187 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 163.6kV(172.7kV)
2018-09-06 03:25 | 苫小牧SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 48.4kV(56.5kV)
2018-09-06 03:25 | 苫小牧SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 48.4kV(56.5kV)
2018-09-06 03:25 | 苫小牧中央SS | 66kV 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 49.6kV(53.6kV)
2018-09-06 03:25 | ST | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 4.98kV(6.06kV)
2018-09-06 03:25 | 智恵文SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 4.78kV(6.20kV)
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 沼ノ端SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 52.7kV(62.5kV)
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 49.5kV(58.3kV)
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 49.6kV(57.5kV)
2018-09-06 03:25 | 幌満SS | 66kV 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 44.8kV(55.6kV)
2018-09-06 03:25 | 幌満SS | 33kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 25.7kV(30.5kV)
2018-09-06 03:25 | 五稜郭SWS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 61.4kV(62.5kV)
2018-09-06 03:25 | 五稜郭SWS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 61.4kV(62.6kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 66kV 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 56.0kV(60.0kV)
2018-09-06 03:25 | 長万部SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 57.4kV(62.0kV)
2018-09-06 03:25 | 石川SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 4.46kV(5.03kV)
2018-09-06 03:25 | 石川SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 2.73kV(5.35kV)
2018-09-06 03:25 | 別保SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.50kV(6.32kV)
2018-09-06 03:25 | 下川SS | 100kV 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 73.6kV(85.5kV)
2018-09-06 03:25 | 士別SS | 66kV 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 52.4kV(57.1kV)
2018-09-06 03:25 | 朱鞠内SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 56.2kV(62.5kV)
2018-09-06 03:25 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:25 | 取水堰 | 所内AC低電圧 | 発生
2018-09-06 03:25 | 西旭川SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS3G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS3G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | ダム | 取水門 43A | 自動
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 43AWR | ロック
2018-09-06 03:25 | 佐呂間SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 38.8kV(60.0kV)
2018-09-06 03:25 | ダム | 取水口表層取水. | 停止
2018-09-06 03:25 | ダム | 43-ゲート | 手動
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 187kV 連変 43-90 | 乙
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 191.2kV(196.0kV)
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 66kV 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 62.3kV(63.4kV)
2018-09-06 03:25 | 鹿部SS | 31TL電圧 | 無
2018-09-06 03:25 | 旭川嵐山SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 178.9kV(189.0kV)
2018-09-06 03:25 | 新旭川SS | 66kV 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 63.0kV(64.3kV)
2018-09-06 03:25 | 西旭川SS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 173.6kV(189.0kV)
2018-09-06 03:25 | 西旭川SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 57.2kV(63.9kV)
2018-09-06 03:25 | 名寄SS | 100kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 91.7kV(95.0kV)
2018-09-06 03:25 | 女満別SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 55.4kV(62.7kV)
2018-09-06 03:25 | 留辺蘂SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 65.3kV(66.0kV)
2018-09-06 03:25 | 女満別SS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 171.6kV(196.0kV)
2018-09-06 03:25 | 女満別SS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 171.6kV(190.0kV)
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 110kV A母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 90.1kV(104.4kV)
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 110kV C母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 90.5kV(104.4kV)
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS3G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 虻田SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.26kV(6.19kV)
2018-09-06 03:25 | 伊達SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 4.51kV(6.27kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 6kV 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 2.03kV(5.63kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 6kV 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 3.46kV(6.05kV)
2018-09-06 03:25 | 虻田SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.22kV(6.18kV)
2018-09-06 03:25 | 七重浜SS | 配変A 2次電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.25kV(5.44kV)
2018-09-06 03:25 | 七重浜SS | 配変B 2次電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.30kV(6.07kV)
2018-09-06 03:25 | 七重浜SS | 配変C 2次電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.17kV(5.39kV)
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 配変A 2次電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.25kV(5.41kV)
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 配変B 2次電圧 下限 | 発生（悪化） | 4.71kV(5.41kV)
2018-09-06 03:25 | 清水川SS | 配変C 2次電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.30kV(6.34kV)
2018-09-06 03:25 | 鹿越SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.50kV(6.50kV)
2018-09-06 03:25 | 上興部SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 4.79kV(5.71kV)
2018-09-06 03:25 | 上士別SS | 配変 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 4.84kV(5.58kV)
2018-09-06 03:25 | 神居SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 2.47kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 神居SS | 配変C 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 2.15kV(6.07kV)
2018-09-06 03:25 | 美深SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.15kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 電圧制御 | 南札幌SS 連変A | 制御開始 | 1tap(2)
2018-09-06 03:25 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:25 | PS | 15CB | 切
2018-09-06 03:25 | PS | 2G マスター | 停止
2018-09-06 03:25 | PS | 単独装置 | 除外
2018-09-06 03:25 | 大野GR | 90Rモード 使用 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 大野GR | 90Rモード 除外 | 動作
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 |  | 52G1CB | 切
2018-09-06 03:25 | PS | 所内 83H | F野花南2側
2018-09-06 03:25 | 富良野SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 95L | 動作
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | SC-C 故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | SC-D 故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 95 | 動作
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | SC-C 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | SC-D 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A DL 95HL | 動作
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | 63 Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | 64 Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 95L
2018-09-06 03:25 | ダム | 取水制御 | 手動
2018-09-06 03:25 | ダム | G2取水制御 | 手動
2018-09-06 03:25 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:25 | 橋北SS | 配変D 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 2.01kV(6.50kV)
2018-09-06 03:25 | 橋北SS | 配変E 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 4.59kV(6.29kV)
2018-09-06 03:25 | 釧路SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 4.38kV(5.77kV)
2018-09-06 03:25 | 釧路SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 4.48kV(5.50kV)
2018-09-06 03:25 | 釧路SS | 配変C 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 4.27kV(5.41kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 3.90kV(6.21kV)
2018-09-06 03:25 | 蘇牛SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 4.33kV(5.77kV)
2018-09-06 03:25 | 鶴居SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 4.21kV(5.18kV)
2018-09-06 03:25 | 鶴居SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 3.97kV(5.18kV)
2018-09-06 03:25 | 浦幌SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 3.71kV(6.02kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 22.0kV(30.3kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 4.62kV(5.63kV)
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 江差SS | 配変B 2次電圧 下限 | 逸脱発生 | 4.44kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 森SS | 配変B 2次電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.57kV(6.27kV)
2018-09-06 03:25 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:25 | PSTC2(SS) | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS3G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 羽幌SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 3.76kV(6.20kV)
2018-09-06 03:25 | 羽幌SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.43kV(6.34kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 2.11kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 剣淵SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.12kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 剣淵SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.05kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 七条SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.20kV(5.65kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 4.48kV(5.16kV)
2018-09-06 03:25 | 当麻SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 苫前SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 2.27kV(5.23kV)
2018-09-06 03:25 | 北の峰SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.28kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 北の峰SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.11kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 当麻SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 4.61kV(5.77kV)
2018-09-06 03:25 |  | 2極 | 停止
2018-09-06 03:25 | PS | 43-ゲート | 手動
2018-09-06 03:25 | PS | 43-ゲート | 手動
2018-09-06 03:25 | 上ノ国SS | F2線路電圧 | 無
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 揚水発電機 | 運転
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 揚水発電機 | 運転
2018-09-06 03:25 |  | O-12CB | 切
2018-09-06 03:25 |  | O-14CB | 切
2018-09-06 03:25 |  | O-562CB | 入
2018-09-06 03:25 |  | O-563CB | 入
2018-09-06 03:25 |  | O-572CB | 切
2018-09-06 03:25 |  | O-573CB | 切
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 枝幸SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | ダム | 取水制御 | 手動
2018-09-06 03:25 | えりもSS | 配変 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 4.76kV(5.66kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 6kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 2.95kV(6.45kV)
2018-09-06 03:25 | 静内SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 4.63kV(5.99kV)
2018-09-06 03:25 | 静内SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 静内SS | 配変C 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 大岸SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 明野SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.34kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | 明野SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.50kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | 明野SS | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.53kV(6.50kV)
2018-09-06 03:25 | 久保内SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | TC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 上ノ国SS | 配変A 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 東山SS | 配変A 2次電圧 下限 | 発生（悪化） | 2.05kV(5.36kV)
2018-09-06 03:25 | 東山SS | 配変B 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 落部SS | 配変A 2次電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.47kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.13kV(6.44kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 4.36kV(5.31kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 3.89kV(5.27kV)
2018-09-06 03:25 | 学田SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 5.52kV(6.19kV)
2018-09-06 03:25 | 生田原SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 柏原SS | 60 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 柏原SS | GIS ヒーター断
2018-09-06 03:25 | 柏原SS | 11 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 柏原SS | GIS ヒーター断
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | SC-A 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | SC-C 故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | SC-D 故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | SC-A 故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 2CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 86-2
2018-09-06 03:25 | PS | 2G ガバナ重故障
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 43-所内TR. | 配電線
2018-09-06 03:25 | 橋北SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 2.36kV(5.41kV)
2018-09-06 03:25 | 橋北SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 4.00kV(5.59kV)
2018-09-06 03:25 | 計根別SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 舌辛SS | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 4.86kV(6.76kV)
2018-09-06 03:25 | 舌辛SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 4.86kV(6.32kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 配変 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 2.07kV(5.49kV)
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 北七飯SS | 187kV 連変A 43A | 手動
2018-09-06 03:25 | 北七飯SS | 187kV 連変B 43A | 手動
2018-09-06 03:25 | 北七飯SS | 187kV 連変C 43A | 手動
2018-09-06 03:25 | 富川SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 富川SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 豊浦SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 5.10kV(6.40kV)
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 愛国SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 愛国SS | 配変B 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 2.46kV(4.92kV)
2018-09-06 03:25 | 釧路中央SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 清水SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 2.63kV(5.67kV)
2018-09-06 03:25 | 清水SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 足寄SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 足寄SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 北芽室SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:25 | 電圧制御 | 北七飯SS | 90R除外 | 自動遷移要求
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 66kV 3ShR 43A | 手動
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 66kV 1ShR 43A | 手動
2018-09-06 03:25 | PS | コンジットゲート | 開
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | 66kV 白相 | 動作
2018-09-06 03:25 | ダム孫TC | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:25 | ダム孫TC | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:25 | 取水口孫TC | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 86-1B | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 発電機 95
2018-09-06 03:25 | PS | 1995-02-01 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 連絡線重故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 1号発電機故障
2018-09-06 03:25 | PS | 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 系統周波数異常
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 母線電圧 | 上限逸脱復帰 | 181.9kV(200.0kV)
2018-09-06 03:25 | PS | 2CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 2号発電機故障
2018-09-06 03:25 | PS | 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 系統周波数異常
2018-09-06 03:25 | 西札幌SS | 2CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | 西札幌SS | TQC 重故障
2018-09-06 03:25 |  | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:25 |  | 27
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 西野SS 95SC | 西当別SS | 93ShR 同時投入発生
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 西野SS 95SC | 西当別SS | 91ShR 同時投入発生
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 西野SS 95SC | 西当別SS | 97ShR 同時投入発生
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 西野SS 95SC | 西野SS | 93ShR 同時投入発生
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 西野SS 95SC | 西野SS | 91ShR 同時投入発生
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 西野SS 95SC | 西野SS | 97ASh 同時投入発生
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 西野SS 95SC | 西野SS | 97BSh 同時投入発生
2018-09-06 03:26 | ダム孫TC | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:26 | ダム孫TC | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:26 | 取水口孫TC | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:26 | 取水口孫TC | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | 66kV 赤相 | 動作
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | 66kV 青相 | 動作
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 187Aコンプレッサ故障 | 発生 | 03:25:23 MSH
2018-09-06 03:25 | 釧路SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:25 | 大野SS | VQC副制御 V2-Qd | ロック
2018-09-06 03:25 | 大野SS | VQC副制御 V2 | ロック
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 情報組合盤A調相停止 | 動作
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 情報組合盤B調相停止 | 動作
2018-09-06 03:26 | 取水口孫TC | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | PSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:25 | 釧路SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | PS 連変A | 制御開始 | 1tap(2)
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 北芽室SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 北芽室SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 北芽室SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:25 | 篠路SS | 41CB | 切
2018-09-06 03:25 | 篠路SS | 42CB | 入
2018-09-06 03:25 | 釧路系制 | 52A商用 | 切
2018-09-06 03:25 | 釧路系制 | 52B商用 | 切
2018-09-06 03:25 | 西春別SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 七飯SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:26 | TC | HDLC デシマル入力異常 |  | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 12CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:25 | 泉沢SS | 63TL リレー故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 泉沢SS | 64TL リレー故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 重故障
2018-09-06 03:25 | PS | 95HL
2018-09-06 03:25 | PS | 3kV 27
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | F1CB | 切
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 七飯SS 連変A | 制御開始 | 8tap(9)
2018-09-06 03:25 | 西滝川SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:26 |  | 南早来系ＰＣ合調度 | 40.8% | (5.0%～12.5%)
2018-09-06 03:26 |  | 南早来SS
2018-09-06 03:26 |  | 南早来系ＰＣ合調度 | 40.8% | (5.0%～12.5%)
2018-09-06 03:26 |  | 南早来SS
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 43CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 1G 水調 | ロック
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 67TL電圧 | 無
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 68TL電圧 | 無
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | LB91B | 切
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | LB91A | 切
2018-09-06 03:26 |  | 調相停止受信 | 受信
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 南九条SS 連変A | 制御開始 | 1tap(2)
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 南九条SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 66kV 3ShR 43A | 手動
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 66kV 4ShR 43A | 手動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 励磁装置軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 95
2018-09-06 03:25 | PS | 2CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 95
2018-09-06 03:25 | PS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 95H1
2018-09-06 03:25 | PS | 95L2
2018-09-06 03:25 | PS | 2CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 95H1
2018-09-06 03:25 | PS | 95L2
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 95
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 励磁装置軽故障
2018-09-06 03:25 | PS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 1995-02-01
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | GEN86-1B
2018-09-06 03:25 | 北七飯SS | S510TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 励磁装置軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 86-1B | 動作
2018-09-06 03:25 | 南札幌SS | SC-G CB・LS故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 2CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 3kV27
2018-09-06 03:25 | PS | 3kV95
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 3kV27
2018-09-06 03:25 | PS | 3kV95
2018-09-06 03:25 | PS | 41CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 86-1
2018-09-06 03:25 | PS | 軽故障
2018-09-06 03:26 | 大野SS275kVTC | HDLC デシマル入力異常 |  | 発生
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | LB391B | 切
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | LB391A | 切
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 44CB | 入
2018-09-06 03:26 | 大野SS | VQCモード V3-V2 | V3-V2
2018-09-06 03:26 | 大野SS | VQC制御MODE自動切替 | ロック
2018-09-06 03:25 | 早来SS | 自動オシロ | 動作
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | PS | 利水バルブ1トン | 開
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 北斗CS | 48CB | 切
2018-09-06 03:25 | 南九条SS | B66kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | PS | 1995-02-01 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | GEN86-1B
2018-09-06 03:25 | 岩内SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | 岩内SS | 転送遮断
2018-09-06 03:25 | PS | 42CB | 切
2018-09-06 03:25 | PS | 40CB | 切
2018-09-06 03:25 | PS | F上ダム1CB | 切
2018-09-06 03:25 | PS | 50CB | 入
2018-09-06 03:26 |  | 宇円別系ＰＣ合調度 | 11.6% | (5.0%～25.2%)
2018-09-06 03:26 |  | 宇円別SS
2018-09-06 03:26 | 虻田SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 25.9kV(63.0kV)
2018-09-06 03:26 | 伊達SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 南九条SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 62TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 64TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 浦河SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 71TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 大野SS | SHR制御機器なし検出 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 187目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 久保内SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:25 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 03:25 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 03:26 | 港南SS | 66kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | ダム | 設備重故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 港南SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 南九条SS | Bオシロ | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 西札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 66 乙B母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 |  | SC制御渋滞信号受信 | 受信
2018-09-06 03:26 |  | 線連系点母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 上興部SS | 配変A 軽故障(本体) | 発生 | 03:25:24 MSL
2018-09-06 03:26 | PS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | PS | 除塵機 過荷重異常 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 静内SS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | PS | 3G 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 静内SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 線潮流 | 逸脱発生 | 60.5MVA(134%)
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 線潮流 | 許容30逸脱発 | 生 60.5MVA(134%)
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 壮瞥SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 56.8kV(62.5kV)
2018-09-06 03:26 | 早来SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 留産SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大岸SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 旭川統括電力C | 所内電源A系商用受電 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 旭川統括電力C | UPS B系交流運転中 | 終了
2018-09-06 03:26 | 追分SWS | 187 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 追分SWS | 187 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 旭川統括電力C | UPS A系交流運転中 | 終了
2018-09-06 03:25 | 島松SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:26 | 登別青葉SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | ダム | 設備重故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | ダム | 設備重故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 洞爺SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | ダム | 設備重故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 187 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | PS | 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 187 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 66kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 南九条SS | B所内AC故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 西札幌SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苫小牧中央SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 札幌中央SS | 66TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | タービン付属設備異常 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | SC遮断信号受信 | 動作
2018-09-06 03:25 | 大野SS | SC投入信号受信 | 動作
2018-09-06 03:25 | 大野SS | SC投入・遮断信号異常 | 発生
2018-09-06 03:26 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 48.9kV(63.5kV)
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 64TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:26 | 萩原SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 62TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 釧路系制 | 受電電源喪失 | 発生
2018-09-06 03:26 | 柏原SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | ダム | 商用電源 | 喪失
2018-09-06 03:25 | ダム | 設備重故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 富川SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | PS | 除塵機 シーケンサ故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 豊浦SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 56.4kV(62.5kV)
2018-09-06 03:25 | 東静内SS | 31 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:26 | 幌別SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 幌満SS | 配変A タップ極限 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 西当別SS | 侵入警戒装置故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 西当別SS | 所内AC故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 西札幌SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:25 | 西当別SS | 所内 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 明野SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | PS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | 南早来SS | 事務所 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:26 | 緑町SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS3G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:26 |  | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:26 | 新冠SWS | 187 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:26 | 新冠SWS | 187 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 187 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS3G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 187kV 合成母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 275kV 合成甲電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS3G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 187 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS3G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 187 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:26 | 沼ノ端SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 西小樽SS | 連変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 大野SS | VQC187連変TAPロック | 動作
2018-09-06 03:25 | 北七飯SS | DZﾛｹｰﾀ | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 275kV A2母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 275kV 甲乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 幌満SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 幌満SS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 愛国SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 187kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 浦幌SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 橋北SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 釧路SS | 66kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 釧路SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 釧路中央SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 計根別SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 湖畔SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 士幌SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 65CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 11kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 187kV甲A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 275kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 275kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 星が浦SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 清水SS | 22kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 清水SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西音更SS | 187kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西音更SS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 157.7kV(198.5kV)
2018-09-06 03:26 | 西音更SS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 157.7kV(190.0kV)
2018-09-06 03:26 | 西音更SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西音更SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 38.3kV(66.1kV)
2018-09-06 03:26 | 西音更SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 38.3kV(64.7kV)
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 187kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 156.7kV(197.0kV)
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 156.7kV(188.0kV)
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 52.0kV(65.6kV)
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 52.0kV(64.2kV)
2018-09-06 03:26 | 足寄SS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 留辺・女満系-2ＰＣ合 | 監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 北芽室系ＰＣ合調度 | 監視中止
2018-09-06 03:26 | 鳥取SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 弟子屈SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 東釧路SS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 東釧路SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 46.2kV(64.5kV)
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 187kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 舌辛SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 鶴居SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 蘇牛SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 東釧路SS | 187kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 東釧路SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 苫小牧系ＰＣ合調度 | 監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 南早来系ＰＣ合調度 | 監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 静内系ＰＣ合調度 | 監視中止
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 峰延SWS | 3-EG | 運転
2018-09-06 03:26 | PS | 2G 43-65D | 無負荷
2018-09-06 03:26 | PS | 1G 43-65D | 無負荷
2018-09-06 03:26 | PS | 3G 43-65D | 無負荷
2018-09-06 03:26 |  | 室蘭系ＰＣ合調度 | 監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 21CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 22CB | 切
2018-09-06 03:25 | PS | 3CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 3号発電機故障
2018-09-06 03:25 | PS | 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 系統周波数異常
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | ACB1 | 切
2018-09-06 03:25 | PS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 1995-02-01
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 発電機 95L
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:25 | 西野SS | 95CB | 入
2018-09-06 03:25 | 西札幌SS | 1CB | 切
2018-09-06 03:25 | PS | 45CB | 切
2018-09-06 03:25 | PS | 30CB | 切
2018-09-06 03:25 | PS | F上ダム2CB | 切
2018-09-06 03:26 | 旭川統括電力C | 52-1CB | 切
2018-09-06 03:26 | 上興部SSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 調相停止増強AVROFF-A | 動作
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | NFB-EG | 切
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 大野SSGR 北七飯 | SSGR 系 | 統ループ解除検出
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 北七飯SSGR 大野SS | GR 系 | 統ループ解除検出
2018-09-06 03:25 | 西旭川SS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 三条SS | 配変C タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:25 | ダム | 自動制御装置故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | 連変D 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 予備機 | 起動
2018-09-06 03:25 | 南九条SS | 配変Cクーラー故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 西当別SS | 侵入警戒 | 動作
2018-09-06 03:25 | 北斗CS(対向用) | 第1極 HVDC補機準完 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 北斗CS(対向用) | 第1極STATCOM補機準完 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 1号除塵機故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 美深SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:25 | 西旭川SS | 所内22kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 補機故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 西小樽SS | 連変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:25 | 西小樽SS | 連変C タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 72TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 61TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 71TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 60 ヒータ断 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | 71TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 187Aコンプレッサ故障 | 発生 | 03:25:24 MEH 5
2018-09-06 03:25 | 西音更SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:25 |  | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 港南SS | UFR | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:25 | 苫小牧SS | 連変B タップ極限 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 連変A 1次ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 連変B 1次ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 水槽 電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 調相停止増強AVROFF-B | 動作
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御要求有り | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御正常終了
2018-09-06 03:25 | PS | 水槽水位異常 | 発生 | 03:25:26 MSL
2018-09-06 03:25 | 長橋SS | UFR | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:25 | 札幌中央SS | 64TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 札幌中央SS | 62TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 札幌中央SS | 61TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 南九条SS | 配変Aクーラー故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | UFR2段 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | UFR周波数低下 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | UFR1段 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:25 | 北七飯SS | 情報組合盤BSC制御渋滞 | 受信
2018-09-06 03:25 | 北七飯SS | 情報組合盤ASC制御渋滞 | 受信
2018-09-06 03:25 | 北七飯SS | SC投入信号受信 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 下警警報表示盤故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | コンプレッサー故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 給水ストレーナー故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 封水ストレーナー故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1G ドラフト排水故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 返油装置故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 排水装置故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 封水ストレーナー故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | UFR | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:25 | 愛国SS | ガス検出 | 動作
2018-09-06 03:25 | 湖畔SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:25 | 由仁SS | AC回路故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 新旭川SS | UFR | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 下流警報親局故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 放水路ゲート | 全閉
2018-09-06 03:25 | PS | 放水路ゲート | 開
2018-09-06 03:25 | PS | 64TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 63TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 64TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 64TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 美瑛SS | 排水ポンプ故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | ダム | 設備重故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 伊達SS | 64 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 伊達SS | 63 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 伊達SS | 62 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 浦河SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:25 | 苫小牧SS | 連変C タップ極限 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 苫小牧SS | 連変A タップ極限 | 復帰
2018-09-06 03:25 | ダム | 逆調 制御中 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 南九条SS | A所内AC故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 南九条SS | 円山西町CHS 所内故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 琴似SS | 63・64TL PW断線 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:25 | 樽川SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:25 | 札幌中央SS | 63TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 札幌中央SS | 67TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 当別SS | UFR | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 西春別SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:26 |  | 601L | 切
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 西春別SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 西春別SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:26 |  | 西音更系ＰＣ合調度 | 監視中止
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 66kV 91SC 43A | 手動
2018-09-06 03:26 |  | 東釧路系ＰＣ合調度 | 監視中止
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 66kV 91SC 43L | ロック
2018-09-06 03:26 | PS | デフレクター | 閉
2018-09-06 03:26 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 西小樽SS | 空調故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 97CB | 切
2018-09-06 03:26 | 琴似SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 琴似SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 伊達SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 七重浜SSTC | HDLC BCD入力異常 |  | 発生
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 西札幌GR | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 西札幌GR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 西札幌GR | 制御異常終了
2018-09-06 03:25 | 西小樽SS | 空調故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 所内EG | 運転
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | DS-EG | 入
2018-09-06 03:26 | 八雲SSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 琴似SS | L70 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 琴似SS | L60 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 樽川SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 給水異常 | 発生
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 63TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 62TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 64TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 71TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 72TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 60 ヒータ断 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 61TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 63TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 中川SS | 所内電源故障(旧館) | 発生
2018-09-06 03:25 | 女満別SS | 66KV UFR-1 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:25 | 女満別SS | 66KV UFR-2 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | CDT 故障 (取水口) | 発生
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 101TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 95H1
2018-09-06 03:25 | PS | 95L2
2018-09-06 03:25 | PS | 3CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 3G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 95L
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 95L
2018-09-06 03:25 | PS | 2CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 95L
2018-09-06 03:25 | PS | 101CB | 切
2018-09-06 03:25 | PS | 601CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 1995-02-01
2018-09-06 03:25 | PS | 配電線故障
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 2CB | 切
2018-09-06 03:25 |  | 52SCB | トリップ
2018-09-06 03:25 |  | 3kV 27B
2018-09-06 03:25 | 三条SS | 配変C 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 三条SS | ファン故障
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | 4CB | 切
2018-09-06 03:26 |  | 181CB | 切
2018-09-06 03:26 | 岩内SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 |  | 601CB | 切
2018-09-06 03:26 | 砂川SS | 67CB | 切
2018-09-06 03:26 | 砂川SS | 68CB | 切
2018-09-06 03:26 | 砂川SS | 73CB | 切
2018-09-06 03:26 | 砂川SS | 74CB | 切
2018-09-06 03:26 | 長橋SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 長橋SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 静内SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 浦河SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 浦河SS | 61 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 浦河SS | 64CB | 切
2018-09-06 03:26 | 伊達SS | 67CB | 切
2018-09-06 03:26 | 伊達SS | 68CB | 切
2018-09-06 03:26 | 伊達SS | 63CB | 切
2018-09-06 03:26 | 伊達SS | 64CB | 切
2018-09-06 03:26 | 伊達SS | 65CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 11CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 12CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 13CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 14CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 15CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 16CB | 切
2018-09-06 03:26 | 久保内SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 106TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 106TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 102TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:26 | 幌満SSTC | HDLC BCD入力異常 |  | 発生
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 103TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 106TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 86-1A
2018-09-06 03:25 |  | 52S1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 |  | 61 27
2018-09-06 03:25 |  | 61 連系 95L
2018-09-06 03:25 |  | 64 連系 95L
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 1CB | 切
2018-09-06 03:25 |  | 52GBCB | トリップ
2018-09-06 03:25 |  | 3kV 27B
2018-09-06 03:25 | 西名寄SS | 4CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | 西名寄SS | ShR 86
2018-09-06 03:25 | 北江別SS | 93CB | 入
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 1号発電機遮断
2018-09-06 03:25 | 南札幌SS | 93CB | 入
2018-09-06 03:25 | 南早来SS | 51CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | LB95 | 切
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | LB96 | 切
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | LB91 | 切
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | LB92 | 切
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | 95CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 43CB | 切
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 44CB | 入
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 43CB | 切
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 44CB | 入
2018-09-06 03:26 | 新琴似SS | 68CB | 切
2018-09-06 03:26 | 新琴似SS | 67CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 65CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 67CB | 切
2018-09-06 03:26 | 澄川SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 澄川SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 錦橋SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 滝川SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 滝川SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 藤野SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 藤野SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 藤野SS | 63CB | 切
2018-09-06 03:26 | 藤野SS | 64CB | 切
2018-09-06 03:26 | 砂川SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 砂川SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 奈井江SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 奈井江SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 澄川SWS | 68CB | 切
2018-09-06 03:26 | 澄川SWS | 67CB | 切
2018-09-06 03:26 | 芦別SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 芦別SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 当別SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 当別SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 63CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 64CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 65CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 66CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 102CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 11CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 14CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 15CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 17CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 18CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 12CB | 切
2018-09-06 03:26 | ニセコSS | 63CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 17CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 18CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 19CB | 切
2018-09-06 03:25 | 西岡SS | 配変B 1次 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:26 | 上江別SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 上江別SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 峰延SWS | 64CB | 切
2018-09-06 03:26 | 峰延SWS | 63CB | 切
2018-09-06 03:26 | 錦橋SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 豊平SS | 63CB | 切
2018-09-06 03:26 | 幌北SS | 69CB | 切
2018-09-06 03:26 | 幌北SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 幌北SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:25 | 西岡SS | 62TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:26 | 豊平SS | 64CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西岡SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西岡SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 64CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 63CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 62CB | 切
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 86-2 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 2G ガバナ重故障
2018-09-06 03:25 | PS | 6kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 187kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 6kV 所変 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 配変 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 111TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 104TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 100 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 105TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 107TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:26 | 中川SSTC | HDLC デシマル入力異常 |  | 発生
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | PS | 圧油槽油面異常 | 発生 | 03:25:27 MSL
2018-09-06 03:25 | PS | 制御電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 恵南SS | UFR | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:25 | 西岡SS | L70 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 換気装置故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | NGR ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 給水ストレーナー故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 放水路ゲート | 全閉
2018-09-06 03:25 | 西旭川SS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 空気弁 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 浦河SS | UFR第1段 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:25 | 浦河SS | UFR第2段 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:25 | 苫小牧系制 | 商用電源喪失 | 動作
2018-09-06 03:25 | 伊達SS | 65 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 1G シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | ダム | 取水門極限 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 余市SS | 61TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 余市SS | 31TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 水位計故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 樽川SS | 67TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 大野SS | SVC検出電圧なし | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 防油堤油検出器故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 中湧別SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:25 | 名寄SS | 22kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 187B雑装置故障(変電) | 発生
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 112TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 士幌SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:25 | ダム | 取水口設備故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 予備機 | 起動
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 冷却水阻止弁故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 冷却水阻止弁故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 110kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 西旭川SS | 消火設備故障 | 発生 | 03:25:27 MSL
2018-09-06 03:25 | 豊浦SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 油検出器故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 油検出器故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 苗穂SS | 消火設備異常 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 余市SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 南三条SS | 配変A 軽故障 | 発生 | 03:25:27 MSL
2018-09-06 03:25 | 岩内SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | ニセコSS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 二十四軒SS | 雑装置故障(建築) | 発生
2018-09-06 03:25 | 下川SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 除塵機 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 清水SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:25 |  | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 187B所内B-AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 275kV所内2 Cub故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | PSGR 南早来 | GR 系 | 統ループ解除検出
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | PSGR 南早来 | GR 系 | 統ループ解除自動切替
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | PSGR | イニシアチブ | 苫小牧
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 南早来GR 苫小牧 | PSGR 系 | 統ループ解除検出
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 南早来GR 苫小牧 | PSGR 系 | 統ループ解除自動切替
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 南早来GR | イニシアチブ | 苫小牧
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 南早来187kVGR 北新得 | GR 系 | 統ループ解除検出
2018-09-06 03:26 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 275kV所内1 Cub故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 66kV赤相 | 動作
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 66kV青相 | 動作
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 66kV白相 | 動作
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 66kV青相 | 動作
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 66kV赤相 | 動作
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 66kV白相 | 動作
2018-09-06 03:25 | 北七飯SS | 101CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | 北七飯SS | 101TL 故障
2018-09-06 03:25 | 北七飯SS | 187kV185S
2018-09-06 03:25 | 北七飯SS | 187kV1TL短絡
2018-09-06 03:25 | 北七飯SS | 43V(187kV)切替不良
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 91CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西野SS | ShR-1 96-2
2018-09-06 03:26 | 西野SS | ShR-1 27
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 93CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西野SS | ShR-3 96-2
2018-09-06 03:26 | 西野SS | ShR-3 27
2018-09-06 03:26 | 西野SS | LB97A | 切
2018-09-06 03:26 | 西野SS | LB97B | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 64CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 63CB | 切
2018-09-06 03:26 | 幌延SS | 102CB | 切
2018-09-06 03:26 | 幌延SS | 101CB | 切
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 86-1A | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 95L | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 重故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 86-1B | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | DL 95 | 動作
2018-09-06 03:26 | 羽幌SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 東光SS | 102CB | 切
2018-09-06 03:26 | 東光SS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 102CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 103CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 61CB | 切

## part3
<<< showSF 検索日 | 時=18/09/10 12:2 | 1:54 運用=全系(12) 期間 | =18/09/06 00 | :00:00.000～18/09/10 23:59:59.990 最新=140780 >>>
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | 12CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | 17CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | 19CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | 18CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 103CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 17CB | 切
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 18CB | 切
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 65CB | 切
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 72CB | 切
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 71CB | 切
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 66CB | 切
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 112CB | 切
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 11CB | 切
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 12CB | 切
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 14CB | 切
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 15CB | 切
2018-09-06 03:26 | 幌満SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | 下川SS | 102CB | 切
2018-09-06 03:26 | 下川SS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | 11CB | 切
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | 12CB | 切
2018-09-06 03:26 | 神居SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 神居SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 11CB | 切
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 21CB | 切
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 14CB | 切
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 12CB | 切
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 15CB | 切
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 17CB | 切
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 22CB | 切
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 73CB | 切
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 74CB | 切
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 18CB | 切
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 71CB | 切
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 75CB | 切
2018-09-06 03:26 | 美深SS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 美深SS | 配変A 故障
2018-09-06 03:26 | 美深SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 美深SS | SC 故障
2018-09-06 03:26 | 美瑛SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 美瑛SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:26 | 美瑛SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 美瑛SS | ヒーター断
2018-09-06 03:25 | 西岡SS | 61TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:26 | 樽川SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 樽川SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 |  | 11CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 63CB | 切
2018-09-06 03:26 | 栗山SS | 63CB | 切
2018-09-06 03:26 | 栗山SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 栗山SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 長沼SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 長沼SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 長沼SS | 63CB | 切
2018-09-06 03:26 | 長沼SS | 64CB | 切
2018-09-06 03:26 | 茂尻SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 茂尻SS | 63TL 故障
2018-09-06 03:26 | 茂尻SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 17CB | 切
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 14CB | 切
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 18CB | 切
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 66CB | 切
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 65CB | 切
2018-09-06 03:25 | 苗穂SS | 連変A 冷却機故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 峰延SWS | SC-A 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 連変A 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 連変A 冷却機故障
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 11CB 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 15CB | 切
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 12CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 連変A 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 12CB 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 連変A 冷却機故障
2018-09-06 03:26 | PS | 110kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 110kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 羽幌SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 100kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 181CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 11kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 64CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 22kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 12CB | 切
2018-09-06 03:26 | 栄町SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 11CB | 切
2018-09-06 03:26 | 下川SS | 100kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 15CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 三条SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 39.7kV(63.0kV)
2018-09-06 03:26 | 山部SS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 54.5kV(61.6kV)
2018-09-06 03:26 | 士別SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 14CB | 切
2018-09-06 03:26 | 七条SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 13CB | 切
2018-09-06 03:26 | 朱鞠内SS | 33kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 24.8kV(31.0kV)
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 18CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 16CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 17CB | 切
2018-09-06 03:26 | 小頓別SS | 100kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 茂尻SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 茂尻SS | 64TL 故障
2018-09-06 03:26 | 茂尻SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 小頓別SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 錦橋SS | 配変A 1次 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 上興部SS | 22kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 円山SS | 配変C 1次 CB故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 発電機母線 電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 西小樽SS | 2CB ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 発電機母線 電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | 22kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 110kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 11kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 忠和SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 東光SS | 110kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 苫前SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 富良野SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 名寄SS | 22kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 17.3kV(21.0kV)
2018-09-06 03:26 | 遠軽SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 学田SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 佐呂間SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 中湧別SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 旭川嵐山SWS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 新旭川SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | 所内 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 100kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 幌延SS | 100kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 名寄SS | 100kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 中川SS | 100kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 6kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 発電機母線 電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 遠軽SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 生田原SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 当麻SS | 110kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 神居SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 110kV A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 110kV C母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 |  | 取水口ゲート全閉 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 水車故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 真駒内SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 山鼻SS | 62TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 放流警報 | 吹鳴
2018-09-06 03:25 | 晩翠SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | NGR ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 苫前SWS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 羽幌SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 主機故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 上富良野SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 当麻SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 沼ノ端SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 登別青葉SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 東静内SS | 31 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:25 | ダム | 制御電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | ダム | 制御電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 66kV 93SC 43A | 手動
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 66kV 93SC 43L | ロック
2018-09-06 03:26 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 双葉SWS | 105CB | 切
2018-09-06 03:25 |  | 101CB | 切
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 3CB | 切
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 1CB | 切
2018-09-06 03:25 |  | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:25 |  | 61 27
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 95CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西野SS | SC-1 27
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 17CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 19CB | 切
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | 62TL Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | 61TL Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 主Tr軽故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 6kV BS用母線無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 蘇牛SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 12CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 15CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 14CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 11CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 64CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 18CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 17CB | 切
2018-09-06 03:26 | 幌別SS | 63CB | 切
2018-09-06 03:26 | 幌別SS | 64CB | 切
2018-09-06 03:26 | 東釧路SS | 17CB | 切
2018-09-06 03:26 | 東釧路SS | 11CB | 切
2018-09-06 03:26 | 東釧路SS | 12CB | 切
2018-09-06 03:26 | 東釧路SS | 18CB | 切
2018-09-06 03:26 | 東釧路SS | 63CB | 切
2018-09-06 03:26 | 東釧路SS | 14CB | 切
2018-09-06 03:26 | 東釧路SS | 15CB | 切
2018-09-06 03:26 | 東釧路SS | 64CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 11CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 14CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 13CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 16CB | 切
2018-09-06 03:26 | 釧路SS | 68CB | 切
2018-09-06 03:26 | 釧路SS | 63CB | 切
2018-09-06 03:26 | 釧路SS | 67CB | 切
2018-09-06 03:26 | 釧路SS | 66CB | 切
2018-09-06 03:26 | 釧路SS | 65CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 12CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 15CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 17CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 342CB | 切
2018-09-06 03:25 | PS | 95HL | 動作
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | 67 Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | 68 Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 山部SS | 63CB | 切
2018-09-06 03:25 | 美瑛SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 美瑛SS | ヒーター断
2018-09-06 03:25 | 美瑛SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 美瑛SS | ヒーター断
2018-09-06 03:25 | 琴似SS | 63・64TL PW断線 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 琴似SS | 63TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 琴似SS | 61TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 琴似SS | 62TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 琴似SS | 配変C 1次 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 美香保SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 琴似SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 南三条SS | 配変B 軽故障 | 発生 | 03:25:27 MSL
2018-09-06 03:25 | PS | 1GP Cub故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 発変1 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 発変2 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 屋外機器故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 桑園SS | 制御電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | L1A Cub故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 札幌中央SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 古平SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:25 | 北三条SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 元町SS | 雑装置故障(建築) | 発生
2018-09-06 03:25 | 西当別SS | ITV故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 元村SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 西小樽SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 集油水槽異常 | 発生 | 03:25:27 MSL
2018-09-06 03:25 | 東山SS | 所内AC故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 鹿部SS | 所内電源故障(AC) | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 3kV27 | 動作
2018-09-06 03:25 | ダム | 第1取水口制水門 極限 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 3kV27 | 復帰
2018-09-06 03:25 | ダム | 排砂門 極限 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 上興部SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:25 | 智恵文SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 朱鞠内SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 中川SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 西名寄SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 上興部SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 小頓別SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 187kV所内2 Cub故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 187kV所内1 Cub故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 清水SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 鶴居SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 給水ストレーナー故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 橋北SS | 旧館 制御電源異常 | 発生
2018-09-06 03:25 | ダム | 設備異常 | 発生
2018-09-06 03:25 | 愛国SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 藻岩SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 錦橋SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | ダム | 取水口所内停電 | 発生
2018-09-06 03:25 | 島松SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 排水系故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 澄川SWS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大谷地SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 南大夕張SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 輪厚SS | 62TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 輪厚SS | 61TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 輪厚SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 澄川SS | AC回路故障 | 発生
2018-09-06 03:25 |  | 所内停電 | 発生
2018-09-06 03:25 | 山鼻SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 上江別SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 川沿SS | 雑装置故障(建築) | 発生
2018-09-06 03:25 | 栄町SS | 地中線油面低下 | 発生 | 03:25:28 MSL
2018-09-06 03:25 | 東光SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1995-01-01 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 幌加内SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 旭川嵐山SWS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 西旭川SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 伊達SS | 67 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 静内SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 萩原SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 水車故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 主機故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | ダム | 自動制御装置故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1Gボス内油検出器故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 南早来SS | 所内A CUB故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 幌満SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 丘珠分岐SWP | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | ダム | 本館(ダム監視室) | 退所
2018-09-06 03:25 | 本町SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 西双葉SWS | 所内 Cub低圧電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 西双葉SWS | 所内27 200V(A) | 動作
2018-09-06 03:25 | 西双葉SWS | 所内27 200V(B) | 動作
2018-09-06 03:25 | 西双葉SWS | 所内27 HOTnet | 動作
2018-09-06 03:25 | 南三条SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 南九条SS | 連変Aクーラー故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 七重浜SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 石川SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 森SS | 所内AC故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 103CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 104CB | 切
2018-09-06 03:26 |  | O-51CB | 切
2018-09-06 03:26 |  | O-53CB | 切
2018-09-06 03:26 |  | O-550CB | 切
2018-09-06 03:26 |  | O-552CB | 切
2018-09-06 03:26 |  | O-553CB | 切
2018-09-06 03:26 |  | O-52CB | 切
2018-09-06 03:26 |  | O-560CB | 切
2018-09-06 03:26 |  | O-570CB | 切
2018-09-06 03:26 |  | O-562CB | 切
2018-09-06 03:26 |  | O-563CB | 切
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 所内AC故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 旭川統括電力C | 52-3CB | 切
2018-09-06 03:25 | 北幌254SWP | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 南札幌SS | 98CB | 切
2018-09-06 03:25 | 生田原SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 |  | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:25 |  | 61 27
2018-09-06 03:25 | 柏原SS | 14 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 柏原SS | GIS ヒーター断
2018-09-06 03:26 | 別保SS | 63CB | 切
2018-09-06 03:26 | 別保SS | 64CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 18CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 66CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 65CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 75CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 64CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 63CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 71CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 72CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 67CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 68CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 18CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 187kV 連変B 故障
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 187kV ヒーター断
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 187kV 連変 軽故障
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 14CB 故障
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 連変 1次トリップ
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 187kV 連変 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 15CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 187kV 連変B 故障
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 187kV ヒーター断
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 187kV 連変 軽故障
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 15CB 故障
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 連変 2次トリップ
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 187kV 連変 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西音更SS | 18CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西音更SS | 17CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西音更SS | 66CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西音更SS | 14CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西音更SS | 65CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西音更SS | 15CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西音更SS | 11CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西音更SS | 12CB | 切
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 17CB | 切
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 66CB | 切
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 74CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 68CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 73CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 67CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 14CB | 切
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 18CB | 切
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 15CB | 切
2018-09-06 03:25 | 中湧別SS | 変圧器 軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 中川SS | 104TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 中川SS | 100kV ヒーター断
2018-09-06 03:25 | 中川SS | 108TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 中川SS | 100kV ヒーター断
2018-09-06 03:25 | 中川SS | 103TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 中川SS | 100kV ヒーター断
2018-09-06 03:25 | 中川SS | 107TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 中川SS | 100kV ヒーター断
2018-09-06 03:25 | 女満別SS | 67TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 女満別SS | 61TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 女満別SS | 63TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 女満別SS | 65TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 63CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西双葉SWS | 203CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西双葉SWS | 204CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西双葉SWS | 206CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西双葉SWS | 208CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西双葉SWS | 205CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西双葉SWS | 207CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS(屋外) | 202CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS(屋外) | 201CB | 切
2018-09-06 03:26 | 萩原SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 萩原SS | 64CB | 入
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 冷却給水量低下 | 発生
2018-09-06 03:25 | 上士別SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | NFB-C | 切
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | NFB-D | 切
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | NFB-E | 切
2018-09-06 03:25 | ST | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | O-1CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | O-2CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | O-3CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | O-4CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | O-1CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | O-2CB | 切
2018-09-06 03:25 | 咲来SS | 配変 軽故障 | 発生 | 03:25:28 MSL
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | LB94A | 切
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | LB94B | 切
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 91CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | ShR-1故障
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 27
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | SC.ShR 重故障
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | SC.ShR リレー故障
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 93CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | ShR-3故障
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | SC.ShR 重故障
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | SC.ShR リレー故障
2018-09-06 03:26 | 大麻SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 大麻SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:26 | 大麻SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 大麻SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 北新得GR 南早来 | 187kVGR 系 | 統ループ解除検出
2018-09-06 03:26 | 江別SS | 67CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 江別SS | UFR
2018-09-06 03:26 | 大麻SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 大麻SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:26 | 大麻SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 大麻SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 江別SS | 68CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 江別SS | UFR
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | 15CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | 連変B 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 国富SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | 68CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | 68TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 国富SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | 16CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | 連変B 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 倶知安SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 倶知安SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:26 | 倶知安SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 倶知安SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 倶知安SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:26 | 倶知安SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 島松SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 美園SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 美園SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 美園SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 美園SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 美園SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 美園SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 柏原SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 柏原SS | 61 TL故障
2018-09-06 03:26 | 柏原SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 柏原SS | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:26 | 柏原SS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 柏原SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 柏原SS | 62 TL故障
2018-09-06 03:26 | 柏原SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 柏原SS | 66kV 2TL 86
2018-09-06 03:26 | 柏原SS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 大岸SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 大岸SS | 63 TL故障
2018-09-06 03:26 | 大岸SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 柏原SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 柏原SS | 63 TL故障
2018-09-06 03:26 | 柏原SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 柏原SS | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:26 | 柏原SS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 柏原SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 柏原SS | 64 TL故障
2018-09-06 03:26 | 柏原SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 柏原SS | 66kV 2TL 86
2018-09-06 03:26 | 柏原SS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 66kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 64TL 故障
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 66kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 中川SS | 108CB | 切
2018-09-06 03:26 | 輪厚SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 豊浦SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 豊浦SS | 61 TL故障
2018-09-06 03:26 | 豊浦SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 生田原SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西双葉SWS | 202CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 206CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 205CB | 切
2018-09-06 03:25 | 西岡SS | 61TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 西岡SS | 62TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 西岡SS | 配変B 1次 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 琴似SS | 配変B 1次 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 西小樽SS | 66TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 晩翠SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:25 | 苗穂SS | 連変B 冷却機故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 101CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | PS | 187kV 母線 27
2018-09-06 03:26 | PS | 102CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | PS | 187kV 母線 27
2018-09-06 03:26 | PS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 102CB | 切
2018-09-06 03:26 | 旭川統括電力C | 低圧所内電源盤MCCB1 | 切
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 275所内A系AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | NFB-F | 切
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | NFB-I | 切
2018-09-06 03:26 | 石川SSTC | HDLC BCD入力異常 |  | 発生
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 275 所内AC100V故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 275所内B系AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 93CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 93CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 13CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 12CB | 切
2018-09-06 03:26 | 拓北SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 拓北SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 拓北SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 拓北SS | 全停遮断
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 所内2 H2Trタップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:26 | 恵南SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 恵南SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 鳥取SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 鳥取SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 美園SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 美園SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | PS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 白石SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 白石SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 63CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | 19CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 余市SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 余市SS | 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 余市SS | リレー故障
2018-09-06 03:26 | 小樽SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 小樽SS | 63TL 故障
2018-09-06 03:26 | 小樽SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 小樽SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | 67CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | 67TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 小樽SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 小樽SS | 64TL 故障
2018-09-06 03:26 | 小樽SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 小樽SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | PS | 64CB | 切
2018-09-06 03:26 | 川沿SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 川沿SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:26 | 川沿SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 藻岩SS | 65CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 藻岩SS | 65TL 故障
2018-09-06 03:26 | 藻岩SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 藻岩SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 藻岩SS | 66CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 藻岩SS | 66TL 故障
2018-09-06 03:26 | 藻岩SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 藻岩SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 島松SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 川沿SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 川沿SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:26 | 川沿SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 余市SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:25 | 島松SS | 21 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 島松SS | ヒーター断
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | 12CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | 13CB | 切
2018-09-06 03:26 | 泉沢SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 緑町SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 緑町SS | 61 TL故障
2018-09-06 03:26 | 緑町SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 緑町SS | 複合開閉器故障
2018-09-06 03:26 | 緑町SS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 緑町SS | OFケーブル故障
2018-09-06 03:26 | 緑町SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 緑町SS | 62 TL故障
2018-09-06 03:26 | 緑町SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 緑町SS | 複合開閉器故障
2018-09-06 03:26 | 緑町SS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 緑町SS | OFケーブル故障
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 201CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 202CB | 切
2018-09-06 03:26 |  | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 |  | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 富川SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 富川SS | 63CB | 入
2018-09-06 03:26 | 登別青葉SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 沼ノ端SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 学田SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 学田SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:26 | 佐呂間SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | 中湧別SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 佐呂間SS | 63CB | 入
2018-09-06 03:25 | 西旭川SS | 187kV ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | 63 Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | 64 Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | 67 Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | 68 Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 27 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 女満別SS | 62TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 女満別SS | 66TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 女満別SS | 68TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:26 | 当麻SS | 102CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 107CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 107TL 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 108CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 108TL 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 104CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 104TL 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 102CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 103CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 103TL 43V切替無電圧
2018-09-06 03:25 | 茂尻SS | 配変A Cub故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 102CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 104CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 103CB | 切
2018-09-06 03:25 | PS | 51F | 動作
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 102CB | 切
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 冷却給水量低下 | 発生
2018-09-06 03:26 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:25 | 別保SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:25 | 計根別SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 北江別SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 北江別SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 北江別SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | タップ整合 | 不整合
2018-09-06 03:26 | ダムCDT | CYC TM精度不良 |  | 発生
2018-09-06 03:26 | 旭川統括電力C | 低圧所内電源盤MCCB2 | 切
2018-09-06 03:25 | 足寄SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 返油装置故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | NFB-A1 | 切
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | NFB-B1 | 切
2018-09-06 03:25 | 北七飯SS | 91CB | 入
2018-09-06 03:26 | PS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 遠軽SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 187kV 連変A 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 17CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 187kV 連変C 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 187kV 連変B 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 15CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 187kV 連変B 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 12CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 187kV 連変A 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 18CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 187kV 連変C 全停遮断
2018-09-06 03:25 | 旭川統括電力C | UPS-B故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 旭川統括電力C | UPS B系交流入力異常
2018-09-06 03:25 | 旭川統括電力C | UPS-A故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 旭川統括電力C | UPS A系交流入力異常
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:25 | 北斗CS(対向用) | 南流増/北流減ロック | 復帰
2018-09-06 03:25 | 旭川統括電力C | UPS-B故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 旭川統括電力C | UPS B系蓄電池運転中
2018-09-06 03:25 | 旭川統括電力C | UPS-A故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 旭川統括電力C | UPS A系蓄電池運転中
2018-09-06 03:25 | 西当別SS | 連変A 3次 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 西当別SS | 連変 ポンプ故障
2018-09-06 03:25 | 西当別SS | 連変B故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 西当別SS | 連変 ポンプ故障
2018-09-06 03:25 | 西当別SS | 連変B 3次 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 西当別SS | 連変 ポンプ故障
2018-09-06 03:25 | PS | コンプレッサー故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 新得SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:26 | 旭川統括電力C | 低圧所内電源盤MCCB3 | 切
2018-09-06 03:25 | 藤野SS | AC回路故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 栗山SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 西岡SS | AC回路故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 南札幌SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 島松SS | 雑装置故障(変電) | 発生
2018-09-06 03:25 | 長沼SS | AC回路故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 住電分岐SWP | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 豊平SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | ダム | 取水門極限 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 神居SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 美瑛SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 七条SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | ダム | 取水門極限 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 岩清水SWS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | ダム | 取水門極限 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 苫小牧SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 苫小牧SS | 所内CUB故障(A系) | 発生
2018-09-06 03:25 | 苫小牧SS | 所内CUB故障(B系) | 発生
2018-09-06 03:25 | 南早来SS | 所内A AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 南早来SS | 所内B AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 富川SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 伊達SS | 68 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 発生 | 03:25:28 MSL
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | 新館 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | 新館所内CUB故障(A系) | 発生
2018-09-06 03:25 | 大岸SS | SC 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 緊急起動 動作中 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 新冠SWS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 苗穂SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 苗穂SS | 所内キュービクル故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 作開SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 双葉SWS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 南九条SS | 連変Bクーラー故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS(屋外) | H27-AC200(常用) | 動作
2018-09-06 03:25 | PS(屋外) | H27-AC200(保安) | 動作
2018-09-06 03:25 | PS(屋外) | H27-AC100(保安) | 動作
2018-09-06 03:25 | PS(屋外) | H27-AC100(常用) | 動作
2018-09-06 03:25 | 篠路SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 篠路SS | 所内 6kV Cub低圧故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 落部SS | 電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | VQC187連変TAPロック | 復帰
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 連変制御機器なし検出 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | SC投入信号受信 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 所内AC故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 03:25 | ダム | 電源設備異常 | 発生
2018-09-06 03:25 | 上ノ国SS | 所内AC故障 | 発生
2018-09-06 03:25 |  | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 所内電源故障(AC) | 発生
2018-09-06 03:25 | 北斗CS | 所内 VH1 AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北斗CS | 所内A 本館AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 五稜郭SWS | 電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 |  | 所内AC100電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 |  | 所内AC200電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 275所内B電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 275所内A電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 励磁装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1G GOV装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 学田SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | No2下警局故障(SP5-6) | 発生
2018-09-06 03:25 | 鹿追SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 鹿追SS | 雑装置故障(建築) | 発生
2018-09-06 03:25 | 浦幌SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 釧路中央SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | ダム | 設備異常 | 発生
2018-09-06 03:25 | ダム | 商用電源 | 喪失
2018-09-06 03:25 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 江別SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 藻岩SS | 水力センター所内故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 軽故障 | 発生 | 03:25:28 MSL
2018-09-06 03:25 | 南早来SS | 187所内B系AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 南早来SS | 187所内A系AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | 新館所内CUB故障(B系) | 発生
2018-09-06 03:25 |  | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 発変 6kV母線 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 副水槽水位計故障 | 発生 | 03:25:28 MSL
2018-09-06 03:25 | PS | 超音波流量計故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 大通SS | OFケーブル異常 | 発生 | 03:25:29 MSL
2018-09-06 03:25 | PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | LB-2 Cub故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | LB-1 Cub故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 本町SS | 61TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 本町SS | 62TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 取水口機器故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | L1B Cub故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 国富SS | 所内 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 円山SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 樽川SS | AC回路故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | AC故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 江差SS | 電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北七飯SS | 電源(187kV)故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 剣淵SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 幌延SS | UFR 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:25 | 幌延SS | 連変B 1次 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:25 | 幌延SS | 配変A 1次 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:25 | 幌延SS | 101TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:25 | 幌延SS | 102TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:25 | 幌延SS | 103TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:25 | 幌延SS | 104TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:25 | 幌延SS | SC-A 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:25 | 幌延SS | SC-B 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:25 | 蘇牛SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 舌辛SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 士幌SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 187 B 所内AC100V故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 豊平SS | 都市ガス侵入 | 発生
2018-09-06 03:25 | 白石SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 野幌SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 苫前SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 励磁電流抑制装置故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 上カバー給排水装置故 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:25 | 東静内SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 新琴似SS | UFR 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 建築設備故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | ダム | 水位異常 | 発生 | 03:25:28 MSL
2018-09-06 03:25 | 北斗CS | 所内B 本館AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | O-1CB | 切
2018-09-06 03:26 | 深川SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | PS | 水槽軽故障 | 発生 | 03:25:29 MSL
2018-09-06 03:26 | 旭川統括電力C | 低圧所内電源盤MCCB4 | 切
2018-09-06 03:25 | PS | 電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 63CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 64CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | PS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 63CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 64CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 65CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 65TL 故障
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 66CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 66TL 故障
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | DZﾛｹｰﾀ105TL | 動作
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | DZﾛｹｰﾀ青相
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | DZﾛｹｰﾀ赤相
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | DZﾛｹｰﾀ白相
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kVﾛｹｰﾀ標定距離(0.0 | km)
2018-09-06 03:26 | 早来SS | 65CB | 切
2018-09-06 03:26 | 早来SS | 66CB | 切
2018-09-06 03:26 | 清水川SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 清水川SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 湯川SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 湯川SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 11 故障
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 187kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 連変A故障
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 連変軽故障
2018-09-06 03:26 | 虻田SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 虻田SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 虻田SS | 63CB | 切
2018-09-06 03:26 | 函館SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 函館SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 上磯SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 上磯SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 上磯SS | 71CB | 切
2018-09-06 03:26 | 上磯SS | 72CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 11CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 14CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 15CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 12CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 103CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 104CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 105CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 102CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 106CB | 切
2018-09-06 03:26 | 名寄SS | 103CB | 切
2018-09-06 03:26 | 名寄SS | 104CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 12CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 12 故障
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 連変A故障
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 連変軽故障
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 15CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 15 故障
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 連変軽故障
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 17CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 17 故障
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 187kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 連変C故障
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 連変軽故障
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 18CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 18 故障
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 連変C故障
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 連変軽故障
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 19CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 連変C故障
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 連変軽故障
2018-09-06 03:25 | 鳥取SS | 61･62 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 泉沢SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 美唄SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 美唄SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:26 | 美唄SS | 61TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 美唄SS | リレー故障
2018-09-06 03:26 | 美唄SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 美唄SS | 63TL 故障
2018-09-06 03:26 | 美唄SS | 63TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 美唄SS | リレー故障
2018-09-06 03:26 | 美唄SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 美唄SS | 64TL 故障
2018-09-06 03:26 | 美唄SS | 64TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 美唄SS | リレー故障
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 206CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 205CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 201CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 202CB | 切
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | 62TL Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | 12 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | 14 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | 61TL Ry故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | 17 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | 61TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:26 | 舌辛SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 舌辛SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:26 | 計根別SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | 15 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | 18 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | 80 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | 62TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | 60 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | 63TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1G400V所内回路軽故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 6kV回路軽故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | 70 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | 64TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | SC-A ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | 104TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | 103TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | 104TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | 70CB 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | 66kV ヒーター断
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | 66kV ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | 104TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 制御空気異常 | 発生
2018-09-06 03:26 | 清水SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | 102CB | 切
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | 14CB | 切
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | 15CB | 切
2018-09-06 03:26 | 幌加内SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 幌加内SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:26 | 北の峰SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 忠和SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | 171CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | 172CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | 174CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | 173CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | 14CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | 15CB | 切
2018-09-06 03:26 | 忠和SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 107CB | 切
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 104CB | 切
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 108CB | 切
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 103CB | 切
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 102CB | 切
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 103CB | 切
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 104CB | 切
2018-09-06 03:26 | 岩清水SWS | 105CB | 切
2018-09-06 03:26 | 岩清水SWS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | 岩清水SWS | 104CB | 切
2018-09-06 03:26 | 岩清水SWS | 102CB | 切
2018-09-06 03:26 | 新冠SWS | 107CB | 切
2018-09-06 03:26 | 新冠SWS | 105CB | 切
2018-09-06 03:26 | 新冠SWS | 106CB | 切
2018-09-06 03:26 | 新冠SWS | 103CB | 切
2018-09-06 03:26 | 明野SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:25 | 栄町SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 栄町SS | 継電器故障
2018-09-06 03:25 | 栄町SS | 64TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 栄町SS | 継電器故障
2018-09-06 03:25 | 栄町SS | 66kV 保護装置不良 | 発生
2018-09-06 03:25 | 三条SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 三条SS | 66kV GIS故障
2018-09-06 03:25 | 三条SS | VD 故障
2018-09-06 03:25 | 三条SS | 所内電源故障
2018-09-06 03:26 | 東川SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:26 | 東川SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:25 | 琴似SS | 配変A 1次 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 琴似SS | 64TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 発変1 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 発変2 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 西当別SS | 連変C クーラー故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 中湧別SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 旭川統括電力C | 受電切換中 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 軽故障 | 発生 | 03:25:28 MSL
2018-09-06 03:25 | 士幌SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:25 | 西音更SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 187A所内B-AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北広島SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 南清水沢SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 励磁電流抑制装置故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 幌加内SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 西旭川SS | 連変A 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 連変A 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 連変B 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | SVC 軽故障(TCR) | 発生 | 03:25:29 MSL
2018-09-06 03:25 | 統括電力C桑園 | ING設備故障(増築棟) | 発生
2018-09-06 03:25 | 小樽SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 熊石SS | 33kV27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 長万部SS | 所内AC故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 別保SS | 所内故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 湖畔SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 夕張SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 峰延SWS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 三川SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 三石SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 南早来SS | 66kV 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 油検出器故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | えりもSS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | えりもSS | 配変 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 緑町SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:25 | 二十四軒SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 西札幌SS | 所内 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 大通SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 余市SS | 62TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 西小樽SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | 統括電力C桑園 | ING設備故障(既存棟) | 発生
2018-09-06 03:25 | ダム | ダム重故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 上部調整池 | 上部調整池重故障 | 発生
2018-09-06 03:25 |  | 電源設備異常 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 275所内B H2TR軽故障 | 発生 | 03:25:28 MSL
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 275所内A H1TR軽故障 | 発生 | 03:25:28 MSL
2018-09-06 03:25 | 美深SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 275kV所内1 6kV27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 美唄SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 鹿越SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 旭川嵐山SWS | 所内6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 旭川嵐山SWS | 所内CUB故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | ダム | 制御電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 山部SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | ダム | 制御電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 勇払SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 明野SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 発電機 準備 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 |  | 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 西札幌SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | ダム情報盤故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 変圧器重故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 森SS | 配変C6kV27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 大野SS | SVC検出電圧なし | 復帰
2018-09-06 03:25 | 佐呂間SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 遠軽SS | UFR 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:25 | 西名寄SS | 所内A 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 西名寄SS | 所内A 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 187A所内電源共通故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | サージタンク水位異常 | 発生 | 03:25:30 MSL
2018-09-06 03:25 | PS | 放水池水位異常 | 発生 | 03:25:30 MSL
2018-09-06 03:25 | 川沿SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北江別SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | ダム | 制御電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 七条SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 七条SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | ダム | 制御電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | ダム | 制御電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 栄町SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 95L | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1Gガイドベーン軽故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 相沼内SS | 電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 厚沢部SS | 電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 弱点ピン折損 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:26 | 剣淵SS | 配変 軽故障 | 発生 | 03:25:30 MSL
2018-09-06 03:25 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 北芽室SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 5CB | 切
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 97CB | 切
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 66CB | 切
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 65CB | 切
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 63CB | 切
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 64CB | 切
2018-09-06 03:26 | 壮瞥SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 壮瞥SS | 63 TL故障
2018-09-06 03:26 | 壮瞥SS | 66kV 27
2018-09-06 03:26 | PS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 篠路SS | 11CB | 切
2018-09-06 03:26 | 篠路SS | 14CB | 切
2018-09-06 03:26 | 篠路SS | 63CB | 切
2018-09-06 03:26 | 篠路SS | 13CB | 切
2018-09-06 03:26 | 篠路SS | 12CB | 切
2018-09-06 03:26 | 篠路SS | 15CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 14 故障
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 187kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 連変軽故障
2018-09-06 03:26 | 薄野SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 薄野SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:26 | 薄野SS | 66kV 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 江差SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 江差SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 61TL 故障
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 66kV全停遮断
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 43V切替不良
2018-09-06 03:25 | PS | 発変軽故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北七飯SS | 連変A故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北七飯SS | 連変軽故障
2018-09-06 03:25 | 北七飯SS | 連変C故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北七飯SS | 連変軽故障
2018-09-06 03:25 | PS | 配電線故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 15CB | 切
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 12CB | 切
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 71CB | 切
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 72CB | 切
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 144CB | 切
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 145CB | 切
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 142CB | 切
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 141CB | 切
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 62TL 故障
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 66kV全停遮断
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 43V切替不良
2018-09-06 03:25 | 北斗CS(対向用) | APSS追従渋滞 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 薄野SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 薄野SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:26 | 薄野SS | 66kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 11CB | 切
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 14CB | 切
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 67CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 68CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 15CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 14CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 74CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 73CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 21CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 12CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 22CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 11CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 62CB | 切
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | UFR周波数低下 | 動作
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | UFR1段 | 動作
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | UFR2段 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 11 故障
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 連変A故障
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 187kV 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 187kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 12CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 12 故障
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 連変A故障
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 14 故障
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 連変B故障
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 187kV 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 187kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 15CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 15 故障
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 連変B故障
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 星が浦SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 星が浦SS | 63CB | 切
2018-09-06 03:26 | 星が浦SS | 64CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南清水沢SS | 71CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 南清水沢SS | 71TL 故障
2018-09-06 03:26 | 南清水沢SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北広島SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北広島SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北広島SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北広島SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | PS | 201CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 202CB | 切
2018-09-06 03:25 | PS | 1号発電機故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 弱点ピン折損
2018-09-06 03:25 | PS | 2号発電機故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 弱点ピン折損
2018-09-06 03:25 | PS | 3号発電機故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 弱点ピン折損
2018-09-06 03:25 | 泉沢SS | 64TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:25 | 泉沢SS | 63TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:25 | 藻岩SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 藻岩SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:25 | 藻岩SS | 67TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 藻岩SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:25 | 泉沢SS | 61TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:25 | 藻岩SS | 60 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 泉沢SS | 65TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:25 | 泉沢SS | 66TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:25 | 国富SS | 64TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 国富SS | ヒーター断
2018-09-06 03:25 | 国富SS | 65TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 国富SS | ヒーター断
2018-09-06 03:25 | 南三条SS | 配変A クーラー故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 南三条SS | 配変B クーラー故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 201CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 112CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 111CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 105CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 106CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 102CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 113CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 12CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 15CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 104CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 103CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 102CB | 切
2018-09-06 03:26 | 東釧路SS | 104CB | 切
2018-09-06 03:26 | 東釧路SS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | 東釧路SS | 102CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 204CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 203CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 11CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 14CB | 切
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | 81 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 東釧路SS | SC-B ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 102CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 107CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 111CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 112CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 103CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 104CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 106CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 105CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 114CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 117CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 118CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 113CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 102CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西音更SS | 102CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西音更SS | 101CB | 切
2018-09-06 03:25 | 緑町SS | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 緑町SS | 複合開閉器故障
2018-09-06 03:25 | 緑町SS | 62 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 緑町SS | 複合開閉器故障
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 107CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 113CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 114CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 104CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 103CB | 切
2018-09-06 03:26 | 士別SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 士別SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 102CB | 切
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 105CB | 切
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 106CB | 切
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 103CB | 切
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 104CB | 切
2018-09-06 03:25 | PS | 発電機 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 上富良野SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:26 | PS | 102CB | 入
2018-09-06 03:26 | 北の峰SS | 63CB | 入
2018-09-06 03:26 | 中湧別SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:26 | 明野SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:26 | 上富良野SS | 64CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | F2CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | F1CB | 切
2018-09-06 03:26 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 旭川統括電力C | 低圧所内電源盤MCCB5 | 切
2018-09-06 03:26 | TC | 警報停止応動タイムアウ | ト | 発生
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 西滝川GR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 西滝川GR | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 西滝川GR | 制御異常終了
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 3CB | 切
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 4CB | 切
2018-09-06 03:25 | 七飯SS | 連変B故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 七飯SS | ヒータ断
2018-09-06 03:26 | 弟子屈SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 341CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 343CB | 切
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 14CB | 切
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 11CB | 切
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 15CB | 切
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 12CB | 切
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 16CB | 切
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 13CB | 切
2018-09-06 03:26 | 洞爺SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 洞爺SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 洞爺SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 洞爺SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 夕張SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 63TL 故障
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 64TL 故障
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 201CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 275kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 275kV 1TL 43V無電圧
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 202CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 275kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 275kV 2TL 43V無電圧
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 12CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 連変2次43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 連変 ポンプ故障
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 連変軽故障
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 15CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 15 故障
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 連変2次43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 連変B故障
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 連変 ポンプ故障
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 連変軽故障
2018-09-06 03:26 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 203CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 203TL 故障
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 275kV 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 275kV 1TL 43V無電圧
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 204CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 204TL 故障
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 275kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 275kV 2TL 43V無電圧
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 275kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 連変 ポンプ故障
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 連変軽故障
2018-09-06 03:26 | PS | 202CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 203CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | 14CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 204CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | 17CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | 18CB | 切
2018-09-06 03:25 | 西野SS | HSC 27検出 | 動作
2018-09-06 03:25 | 柏原SS | 63 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 柏原SS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:25 | 柏原SS | 64 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 柏原SS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:25 | 柏原SS | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 柏原SS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:25 | 柏原SS | 62 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 柏原SS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 湖畔SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:26 | 湖畔SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 中川SS | 107CB | 入
2018-09-06 03:26 | 輪厚SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:26 | 晩翠SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:26 | PS | 41CB | 切
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 275kV所内2 6kV27 | 動作
2018-09-06 03:26 | TC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 2CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | 3CB | トリップ
2018-09-06 03:25 | PS | 3G 86-1B
2018-09-06 03:25 | PS | ダム | 発生
2018-09-06 03:25 | 上飽別・飽別系 | 設備異常
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 61 TL故障
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 62 TL故障
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 71CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 71 TL故障
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | PS | GEN86-2
2018-09-06 03:26 | PS | GEN86-1B
2018-09-06 03:26 | PS | 6kV95L
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 14 故障
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 連変B故障
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 275kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 連変 ポンプ故障
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 連変軽故障
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 201CB | 切
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 202CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北斗CS | 202CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 102CB | 切
2018-09-06 03:25 | 虻田SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 発変 6kV 27B | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 排水装置故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 南札幌SS | SC-G CB・LS故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 南札幌SS | 61TL PW故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 南札幌SS | 62TL PW故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 南札幌SS | 61TL PW故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 南札幌SS | 62TL PW故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 北江別SS | 187kV 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北斗CS | 所内A 本館CUB故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北斗CS | 所内CUB1極VH A系故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北斗CS | 所内CUB1極VH B系故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北斗CS | 所内B 本館CUB故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 連絡線重故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 野幌SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 野幌SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | 101TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 生田原SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:26 | 登別青葉SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:26 | 沼ノ端SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:25 | 峰延SWS | 64TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:25 | 峰延SWS | 67TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:25 | 峰延SWS | 68TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:25 | 峰延SWS | 63TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS(屋外) | 所変G Cub故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 錦橋SS | 22kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 錦橋SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 発電電動機故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1CB Cub故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 円山SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 円山SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 錦橋SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 藤野SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 山鼻SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 西双葉SWS | 所内6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 発電電動機故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 萩原SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 静内SS | 33kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 滝川SS | 所内AC 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 鹿越SWP | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:25 | 新冠SWS | 所内 27(PS側) | 動作
2018-09-06 03:25 | 久保内SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | ダム | 取水門極限 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 伊達SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 南早来SS | 所内A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 苗穂SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 作開SWP | 27(所内) | 動作
2018-09-06 03:25 | 西興部SWP | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 剣淵SWP | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 水槽溢水 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 西音更SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:25 | 北新得SS | 187A所内A-AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | ダム | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | ダム | 取水口所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 予備機 | 停止
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 集油水槽異常 | 発生 | 03:25:30 MSL
2018-09-06 03:26 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | ダム | 管理装置CPU異常 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 集油槽異常 | 発生
2018-09-06 03:26 | 穂別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 小頓別SS | 102CB | 切
2018-09-06 03:26 | 八雲SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 八雲SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 飽別SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 飽別SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:26 | 飽別SS | 66kV 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 101CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 101 TL故障
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | LS欠相
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 102CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 102 TL故障
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | LS欠相
2018-09-06 03:26 | PS | 201CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 202CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 203CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 204CB | 切
2018-09-06 03:26 | 長万部SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北斗CS | 203CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北斗CS | 204CB | 切
2018-09-06 03:26 | 東山SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 108CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 107CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 102CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 101CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 101TL 故障
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 187kV 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 102CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 102TL 故障
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 187kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 旭川嵐山SWS | 103CB | 切
2018-09-06 03:26 | 旭川嵐山SWS | 107CB | 切
2018-09-06 03:26 | 旭川嵐山SWS | 108CB | 切
2018-09-06 03:26 | 旭川嵐山SWS | 102CB | 切
2018-09-06 03:26 | 旭川嵐山SWS | 104CB | 切
2018-09-06 03:26 | 旭川嵐山SWS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | 旭川嵐山SWS | 105CB | 切
2018-09-06 03:26 | 旭川嵐山SWS | 106CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 111CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 111TL 故障
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 187 1L 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 112CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 112TL 故障
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 187 2L 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 篠路SS | 102CB | 切
2018-09-06 03:26 | 篠路SS | 103CB | 切
2018-09-06 03:26 | 篠路SS | 104CB | 切
2018-09-06 03:26 | 篠路SS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | 七重浜SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 102CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 102TL 故障
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV279せず
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 43V(187kV)切替不良
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 65TL 伝送不良 | 発生
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 66TL 伝送不良 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 103CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV1TL短絡
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | ShR 46 | 動作
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 65TL 伝送不良 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 66TL 伝送不良 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 104CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 104TL 故障
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV279せず
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 43V(187kV)切替不良
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 105CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV1TL短絡
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 22CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 187kV 連変D 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 22 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 187kV連変D冷却器故障
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 21CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 187kV 連変D 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 187kV連変D冷却器故障
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 171CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 172CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 103CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 103TL 故障
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 187kV 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 104CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 104TL 故障
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 187kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 103CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 103TL 故障
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 104CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 104TL 故障
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 106CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 106TL 故障
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV279せず
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 43V(187kV)切替不良
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 11CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 連変軽故障
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 11故障
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 連変A故障
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 12CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 連変軽故障
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 12故障
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 連変A故障
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 14CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 連変軽故障
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 14故障
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 連変B故障
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 15CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 連変軽故障
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 15故障
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 連変B故障
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 17CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 連変軽故障
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 17故障
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 連変C故障
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 103CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 104CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 102CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 101CB | 切
2018-09-06 03:25 | PS | NGR故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 双葉SWS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | 双葉SWS | 102CB | 切
2018-09-06 03:26 | 双葉SWS | 106CB | 切
2018-09-06 03:26 | 双葉SWS | 104CB | 切
2018-09-06 03:26 | 双葉SWS | 103CB | 切
2018-09-06 03:26 | 双葉SWS | 108CB | 切
2018-09-06 03:26 | 茅沼SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:26 | 茅沼SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 茅沼SS | 転送遮断
2018-09-06 03:26 | 計根別SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:26 | 清水SS | 63CB | 入
2018-09-06 03:26 | 当麻SS | 101CB | 入
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 電力変換器重故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 電力変換器重故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 86-1A | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 2G 86-1A | 動作
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | 配変B Ry故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 1G シーケンサ重故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 2G シーケンサ重故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 女満別SS | 101TL 後備装置不良 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 女満別SS | 102TL 後備装置不良 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 咲来SS | 配変A 故障. | 発生
2018-09-06 03:25 | 咲来SS | 配変 軽故障
2018-09-06 03:25 | PS | 66KV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 澄川SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 上江別SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 西札幌SS | 所内B系故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS(屋外) | 所変G 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 西札幌SS | 所内A系故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 西小樽SS | 連変C 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 岩内SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 岩内SS | 転送遮断 | 動作
2018-09-06 03:25 | 岩内SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 岩内SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 滝川SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 茂尻SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 上江別SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 新琴似SS | 62TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:25 | 本町SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 北三条SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 北三条SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 美香保SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 美香保SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 所変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 山鼻SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 晩翠SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 晩翠SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 所変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 緑町SS | OFケーブル故障 | 発生 | 03:25:31 MSL
2018-09-06 03:26 | 小頓別SS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | 飽別SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 飽別SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:26 | 飽別SS | 66kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 11CB | 切
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 14CB | 切
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 17CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 187連変C 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 17CB43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 187連変C クーラ故障
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 18CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 187連変C 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 187連変C クーラ故障
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 18CB43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 旭川SSND | ＰＲＧ制御 | 2分経過
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 68CB | 切
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 12CB | 切
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 15CB | 切
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 留辺蘂SSND | ＰＲＧ制御 | 待ち時間超過
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 67CB | 切
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 18CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 連変軽故障
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 18故障
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 連変C故障
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 344CB | 切
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 342CB | 切
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 341CB | 切
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 345CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 102CB | 切
2018-09-06 03:25 |  | 3kV 27B | 動作
2018-09-06 03:25 | 西名寄SS | ShR 86 | 動作
2018-09-06 03:25 | 西名寄SS | ShR 内部事故(46) | 動作
2018-09-06 03:25 | 留辺蘂SS | GTR-6KV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 北江別SS | HSC 27検出 | 動作
2018-09-06 03:25 | 薄野SS | 配変C故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 薄野SS | 所内電源故障
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 171CB | 切
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 172CB | 切
2018-09-06 03:25 | PS | タービントリップ | 発生
2018-09-06 03:26 | 厚沢部SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 起動装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 忠和SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 忠和SS | 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 苫小牧SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 幌満SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 3kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 東光SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 富川SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 富川SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 生田原SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 上興部SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 輪厚SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 上富良野SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 上富良野SS | 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 北の峰SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北の峰SS | 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 北の峰SS | 所内電源故障
2018-09-06 03:25 | 苫小牧SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 明野SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 明野SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 明野SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 明野SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 栄町SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 栄町SS | 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 三条SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 三条SS | 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 女満別SS | 所内 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 剣淵SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 剣淵SS | 配変 軽故障
2018-09-06 03:26 | 剣淵SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 剣淵SS | 配変 軽故障
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 新冠SWS | 所内 27(DL側) | 動作
2018-09-06 03:26 | 港南SSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | GR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | GR | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | GR | 制御異常終了
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 202CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 201CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 206CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 211CB | 切
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 102CB | 切
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 104CB | 切
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 103CB | 切
2018-09-06 03:26 | 東山SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:26 | 厚沢部SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:26 | PS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 102CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 105CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 106CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 101CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | PS | 101TL 事故*
2018-09-06 03:26 | PS | 102CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | PS | 102TL 事故*
2018-09-06 03:26 | PS | 105CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 106CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | O-5CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | O-7CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | O-8CB | 切
2018-09-06 03:25 | 西野SS | 所内B H2TR軽故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 柏原SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 柏原SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 足寄SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 釧路SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 釧路SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 1G 吸排気ダクト異常 | 発生
2018-09-06 03:25 | 釧路中央SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 愛国SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 清水SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 清水SS | 22kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 伊達SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | ダムCDT | CYC TM精度不良 |  | 発生
2018-09-06 03:25 | 篠路SS | 所内 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 61TL 故障
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 66kV127B
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 62TL 故障
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 66kV227B
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 63TL 故障
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 66kV127B
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 64CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 64TL 故障
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 66kV227B
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 67CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 67TL 故障
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 66kV127B
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 68CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 68TL 故障
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 66kV227B
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 106CB | 切
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 105CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 212CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 208CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 207CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 205CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 203CB | 切
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 204CB | 切
2018-09-06 03:26 | 七飯SS | 31CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 七飯SS | 22kV27
2018-09-06 03:26 | 追分SWS | 104CB | 切
2018-09-06 03:26 | 追分SWS | 105CB | 切
2018-09-06 03:26 | 追分SWS | 106CB | 切
2018-09-06 03:26 | 追分SWS | 102CB | 切
2018-09-06 03:26 | 追分SWS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 103CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 103 TL故障
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | LS欠相
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 104CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 104 TL故障
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | LS欠相
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 105CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 105 TL故障
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | LS欠相
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 106CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 106 TL故障
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | LS欠相
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 107CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 107 TL故障
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | LS欠相
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 108CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 108 TL故障
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | LS欠相
2018-09-06 03:25 | 留産SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 留産SS | 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 島松SS | 配変C故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 島松SS | 33kV 27
2018-09-06 03:25 | 小樽SS | 65TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 小樽SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:25 | 国富SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 国富SS | ヒーター断
2018-09-06 03:25 | 大谷地SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大谷地SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:25 | 大谷地SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大谷地SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:25 | 大谷地SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大谷地SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:25 | 大谷地SS | 64TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大谷地SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:25 | PS | 発電機 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 西野SS | 所内A H1TR軽故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 柏原SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 柏原SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 緑町SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 緑町SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | SC-A 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | SC-C 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | SC-D 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | SC-A 故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 栗山SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 栗山SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 豊平SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 豊平SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:25 | 豊平SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 豊平SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:25 | 豊平SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 豊平SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:25 | 豊平SS | 64TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 豊平SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:25 | 豊平SS | 67TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 豊平SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:25 | 茂尻SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 苗穂SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 苗穂SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 西小樽SS | 所内 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 芦別SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 芦別SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:25 | 厚別SS | 64TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:25 | 砂川SS | 配変A 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:25 | 砂川SS | 配変B 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:25 | 砂川SS | SC-B 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 67TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 60CBヒータ断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 62TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 70CBヒータ断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 68TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 91 ヒータ断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 61TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 80CBヒータ断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 15CBヒータ断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 15CBヒータ断 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 12CBヒータ断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 92 ヒータ断 | 発生
2018-09-06 03:26 | 文珠SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | 文珠SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:25 | PS | 6kV27 | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | 系統周波数異常 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 北広島SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北広島SS | 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 北広島SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北広島SS | 6kV 27
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 元町SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 元町SS | 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 元町SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 元町SS | 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 大通SS | GIS故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 倶知安SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 倶知安SS | 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 余市SS | 配変C故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 余市SS | 6kV 27
2018-09-06 03:25 | PS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 川沿SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 川沿SS | 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 川沿SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 川沿SS | 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 江別SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 江別SS | 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | SC-C 故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | SC-D 故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 忠和SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 忠和SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 士別SS | UFR 1段 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 士別SS | UFR 2段 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 上富良野SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 上富良野SS | 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 伊達SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 古平SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:26 | 富良野SS | 63CB | 切
2018-09-06 03:26 | 富良野SS | 64CB | 切
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 103CB | 切
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 104CB | 切
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 102CB | 切
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 101CB | 切
2018-09-06 03:26 | 長万部SS | 63CB | 入
2018-09-06 03:26 | 七重浜SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:25 | 南札幌SS | HSC 27検出 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 入口弁故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 65TL 伝送不良 | 発生
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 66TL 伝送不良 | 発生
2018-09-06 03:25 | 篠路SS | 連変A 冷却機故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | PS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 |  | 66kV27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 65TL ケーブル異常 | 動作
2018-09-06 03:25 | 石川SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 275所内A Cub故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 275所内B Cub故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | 187kV連変B冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 室蘭SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 81CBヒータ断 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 81CBヒータ断 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 七重浜SS | 配変C6kV27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 遠軽SS | 62TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:25 | 遠軽SS | 71TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:25 | 遠軽SS | 63TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:25 | 遠軽SS | 61TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:25 | 双葉SWS | 105TL 短絡事故. | 動作
2018-09-06 03:25 | 双葉SWS | 105TL 85S | 動作
2018-09-06 03:25 | 南清水沢SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 南清水沢SS | 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 南清水沢SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 南清水沢SS | 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 湯川SS | 63TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:25 | 湯川SS | 61TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:25 | 湯川SS | 64TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:25 | 湯川SS | 67TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:25 | 湯川SS | 68TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:25 | 湯川SS | SC 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:25 | 湯川SS | 62TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:25 |  | 27S | 動作
2018-09-06 03:25 | 北斗CS | 所内B 本館 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 遠軽SS | 67TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:25 | 南札幌SS | 61TL PW故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 南札幌SS | 62TL PW故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 66TL ケーブル異常 | 動作
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 110連変B 冷却機故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 110連変A 冷却機故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 拓北SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 拓北SS | 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 66kV 3ShR27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 上磯SS | 66kV 1ShR27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 北七飯SS | 101TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北七飯SS | 187kV1TL短絡
2018-09-06 03:25 | 遠軽SS | 65TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:25 | 遠軽SS | 66TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:25 | 南札幌SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 |  | 62 27 | 動作
2018-09-06 03:25 |  | 61 27 | 動作
2018-09-06 03:25 |  | 62 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 拓北SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 拓北SS | 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 長万部SS | 配変A6kV27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 士幌SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 士幌SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 士幌SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 士幌SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 登別青葉SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 北三条SS | 配変A クーラー故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北三条SS | 配変B クーラー故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 琴似SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 琴似SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 91CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 91SC故障
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 66kV SC-27
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | SC-187kV27
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 92CB | 入
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | PS 連変A | 中止条件発生 | ＴＭ応動異常
2018-09-06 03:26 | 留産SS | 33kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 茅沼SS | 転送遮断 | 動作
2018-09-06 03:26 | 小樽SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 小樽SS | 33kV 27
2018-09-06 03:26 | 島松SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 島松SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 島松SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 島松SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | PS 連変A | 90Rモード除外 | 自動遷移要求
2018-09-06 03:26 | 白石SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 白石SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 白石SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 白石SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 白石SS | 配変C故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 白石SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 13CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西野SS | ShR-1 96-2
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 16CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 西野SS | ShR-3 96-2
2018-09-06 03:25 | 緑町SS | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 緑町SS | OFケーブル故障
2018-09-06 03:25 | 緑町SS | 62 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 緑町SS | OFケーブル故障
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | SC重故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | PS 連変A | 制御異常終了 | 1tap(2)
2018-09-06 03:25 | 西当別SS | 104TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:25 | 西当別SS | 103TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:25 | 西当別SS | 108TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | PSGR | 制御異常終了
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | 1CB | 入
2018-09-06 03:26 | 七飯SS | 電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 利水バルブ1トン | 閉
2018-09-06 03:26 | PS | 所内 83H | Gタービン
2018-09-06 03:26 | PS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:26 | ダム | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:26 | PS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 275連変Bクーラ故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 275連変Bクーラ故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | PS | 1号除塵機故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 配変 軽故障 | 発生 | 03:25:31 MSL
2018-09-06 03:26 | 名寄SS | 100kV 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:25 | 釧路系制 | 所内210V 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 釧路系制 | 所内6kV母線 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 放流警報異常 | 発生
2018-09-06 03:26 | 奈井江SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 山鼻SS | 61TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 動作
2018-09-06 03:26 | ダム | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 苫小牧系制 | 分電盤A系無電圧 | 動作
2018-09-06 03:25 | 苫小牧系制 | 分電盤B系無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 幌別SS | 66kV 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 柏原SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 西札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:26 | 元町SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | ダム | 43-ゲート | 手動
2018-09-06 03:26 | 七飯SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | 七飯SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:25 | 橋北SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 橋北SS | 旧館 配変 87
2018-09-06 03:25 | 橋北SS | 旧館 配変 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 橋北SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 橋北SS | 旧館 配変 87
2018-09-06 03:25 | 橋北SS | 旧館 配変 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 橋北SS | 配変C 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 橋北SS | 旧館 配変 87
2018-09-06 03:25 | 橋北SS | 旧館 配変 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 南早来SS | 187kV 連変 異常電圧 | 動作
2018-09-06 03:25 | 西当別SS | 107TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | TC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 1号発電機軽故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | NFB-C | 入
2018-09-06 03:26 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:25 | 東山SS | 配変A6kV27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 北斗CS(対向用) | 1極空調冷却系故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北斗CS(対向用) | 1極純水冷却系 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 名寄SS | 106TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 南札幌SS | ShR-B 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 森SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 釧路系制 | 52GCB | 入
2018-09-06 03:26 | 釧路系制 | GT運転 | 運転
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | NFB-D | 入
2018-09-06 03:26 | PS | 103CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 63CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 62CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 61CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 105CB | 切
2018-09-06 03:26 | PS | 106CB | 切
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 12CBヒータ断 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 80CBヒータ断 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 187連変B クーラ故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 92 ヒータ断 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 67TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 60CBヒータ断 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 61TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 62TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 68TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 70CBヒータ断 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 91 ヒータ断 | 復帰
2018-09-06 03:25 |  | 66kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 346CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 275所内B Cub故障
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 343CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 275所内A Cub故障
2018-09-06 03:25 | 久保内SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 |  | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 新得SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | SVC制御盤軽故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | SVC故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | SVC制御盤重故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 7分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:25 | 大野SS | SVC制御盤軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 由仁SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 茂尻SS | 配変B Cub故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 茂尻SS | K配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 澄川SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | PS 1G | 中止条件発生 | 86-1B
2018-09-06 03:26 | 澄川SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 女満別SSND | ＰＲＧ制御 | 2分経過
2018-09-06 03:25 |  | 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 時刻超過です | 並列制御
2018-09-06 03:26 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-06 03:25 |  | 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 発電制御 | PS2G制御予定 | 1分経過です | 負荷変更制御
2018-09-06 03:25 |  | 11用27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 円山SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 発電制御 | 所内AC電源故障 | 中止条件有り
2018-09-06 03:25 |  | 27 | 動作
2018-09-06 03:25 |  | 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | PS 1G | 機器モード除 | 外 自動遷移要求
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 南札幌SS 連変A | 中止条件発生 | ＴＭ応動異常
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | PS 1G | 制御異常終了 | 0.0kV(10.5)
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 南札幌SS 連変A | 90Rモード除外 | 自動遷移要求
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | PS 1G | 引戻し制御異 | 常終了
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 西小樽SS 連変A | 制御正常終了 | 2tap(2)
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 西小樽GR | 制御正常終了
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 南札幌SS 連変A | 制御異常終了 | 1tap(2)
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 篠路SS 連変A | 制御正常終了 | 3tap(3)
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 篠路SSND | 制御正常終了
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | NFB-E | 入
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | PS | 1G 86-1B | 復帰
2018-09-06 03:26 | 大通SS | 66kV PW故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 上興部SS | 33TL 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 剣淵SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 剣淵SS | 配変 軽故障
2018-09-06 03:26 | 剣淵SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 剣淵SS | 配変 軽故障
2018-09-06 03:26 | 美瑛SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 美瑛SS | 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 苫小牧SS | 連変C 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | コンジットゲート | 閉
2018-09-06 03:26 | PS | 1G VQC | 非対象
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | NFB-F | 入
2018-09-06 03:26 | TC | 警報停止応動タイムアウ | ト | 復帰
2018-09-06 03:26 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 元村SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 元村SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 元村SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 元村SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 配変 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 配変 2次電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 厚沢部SS | 配変A 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 江差SS | 配変B 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 鹿部SS | 配変A 2次電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 七重浜SS | 配変A 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 七重浜SS | 配変B 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 七重浜SS | 配変C 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 七飯SS | 配変A 2次電圧 下限 | 逸脱発生 | 3.87kV(6.40kV)
2018-09-06 03:26 | 七飯SS | 配変B 2次電圧 下限 | 逸脱発生 | 4.56kV(6.40kV)
2018-09-06 03:26 | 上磯SS | 配変A 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 上磯SS | 配変B 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 森SS | 配変A 2次電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 森SS | 配変B 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 森SS | 配変C 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 清水川SS | 配変C 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 石川SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 石川SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 相沼内SS | 配変A 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 長万部SS | 配変A 2次電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 東山SS | 配変A 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 落部SS | 配変A 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 鰔川SS | 配変B 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 清水川SS | 配変B 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 熊石SS | K配変A 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 七飯SS 連変A |  | タイムオーバ
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 七飯SS 連変A | 90Rモード除外 | 自動遷移要求
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 七飯SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 七飯SS 連変A | 制御異常終了 | 8tap(9)
2018-09-06 03:25 | PS | 31TL 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 南三条SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 南三条SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 士幌SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 士幌SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 士幌SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 士幌SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 柏原SS | GIS ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | PS | 有効電力上限２段 | 逸脱復帰 | 0.000MW(25.400)
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 203TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 275kV 1TL 43V無電圧
2018-09-06 03:25 | 島松SS | 配変C故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 島松SS | 33kV 27
2018-09-06 03:25 | 国富SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 国富SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | PS | 1G有効電力上限２段 | 逸脱復帰 | 0.000MW(1.600)
2018-09-06 03:26 | 作開SS | 配変C故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 作開SS | 33kV 27
2018-09-06 03:26 | 元町SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 元町SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 元町SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 元町SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 桑園SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 桑園SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 桑園SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 桑園SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | PS | 1G有効電力上限２段 | 逸脱復帰 | 0.000MW(51.900)
2018-09-06 03:26 | PS | 配変 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 1G有効電力上限１段 | 逸脱復帰 | 0.000MW(51.900)
2018-09-06 03:26 | 朱鞠内SS | 連変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 朱鞠内SS | 33kV 27
2018-09-06 03:26 | PS | 有効電力上限２段 | 逸脱復帰 | 0.000MW(12.600)
2018-09-06 03:26 | PS | 有効電力上限１段 | 逸脱復帰 | 0.000MW(12.600)
2018-09-06 03:26 | PS | 有効電力上限１段 | 逸脱復帰 | 0.000MW(19.500)
2018-09-06 03:26 | PS | 1G有効電力上限２段 | 逸脱復帰 | 0.000MW(10.000)
2018-09-06 03:26 | PS | 1G有効電力上限２段 | 逸脱復帰 | 0.000MW(1.500)
2018-09-06 03:26 | PS | 1G有効電力上限１段 | 逸脱復帰 | 0.000MW(1.490)
2018-09-06 03:26 | PS | 発電流量上限２段 | 逸脱復帰 | 0.000m3/s(18.000)
2018-09-06 03:26 | PS | 発電流量上限２段 | 逸脱復帰 | 0.000m3/s(26.400)
2018-09-06 03:26 | PS | 発電流量上限１段 | 逸脱復帰 | 0.000m3/s(26.200)
2018-09-06 03:26 | PS | 発電流量上限２段 | 逸脱復帰 | 0.000m3/s(15.580)
2018-09-06 03:26 | PS | 発電流量上限１段 | 逸脱復帰 | 0.000m3/s(15.500)
2018-09-06 03:26 | ダム | ｽｸﾘｰﾝ水位差上限 | 逸脱発生 | 710.0cm(100.0cm)
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | NFB-I | 入
2018-09-06 03:26 | えりもSS | 配変 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 虻田SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 伊達SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 伊達SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 6kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 三石SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 6kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 6kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 静内SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 壮瞥SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 登別青葉SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 萩原SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 柏原SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 柏原SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 豊浦SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 明野SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 明野SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 明野SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 緑町SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 緑町SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 緑町SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 沼ノ端SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 虻田SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 6kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 幌満SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | ダム | PS 発電機 | 停止
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | ダム | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 204TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 275kV 2TL 43V無電圧
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 配変 DL 79Z | 動作
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 配変D 33kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 北斗CS | 所内A 本館 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 名寄SS | 3kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 |  | 62 27 | 復帰
2018-09-06 03:25 |  | 61 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 湖畔SS | 配変 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 愛国SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 南九条SS 連変A |  | タイムオーバ
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 南九条SS 連変A | 90Rモード除外 | 自動遷移要求
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 南九条SS 連変A | 制御異常終了 | 1tap(2)
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 南九条SSND | 制御異常終了
2018-09-06 03:26 | 当麻SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 七重浜SS | 配変B6kV27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | 187kV連変A冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | 所内6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 予備発電装置 | 運転
2018-09-06 03:26 | 錦岡SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | NFB-A1 | 入
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | NFB-B1 | 入
2018-09-06 03:26 | PS | 応水運転0→1台 条件1 | 並列検討せよ | 1号機
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 連変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 連変軽故障
2018-09-06 03:25 | 北七飯SS | 101TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 北七飯SS | 187kV185S
2018-09-06 03:26 | 別保SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 別保SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 別保SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 別保SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | 11 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | 17 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | 12 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | 15 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 真駒内SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 真駒内SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 線潮流 |  | 回線停止で監視中止
2018-09-06 03:26 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 時刻です | 並列制御
2018-09-06 03:26 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 92CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 92SC故障
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 66kV SC-27
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | SC-187kV27
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | 14 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:25 | 宇円別SS | 18 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 豊平SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 豊平SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 豊平SS | 配変C故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 豊平SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 静内SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 利水バルブ | 開
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | A6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 侵入警戒装置故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 1CB 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 高調波F 電圧異常
2018-09-06 03:26 | PS | 1CB | 並列
2018-09-06 03:26 | 静内SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 | 西名寄SSND | ＰＲＧ制御 | 2分経過
2018-09-06 03:26 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:25 | 大野SS | 66kV 97SC-27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 文珠SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 橋北SS | 配変D 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 橋北SS | 配変E 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 当麻SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 久保内SS | 配変A CUB故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 旭川統括電力C | EG | 運転
2018-09-06 03:26 | 旭川統括電力C | 52GCB | 入
2018-09-06 03:26 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 45.00Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:26 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 44.99Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:26 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 39.82Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:26 | PS | 1G 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 44.19Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 44.15Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:26 | 新得SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 新得SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:26 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 45.00Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:26 | 新得SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 新得SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:26 | PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 03:26 | PS | 95H1
2018-09-06 03:26 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱復帰(任意 | ) 50.26Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:26 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱復帰(任意 | ) 50.67Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:26 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 50.67Hz(50.30Hz)
2018-09-06 03:26 | PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
2018-09-06 03:26 | PS | 発電使用水量 | 逸脱発生(任意 | ) 0.0m3/s(1.4m3/s)
2018-09-06 03:26 | 札幌中央SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 受電電圧 | 逸脱発生(任意 | ) 0.0kV(62.0kV)
2018-09-06 03:26 | PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(9.2MW)
2018-09-06 03:26 | PS | 発電使用水量 | 逸脱発生(任意 | ) 0.0m3/s(75.0m3/s)
2018-09-06 03:26 | PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
2018-09-06 03:26 | ダム | ダム水位(前) | 逸脱発生(任意 | ) 0cm(155cm)
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 高調波(2-15次総合) | 逸脱発生(任意 | ) 0.0%(0.0%)
2018-09-06 03:26 | 札幌中央SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | C33kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 札幌中央SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | EG | 運転
2018-09-06 03:26 | 釧路系制 | 52A GT | 入
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | A33kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 91SC故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | SC-187kV27
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 92SC故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | SC-187kV27
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 93SC故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | SC-187kV27
2018-09-06 03:26 | 幌別SS | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 幌別SS | 63 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 森SS | 配変B6kV27 | 動作
2018-09-06 03:26 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 101TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 釧路系制 | 52B GT | 入
2018-09-06 03:26 | PS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 11kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 恵庭SS | 所内A 低圧電源故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 恵庭SS | 所内B 低圧電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北三条SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 琴似SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | PS | 1G有効電力目標 | 逸脱発生 | 0.10MW(4.86MW)
2018-09-06 03:26 | 桑園SS | 配変C故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 桑園SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | PS | 1G有効電力目標 | 逸脱発生 | 0.20MW(6.04MW)
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 1G発電流量目標 | 逸脱発生 | 11.31m3/s(34.30)
2018-09-06 03:26 | 本町SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 倶知安SS | 配変C故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 倶知安SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | ダム | 取水口設備故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 1CB | 並列
2018-09-06 03:26 | 留産SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 留産SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | 倶知安SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 倶知安SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 佐呂間SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 佐呂間SS | 6KV 27
2018-09-06 03:26 | 智恵文SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 学田SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | ダム | ダム水位 | 上限２段発生 | 135cm(134cm)
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 所内H1TR故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 所変軽故障
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 所内H2TR故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 所変軽故障
2018-09-06 03:26 | 大岸SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | PS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 106TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 105TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 東釧路SS | ShR-A 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 滝川SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 滝川SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 真駒内SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 真駒内SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 穂別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 配変C 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 配変D 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | ST | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 羽幌SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 羽幌SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 栄町SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 栄町SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 下川SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 剣淵SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 剣淵SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 咲来SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 三条SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 三条SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 三条SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 山部SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 鹿越SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 七条SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 朱鞠内SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 小頓別SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 上興部SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 上士別SS | 配変 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 上富良野SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 上富良野SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 神居SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 神居SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 6kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 智恵文SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 中川SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 忠和SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 忠和SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 東光SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 東光SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 苫前SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 美瑛SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 美瑛SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 美深SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 北の峰SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 北の峰SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 幌加内SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 名寄SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 学田SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 佐呂間SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 中湧別SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 中湧別SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 東光SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 当麻SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | ShR(A) 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 計根別SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 計根別SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 明野SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 釧路SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 清水SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 蘇牛SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 熊石SSTC | 警報停止応動タイムアウ | ト | 発生
2018-09-06 03:26 | 沼ノ端SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 愛国SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 橋北SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 橋北SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 橋北SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 橋北SS | 配変D 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 橋北SS | 配変E 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 釧路SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 釧路SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 釧路SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 計根別SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 湖畔SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 士幌SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 士幌SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 鹿追SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 新得SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 新得SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 清水SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 舌辛SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 蘇牛SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 鶴居SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 鶴居SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 配変 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 別保SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 別保SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 飽別SS | 6kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 浦幌SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV所内電源27 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | スクリーン後水槽水位 | 上限２段発生 | 26cm(-5cm)
2018-09-06 03:25 | 七重浜SS | 配変A6kV27 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | スクリーン後水槽水位 | 上限１段発生 | 26cm(-8cm)
2018-09-06 03:26 | PS | スクリーン後水槽水位 | 上限２段発生 | 55cm(-1cm)
2018-09-06 03:26 | PS | スクリーン後水槽水位 | 上限１段発生 | 55cm(-3cm)
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽スクリーン後水位 | 下限１段発生 | -200cm(-40cm)
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽スクリーン後水位 | 下限２段発生 | -200cm(-43cm)
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽スクリーン前水位 | 下限１段発生 | -300cm(-40cm)
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽スクリーン前水位 | 下限２段発生 | -300cm(-43cm)
2018-09-06 03:26 | PS | スクリーン後水槽水位 | 上限２段発生 | 54cm(-1cm)
2018-09-06 03:26 | PS | スクリーン後水槽水位 | 上限１段発生 | 54cm(-3cm)
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位 | 上限２段発生 | 44cm(10cm)
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位 | 上限１段発生 | 44cm(-2cm)
2018-09-06 03:26 | PS | スクリーン前水槽水位 | 下限２段発生 | -300cm(-150cm)
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位 | 上限２段発生 | 47cm(10cm)
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位 | 上限１段発生 | 47cm(-1cm)
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位 | 上限２段発生 | 22cm(-1cm)
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位 | 上限１段発生 | 22cm(-5cm)
2018-09-06 03:26 | PS | スクリーン後水槽水位 | 上限２段発生 | 29cm(-2cm)
2018-09-06 03:26 | PS | スクリーン後水槽水位 | 上限１段発生 | 29cm(-10cm)
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位 | 下限１段発生 | -150cm(-65cm)
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位 | 下限２段発生 | -150cm(-90cm)
2018-09-06 03:26 | PS | スクリーン後水槽水位 | 上限２段発生 | 33cm(0cm)
2018-09-06 03:26 | PS | スクリーン後水槽水位 | 上限１段発生 | 33cm(-5cm)
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位 | 下限１段発生 | -200cm(-30cm)
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位 | 下限２段発生 | -200cm(-80cm)
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位 | 下限１段発生 | -217cm(-70cm)
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位 | 下限２段発生 | -217cm(-80cm)
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位 | 下限１段発生 | -275cm(-130cm)
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位 | 下限２段発生 | -275cm(-140cm)
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位(前) | 上限２段発生 | 8cm(-1cm)
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位(前) | 上限１段発生 | 8cm(-6cm)
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位 | 下限１段発生 | -200cm(-40cm)
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位 | 下限２段発生 | -200cm(-85cm)
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位 | 上限２段復帰 | -200cm(-3cm)
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位 | 上限１段復帰 | -200cm(-5cm)
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位 | 下限１段発生 | -200cm(-20cm)
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位 | 下限２段発生 | -200cm(-35cm)
2018-09-06 03:26 | PS | スクリーン前水槽水位 | 下限１段発生 | -300cm(-60cm)
2018-09-06 03:26 | PS | スクリーン前水槽水位 | 下限２段発生 | -300cm(-80cm)
2018-09-06 03:26 | PS | スクリーン前水槽水位 | 下限１段発生 | -337cm(-60cm)
2018-09-06 03:26 | PS | スクリーン前水槽水位 | 下限２段発生 | -337cm(-110cm)
2018-09-06 03:26 | PS | 第1水槽水位 | 下限１段発生 | -239cm(-60cm)
2018-09-06 03:26 | PS | 第1水槽水位 | 下限２段発生 | -239cm(-80cm)
2018-09-06 03:26 | PS | スクリーン前水槽水位 | 下限１段発生 | -132cm(-60cm)
2018-09-06 03:26 | PS | スクリーン前水槽水位 | 下限２段発生 | -132cm(-80cm)
2018-09-06 03:26 | PS | スクリーン後水槽水位 | 下限１段発生 | -300cm(-80cm)
2018-09-06 03:26 | PS | スクリーン後水槽水位 | 下限２段発生 | -300cm(-150cm)
2018-09-06 03:26 | PS | スクリーン前水槽水位 | 上限２段発生 | 31cm(0cm)
2018-09-06 03:26 | PS | スクリーン前水槽水位 | 上限１段発生 | 31cm(-3cm)
2018-09-06 03:26 | PS | スクリーン前水槽水位 | 上限２段発生 | 27cm(-2cm)
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位(後) | 上限１段発生 | -4cm(-8cm)
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 187kV連変 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 稚内西SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | C6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 東光SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 1G電力運転禁止帯１ | 逸脱発生 | 0.1MW(0.1,0.2)
2018-09-06 03:26 | 三条SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 三条SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 羽幌SS | SC-A 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 羽幌SS | SC-B 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 茅沼SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 羽幌SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 羽幌SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 山部SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 山部SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 静内SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 藻岩SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 藻岩SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 藻岩SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 藻岩SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 幌別SS | 64 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | 103TL PW断線 | 動作
2018-09-06 03:25 | 八雲SS | 33kV27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 幌別SS | 65 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 幌別SS | 66 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | ｻｰｼﾞﾀﾝｸ水位異常 | 発生 | 03:25:31 MSL
2018-09-06 03:26 | PS | 6kV27B | 動作
2018-09-06 03:26 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | ShR-A 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | SC-C 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 札幌中央SS | 配変D 33kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 岩清水SWS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:26 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 東山SS | 配変B6kV27 | 動作
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 三条SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 山部SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 朱鞠内SS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 朱鞠内SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 31TL 線路電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 美瑛SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 名寄SS | 22kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:26 | 西音更SS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西音更SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 飽別SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 壮瞥SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 豊浦SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 187kV 合成母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 275kV 合成乙電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 275kV B2母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 22kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 熊石SS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 66kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 江差SS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 江差SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 鹿部SS | 22kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 七飯SS | 22kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 七飯SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 上ノ国SS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 上磯SS | 66kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 上磯SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 清水川SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 相沼内SS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 187kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 187kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 187kV 合成母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 66kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 66kV 合成母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 長万部SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 東山SS | 66KV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 湯川SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 函館SS | 66kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 函館SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 函館SS | 66kV 合成母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 八雲SS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 八雲SS | 66kV C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 鰔川SS | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 鰔川SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 66kV 線路電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 275kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 275kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 275kV 合成母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV 合成母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 66kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 66kV 合成母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 石川SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 187kV 線路電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 北斗CS | 275kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 北斗CS | 275kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 61TL 線路電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 61TL 線路電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | ニセコSS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 芦別SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 茨戸SS | 66kV甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 円山SS | 66kV A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 円山SS | 66kV C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 茅沼SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 岩内SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 錦橋SS | 22kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 錦橋SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 琴似SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 倶知安SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 栗山SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 桑園SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 187 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 187 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 66kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 恵南SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 元村SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 元町SS | 66kV乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 元町SS | 66kV甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 厚別SS | 66kV A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 厚別SS | 66kV C母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 江別SS | 66kV甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 国富SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 砂川SS | 66kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 砂川SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 作開SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 小樽SS | 66kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 小樽SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 新琴似SS | 66kV A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 新琴似SS | 66kV C母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 真駒内SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 澄川SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 澄川SWS | 66kV乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 澄川SWS | 66kV甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 187kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 187kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 66kV乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 187 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 187 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 66kV乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 66kV甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 187 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 187 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 66kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 187 乙B母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 187 甲B母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 187 乙A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 187 甲A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 275 乙A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 275 甲A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 275 乙B母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 275 甲B母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 187 乙A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 187 甲A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 275 乙A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 275 甲A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 石狩SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 川沿SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 泉沢SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 双葉SWS | 187 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 双葉SWS | 187 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 藻岩SS | 66kV甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 大谷地SS | 66kV甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 大通SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 大麻SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 滝川SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 拓北SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 長橋SS | 66kV甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 長沼SS | 66kV A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 長沼SS | 66kV C母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 島松SS | 66kV甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 当別SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 屯田SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 奈井江SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | 66kV A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | 66kV B母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | 66kV C母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 187 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 187 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 66kV乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 66kV甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 南三条SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 南清水沢SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 二十四軒SS | 66kV甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 晩翠SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 美唄SS | 66kV甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 美園SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 187 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 187 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 66kV乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 66kV甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 文珠SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 峰延SWS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 豊平SS | 66kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 豊平SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 北広島SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 187 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 187 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 66kV甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 幌北SS | 66kV乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 幌北SS | 66kV甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 茂尻SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 由仁SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 夕張SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 余市SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 留産SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 山鼻SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 樽川SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西岡SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 美香保SS | 66kV甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 藤野SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 上江別SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 本町SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 篠路SS | 187 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 篠路SS | 187 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 篠路SS | 66kV乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 篠路SS | 66kV甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西双葉SWS | 275kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西双葉SWS | 275kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 275 乙A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 275 乙B母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 275 甲A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 275 甲B母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 187 乙B母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 187 甲B母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 275 乙B母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 275 甲B母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS(屋外) | 275kV A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS(屋外) | 275kV B母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 輪厚SS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 札幌中央SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 札幌中央SS | 66kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 275 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 275 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 66kV甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | ニセコSS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | ニセコSS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:27 |  | 標定距離 | 受信
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | PS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 咲来SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西野SS | ShR-1 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西野SS | ShR-3 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西野SS | ShR-5 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 連変A 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | 壮瞥SSTC | 警報停止応動タイムアウ | ト | 発生
2018-09-06 03:26 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:27 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 虻田SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 虻田SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 柏原SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 壮瞥SSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:27 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 下流警報用CDT故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | 幌別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 小樽SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 小樽SS | 33kV 27
2018-09-06 03:26 | 下川SS | 22kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 66kV 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 連変A 3次 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 連変 ポンプ故障
2018-09-06 03:26 | 篠路SS | 連変A タップ渋滞 | 発生
2018-09-06 03:26 | 篠路SS | 連変A 22kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 下川SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 上士別SS | 配変 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 中川SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 文珠SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 連変1 冷却機故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 神居SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 神居SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 幌満SS | 33kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 豊浦SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 配変 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 連変A 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 東静内SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 旭川SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 整流器故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 上ノ国SS | 33kV27 | 動作
2018-09-06 03:26 |  | 取水ゲート故障 | 発生
2018-09-06 03:26 |  | 土砂吐ゲート故障 | 発生
2018-09-06 03:26 |  | 電源設備異常 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | ShR 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | SC 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 共通シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 舌辛SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 | 忠和SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:26 | 充停電判定 | PS2G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:26 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:26 | 富川SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | SR1 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 275kV 集油水槽故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 洞爺SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 22kV27 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 3kV27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 鰔川SS | 電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 |  | 水位計異常 | 発生 | 03:25:32 MSL
2018-09-06 03:26 | PS | 100kV 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | ダム | 設備重故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 | 萩原SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 導水路ゲート異常 | 発生
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | B33kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 連絡線軽故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | 所内トリップ | 動作
2018-09-06 03:26 | 二十四軒SS | 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 熊石SS | 電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 275連変Aクーラ故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 名寄SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 清水SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 | 砂川SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 所内 6kV 27(屋内) | 動作
2018-09-06 03:26 | 大通SS | 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | No1下警局故障(SP2-4) | 発生
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | ダム | センサー異常 | 発生
2018-09-06 03:27 | 枝幸SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 幌延SS | 電制1段(転送) | 動作
2018-09-06 03:26 | ダム | センサー異常 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 187kV本館A整流器故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 湖畔SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 62TL 空気系故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 61TL 空気系故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 1995-01-01 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位低下2段 | 発生 | 03:25:33 MSL
2018-09-06 03:26 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 連B 2次43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 108 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 275kV オシロ | 動作
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 集油槽異常 | 発生 | 03:25:34 MSL
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 整流器(187kV)故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | ダム | 設備軽故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 連変B 3次 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 連変 ポンプ故障
2018-09-06 03:26 | 声問SS | 電制1段(転送) | 動作
2018-09-06 03:26 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 東釧路SS | 187kV 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 14 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 11 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 201TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 202TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 12 43V切換無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 15 43V切換無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 118TL 43V切換無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 117TL 43V切換無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 茂尻SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 晩翠SS | 配変A軽故障(LR) | 発生 | 03:25:33 MSL
2018-09-06 03:26 | 旭川嵐山SWS | 107TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 旭川嵐山SWS | 106TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 旭川嵐山SWS | 104TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 旭川嵐山SWS | 103TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 旭川嵐山SWS | 105TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 旭川嵐山SWS | 108TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 旭川嵐山SWS | 102TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 旭川嵐山SWS | 101TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | ShR(A) 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 101 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 90 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 60･70 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 104 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 103 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 102 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 新冠SWS | 103 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 新冠SWS | 106 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 新冠SWS | 107 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 新冠SWS | 105 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 新冠SWS | 100 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 103 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 連A 2次43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 連C 2次43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 112 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 連B 1次43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 107 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 100 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 連C 1次43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 104 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 連A 1次43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 103 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 107 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 114 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 104 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 函館SS | 60 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 函館SS | 1 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 函館SS | 65TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 函館SS | 62TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 函館SS | 71TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 函館SS | 72TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 6kV27B | 動作
2018-09-06 03:27 | ダム | 取水門 43A | 手動
2018-09-06 03:26 | PS | 1号発電機遮断 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 浦幌SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 足寄SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | PS | 放水路水位異常 | 発生 | 03:25:34 MSL
2018-09-06 03:27 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:26 | 上磯SS | 配変A6kV27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 上磯SS | 配変B6kV27 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | SC-A 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 6kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 三石SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 上磯SS | 67TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 上磯SS | 68TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 上磯SS | 2 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 上磯SS | 72TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 上磯SS | 71TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 上磯SS | 1 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 上磯SS | 62TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 上磯SS | 64TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 上磯SS | 61TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 上磯SS | 63TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 上磯SS | 60 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 上磯SS | 65TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 上磯SS | 14 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 275連変Bクーラ故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 275連変Bクーラ故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 電制1段(転送) | 動作
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 電制1段(転送) | 動作
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 100 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 200 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 104TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 連変B 2次 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 101TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 103TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 106TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 102TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 連変A 2次 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 105TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 連変A 1次 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 連変B 1次 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 102TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 105TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 107TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 101TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 112TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 103TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 104TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 106TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 111TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 澄川SS | 雑装置故障(変電) | 発生
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 113 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 17 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 342 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 345 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 206 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 205 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 208 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 207 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 211 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 201 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 203 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 202 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 204 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 212 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 344 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 341 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | 6.6kV A系27 | 発生
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | 6.6kV B系27 | 発生
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | 200・100V 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | 所変C故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | 所変D故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | 所変E故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | 所変F故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | 420V A系27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | 420V B系27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 元村SS | 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 茅沼SS | 43LC 切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 篠路SS | 連B1次 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | オシロ(66kV) | 復帰
2018-09-06 03:26 | 追分SWS | 102 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 追分SWS | 105 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 追分SWS | 101 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 追分SWS | 103 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 追分SWS | 104 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 追分SWS | 106 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 旭川統括電力C | 商用電源喪失 | 発生
2018-09-06 03:26 | 小頓別SS | 100kV 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 星が浦SS | 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 星が浦SS | UFR装置故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 114TL 43V切換無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 113TL 43V切換無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 187kV BP 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | ShR-B 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 |  | 水路水位計故障 | 発生 | 03:25:34 MSL
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:26 | 伊達SS | 62 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 伊達SS | 63 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 伊達SS | 64 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 伊達SS | 65 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 伊達SS | 67 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 伊達SS | 68 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 65 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 68 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 71 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 61 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 62 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 63 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 64 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 66 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 67 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 72 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 60･70 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 18 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 倶知安SS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 動作
2018-09-06 03:26 | 大野SS | VQCループ不成立検出 | 動作
2018-09-06 03:26 | 函館SS | 66TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 函館SS | 73TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 函館SS | 61TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北斗CS | 11 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 士別SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 | ダム | 下流警報局異常 | 発生
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:26 | 充停電判定 | PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 03:26 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 別保SS | 66kV 43V切替不良 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 275kV連変Aクーラ故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 野幌SS | 43LC 切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 | ダム | 管理装置CPU異常 | 発生
2018-09-06 03:26 | 明野SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:26 | 石川SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 鹿部SS | 配変A6kV27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 102TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 104TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 奈井江SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 奈井江SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 奈井江SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 奈井江SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 芦別SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 芦別SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 芦別SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 芦別SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 芦別SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 芦別SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 長沼SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 長沼SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西岡SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西岡SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 樽川SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 樽川SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | ShR-5 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 琴似SS | 63・64TL PW断線 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 86-1B | 動作
2018-09-06 03:25 | PS | DL 79Z | 動作
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 連変C 冷却機故障 | 発生
2018-09-06 03:26 |  | 27S1 | 動作
2018-09-06 03:26 |  | 27R1 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 連変A 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 66kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 102TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 |  | 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 砂川SS | 65TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 砂川SS | 66TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 砂川SS | 60CB 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 北三条SS | 配変C クーラー故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 長橋SS | 66kV 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 円山SS | 62TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 美香保SS | 60CB 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 美香保SS | 61TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 美香保SS | 62TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 美香保SS | 63TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 美香保SS | 64TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 長橋SS | 63TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 長橋SS | 65TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 長橋SS | 64TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 長橋SS | 66TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 札幌中央SS | 61TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 札幌中央SS | 63TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 札幌中央SS | 64TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 札幌中央SS | 66TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 札幌中央SS | 62TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 札幌中央SS | 65TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 札幌中央SS | 67TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 72TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 205TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 206TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:25 | 西旭川SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 1995-01-01 | 復帰
2018-09-06 03:26 | ダム | 制御装置故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 蒸気設備故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 配変軽故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | 晩翠SS | 配変B軽故障(LR) | 発生 | 03:25:35 MSL
2018-09-06 03:26 | PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 03:26 |  | SC制御渋滞信号受信 | 復帰
2018-09-06 03:26 | ダム | 合流点水位計異常 | 発生 | 03:25:34 MSL
2018-09-06 03:26 | 大野SS | SC制御機器なし検出 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大野SS | SHR制御機器なし検出 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 22kV27 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 圧油油面異常 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 連変2 冷却機故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 港南SS | 66kV 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | 連変Cクーラー故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 軍川SS | 電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | CDT 故障 (取水口) | 復帰
2018-09-06 03:25 | 名寄SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 動作
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 1号発電機故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | ダム | 設備異常 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 1995-01-01 | 動作
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 連変C 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位上昇 | 発生 | 03:25:36 MSL
2018-09-06 03:26 | PS | CDT故障 忠別川取水 | 発生
2018-09-06 03:26 | 相沼内SS | 33kV27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | 貯水槽異常 | 復帰 | 03:25:27 MEL 2
2018-09-06 03:26 | 中川SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 空調故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 輪厚SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 | 神居SS | 配変C 保護装置不良 | 発生
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 187kV連変 タップズレ | 発生
2018-09-06 03:26 | 早来SS | 66kV 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | ShR(C) 27 | 復帰
2018-09-06 03:25 | 苫前SS | DL 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 鹿越SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 鹿越SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 北の峰SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北の峰SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 北の峰SS | 所内電源故障
2018-09-06 03:26 | 栄町SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 栄町SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 美瑛SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 美瑛SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 苫前SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 明野SS | 配変C 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 明野SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | ShR-27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | ShR-27 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 中湧別SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 中湧別SS | 6KV 27
2018-09-06 03:26 | 中湧別SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 中湧別SS | 6KV 27
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | ShR 27 | 動作
2018-09-06 03:25 | 咲来SS | 配変A 故障. | 発生
2018-09-06 03:25 | 咲来SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 学田SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 新所内 6kV 27(屋外) | 動作
2018-09-06 03:26 | 朱鞠内SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 朱鞠内SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 朱鞠内SS | 連変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 朱鞠内SS | 33kV 27
2018-09-06 03:26 | 山部SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 山部SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 新所内 6kV 27(屋内) | 動作
2018-09-06 03:26 | 中湧別SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 | 忠和SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:25 | 豊浦SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 幌延SS | 電制1段(転送) | 動作
2018-09-06 03:26 | 新旭川SS | 60 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 新旭川SS | SC 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 新旭川SS | 61TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 新旭川SS | 62TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 62 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 63 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 佐呂間SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | 15 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | 62TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | 63TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | 102TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | 187KV 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | 14 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | SC-A 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | 67TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | 65TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | 68TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | 66TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | SC-C 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | 60・70 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 澄川SWS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 澄川SWS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 澄川SWS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 澄川SWS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 澄川SWS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 澄川SWS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 澄川SWS | 64TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 澄川SWS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 澄川SWS | 65TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 澄川SWS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 澄川SWS | 66TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 澄川SWS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 澄川SWS | 72TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 澄川SWS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 澄川SWS | 71TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 澄川SWS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西双葉SWS | 206TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西双葉SWS | 201TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西双葉SWS | 202TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西双葉SWS | 205TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西双葉SWS | 207TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西双葉SWS | 203TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西双葉SWS | 204TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西双葉SWS | 208TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 幌北SS | 68TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 幌北SS | 67TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 幌北SS | 60 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 幌北SS | 66TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 幌北SS | 65TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:27 | 緑町SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | PS | 187kV 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 275kV連変Bクーラ故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 島松SS | リレー故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 登別青葉SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 | 沼ノ端SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 | ダム | CDT装置異常 | 発生
2018-09-06 03:26 | ダム | CDT装置異常 | 発生
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | 配変A リレー故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 計根別SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 275連変Bクーラー故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 275連変Bクーラ故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 275連変Bクーラ故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 集油ポンプ異常 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 1995-01-01 | 動作
2018-09-06 03:26 | 藻岩SS | 配変リレー故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大谷地SS | リレー故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 当麻SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 |  | 取水口装置異常 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 余水路放流警報故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 187kV オシロ | 動作
2018-09-06 03:26 | ダム | 監視装置異常 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:26 | 旭川嵐山SWS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:26 | 旭川嵐山SWS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | 苫小牧中央SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:26 | 新冠SWS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 275kV 全停遮断 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | 配変C リレー故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | EG | 運転
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:26 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 動作
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 187 A オシロ | 動作
2018-09-06 03:26 | ダム | 下流警報故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | ShR(A) 27 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 釧路SS | 68TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 103TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 101TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 鶴居SS | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 舌辛SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 舌辛SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 鶴居SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 187kV 連変A 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 187kV 連変B 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 187kV 連変C 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | ShR 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 上富良野SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | 173TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | 174TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | 172TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | SC-A 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | ShR 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | 171TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | 60 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | 64TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | 66TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | 連変B 1次 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | 62TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | SC-C 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | 65TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | 連変B 2次 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 63 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 68 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 64 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 67 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 64 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 61 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 上部調整池回線断 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大岸SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大岸SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 西野SS | SC-1 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 205TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 202TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 緑町SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 緑町SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 緑町SS | 配変C 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 緑町SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 12 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 105TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 102TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 112TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 103TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 104TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 111TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 106TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 14 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 11 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 201TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 203TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 101TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 113TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 15 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 206TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 75 転送トリップ | 動作
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 75 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 東釧路SS | 67TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 東釧路SS | 68TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 東釧路SS | 71TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 東釧路SS | 62TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 東釧路SS | 61TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 東釧路SS | ShR-A 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 東釧路SS | 60・70 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 62TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 東釧路SS | 103TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 64TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 65TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 63TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 60 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 73TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 66kV 1TL 青
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 73TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 66kV 1TL 赤
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 73TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 66kV 1TL 白
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 連変C 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 連B2次 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 長沼SS | 65TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 60 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 187kV 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | SC-A 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | SC-B 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 67TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 68TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 75TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | SC-C 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | SC-D 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 64TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 73TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 74TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 1 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 2 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | TQC 重故障
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 63TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 102TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 101TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 |  | 27R1 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 60 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 67TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 71TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 68TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 101TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 102TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 65TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 103TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 104TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | ダム | 設備異常 | 発生
2018-09-06 03:26 | ダム | 下流警報故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 上部調整池回線渋滞 | 発生
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | オシロ(187.110kV) | 動作
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 1MTr 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 275連変Aクーラー故障 | 発生
2018-09-06 03:26 |  | 66kV27 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 復帰
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 187 A オシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 1995-01-01 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 美瑛SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 03:26 | 新冠SWS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | 旭川統括電力C | 受電切換中 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | オシロ(187.110kV) | 復帰
2018-09-06 03:26 |  | SC制御渋滞信号受信 | 受信
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 圧油槽異常 | 発生
2018-09-06 03:26 | 双葉SWS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 275連変Bクーラ故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 275連変Bクーラ故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 情報組合盤BSC制御渋滞 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 情報組合盤ASC制御渋滞 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | SC投入信号受信 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 上興部SS | 配変A 軽故障(本体) | 復帰 | 03:25:29 MEL 2
2018-09-06 03:26 | 橋北SS | 旧館 配変 87 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 連変A タップ渋滞 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 連変B タップ渋滞 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 配変 DL 79Z | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 1995-01-01 | 動作
2018-09-06 03:26 | 琴似SS | 63・64TL PW断線 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 圧油ポンプ予備機 | 起動
2018-09-06 03:27 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 変圧器(SVC)軽故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 66kV 3ShR-27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 66kV 4ShR-27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 美園SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 美園SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 美園SS | リレー故障
2018-09-06 03:26 | 美園SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 美園SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 美園SS | リレー故障
2018-09-06 03:26 | 大通SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大通SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 大通SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大通SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 大通SS | 配変C故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大通SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 余市SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 余市SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 余市SS | リレー故障
2018-09-06 03:26 | 余市SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 余市SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 余市SS | リレー故障
2018-09-06 03:26 | 余市SS | 33kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 島松SS | 配変D故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 島松SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | PS | 圧油系故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 野幌SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 野幌SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 野幌SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 野幌SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 二十四軒SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 二十四軒SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 二十四軒SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 二十四軒SS | 64TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 二十四軒SS | 60 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 二十四軒SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 二十四軒SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 二十四軒SS | リレー故障
2018-09-06 03:26 | 二十四軒SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 二十四軒SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 二十四軒SS | リレー故障
2018-09-06 03:26 | 泉沢SS | 63TL リレー故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 美唄SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 美唄SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 美唄SS | 配変C故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 美唄SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 泉沢SS | 64TL リレー故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 作開SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 作開SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 作開SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 作開SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 白石SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 白石SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 大谷地SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大谷地SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 大谷地SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大谷地SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 大谷地SS | 配変C故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大谷地SS | 6kV 27
2018-09-06 03:27 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 弱点ピン折損 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 大麻SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大麻SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 大麻SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 大麻SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大麻SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 大麻SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 島松SS | 21 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 島松SS | ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 茅沼SS | 配変A故障. | 発生
2018-09-06 03:26 | 茅沼SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 茅沼SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 茅沼SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 緑町SS | 63 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 緑町SS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 美深SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 美深SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 美深SS | SC 故障
2018-09-06 03:26 | 東川SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | 61TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西旭川SS | 63TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | 101TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | 61TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | 69TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北の峰SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位異常 | 発生 | 03:25:42 MSL
2018-09-06 03:26 | 剣淵SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 剣淵SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 剣淵SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 剣淵SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | オシロ(187kV) | 動作
2018-09-06 03:26 | 岩内SS | 転送遮断 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 43V(連変2次)切替不良 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 3 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 茂尻SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 茂尻SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 187kV 連変A 全停遮断 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 187kV 連変B 全停遮断 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 187kV 連変C 全停遮断 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 187kV 連変D 全停遮断 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 茂尻SS | 64TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 茂尻SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 275連変Bクーラ故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 275連変Bクーラ故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 八雲SS | 33kV27 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 | PS | F1 27L | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | 苗穂SS | 連変A 全停遮断 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 真駒内SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 真駒内SS | 配変 保護装置不良
2018-09-06 03:26 | 真駒内SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 真駒内SS | 配変 保護装置不良
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | 所内トリップ | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 195L | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 |  | 27 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 |  | 27 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 |  | 27 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 |  | 11用27 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 |  | 27 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 |  | 27 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 |  | 27 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 275連変Bクーラ故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | ダム | 水路水位異常 | 復帰 | 03:25:37 MEL 2
2018-09-06 03:26 | 輪厚SS | 自動受電切替中 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | オシロ(66kV) | 動作
2018-09-06 03:26 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:26 | ダム | 電源設備異常 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 江別SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 |  | 取水ゲート故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 |  | 土砂吐ゲート故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 187連変C 全停遮断 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 66kV青相 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 66kV赤相 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 66kV白相 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 1995-01-01 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 275kV 全停遮断 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位異常 | 発生 | 03:25:48 MSL
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 66kV 青相 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 66kV 赤相 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 66kV 白相 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 | 宇円別SS | 66kV 全停遮断 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | ダム | 設備異常 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 下流警報装置子局故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位差 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 111TL 操作圧低下 | 発生
2018-09-06 03:26 | 橋北SS | 旧館 配変 87 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 03:26 | PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | リレー故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 43V(66kV)切替不良 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽溢水 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 103TL 操作圧低下 | 発生
2018-09-06 03:26 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 187kV オシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 275kV オシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 情報組合盤BSC制御渋滞 | 受信
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 情報組合盤ASC制御渋滞 | 受信
2018-09-06 03:26 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | ダム | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:26 | 留萌SS | 本館 | 入所
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | Cオシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | EG.. | 運転
2018-09-06 03:26 | PS | 所内AC電源異常 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | 420V A系27 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | 420V B系27 | 復帰
2018-09-06 03:26 | ダム | 水位異常 | 復帰 | 03:25:45 MEL 2
2018-09-06 03:26 | ダム | 取水口設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 油検出器故障 | 復帰
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | PS(屋外) | H27-AC200(保安) | 復帰
2018-09-06 03:26 | 西音更SS | 70 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西音更SS | 64TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西音更SS | 62TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西音更SS | 63TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西音更SS | 61TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 新旭川SS | 71TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 95HL | 復帰
2018-09-06 03:26 | 学田SS | 配変A 保護装置不良 | 発生
2018-09-06 03:26 | 栄町SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 栄町SS | 継電器故障
2018-09-06 03:26 | 栄町SS | 64TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 栄町SS | 継電器故障
2018-09-06 03:26 | 三条SS | 継電器故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | SC重故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 奈井江SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 奈井江SS | 保護装置不良
2018-09-06 03:26 | 奈井江SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 奈井江SS | 保護装置不良
2018-09-06 03:26 | 芦別SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 芦別SS | 配変 保護装置不良
2018-09-06 03:26 | 芦別SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 芦別SS | 配変 保護装置不良
2018-09-06 03:26 | 晩翠SS | 43LC 切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS(屋外) | H27-AC100(保安) | 復帰
2018-09-06 03:27 | 壮瞥SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 港南SSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:27 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | 所変C故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 新得SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 新得SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 新得SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 新得SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 夕張SS | 63LRA軽故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV A母線 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 上ノ国SS | 配変A6kV27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 厚沢部SS | 6kV27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | SC-C 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 連変B クーラー故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 111TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 187 1L 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 112TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 187 2L 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 14 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 江差SS | 連変33kV27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 江差SS | 配変B6kV27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 北斗CS(対向用) | 1極純水冷却系 重故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北斗CS(対向用) | AFCロック1 | 動作
2018-09-06 03:26 | 名寄SS | 101TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 名寄SS | 102TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 名寄SS | 103TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 名寄SS | 104TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 名寄SS | 105TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 名寄SS | 100CB 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 三川SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 三川SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 三川SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 三川SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 熊石SS | K配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 熊石SS | 6kV27
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 101TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 102TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 107TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 108TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 名寄SS | UFR | 復帰
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 100 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 103TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 104TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 連変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 187kV 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 187kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 連変軽故障
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 連変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 187kV 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 187kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 連変軽故障
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 11 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 187kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 14 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 187kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 17 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 187kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 南大夕張SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 南大夕張SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 落部SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 落部SS | 6kV27
2018-09-06 03:26 | 東山SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 | 七重浜SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | PS | 61TL 事故* | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 62TL 事故* | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 63TL 事故* | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 64TL 事故* | 動作
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 連変 1次トリップ | 動作
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 187kV 連変 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 連変 2次トリップ | 動作
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 187kV 連変 全停遮断
2018-09-06 03:25 | 柏原SS | 63 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 柏原SS | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:25 | 柏原SS | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 柏原SS | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 101TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 187kV ヒーター断
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 66kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 64TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 66kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西春別SS | 70CB 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大岸SS | 63 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大岸SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:25 | 柏原SS | 64 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 柏原SS | 66kV 2TL 86
2018-09-06 03:25 | 柏原SS | 62 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 柏原SS | 66kV 2TL 86
2018-09-06 03:26 | 別保SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 別保SS | 66kV 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 別保SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 別保SS | 66kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 別保SS | 65TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 別保SS | 66kV 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 別保SS | 66TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 別保SS | 66kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 別保SS | 60CB 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 生田原SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 | 幌満SS | 配変A 保護装置不良 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 圧油圧力異常 | 発生
2018-09-06 03:26 | 新旭川SS | 63TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 新旭川SS | 64TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 新旭川SS | 65TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 新旭川SS | 66TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 三条SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 苫小牧中央SS | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | オシロ(187kV) | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 1G 弱点ピン折損 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 2MTr 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:26 | 小頓別SS | 66kV 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | サージタンク水位異常 | 復帰 | 03:25:48 MEL 2
2018-09-06 03:26 | PS | 放水池水位異常 | 復帰 | 03:25:48 MEL 2
2018-09-06 03:26 | 西野SS | ShR-1 27 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 | 西野SS | ShR-3 27 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | 所変D故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 2G 弱点ピン折損 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 排水系故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 1G給水ストレーナ故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | ダム | 本館(ダム監視室) | 入所
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 107TL 操作圧低下 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 111TL 操作圧低下 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位異常 | 発生 | 03:25:59 MSL
2018-09-06 03:26 | PS | 排水予備機 | 起動
2018-09-06 03:26 | PS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 |  | 水位計異常 | 復帰 | 03:25:48 MEL 2
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | オシロ(66kV) | 復帰
2018-09-06 03:26 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:26 | ダム | 水路水位異常 | 復帰 | 03:25:50 MEL 2
2018-09-06 03:26 | ダム | 取水口設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | 所変E故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | ダム | 軍川土木監視盤故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | 200・100V 27 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | 所変F故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位異常 | 発生 | 03:25:59 MSL
2018-09-06 03:26 | 橋北SS | 旧館 配変 87 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | ING設備故障(増築棟) | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 水車故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | ING設備故障(既存棟) | 復帰
2018-09-06 03:26 | 統括電力C桑園 | 消火設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 排水予備機 | 停止
2018-09-06 03:26 | PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 103TL 操作圧低下 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 上部調整池回線断 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 上部調整池回線渋滞 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | Aオシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 放水口分電盤一括故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 上部調整池 | 上部調整池重故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 南九条SS | Bオシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位異常 | 発生 | 03:26:06 MSL
2018-09-06 03:26 | 双葉SWS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 排水予備機 | 起動
2018-09-06 03:26 | PS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 給水予備機 | 起動
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 102TL 操作圧低下 | 発生
2018-09-06 03:26 | 双葉SWS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 小水車 | 起動
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 105TL 操作圧低下 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 112TL 操作圧低下 | 発生
2018-09-06 03:26 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 03:26 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:26 | 旭川統括電力C | 非常用電源 | 運転
2018-09-06 03:26 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 土木CDT断 | 発生
2018-09-06 03:26 |  | 高水位1段 | 発生 | 03:26:13 MSL
2018-09-06 03:26 | PS | 土木CDT断 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 建築設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 105TL 操作圧低下 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 201 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 侵入警戒 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 整流器故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 107TL 操作圧低下 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 112TL 操作圧低下 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 61TL 127 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:26 | 橋北SS | 旧館 配変 87 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | ジェットポンプ運転 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | ダム情報盤故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 北新得SS | 102TL 操作圧低下 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:26 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 札幌系制西 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | ShR タップ渋滞 | 発生
2018-09-06 03:26 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:26 | 札幌系制 | UPS 直流運転(A系) | 終了
2018-09-06 03:26 | PS | 2G 集油槽油面上昇1段 | 発生
2018-09-06 03:26 | 札幌系制 | UPS 直流運転(B系) | 終了
2018-09-06 03:26 | 大野SS | SC投入・遮断信号異常 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 水槽水位差 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 201 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 2Gスラストクーラ故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 275kV 空調故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 南三条SS | A TRトリップタイマ | 起動
2018-09-06 03:26 | 南三条SS | B TRトリップタイマ | 起動
2018-09-06 03:26 | PS | 所内 制御装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 非常用圧油ポンプ | 起動
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 187kV 空調故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | ダム | ダム設備故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 187連変B 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 187連変A 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | ダム | No.2取水ゲート故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | ダム | No.3取水ゲート故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | ダム | No.4取水ゲート故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:27 | 札幌系制西 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:27 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:27 | 南九条SS | 扉 | 開
2018-09-06 03:27 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:27 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:27 | ダム | No.1取水ゲート故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | ダム | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:27 | 双葉SWS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:27 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:27 | 双葉SWS | オシロ | 動作
2018-09-06 03:27 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 動作
2018-09-06 03:27 | ダム | 設備重故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 瞬時電圧低下(オシロ) | 復帰
2018-09-06 03:27 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:27 | PS | 小水車 | 停止
2018-09-06 03:27 | 釧路系制 | 伝送オシロ | 起動
2018-09-06 03:27 | ダム | No.1取水ゲート故障 | 復帰
2018-09-06 03:27 | ダム | No.2取水ゲート故障 | 復帰
2018-09-06 03:27 | ダム | No.3取水ゲート故障 | 復帰
2018-09-06 03:27 | ダム | No.4取水ゲート故障 | 復帰
2018-09-06 03:27 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:27 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:27 | ダム | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 2CB 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 恵南SS | 63TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 恵南SS | 65TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 恵南SS | 60 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 恵南SS | SC-A.B 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 恵南SS | 66TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 恵南SS | 64TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 連変C故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 連変軽故障
2018-09-06 03:26 | 虻田SS | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 虻田SS | 62 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 虻田SS | 63 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 虻田SS | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 15 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 連変2次43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 美唄SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 美唄SS | 61TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 美唄SS | リレー故障
2018-09-06 03:26 | 美唄SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 美唄SS | 62TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 美唄SS | 62TL 86
2018-09-06 03:26 | 美唄SS | リレー故障
2018-09-06 03:26 | 美唄SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 美唄SS | 63TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 美唄SS | リレー故障
2018-09-06 03:26 | PS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | PS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | リレー故障
2018-09-06 03:26 | 余市SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 余市SS | 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 余市SS | リレー故障
2018-09-06 03:26 | 余市SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 余市SS | 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 余市SS | リレー故障
2018-09-06 03:26 | 国富SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 国富SS | 66kV 127B
2018-09-06 03:26 | 国富SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 国富SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 国富SS | ヒーター断
2018-09-06 03:26 | 国富SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 国富SS | 66kV 227B
2018-09-06 03:26 | 国富SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 国富SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 国富SS | ヒーター断
2018-09-06 03:26 | 国富SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 国富SS | 66kV 127B
2018-09-06 03:26 | 国富SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 国富SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 国富SS | ヒーター断
2018-09-06 03:26 | 国富SS | 66TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 国富SS | 66kV 227B
2018-09-06 03:26 | 国富SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 国富SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 国富SS | ヒーター断
2018-09-06 03:26 | 元町SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 元町SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 元町SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 元町SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 元町SS | 65TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 元町SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 元町SS | 66TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 元町SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 元町SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 元町SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 元町SS | 67TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 元町SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 国富SS | 1 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 国富SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 国富SS | ヒーター断
2018-09-06 03:26 | 小樽SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 小樽SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 小樽SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 小樽SS | 64TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 小樽SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 小樽SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 大麻SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大麻SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 大麻SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 大麻SS | 64TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大麻SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 大麻SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 川沿SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 川沿SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 川沿SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 川沿SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 釧路SS | 61TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 釧路SS | 62TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 釧路SS | 64TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 舌辛SS | 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 釧路SS | 60 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:27 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 所内B 6kV Cub重故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 所内A 6kV Cub重故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 鰔川SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 鰔川SS | 6kV27
2018-09-06 03:26 | 鰔川SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 鰔川SS | 6kV27
2018-09-06 03:26 | 洞爺SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 洞爺SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 星が浦SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 星が浦SS | 66kV 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 星が浦SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 星が浦SS | 66kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 星が浦SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 星が浦SS | 66kV 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 星が浦SS | 64TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 星が浦SS | 66kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 星が浦SS | 60CB 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 小樽SS | 65TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 小樽SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | PS | 1G 重故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 中湧別SS | 6KV 59 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 1G 86-1B | 復帰
2018-09-06 03:26 | 美深SS | SC 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 山部SS | 63TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 茂尻SS | 63TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 茂尻SS | 64TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | TR軽故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 66TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 66kV 2TL 青
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 72TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 66kV 2TL 青
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 74TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 66kV 2TL 青
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 66TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 66kV 2TL 赤
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 72TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 66kV 2TL 赤
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 74TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 66kV 2TL 赤
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 66TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 66kV 2TL 白
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 72TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 66kV 2TL 白
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 74TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 66kV 2TL 白
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 61TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 62TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 連B2次 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 1G 冷却給水量低下 | 復帰
2018-09-06 03:27 | PS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:27 | PS | L1 | EG
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 101 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 102 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 103 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 187kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 104 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 187kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 106 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 107 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 187kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 108 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 187kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西室蘭SWS | 187kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 344CB43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 171TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西名寄SS | 172TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 64TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 篠路SS | 66TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 篠路SS | 60 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 篠路SS | 61TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 篠路SS | 62TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 篠路SS | 65TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 双葉SWS | 106TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 双葉SWS | 107TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 双葉SWS | 108TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 双葉SWS | 101TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 双葉SWS | 102TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 双葉SWS | 103TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 双葉SWS | 104TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 双葉SWS | 105TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 71TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 60 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 1CB 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 2CB 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 104TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 103TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 102TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 101TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 薄野SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 薄野SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 薄野SS | TR軽故障
2018-09-06 03:26 | 薄野SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 薄野SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 薄野SS | TR軽故障
2018-09-06 03:26 | 薄野SS | 配変C故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 薄野SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 薄野SS | TR軽故障
2018-09-06 03:26 | 薄野SS | 所内電源故障
2018-09-06 03:26 | 江差SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 江差SS | 62TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 江差SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 江差SS | 61TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | PS | GEN86-1B | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 66kV27
2018-09-06 03:26 | PS | AC故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北斗CS | 202TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北斗CS | 204TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北斗CS | 203TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北斗CS | 201TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | キュービクル故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 12 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 187kV 連変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 187kV 連変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 虻田SS | 61 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 虻田SS | 62 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 虻田SS | 63 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 300CB43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 345CB43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 201TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 202TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 341CB43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 342CB43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 102TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV279せず
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 43V(187kV)切替不良
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 103TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV1TL短絡
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV179せず
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 43V(187kV)切替不良
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 104TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV279せず
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 43V(187kV)切替不良
2018-09-06 03:26 | 厚沢部SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 60 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 薄野SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 薄野SS | 66kV 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 薄野SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 薄野SS | 66kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | PS | 6kV27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 相沼内SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 相沼内SS | 6kV27
2018-09-06 03:26 |  | 転送遮断 | 動作
2018-09-06 03:25 | 倶知安SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:25 | 倶知安SS | 配変 保護装置不良
2018-09-06 03:26 | 倶知安SS | 配変C故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 倶知安SS | 配変 保護装置不良
2018-09-06 03:26 | 倶知安SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 倶知安SS | 配変 保護装置不良
2018-09-06 03:26 | 島松SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 島松SS | ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 島松SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 島松SS | ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 余市SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 余市SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:27 | PS | 上カバー給排水装置故 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 65TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 豊浦SS | 61 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | 187kV連変B冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 予備電源重故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:27 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 66kV全停遮断
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 43V切替不良
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 66kV全停遮断
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 43V切替不良
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 43V切替不良
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 64TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 43V切替不良
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 65TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 43V切替不良
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 66TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 43V切替不良
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 67TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 66kV全停遮断
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 43V切替不良
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 68TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 66kV全停遮断
2018-09-06 03:26 | 五稜郭SWS | 43V切替不良
2018-09-06 03:26 | 壮瞥SS | 63 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 壮瞥SS | 66kV 27
2018-09-06 03:26 | 壮瞥SS | 配変 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 200 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 145 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 1 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 142 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 171TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 144 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 15 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 172TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 141 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 60 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 67TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 65TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 66TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 68TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 64TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 旭川SS | 63TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 古平SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 古平SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 古平SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 古平SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 厚沢部SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 | 江差SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 江差SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 南清水沢SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 南清水沢SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 南清水沢SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 南清水沢SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 61TL 全停遮断 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 62TL 全停遮断 | 動作
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 69TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 64TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 65TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 66TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 63TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 62TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 南札幌SS | 61TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 72TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:27 | 南早来SS | 202 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 03:26 | 北斗CS(対向用) | 第1極Tr 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:26 |  | 転送遮断 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 71TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 夕張SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 夕張SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 夕張SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 夕張SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 1CB 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | PS | 62 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | S510TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 早来SS | 60CB 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 早来SS | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 早来SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 早来SS | 64 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 早来SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 早来SS | 67 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 早来SS | 68 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | 七重浜SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:27 | 七重浜SS | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:27 | 七重浜SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:26 | 西野SS | ShR-3 リレー故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西野SS | ShR-1 リレー故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西野SS | ShR-3 リレー故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 西野SS | ShR-1 リレー故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 61TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 15 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 60・70 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 63TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 64TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 62TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 101TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 102TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 18 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 11 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 14 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 187kV BP 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 12 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北芽室SS | 17 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 連A2次 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 66TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 64TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | SC-C 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 連C2次 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | SC-B 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 連B1次 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 連A1次 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 63TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 187kV 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 66kV 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 連C1次 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 102TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 所変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西小樽SS | 65TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 連変C クーラー故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 73TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 66kV 1TL 青
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 66kV 1TL 赤
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 66kV 1TL 白
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 74TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 66kV 2TL 青
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 66kV 2TL 赤
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 66kV 2TL 白
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 66TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 66kV 2TL 青
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 66kV 2TL 赤
2018-09-06 03:26 | 西札幌SS | 66kV 2TL 白
2018-09-06 03:26 | PS | 圧油圧力異常 | 発生
2018-09-06 03:27 | PS | 1G 冷却水給水量低下 | 発生
2018-09-06 03:27 | PS | 給排水系故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | PS | 圧油圧力異常 | 発生
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | PS | 水槽水位異常 | 発生 | 03:26:49 MSL
2018-09-06 03:27 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 小頓別SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 小頓別SS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 大野SS | SVCクーラ重故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 187連変C クーラ故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 1G 冷却水系故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 1G 弱点ピン折損 | 発生
2018-09-06 03:26 | 文珠SS | 43LC 切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 配変C 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 配変 6kV 27
2018-09-06 03:26 | 鰔川SS | 6kV SC-27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 60CB 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 101TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 連変A 43V無電圧 2次 | 動作
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 65TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 66TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 連変B 43V無電圧 2次 | 動作
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 64TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:27 | 電圧制御 | 旭川SSND | ＰＲＧ制御 | 3分経過
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 102TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 103TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 104TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 連変A 43V無電圧 1次 | 動作
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 連変B 43V無電圧 1次 | 動作
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 63TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 62TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 61TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 03:26 | 鰔川SS | 33kV27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 軍川SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 軍川SS | 6kV27
2018-09-06 03:26 | 軍川SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 軍川SS | 6kV27
2018-09-06 03:26 | 南清水沢SS | 71TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 南清水沢SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 71 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 1 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 2 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 60 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 長万部SS | 配変Aリレー故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 長万部SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 101TL 事故* | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 102TL 事故* | 動作
2018-09-06 03:26 | 夕張SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 夕張SS | 全停遮断
2018-09-06 03:26 | PS | 105TL 事故* | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 106TL 事故* | 動作
2018-09-06 03:26 | 白石SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 白石SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 西野SS | 連変C 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 緑町SS | 複合開閉器故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 女満別SS | 187kV連変A冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | 苫小牧SS | 連変A 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | PS | 圧油系故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 275kV オシロ | 動作
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 連変B クーラー故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 恵庭SS | 連変A クーラー故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 1号発電機故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 発電機故障
2018-09-06 03:26 | PS | 2号発電機故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 発電機故障
2018-09-06 03:26 | PS | 3号発電機故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 発電機故障
2018-09-06 03:26 | PS | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 配変B故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 小樽SS | 63TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 小樽SS | 64TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 大谷地SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大谷地SS | TR重故障
2018-09-06 03:26 | 大谷地SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大谷地SS | TR重故障
2018-09-06 03:26 | 大谷地SS | 配変C故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大谷地SS | TR重故障
2018-09-06 03:26 | 大谷地SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大谷地SS | TR軽故障
2018-09-06 03:26 | 大谷地SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大谷地SS | TR軽故障
2018-09-06 03:26 | 大谷地SS | 配変C故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大谷地SS | TR軽故障
2018-09-06 03:26 | 倶知安SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 倶知安SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | PS | リレー故障
2018-09-06 03:26 | PS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 6kV 27
2018-09-06 03:26 | PS | リレー故障
2018-09-06 03:26 | PS | 63TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 64TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 66TL 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:27 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:27 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 60CB 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 62 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 63 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 64 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 65 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 73 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 67 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 66kV 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 71 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 勇払SS | 66kV 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 275連変A全停遮断 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 105TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV185S
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV1TL短絡
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV179せず
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 43V(187kV)切替不良
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 106TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV279せず
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 43V(187kV)切替不良
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 101TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 187kV 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 102TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 187kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 103TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 187kV 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 104TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 187kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 100 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 11 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 14 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西滝川SS | 43V切替無電圧
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | ShR-1故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | SC.ShR リレー故障
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | ShR-3故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | SC.ShR リレー故障
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 15故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 18故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 187kV全停遮断
2018-09-06 03:26 | PS | 101TL 事故* | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 102TL 事故* | 動作
2018-09-06 03:26 | 早来SS | 66kV 全停遮断 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 61 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 62 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 橋北SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 橋北SS | 旧館 配変 87
2018-09-06 03:26 | 橋北SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 橋北SS | 旧館 配変 87
2018-09-06 03:26 | 橋北SS | 配変C 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 橋北SS | 旧館 配変 87
2018-09-06 03:26 | 大岸SS | 63 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 飽別SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 飽別SS | 66kV 1TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 飽別SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 飽別SS | 66kV 2TL 全停遮断
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 3群 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大野SS | SVC43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 60CB43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 1群 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 2群 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 100CB43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 飽別SS | 6kV 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | 七飯SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 七飯SS | 6kV27
2018-09-06 03:26 | 七飯SS | 変圧器軽故障
2018-09-06 03:26 | 七飯SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 七飯SS | 6kV27
2018-09-06 03:26 | 七飯SS | 変圧器軽故障
2018-09-06 03:26 | 七飯SS | 連変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 七飯SS | 22kV27
2018-09-06 03:26 | 七飯SS | ヒータ断
2018-09-06 03:26 | 七飯SS | 変圧器軽故障
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 187kV連変B冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 12 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 18 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 22 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 61TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 15 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 62TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 63TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 64TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 65TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 66TL 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 66kVSC 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 66kVSC.ShR 43V無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | 留辺蘂SS | 82 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 排水装置故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 南清水沢SS | 71TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 275連変A全停遮断 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | DZﾛｹｰﾀ105TL | 復帰
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | SC.ShR リレー故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 川沿SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 川沿SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 水車故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | リレー故障
2018-09-06 03:26 | PS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | リレー故障
2018-09-06 03:26 | 二十四軒SS | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 二十四軒SS | クーラー軽故障
2018-09-06 03:26 | 二十四軒SS | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 二十四軒SS | クーラー軽故障
2018-09-06 03:26 | 南三条SS | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 南三条SS | 配変B 重故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | ダム | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:26 | 大野SS | SVC制御盤重故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 橋北SS | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 橋北SS | 旧館 配変 87
2018-09-06 03:26 | 橋北SS | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 橋北SS | 旧館 配変 87
2018-09-06 03:26 | 橋北SS | 配変C 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 橋北SS | 旧館 配変 87
2018-09-06 03:27 | 錦岡SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 66kV127B
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 66kV227B
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 66kV127B
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 64TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 66kV227B
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 67TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 66kV127B
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 68TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 66kV227B
2018-09-06 03:26 | 七飯SS | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 発電機母線 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 61TL 127 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 発電機母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 薄野SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 薄野SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 95L1 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 95L2 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 給水装置故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 夕張SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 中給事故報知 | 線ルートアウト | 発生
2018-09-06 03:26 | 中給事故報知 | 胆振幹線ルートアウト | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 発電機母線 27 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 61TL 127 | 動作
2018-09-06 03:26 | PS | 発電機母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 95H1 | 動作
2018-09-06 03:27 | 北七飯SS | DZﾛｹｰﾀ106TL | 動作
2018-09-06 03:27 | 北七飯SS | 187kVﾛｹｰﾀ標定距離(0.0 | km)
2018-09-06 03:26 | 西当別SS | 連変 ポンプ故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | DZﾛｹｰﾀ106TL | 復帰
2018-09-06 03:26 | 篠路SS | 連変A LR故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | PS | 1G 制御装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | PS | 2G 制御装置軽故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 連変B故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北江別SS | 連変軽故障
2018-09-06 03:27 | 富良野SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 電圧制御 | 北七飯SSGR 大野SS | GR 系 | 統ループ解除切替実行
2018-09-06 03:27 | 電圧制御 | 大野SSGR | イニシアチブ | 函館
2018-09-06 03:27 | 電圧制御 | 北七飯SSGR | イニシアチブ | 函館
2018-09-06 03:27 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:27 | 勇払SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 91SC故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 66kV SC-27
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | SC-187kV27
2018-09-06 03:26 | 七飯SS | ヒータ断 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 275kV オシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | 壮瞥SS | 63 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:27 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:26 | 小頓別SS | 102TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 小頓別SS | 102TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 小頓別SS | 100kV 全停遮断
2018-09-06 03:27 | PS | 圧油槽異常 | 発生
2018-09-06 03:27 | ダム | 水路水位異常 | 発生 | 03:26:57 MSL
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 飽別SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 飽別SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:27 | ダム | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:27 | 富川SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:27 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | ダム | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:27 | 湖畔SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:27 | 萩原SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:27 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:27 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 1分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:27 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-06 03:27 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-06 03:27 | 発電制御 | PS2G制御予定 | 2分経過です | 負荷変更制御
2018-09-06 03:27 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 8分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:27 | 発電制御 | 所内AC電源故障 | 中止条件有り
2018-09-06 03:27 | 電圧制御 | 女満別SSND | ＰＲＧ制御 | 3分経過
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:27 | PS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:27 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | PS | 自動受電切替不成立 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 92SC故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 66kV SC-27
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | SC-187kV27
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 93SC故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 66kV SC-27
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | SC-187kV27
2018-09-06 03:26 | 小頓別SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 小頓別SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | PS | 発電機 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | 中湧別SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:27 | 中湧別SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:27 | 中湧別SS | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:27 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | ダム | 設備重故障 | 復帰
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 舌辛SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:27 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 60CB故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 北七飯SS | 3CB故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | 北七飯SS | 91SC故障 | 復帰
2018-09-06 03:27 | 北七飯SS | 92SC故障 | 復帰
2018-09-06 03:27 | 北七飯SS | 93SC故障 | 復帰
2018-09-06 03:27 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 野幌SS | 43LC 切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 富良野SS | 66kV 全停遮断 | 復帰
2018-09-06 03:27 | 萩原SS | 64CB | 切
2018-09-06 03:27 | 萩原SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | ダム | 導水路水位上限 | 逸脱発生 | 316.0cm(306.0cm)
2018-09-06 03:27 | PS TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:27 | 明野SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:27 | 愛国SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:27 | 富川SS | 63CB | 切
2018-09-06 03:27 | 富川SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:27 | 学田SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:27 | 学田SS | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:27 | 学田SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:27 | 上富良野SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:27 | 上富良野SS | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:27 | PS | 102CB | 切
2018-09-06 03:27 | PS | 101CB | 入
2018-09-06 03:27 | 佐呂間SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:27 | 佐呂間SS | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:27 | 北の峰SS | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:27 | 北の峰SS | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:27 | 北の峰SS | 自動受電切替中
2018-09-06 03:27 | 佐呂間SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:27 | 忠和SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:27 | 幌加内SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:27 | 幌加内SS | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:27 | 幌加内SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:27 | 東川SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:27 | 北の峰SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:27 | 士別SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:27 | 士別SS | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:27 | 士別SS | 自動受電切替中
2018-09-06 03:27 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 |  | ダム管故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | PS | 発電機 軽故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | PS | 圧油系故障
2018-09-06 03:27 | 舌辛SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:27 | 舌辛SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:27 | 忠和SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:27 | 上富良野SS | 64CB | 入
2018-09-06 03:27 | 東川SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:27 | 東川SS | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:27 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:27 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | PS | 余水路警報 | 停止
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 湖畔SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:27 | 湖畔SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:27 | 明野SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:27 | 明野SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:27 | 士別SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:27 | 中川SS | 107CB | 切
2018-09-06 03:27 | 輪厚SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:27 | 晩翠SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:27 | 茅沼SS | 43LC 切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:27 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 生田原SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:27 | 沼ノ端SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:27 | 登別青葉SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:27 | 学田SS | 配変A 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 清水SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:27 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 野幌SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:27 | 野幌SS | 62CB | 切
2018-09-06 03:27 | 計根別SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:27 | 清水SS | 63CB | 切
2018-09-06 03:27 | 清水SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:27 | 当麻SS | 101CB | 切
2018-09-06 03:27 | 忠和SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:27 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | ダム | 取水門極限 | 発生
2018-09-06 03:27 | 厚沢部SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:27 | 厚沢部SS | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:27 | 厚沢部SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:27 | 茅沼SS | 61CB | 切
2018-09-06 03:27 | 茅沼SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:27 | 北の峰SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:27 | 電圧制御 | 西名寄SSND | ＰＲＧ制御 | 3分経過
2018-09-06 03:27 | ダム | 設備重故障 | 復帰
2018-09-06 03:27 | 釧路系制 | 伝送オシロ記録紙断 | 発生
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 釧路系制 | 伝送オシロ | 復帰
2018-09-06 03:27 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:27 | 東山SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:27 | 東山SS | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:27 | 東山SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:27 | 士別SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:27 | ダム | 制御電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:27 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:27 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 45.00Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:27 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 44.99Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:27 | 中川SS | 108CB | 入
2018-09-06 03:27 | 生田原SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:27 | 輪厚SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:27 | 晩翠SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:27 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 39.82Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:27 | PS | 1G 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 44.19Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:27 | PS | 66kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 44.14Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:27 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 45.00Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:27 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 50.54Hz(50.30Hz)
2018-09-06 03:27 | ダム | 導水路水位 | 逸脱発生(任意 | ) 318cm(307cm)
2018-09-06 03:27 | PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
2018-09-06 03:27 |  | ダム水位(前) | 逸脱発生(任意 | ) 0cm(155cm)
2018-09-06 03:27 | 北七飯SS | 高調波(2-15次総合) | 逸脱発生(任意 | ) 0.0%(0.0%)
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 旭川統括電力C | 52-4CB | 入
2018-09-06 03:27 | 双葉SWS | オシロ | 復帰
2018-09-06 03:27 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:27 | 沼ノ端SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:27 | 登別青葉SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:27 | 文珠SS | 43LC 切替不成立 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:27 | 萩原SS | 自動受電切替不成立 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:27 | 明野SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 穂別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | PS | 601CB | 入
2018-09-06 03:27 | 長万部SS | 63CB | 切
2018-09-06 03:27 | 計根別SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:27 | 当麻SS | 102CB | 入
2018-09-06 03:27 |  | 181L | 切
2018-09-06 03:27 | 学田SS | 自動受電切替不成立 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:27 | 輪厚SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:27 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:27 | 富川SS | 自動受電切替不成立 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:27 | 文珠SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:27 | 文珠SS | 43LC 切替不成立
2018-09-06 03:27 | 文珠SS | 62CB | 入
2018-09-06 03:27 | PS | 1号発電機故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | PS | 圧油系故障
2018-09-06 03:27 | PS | 2号発電機故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | PS | 圧油系故障
2018-09-06 03:27 | PS | 3号発電機故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | PS | 圧油系故障
2018-09-06 03:27 | 沼ノ端SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:27 | 旭川統括電力C | 低圧所内電源盤MCCB1 | 入
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | ニセコSS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | ニセコSS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 芦別SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 芦別SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 茨戸SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 茨戸SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 円山SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 円山SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 円山SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 茅沼SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 茅沼SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | PS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | PS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 岩内SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 岩内SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 岩内SS | 配変C 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 錦橋SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 錦橋SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 琴似SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 琴似SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 琴似SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 倶知安SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 倶知安SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 倶知安SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 栗山SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 栗山SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 桑園SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 桑園SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 桑園SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 元村SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 元村SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 元町SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 元町SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 古平SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 古平SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 江別SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 国富SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | PS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 作開SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 作開SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 作開SS | 33kV C2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 三川SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 三川SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 小樽SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 小樽SS | 33kV B3次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 真駒内SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 真駒内SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 澄川SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 澄川SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 澄川SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 西札幌SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 川沿SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 川沿SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 藻岩SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 藻岩SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 大谷地SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 大谷地SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 大通SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 大通SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 大通SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 滝川SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 滝川SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 滝川SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | PS | 発変 3次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 拓北SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 拓北SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 長沼SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 長沼SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | PS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | PS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 島松SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 島松SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 島松SS | 33kV C2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 島松SS | 配変D 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 屯田SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 屯田SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 奈井江SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 奈井江SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 南九条SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 南九条SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 南九条SS | 33kV A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 南九条SS | 33kV B母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 南九条SS | 33kV C母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 南札幌SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 南三条SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 南三条SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 南清水沢SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 南清水沢SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 二十四軒SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 二十四軒SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 白石SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 白石SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 白石SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 薄野SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 薄野SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 薄野SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 晩翠SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 晩翠SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | PS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 美唄SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 美唄SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 美唄SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 美園SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 美園SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 苗穂SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 苗穂SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 苗穂SS | 配変C 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 文珠SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 豊平SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 豊平SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 北広島SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 北広島SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 北三条SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 北三条SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 北三条SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 茂尻SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 茂尻SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | PS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | PS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 野幌SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 野幌SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 由仁SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 夕張SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 夕張SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 余市SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 余市SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 余市SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | PS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 留産SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 留産SS | 33kV A3次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 留産SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 留産SS | 33kV B3次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 山鼻SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 樽川SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 西岡SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 美香保SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 美香保SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 藤野SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 上江別SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 本町SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 大谷地SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 山鼻SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 樽川SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 西岡SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 輪厚SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 上江別SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 本町SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 札幌中央SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 札幌中央SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 札幌中央SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 札幌中央SS | 配変D 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 | 登別青葉SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:27 | 旭川統括電力C | 低圧所内電源盤MCCB2 | 入
2018-09-06 03:27 | 東山SS | 自動受電切替不成立 | 復帰
2018-09-06 03:27 | 計根別SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 七飯SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:27 | 七飯SS | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:27 | 七飯SS | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:27 | 旭川統括電力C | 低圧所内電源盤MCCB3 | 入
2018-09-06 03:27 | 当麻SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 旭川統括電力C | 低圧所内電源盤MCCB4 | 入
2018-09-06 03:27 | 中川SS | 107TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | 中川SS | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:27 | 中川SS | 108TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | 中川SS | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:27 | 生田原SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:27 | 幌加内SS | 自動受電切替不成立 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:27 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 03:27 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:27 |  | 181L | 切
2018-09-06 03:27 | 長万部SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:27 | 朱鞠内SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:27 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 旭川統括電力C | 低圧所内電源盤MCCB5 | 入
2018-09-06 03:27 | 旭川統括電力C | 非常用電源受電 | 動作
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 晩翠SS | 43LC 切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:27 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:27 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:27 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | ダム | ダム管SYS重故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:27 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:27 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | PS | 第2水槽水位 | 上限２段発生 | 27cm(-5cm)
2018-09-06 03:27 | PS | 第2水槽水位 | 上限１段発生 | 27cm(-10cm)
2018-09-06 03:27 | PS | 水槽水位(後) | 上限２段発生 | 8cm(-3cm)
2018-09-06 03:27 | PS | 圧油圧力異常 | 発生
2018-09-06 03:27 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:27 | PS | 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:27 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:27 | 旭川統括電力C | UPS A系同期中 | 開始
2018-09-06 03:27 | 旭川統括電力C | UPS A系交流運転中 | 開始
2018-09-06 03:27 | 旭川統括電力C | UPS B系同期中 | 開始
2018-09-06 03:27 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:27 | 旭川統括電力C | UPS B系交流運転中 | 開始
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 長万部SS | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:27 | PS | 導水路ゲート異常 | 復帰
2018-09-06 03:27 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:27 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 札幌系制西 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:27 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:27 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 七飯SS | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:27 | 七飯SS | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:27 | 七飯SS | 自動受電切替中
2018-09-06 03:27 | 釧路系制 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:27 | 札幌系制東 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:27 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:27 | 西名寄SS | 所内切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:28 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:28 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 旭川統括電力C | UPS A系交流入力異常 | 復帰
2018-09-06 03:27 | 旭川統括電力C | UPS B系交流入力異常 | 復帰
2018-09-06 03:27 | 旭川統括電力C | UPS A系軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:27 | 旭川統括電力C | UPS B系軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:28 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:28 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:28 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:28 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 旭川統括電力C | UPS A系蓄電池運転中 | 終了
2018-09-06 03:27 | PS | 1G 冷却水給水量低下 | 復帰
2018-09-06 03:27 | PS | 給排水系故障 | 復帰
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | PS | 2G 給水量低下 | 発生
2018-09-06 03:28 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 旭川統括電力C | UPS B系蓄電池運転中 | 終了
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 壮瞥SSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:28 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 札幌系制西 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:28 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:28 | 釧路系制 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:28 | PS | 圧油油面異常 | 復帰
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:28 |  | 120t*TrCB | 切
2018-09-06 03:28 | 札幌系制東 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:28 | ダム | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:28 | SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 錦岡SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 勇払SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | PS | 圧油系故障 | 発生
2018-09-06 03:28 | PS | 集油槽異常 | 発生
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 枝幸SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 柏原SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:27 | 七飯SS | 61CB | 入
2018-09-06 03:28 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:28 | 清見SS | 61TL 86 | 動作
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:28 | ダム | ダム水位 | 越流復帰 | -3cm(0cm)
2018-09-06 03:28 |  | 取水堰水位 | 越流発生 | 282cm(280cm)
2018-09-06 03:28 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:28 | PS | 水槽水位異常(発電) | 発生 | 03:27:43 MSL
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:28 | 穂別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 雄武SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | 様似SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | 鷲別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | 西旭川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | SWPTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | 上磯SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | 永山SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | 小平SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | 西旭川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | 東雲SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | 厚賀SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | 声問SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | 厚真SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | 幌延SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | 東静内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | 早来SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | 鵡川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | 東藻琴SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | 室蘭中央SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | 網走SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | 清見SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | 津別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | 木古内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | 天塩SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | 東町SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | 生田原SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | 湯川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | 振内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | 鬼鹿SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | PSTC2(SS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | 女満別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | 松前SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 | 白老SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | 小利別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | 室蘭中央SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 新星SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:28 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | ダム | 設備重故障 | 復帰
2018-09-06 03:28 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:28 | 南九条SS | Cオシロ記録紙断 | 発生
2018-09-06 03:28 | 電圧制御 | 旭川SSND | ＰＲＧ制御 | 4分経過
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | PS | 圧油圧力異常 | 復帰
2018-09-06 03:28 | 熊石SSTC | 警報停止異常 | 発生
2018-09-06 03:28 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:28 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | PS | 圧油系故障 | 発生
2018-09-06 03:28 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:28 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 登別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | PS | 予備機 | 停止
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | PS | 1986-02-01 | 動作
2018-09-06 03:28 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 2分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:28 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-06 03:28 | 電圧制御 | 女満別SSND | ＰＲＧ制御 | 4分経過
2018-09-06 03:28 | 発電制御 | PS2G制御予定 | 3分経過です | 負荷変更制御
2018-09-06 03:28 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-06 03:28 | 発電制御 | 所内AC電源故障 | 中止条件有り
2018-09-06 03:28 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 9分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:28 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:28 | 明野SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | ダムCDT | CYC TM精度不良 |  | 復帰
2018-09-06 03:28 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:28 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:28 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 電圧制御 | 西名寄SSND | ＰＲＧ制御 | 4分経過
2018-09-06 03:28 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:28 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:28 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 平岡SS | 61TL 86 | 動作
2018-09-06 03:28 | 西札幌SS | 67TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:28 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 45.00Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:28 | 西札幌SS | 68TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:28 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 44.99Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:28 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 39.82Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:28 | PS | 1G 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 44.19Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:28 | PS | 66kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 44.14Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:28 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 45.00Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:28 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 50.50Hz(50.30Hz)
2018-09-06 03:28 | PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
2018-09-06 03:28 | ダム | ダム水位(前) | 逸脱発生(任意 | ) 0cm(155cm)
2018-09-06 03:28 | 北七飯SS | 高調波(2-15次総合) | 逸脱発生(任意 | ) 0.0%(0.0%)
2018-09-06 03:28 | 稚内西SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:28 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:28 | PS | 発電流量目標 | 逸脱発生 | 4.88m3/s(24.55)
2018-09-06 03:28 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:28 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:28 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:28 | 登別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | PS TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 茨戸SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:28 | 茨戸SS | 66kV 286
2018-09-06 03:28 | 茨戸SS | 64TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:28 | 茨戸SS | 66kV 286
2018-09-06 03:28 | 穂別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | ダム | ダムゲート開 | 動作
2018-09-06 03:28 | 茨戸SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:28 | 茨戸SS | 66kV 186
2018-09-06 03:28 | 茨戸SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:28 | 茨戸SS | 66kV 186
2018-09-06 03:28 | SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 屯田SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:28 | 屯田SS | 66kV 186
2018-09-06 03:28 | ダム | ダム水位 | 下限１段発生 | -10cm(0cm)
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:28 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 幌別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:28 | 屯田SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:28 | 屯田SS | 66kV 286
2018-09-06 03:28 | 東岩見沢SS | 62TL 86 | 動作
2018-09-06 03:28 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:28 | 大曲SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:28 | 大曲SS | 66kV 286
2018-09-06 03:28 | 大曲SS | 64TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:28 | 大曲SS | 66kV 286
2018-09-06 03:28 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 柏原SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:28 | PS | 64TL 86 | 動作
2018-09-06 03:28 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:28 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | PS | 放流警報 | 停止
2018-09-06 03:28 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 双葉SWS | EG | 運転
2018-09-06 03:28 | 大岸SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 勇払SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | PS | 余水路警報 | 停止
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:28 | 北星SWS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:28 | 北星SWS | 66kV 186
2018-09-06 03:28 | 北星SWS | 65TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:28 | 北星SWS | 66kV 186
2018-09-06 03:28 | 北星SWS | 67TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:28 | 北星SWS | 66kV 186
2018-09-06 03:28 | 小清水SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:28 | 小清水SS | 66KV 再閉路せず
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | PS | 1G | 停止
2018-09-06 03:28 | 北星SWS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:28 | 北星SWS | 66kV 286
2018-09-06 03:28 | 北星SWS | 66TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:28 | 北星SWS | 66kV 286
2018-09-06 03:28 | 北星SWS | 68TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:28 | 北星SWS | 66kV 286
2018-09-06 03:29 | 錦岡SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | ダム | 取水門 43A | 手動
2018-09-06 03:29 | 釧路系制 | 所内43LC | ロック
2018-09-06 03:29 | 釧路系制 | 941CB | 切
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:29 | ダム | ダムゲート開 | 復帰
2018-09-06 03:28 | 西帯広SS | 66TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:28 | 西帯広SS | 66kV 2TL 86
2018-09-06 03:28 | 西帯広SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:28 | 西帯広SS | 66kV 2TL 86
2018-09-06 03:28 | 西帯広SS | 64TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:28 | 西帯広SS | 66kV 2TL 86
2018-09-06 03:28 | 西帯広SS | 68TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:28 | 西帯広SS | 66kV 2TL 86
2018-09-06 03:29 | 緑町SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 登別SS | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:28 | 登別SS | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:28 | 登別SS | 62 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:28 | 登別SS | 66kV 2TL 86
2018-09-06 03:29 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:29 | 苫小牧系制 | 所内受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:28 | 北郷SS | 66kV 286 | 動作
2018-09-06 03:28 | 小清水SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:29 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 釧路系制 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:29 | 壮瞥SSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 旭系リモート室 | UPS軽故障 | 発生
2018-09-06 03:28 | 旭系リモート室 | UPSバッテリー運転中
2018-09-06 03:29 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:29 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:29 | ダム | 設備異常 | 復帰
2018-09-06 03:28 | 西帯広SS | 60CB 故障 | 発生
2018-09-06 03:28 | 西帯広SS | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:28 | 西帯広SS | 65TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:28 | 西帯広SS | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:28 | 西帯広SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:28 | 西帯広SS | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:28 | 西帯広SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:28 | 西帯広SS | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:28 | 西帯広SS | 67TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:28 | 西帯広SS | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:28 | 屯田SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:28 | 屯田SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:29 | 東岩見沢SS | 61TL 86 | 動作
2018-09-06 03:29 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:29 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:29 | 士別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 占冠SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 朱鞠内SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | ダム | 流入量(加工) | 下限発生 | 0.0m3/s(0.1m3/s)
2018-09-06 03:29 | 宮の沢SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 宮の沢SS | 66kV 186
2018-09-06 03:29 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 苫小牧系制 | 942CB | 切
2018-09-06 03:29 | 銭函SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 銭函SS | 66kV 286
2018-09-06 03:29 | 登別SS | 61 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:29 | 登別SS | 62 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:29 | 荷負SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:29 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | PS | シートリング閉 | 動作
2018-09-06 03:29 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:29 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:29 | 洞爺SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 七飯SS TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 札幌系制西 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 釧路系制 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:29 | 北郷SS | 66kV 186 | 動作
2018-09-06 03:29 | 平岡SS | 62TL 86 | 動作
2018-09-06 03:29 | 登別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | PS | 63TL 86 | 動作
2018-09-06 03:29 | 小清水SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:29 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:29 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:29 | 清見SS | 62TL 86 | 動作
2018-09-06 03:29 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 枝幸SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 電圧制御 | 旭川SSND | ＰＲＧ制御 | 待ち時間超過
2018-09-06 03:29 |  | 取水門 閉 | 動作
2018-09-06 03:29 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 銭函SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 銭函SS | 66kV 186
2018-09-06 03:29 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:29 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:29 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 明野SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:29 | PS | CDT Aルート受信不良 | 発生
2018-09-06 03:29 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:29 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 穂別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:29 | 札幌系制西 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:29 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 旭川嵐山SWS | 非常用発電機 | 起動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 旭川嵐山SWS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 壮瞥SSTC | 警報停止異常 | 発生
2018-09-06 03:29 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:29 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:29 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-06 03:29 | 電圧制御 | 女満別SSND | ＰＲＧ制御 | 待ち時間超過
2018-09-06 03:29 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 3分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:29 | 発電制御 | PS2G制御予定 | 4分経過です | 負荷変更制御
2018-09-06 03:29 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 時刻超過です | 並列制御
2018-09-06 03:29 | 発電制御 | 所内AC電源故障 | 中止条件有り
2018-09-06 03:29 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 大曲SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 大曲SS | 66kV 186
2018-09-06 03:29 | 大曲SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 大曲SS | 66kV 186
2018-09-06 03:29 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:29 | SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 柏原SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 北七飯SS 66kV | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:29 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | PS | 応水運転0→1台 条件1 | 並列検討せよ | 1号機
2018-09-06 03:29 | 宮の沢SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:29 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 時刻です | 並列制御
2018-09-06 03:29 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-06 03:29 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:29 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 電圧制御 | 西名寄SSND | ＰＲＧ制御 | 待ち時間超過
2018-09-06 03:29 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 45.00Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:29 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 44.99Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:29 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 39.82Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:29 | PS | 1G 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 44.19Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:29 | PS | 66kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 44.14Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:29 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 45.00Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:29 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 50.52Hz(50.30Hz)
2018-09-06 03:29 | PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
2018-09-06 03:29 | ダム | ダム水位(前) | 逸脱発生(任意 | ) 0cm(155cm)
2018-09-06 03:29 | 北七飯SS | 高調波(2-15次総合) | 逸脱発生(任意 | ) 0.0%(0.0%)
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:29 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 錦岡SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 勇払SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:29 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:29 | 苫小牧系制 | 予備電源. | 起動
2018-09-06 03:29 | PS TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:29 | 旭川系制 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:29 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:29 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 苫小牧系制 | 分電盤A系無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:29 | 苫小牧系制 | 分電盤B系無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:29 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:29 |  | 取水門 閉 | 復帰
2018-09-06 03:29 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:29 | 銭函SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:29 | 銭函SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | PS | 2G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 苫小牧系制 | 945CB | 入
2018-09-06 03:29 | 壮瞥SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:29 | PS | 61 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 清里SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 清里SS | 66KV 再閉路せず
2018-09-06 03:29 | 清里SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 清里SS | 66KV 再閉路せず
2018-09-06 03:29 | 斜里SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 斜里SS | 66KV 再閉路せず
2018-09-06 03:29 | 斜里SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 斜里SS | 66KV 再閉路せず
2018-09-06 03:30 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:30 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 白老SS | 62 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:29 | 池田SS | 61TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:29 | 池田SS | 62TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 苫小牧系制 | 所内 43LC | ロック
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 白老SS | 61 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:29 | 銭亀沢SS | 61TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:29 | 銭亀沢SS | 62TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:29 | 大樹SS | 62TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:29 | 大樹SS | 61TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:29 | 新光SS | 64TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:29 | 新光SS | 63TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:30 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 北見SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 北見SS | 66KV 86
2018-09-06 03:29 | 北見SS | 64TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 北見SS | 66KV 86
2018-09-06 03:29 | 稚内SS | 102TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 新十津川SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 新十津川SS | 66kV 1TL再閉路せず
2018-09-06 03:29 | 新十津川SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 新十津川SS | 66kV 2TL再閉路せず
2018-09-06 03:29 | 留萌SS | 61TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:29 | 留萌SS | 62TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:30 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:29 | 南郷SS | 61TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:29 | 南郷SS | 62TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:29 | 南町SS | 61TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:29 | 南町SS | 62TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 釧白SS | 62TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:29 | 釧白SS | 61TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:29 | 中札内SS | 62TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:30 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 中札内SS | 61TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:30 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 北見西SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 北見西SS | 66KV 再閉路せず
2018-09-06 03:29 | 北見西SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 北見西SS | 66KV 再閉路せず
2018-09-06 03:30 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 03:29 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 03:29 | 東根室SS | 62TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:29 | 東根室SS | 61TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:29 | 網走SS | 61TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:29 | 網走SS | 62TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:29 | 旭川系制 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:30 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 根室SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 根室SS | 66kV 1TL 再閉路せず
2018-09-06 03:29 | 根室SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 根室SS | 66kV 2TL 再閉路せず
2018-09-06 03:29 | 清里SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 清里SS | 66KV 再閉路せず
2018-09-06 03:29 | 清里SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 清里SS | 66KV 再閉路せず
2018-09-06 03:29 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:29 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 新十津川SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 新十津川SS | 66kV 1TL再閉路せず
2018-09-06 03:29 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:30 | PS | 1G | 停止
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 松前SS | 62TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:29 | 新十津川SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 新十津川SS | 66kV 2TL再閉路せず
2018-09-06 03:29 | 津別SS | 63TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:29 | 斜里SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 斜里SS | 66KV 再閉路せず
2018-09-06 03:29 | 斜里SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 斜里SS | 66KV 再閉路せず
2018-09-06 03:30 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 苫小牧系制 | 所内受電切替中 | 復帰
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | PS | 1G | 停止
2018-09-06 03:30 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:29 | 厚岸SS | 61TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:30 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:30 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 厚岸SS | 62TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:30 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:29 | 福島SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 福島SS | 66kV179せず
2018-09-06 03:29 | 福島SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 福島SS | 66kV279せず
2018-09-06 03:30 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:30 | PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:30 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:30 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:30 | 北見SS | 63TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:30 | 北見SS | 64TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:29 | 月寒SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 月寒SS | 66kV 186
2018-09-06 03:30 | 清里SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 月寒SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:30 | 月寒SS | 66kV 286
2018-09-06 03:30 | 根室SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:30 | 清里SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:30 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 根室SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:30 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 1分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:30 | 発電制御 | 所内AC電源故障 | 中止条件有り
2018-09-06 03:30 | 発電制御 | PS2G制御予定 | 5分経過です | 負荷変更制御
2018-09-06 03:30 | 発電制御 | PS1G制御予定 | 4分経過です | 並列制御
2018-09-06 03:30 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-06 03:30 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 福島SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 福島SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:29 | 川西SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 川西SS | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:29 | 川西SS | 65TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 川西SS | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:29 | 川西SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 川西SS | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:29 | 川西SS | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 川西SS | 66kV 2TL 86
2018-09-06 03:29 | 川西SS | 66TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 川西SS | 66kV 2TL 86
2018-09-06 03:29 | 川西SS | 64TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 | 川西SS | 66kV 2TL 86
2018-09-06 03:30 | 白滝SS | 66KV 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:30 | PS | 22KV 86 | 動作
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:30 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:30 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 斜里SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:30 | 斜里SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:30 | PS | 取水量 | 上限１段発生 | 25.04m3/s(21.39)
2018-09-06 03:30 | PS | 取水量 | 上限２段発生 | 25.04m3/s(21.50)
2018-09-06 03:30 | 枝幸SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:30 | PS | 1986-05-01 | 動作
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:30 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 稚内西SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | PS | 1Gガイドベーン軽故障 | 復帰
2018-09-06 03:30 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 木野SS | 66TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:30 | 木野SS | 65TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:30 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:30 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:30 | 士別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:30 | 星が浦SS | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:30 | 星が浦SS | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:30 | 星が浦SS | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:30 | 星が浦SS | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:30 | 新十津川SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:30 | 新十津川SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:30 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 弟子屈SS | 61TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:30 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:30 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:30 | 釧路系制 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:30 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:30 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:30 |  | 洪水吐・逆調門 閉 | 動作
2018-09-06 03:30 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 45.00Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:30 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 44.99Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:30 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 39.82Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:30 | PS | 1G 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 44.19Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:30 | PS | 66kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 44.14Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:30 | PS | 11kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 45.00Hz(49.70Hz)
2018-09-06 03:30 | PS | 6.6kV 周波数 | 逸脱発生(任意 | ) 50.51Hz(50.30Hz)
2018-09-06 03:30 | PS | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 0.0MW(0.0MW)
2018-09-06 03:30 | ダム | ダム水位(前) | 逸脱発生(任意 | ) 0cm(155cm)
2018-09-06 03:30 | 北七飯SS | 高調波(2-15次総合) | 逸脱発生(任意 | ) 0.0%(0.0%)
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 北見西SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:30 | 北見西SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:30 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:30 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:30 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 月寒SS | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:30 | 月寒SS | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 手TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | PS TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:30 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:30 | 釧路系制 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 朱鞠内SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:30 | 江別SS | 67TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:30 | 江別SS | 66kV 186
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 深川SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 北七飯SS 66kV | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 江別SS | 68TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:30 | 江別SS | 66kV 286
2018-09-06 03:30 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 七飯SS TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:30 | 豊平川水系 | ダム下流水位 | 急変発生 | 13.1cm/分(5.0)
2018-09-06 03:30 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:30 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | 円山SS | 配変C 1次 CB故障 | 復帰
2018-09-06 03:30 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | 壮瞥SSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:30 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:31 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | PS | 測水所水位 | 上限発生 | 250cm(210cm)
2018-09-06 03:31 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:31 | PS | 2G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:31 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:31 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:31 | 西双葉SWS | EG | 運転
2018-09-06 03:31 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:31 | SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | 穂別SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | 江別SS | 67TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:31 | 江別SS | 68TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:31 | 早来SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:31 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | 軍川SS TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | SWPTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:31 | 澄川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 澄川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 森SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 羽幌SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 森SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | 下川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | SWPTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 東山SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 東山SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 西双葉SWS | 所内 Cub負荷制限中 | 発生
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 西旭川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 江差SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 江差SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:31 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | 幌加内SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:31 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 柏原SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 智恵文SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 女満別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 西双葉SWS | 所内27 200V(B) | 復帰
2018-09-06 03:31 | 西双葉SWS | 所内27 200V(A) | 復帰
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 西双葉SWS | 所内 Cub低圧電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:31 | TC3 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 上士別SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 湯川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 湯川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | STTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 錦岡SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | 明野SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 函館SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC3 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | 函館SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 旭川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 上ノ国SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 西名寄SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 上ノ国SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:31 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 東山SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 東山SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 勇払SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 湯川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:31 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:31 | 森SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 清水川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | 取水口 43R | 直接
2018-09-06 03:31 | 清水川SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 鹿部SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC2 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | 藻岩SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | 上磯SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:31 | 豊浦SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC1 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC2 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | 長橋SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC1 | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 03:31 | TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 深川SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | 鹿部SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | 函館SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 足寄SS | 33kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | 江差SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | PS | GEN86-5 | 動作
2018-09-06 03:31 | 上ノ国SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 |  | 取水門 閉 | 動作
2018-09-06 03:31 | 上磯SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | 上富良野SSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | TC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 | PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）