2018-09-06 04:24 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 04:24 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 04:24 | 苗穂SS | 連変B 43-79T | ロック
2018-09-06 04:24 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:24 |  | 11CB | 開放
2018-09-06 04:25 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:25 | 苗穂SS | 連変C 43-79T | ロック
2018-09-06 04:25 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:25 |  | K14CB | 開放
2018-09-06 04:25 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:25 | 苗穂SS | 67CB | 開放
2018-09-06 04:25 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:25 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:25 | 苗穂SS | 68CB | 開放
2018-09-06 04:25 |  |  | 受信
2018-09-06 04:26 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:26 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:26 | 苗穂SS | 73CB | 開放
2018-09-06 04:26 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 04:26 | 奈井江PS | 21CB | 開放
2018-09-06 04:26 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:26 | 奈井江PS | 101 43RC | ロック
2018-09-06 04:26 | 苗穂SS | 74CB | 開放
2018-09-06 04:26 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:26 | 奈井江PS | 102 43RC | ロック
2018-09-06 04:26 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:26 |  | 61・62 43LC | ロック
2018-09-06 04:26 |  | 43LC 切替不成立 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 04:26 | 苗穂SS | 75CB | 開放
2018-09-06 04:26 | 奈井江PS | 105 43RC | ロック
2018-09-06 04:27 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:26 |  | 43LC 切替中 | 復帰
2018-09-06 04:27 | 奈井江PS | 106 43RC | ロック
2018-09-06 04:27 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:27 | 苗穂SS | 24CB | 開放
2018-09-06 04:27 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:27 | 苗穂SS | 27CB | 開放
2018-09-06 04:27 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 04:27 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:27 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 04:27 |  | 管理装置CPU異常 | 復帰
2018-09-06 04:27 |  | 予備機 | 起動
2018-09-06 04:27 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:27 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 04:27 | 苗穂SS | 43DL | 変電
2018-09-06 04:27 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 04:27 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:28 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 04:28 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:28 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 04:28 | 苗穂SS | F1CB | 開放
2018-09-06 04:28 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:28 | 苗穂SS | F2CB | 開放
2018-09-06 04:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:28 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:28 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:28 | 苗穂SS | F3CB | 開放
2018-09-06 04:28 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:28 |  | 62CB | 開放
2018-09-06 04:29 | 苗穂SS | F4CB | 開放
2018-09-06 04:29 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:29 |  | 予備電源 | 停止
2018-09-06 04:29 |  | 予備機 | 停止
2018-09-06 04:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:29 | 苗穂SS | F5CB | 開放
2018-09-06 04:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:29 |  | 圧油系故障 | 復帰
2018-09-06 04:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:29 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:29 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:29 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:29 |  | 64CB | 投入
2018-09-06 04:29 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:30 |  | 16CB | 開放
2018-09-06 04:30 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:30 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:30 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:30 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:30 |  | ダムゲート開 | 動作
2018-09-06 04:30 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:30 |  | ダムゲート開 | 復帰
2018-09-06 04:31 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:31 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:31 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:31 | 砂川SS | 65 43RC | ロック
2018-09-06 04:31 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:31 | 砂川SS | 66 43RC | ロック
2018-09-06 04:31 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:31 | 砂川SS | 67 43RC | ロック
2018-09-06 04:32 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:32 | 砂川SS | 68 43RC | ロック
2018-09-06 04:32 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:32 | 砂川SS | 61 43RC | ロック
2018-09-06 04:32 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:32 | 砂川SS | 62 43RC | ロック
2018-09-06 04:32 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:32 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:33 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:33 | 砂川SS | F1CB | 開放
2018-09-06 04:33 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:33 | 砂川SS | F2CB | 開放
2018-09-06 04:33 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:33 | 砂川SS | F3CB | 開放
2018-09-06 04:33 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:33 |  | 43R | 直接
2018-09-06 04:33 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:33 | 砂川SS | F4CB | 開放
2018-09-06 04:34 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:34 |  | 61 43RC | ロック
2018-09-06 04:34 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:34 | 砂川SS | 11CB | 投入
2018-09-06 04:34 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:34 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:34 |  | 62 43RC | ロック
2018-09-06 04:34 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:35 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:35 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:35 |  | 63 43RC | ロック
2018-09-06 04:35 |  | 61CB | 切
2018-09-06 04:35 | 砂川SS | 74CB | 投入
2018-09-06 04:35 | 砂川SS | オシロ | 動作
2018-09-06 04:35 | 砂川SS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 04:35 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:35 | 砂川SS | 所内DC電源故障 | 発生
2018-09-06 04:35 | 砂川SS | 61TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:35 | 砂川SS | 62TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:35 | 砂川SS | 65TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:35 | 砂川SS | 66TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:35 | 砂川SS | 67TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:35 | 砂川SS | 68TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:35 | 砂川SS | 73TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:35 | 砂川SS | 74TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:35 | 砂川SS | 60CB 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:35 | 砂川SS | 配変B 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:35 | 砂川SS | SC-B 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:35 | 砂川SS | 配変A 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:35 | 砂川SS | 系統同期 | 動作
2018-09-06 04:35 | 砂川SS | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 04:35 | 砂川SS | オシロ | 復帰異常 発生
2018-09-06 04:35 | 砂川SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 04:35 | 砂川SS | オシロ | 復帰異常 復帰
2018-09-06 04:35 |  | 64 43RC | ロック
2018-09-06 04:35 |  | 62CB | 切
2018-09-06 04:35 | 砂川SS | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 04:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 04:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 04:35 | 砂川SS | 所内DC電源故障 | 復帰
2018-09-06 04:35 |  | 71CB | 切
2018-09-06 04:36 |  | 72CB | 切
2018-09-06 04:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:39 |  | 65CB | 開放
2018-09-06 04:39 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 04:40 |  | 43DL | 変電
2018-09-06 04:40 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 04:40 |  | ダムゲート開 | 動作
2018-09-06 04:40 |  | ダムゲート開 | 復帰
2018-09-06 04:40 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 04:40 | 苗穂SS | 66TL 操作圧低下 | 動作
2018-09-06 04:41 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 04:41 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 04:41 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 04:41 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 04:41 |  | F5CB | 開放
2018-09-06 04:42 | 砂川PS | 61 43RC | ロック
2018-09-06 04:43 | 砂川PS | 62 43RC | ロック
2018-09-06 04:43 | 砂川PS | 63 43RC | ロック
2018-09-06 04:44 | 砂川PS | 64 43RC | ロック
2018-09-06 04:44 |  | 61 43RC | ロック
2018-09-06 04:44 |  | 62 43RC | ロック
2018-09-06 04:46 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 04:46 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 所内低圧分電盤故障 発生
2018-09-06 04:46 |  | 13CB | 開放
2018-09-06 04:46 |  | 65CB | 切
2018-09-06 04:46 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 04:46 | 砂川SS | 61CB | 投入
2018-09-06 04:46 | 砂川SS | 系統同期 | 動作
2018-09-06 04:46 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 所内低圧分電盤故障 復帰
2018-09-06 04:46 | 砂川SS | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 04:46 |  | 16CB | 開放
2018-09-06 04:46 |  | 66CB | 切
2018-09-06 04:46 |  | 43DL | 変電
2018-09-06 04:46 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 04:47 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 04:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | メールサーバ－Ｂ |  | 運転管理 メールマスター 受付
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ｂ | 運転管理 等価マスター 受付
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ｂ |  | 運転管理 メールマスター 受付
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ａ | 運転管理 電力設備管理マスター（スレーブ 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ｂ | 運転管理 電力設備管理マスター 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ｂ | 運転管理 メールマスター 受付
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ａ | 運転管理 メールマスター（スレーブ） 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ｂ | 運転管理 メールマスター 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ｂ |  | 運転管理 等価マスター 受付
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ａ |  | 運転管理 等価マスター（スレーブ） 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ｂ |  | 運転管理 等価マスター 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ｂ |  | 運転管理 電力設備管理マスター 受付
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ａ |  | 運転管理 電力設備管理マスター（スレーブ 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ａ |  | 運転管理 メールマスター（スレーブ） 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ｂ |  | 運転管理 電力設備管理マスター 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ｂ |  | 運転管理 メールマスター 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ｂ | 運転管理 等価マスター 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ａ | 運転管理 等価マスター（スレーブ） 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | メールサーバ－Ｂ |  | 運転管理 メールマスター 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ｂ | 運転管理 電力設備管理マスター 受付
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | メールサーバ－Ａ |  | 運転管理 メールマスター（スレーブ） 遷移
2018-09-06 04:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:47 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 04:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:47 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 04:47 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 04:48 | 電圧制御 |  | 制御異常終了
2018-09-06 04:48 | 砂川PS | 78CB | 開放
2018-09-06 04:48 | 砂川SS | オシロ | 動作
2018-09-06 04:48 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:48 | 砂川PS | 61CB | 入
2018-09-06 04:48 | 砂川SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 04:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:49 | 砂川SS | オシロ | 動作
2018-09-06 04:49 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 04:49 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 04:49 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 04:49 |  | 予備機 | 起動
2018-09-06 04:49 | 砂川SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 63.0kV(63.0kV)
2018-09-06 04:49 | 砂川SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 63.0kV(63.0kV)
2018-09-06 04:49 | 砂川SS | オシロ | 復帰異常 発生
2018-09-06 04:49 |  | 圧油系故障 | 発生
2018-09-06 04:49 |  | 圧油系故障 | 発生
2018-09-06 04:49 | 砂川SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 04:49 | 砂川SS | オシロ | 復帰異常 復帰
2018-09-06 04:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:49 | 砂川PS | 78CB | 投入
2018-09-06 04:50 | 砂川SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 65.5kV(63.0kV)
2018-09-06 04:50 | 砂川SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 65.4kV(63.0kV)
2018-09-06 04:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:50 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 04:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:50 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 04:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:51 |  | 扉 | 閉
2018-09-06 04:51 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 04:51 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 04:51 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 04:51 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 04:52 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 04:52 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 04:52 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 04:52 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 04:52 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 04:52 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 04:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 04:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 04:55 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オンライン 実行モード 常用 遷移
2018-09-06 04:55 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オンライン 運用区分 中給 割付
2018-09-06 04:55 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オンライン 運用区分 中給 割付 受付
2018-09-06 04:55 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オンライン 運用区分 配電 割付
2018-09-06 04:55 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オンライン 運用区分 配電 割付 受付
2018-09-06 04:55 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オンライン 実行モード 待機 遷移
2018-09-06 04:56 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 04:56 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 04:56 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 05:01 | 苗穂SS | 本館 | 退所
2018-09-06 05:01 | 苗穂SS | 66CB | 操作ロック設定
2018-09-06 05:01 |  | 62CB | 操作ロック設定
2018-09-06 05:01 |  | 62CB | 操作ロック設定
2018-09-06 05:01 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 05:02 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 05:02 |  | 201CB | 投入
2018-09-06 05:02 |  | 62CB | 切
2018-09-06 05:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:05 | 電圧制御 |  | 手動 | 手動遷移要求
2018-09-06 05:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 05:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 05:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 05:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 05:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 05:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 05:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 05:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 05:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 05:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 05:06 |  | 本館入所待ち | 設定
2018-09-06 05:06 |  | 本館入所待ち | 設定
2018-09-06 05:06 |  | 本館入所待ち | 設定
2018-09-06 05:07 |  | 203CB | 投入
2018-09-06 05:07 |  | 205TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 05:07 |  | 17 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 05:07 |  | 206TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 05:07 |  | 275kV 系統同期 | 動作
2018-09-06 05:07 |  | 203TL 故障 | 復帰
2018-09-06 05:07 |  | 275kV 1TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 05:07 |  | 204TL 故障 | 復帰
2018-09-06 05:07 |  | 275kV 2TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 05:08 |  | 275kV 系統同期 | 復帰
2018-09-06 05:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:08 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 05:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:08 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 05:08 |  | 11CB | 機器不応動
2018-09-06 05:08 | 中給事故報知 | 重大事故 | 復帰
2018-09-06 05:08 | 中給事故報知 | 札幌Ge出力増加指令 | 復帰
2018-09-06 05:08 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 復帰
2018-09-06 05:08 | 中給事故報知 | 胆振幹線ルートアウト | 復帰
2018-09-06 05:08 | 中給事故報知 |  | 復帰
2018-09-06 05:10 |  | 11CB | 機器不応動
2018-09-06 05:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:11 |  | 14 故障 | 復帰
2018-09-06 05:11 |  | 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 05:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:11 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 05:13 |  | 11CB | 入
2018-09-06 05:13 |  | 11CB | 入
2018-09-06 05:13 |  | 13CB | 投入
2018-09-06 05:13 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 05:13 |  | 本館入所待ち | 解除
2018-09-06 05:13 |  | 所内H1TR故障 | 復帰
2018-09-06 05:13 |  | 侵入警戒装置故障 | 発生
2018-09-06 05:14 |  | 侵入警戒 | 動作
2018-09-06 05:14 |  | 整流器故障 | 発生
2018-09-06 05:14 |  | 連変C クーラー故障 | 発生
2018-09-06 05:14 |  | 連変A 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:14 |  | 連変 ポンプ故障
2018-09-06 05:14 |  | 連変B故障 | 発生
2018-09-06 05:14 |  | 連変 ポンプ故障
2018-09-06 05:14 |  | 連変B 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:14 |  | 連変 ポンプ故障
2018-09-06 05:14 |  | 侵入警戒装置故障 | 復帰
2018-09-06 05:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:14 |  | 17CB | 切
2018-09-06 05:14 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 05:14 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:14 |  | 16CB | 投入
2018-09-06 05:15 |  | EG | 停止
2018-09-06 05:14 |  | 所内H2TR故障 | 復帰
2018-09-06 05:14 |  | 所変軽故障 | 復帰
2018-09-06 05:15 |  | 61 43RC | ロック
2018-09-06 05:15 |  | 91CB | 投入
2018-09-06 05:15 |  | 62 43RC | ロック
2018-09-06 05:15 |  | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 271kV(275kV)
2018-09-06 05:15 |  | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 271kV(275kV)
2018-09-06 05:15 |  | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 272kV(275kV)
2018-09-06 05:15 |  | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 272kV(275kV)
2018-09-06 05:15 |  | 所内 27 | 復帰
2018-09-06 05:15 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 05:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:16 |  | 連変A故障 | 発生
2018-09-06 05:16 |  | 連変 ポンプ故障
2018-09-06 05:16 |  | 連変軽故障
2018-09-06 05:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:16 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-06 05:16 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 05:18 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 05:18 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 05:18 |  | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 277kV(275kV)
2018-09-06 05:18 |  | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 277kV(275kV)
2018-09-06 05:18 |  | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 278kV(275kV)
2018-09-06 05:18 |  | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 278kV(275kV)
2018-09-06 05:19 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 05:19 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 05:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:19 |  | ダム水位 | 上限２段復帰 | 8294cm(8295cm)
2018-09-06 05:21 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 05:21 |  | 本館入所待ち | 解除
2018-09-06 05:23 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 05:23 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 05:23 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 05:23 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 05:23 |  | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 262kV(275kV)
2018-09-06 05:23 |  | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 262kV(275kV)
2018-09-06 05:23 |  | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 267kV(275kV)
2018-09-06 05:23 |  | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 266kV(275kV)
2018-09-06 05:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:24 |  | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 277kV(275kV)
2018-09-06 05:24 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 05:24 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 05:24 |  | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 277kV(275kV)
2018-09-06 05:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:25 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 05:25 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 05:26 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 障害管理 支援端末LAN-2nd ＮＩＣ故障 復帰
2018-09-06 05:26 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 障害管理 支援端末LAN-1st ＮＩＣ故障 復帰
2018-09-06 05:26 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 障害管理 構内LAN ＮＩＣ故障 復帰
2018-09-06 05:26 |  | 201CB | 投入
2018-09-06 05:26 |  | 275kV 系統同期 | 動作
2018-09-06 05:26 |  | 275kV 系統同期 | 復帰
2018-09-06 05:26 |  | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 282kV(275kV)
2018-09-06 05:26 |  | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 282kV(275kV)
2018-09-06 05:28 |  | 61CB | 切
2018-09-06 05:30 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 05:30 |  | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 268kV(275kV)
2018-09-06 05:30 |  | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 268kV(275kV)
2018-09-06 05:30 |  | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 269kV(275kV)
2018-09-06 05:30 |  | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 269kV(275kV)
2018-09-06 05:30 |  | 予備機 | 停止
2018-09-06 05:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:30 |  | 圧油系故障 | 復帰
2018-09-06 05:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:30 |  | 整流器故障 | 復帰
2018-09-06 05:30 |  | 連変C クーラー故障 | 復帰
2018-09-06 05:30 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-06 05:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:30 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-06 05:30 |  | 侵入警戒 | 復帰
2018-09-06 05:31 |  | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 283kV(275kV)
2018-09-06 05:31 |  | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 283kV(275kV)
2018-09-06 05:31 |  | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 284kV(275kV)
2018-09-06 05:31 |  | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 283kV(275kV)
2018-09-06 05:31 |  | ダムゲート開 | 動作
2018-09-06 05:31 |  | ダムゲート開 | 復帰
2018-09-06 05:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:31 | 西野SS | 203CB | 投入
2018-09-06 05:31 |  | シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-06 05:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:32 | 砂川SS | 67CB | 投入
2018-09-06 05:32 | 砂川SS | 系統同期 | 動作
2018-09-06 05:32 | 砂川SS | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 05:33 |  | 1986-02-01 | 復帰
2018-09-06 05:33 |  | 1986-05-01 | 復帰
2018-09-06 05:33 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 05:33 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 05:33 |  | 63CB | 投入
2018-09-06 05:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:33 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 05:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:33 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 05:33 | 電圧制御 |  | 制御可能機器無
2018-09-06 05:33 | 電圧制御 |  | 制御異常終了
2018-09-06 05:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:33 |  | 連変軽故障 | 復帰
2018-09-06 05:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:34 |  | オシロ | 復帰
2018-09-06 05:34 |  | 連変A故障 | 復帰
2018-09-06 05:34 |  | 連変B故障 | 復帰
2018-09-06 05:34 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 05:34 |  | 12 故障 | 復帰
2018-09-06 05:34 |  | 15 故障 | 復帰
2018-09-06 05:34 |  | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 05:34 |  | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 05:34 |  | 63TL 故障 | 復帰
2018-09-06 05:34 |  | 64TL 故障 | 復帰
2018-09-06 05:34 |  | 71 故障 | 復帰
2018-09-06 05:34 |  | 1 故障 | 復帰
2018-09-06 05:34 |  | 2 故障 | 復帰
2018-09-06 05:34 |  | 60 故障 | 復帰
2018-09-06 05:34 |  | 1G 43R | 直接
2018-09-06 05:34 |  | 1986-05-01 | 復帰
2018-09-06 05:34 |  | 1986-02-01 | 復帰
2018-09-06 05:34 |  | 86-1B | 復帰
2018-09-06 05:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 |  | 連変A故障 | 復帰
2018-09-06 05:35 |  | 連変 ポンプ故障 | 復帰
2018-09-06 05:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 05:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 05:36 |  | 61CB | 切
2018-09-06 05:36 |  | 空調故障 | 発生
2018-09-06 05:36 | 中給事故報知 | 重大事故 | 発生
2018-09-06 05:36 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 受信
2018-09-06 05:36 | 中給事故報知 | 札幌Ge出力増加指令 | 受信
2018-09-06 05:36 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 05:36 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 05:36 | 電圧制御 |  | 制御可能機器無
2018-09-06 05:36 | 電圧制御 |  | 制御異常終了
2018-09-06 05:36 |  | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 304kV(295kV)
2018-09-06 05:36 |  | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 304kV(295kV)
2018-09-06 05:37 |  | 所変2 タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 05:37 |  | 所内AC故障 | 復帰
2018-09-06 05:37 |  | 275kV HBB監視不良-重 | 発生
2018-09-06 05:37 |  | 275kV HBA監視不良-重 | 発生
2018-09-06 05:37 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 |  | 275kV HBA監視不良-重 | 復帰
2018-09-06 05:37 |  | 275kV HBB監視不良-重 | 復帰
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 |  | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 290kV(295kV)
2018-09-06 05:37 |  | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 289kV(295kV)
2018-09-06 05:37 |  | ShR-1故障 | 発生
2018-09-06 05:37 |  | 59
2018-09-06 05:37 |  | 連変A 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:37 |  | 59
2018-09-06 05:37 |  | 連変B 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:37 |  | 59
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 受付
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:38 | 中給事故報知 | 重大事故 | 復帰
2018-09-06 05:38 | 中給事故報知 | 札幌Ge出力増加指令 | 復帰
2018-09-06 05:38 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 復帰
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 |  | 所内AC故障 | 発生
2018-09-06 05:38 | 中給事故報知 | 重大事故 | 発生
2018-09-06 05:38 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 受信
2018-09-06 05:38 | 中給事故報知 | 札幌Ge出力増加指令 | 受信
2018-09-06 05:38 |  | 所内AC故障 | 復帰
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 完了
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 |  | 所変2 タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-06 05:39 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:39 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 | 中給事故報知 | 重大事故 | 復帰
2018-09-06 05:39 | 中給事故報知 | 札幌Ge出力増加指令 | 復帰
2018-09-06 05:39 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 復帰
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 受付
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:39 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:39 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:39 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:39 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:39 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:39 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 275kV(275kV)
2018-09-06 05:39 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 受付
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 完了
2018-09-06 05:40 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 受付
2018-09-06 05:40 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:40 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:40 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:40 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:40 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:40 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:40 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 |  | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 275kV(275kV)
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:40 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 完了
2018-09-06 05:40 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 完了
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-06 05:40 |  | ダムゲート開 | 動作
2018-09-06 05:40 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 05:41 |  | ダムゲート開 | 復帰
2018-09-06 05:41 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 05:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:41 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 05:41 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 05:42 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１５ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 05:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 05:42 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 05:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 05:42 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 受付
2018-09-06 05:42 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:42 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:42 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:42 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:42 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:42 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:42 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:43 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 完了
2018-09-06 05:43 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 受付
2018-09-06 05:43 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:43 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:43 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:43 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:43 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:43 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:43 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 受付
2018-09-06 05:43 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 完了
2018-09-06 05:43 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:43 |  | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 286kV(275kV)
2018-09-06 05:43 |  | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 286kV(275kV)
2018-09-06 05:43 |  | ShR-1故障 | 発生
2018-09-06 05:43 |  | 59
2018-09-06 05:43 |  | 連変A 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:43 |  | 59
2018-09-06 05:43 |  | 連変B 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:43 |  | 59
2018-09-06 05:43 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 受付
2018-09-06 05:43 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:43 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:43 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-06 05:43 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:43 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:43 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:43 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 配電 解除
2018-09-06 05:43 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:43 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:43 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:43 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 完了
2018-09-06 05:43 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 完了
2018-09-06 05:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 05:44 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 受付
2018-09-06 05:44 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 受付
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:44 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 完了
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 |  | 所変2 タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 受付
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 配電 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:45 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 完了
2018-09-06 05:45 |  | 発電放流順次警報. | 起動
2018-09-06 05:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:45 |  | 発電放流警報 吹鳴中 | 動作
2018-09-06 05:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:45 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 完了
2018-09-06 05:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:47 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 受信
2018-09-06 05:47 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 復帰
2018-09-06 05:47 |  | 所内AC故障 | 発生
2018-09-06 05:47 |  | 6kV 27 | 動作
2018-09-06 05:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:47 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 05:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:47 |  | ShR-1故障 | 発生
2018-09-06 05:47 |  | 59
2018-09-06 05:47 |  | 連変A 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:47 |  | 59
2018-09-06 05:47 |  | 連変B 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:47 |  | 59
2018-09-06 05:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:49 | 苗穂SS | コンプレッサー故障 | 発生
2018-09-06 05:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:49 |  | キュービクル故障 | 復帰
2018-09-06 05:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:49 |  | 11CB | 切
2018-09-06 05:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:50 |  | 11CB | 切
2018-09-06 05:50 |  | ダムゲート開 | 動作
2018-09-06 05:50 |  | ダムゲート開 | 復帰
2018-09-06 05:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:51 |  | 所変2 タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 05:51 |  | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 273kV(275kV)
2018-09-06 05:51 |  | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 273kV(275kV)
2018-09-06 05:51 |  | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 274kV(275kV)
2018-09-06 05:51 |  | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 273kV(275kV)
2018-09-06 05:51 |  | 86-1B | 復帰
2018-09-06 05:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 所内 27 | 動作
2018-09-06 05:52 |  | 侵入警戒装置故障 | 発生
2018-09-06 05:52 |  | 空調故障 | 復帰
2018-09-06 05:52 |  | 侵入警戒 | 動作
2018-09-06 05:52 |  | 侵入警戒装置故障 | 復帰
2018-09-06 05:52 |  | 整流器故障 | 発生
2018-09-06 05:52 |  | 所内 27 | 復帰
2018-09-06 05:52 |  | 連変C クーラー故障 | 発生
2018-09-06 05:52 |  | 連変A 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:52 |  | 連変 ポンプ故障
2018-09-06 05:52 |  | 連変B故障 | 発生
2018-09-06 05:52 |  | 連変 ポンプ故障
2018-09-06 05:52 |  | 連変B 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:52 |  | 連変 ポンプ故障
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 275 甲A母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 271kV(271kV)
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 284kV(275kV)
2018-09-06 05:53 |  | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 284kV(275kV)
2018-09-06 05:53 |  | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 286kV(275kV)
2018-09-06 05:53 |  | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 285kV(275kV)
2018-09-06 05:53 |  | 6kV 27 | 動作
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 05:53 |  | ShR-1故障 | 発生
2018-09-06 05:53 |  | 59
2018-09-06 05:53 |  | 連変A 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:53 |  | 59
2018-09-06 05:53 |  | 連変B 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:53 |  | 59
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 05:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | ShR-1故障 | 発生
2018-09-06 05:53 |  | 59
2018-09-06 05:53 |  | 連変A 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:53 |  | 59
2018-09-06 05:53 |  | 連変B 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:53 |  | 59
2018-09-06 05:54 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 05:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:54 |  | 警報停止応動タイムアウ | ト 発 | 生
2018-09-06 05:54 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:54 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 05:54 |  | 連変A故障 | 発生
2018-09-06 05:54 |  | 連変 ポンプ故障
2018-09-06 05:54 |  | 連変軽故障
2018-09-06 05:54 |  | ShR-1故障 | 発生
2018-09-06 05:54 |  | 59
2018-09-06 05:54 |  | 連変A 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:54 |  | 59
2018-09-06 05:54 |  | 連変B 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:54 |  | 59
2018-09-06 05:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:54 | 札幌系統制御所 | プリンタ－３ |  | 障害管理 プリンタ出力異常 発生
2018-09-06 05:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 05:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 05:54 |  | 11CB | 開放
2018-09-06 05:54 |  | ShR-1故障 | 発生
2018-09-06 05:54 |  | 59
2018-09-06 05:54 |  | 連変A 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:54 |  | 59
2018-09-06 05:54 |  | 連変B 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:54 |  | 59
2018-09-06 05:55 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:55 |  | ShR-1故障 | 発生
2018-09-06 05:55 |  | 59
2018-09-06 05:55 |  | 連変A 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:55 |  | 59
2018-09-06 05:55 |  | 連変B 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:55 |  | 59
2018-09-06 05:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:55 |  | ShR-1故障 | 発生
2018-09-06 05:55 |  | 59
2018-09-06 05:55 |  | 連変A 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:55 |  | 59
2018-09-06 05:55 |  | 連変B 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:55 |  | 59
2018-09-06 05:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 05:55 | 札幌系統制御所 | プリンタ－３ |  | 障害管理 プリンタ出力異常 復帰
2018-09-06 05:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:55 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 05:55 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:55 |  | ShR-1故障 | 発生
2018-09-06 05:55 |  | 59
2018-09-06 05:55 |  | 連変A 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:55 |  | 59
2018-09-06 05:55 |  | 連変B 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:55 |  | 59
2018-09-06 05:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:56 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 05:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 中給ＢＵ |  | 障害管理 時差装置故障 復帰
2018-09-06 05:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:56 | 発電制御 |  | 時刻です | 並列制御
2018-09-06 05:56 | 発電制御 | 圧油系故障 | 中止条件有り
2018-09-06 05:56 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 05:56 |  | 警報停止応動タイムアウ | ト 復 | 帰
2018-09-06 05:56 | 発電制御 |  | 実行指示 | 並列制御
2018-09-06 05:56 | 発電制御 |  | 制御開始 | 0.0MW(0.0MW)
2018-09-06 05:56 | 発電制御 |  | 制御中止
2018-09-06 05:56 | 発電制御 | 圧油系故障 | 中止条件
2018-09-06 05:56 | 発電制御 |  | 制御中止 | 0.0MW(0.0MW)
2018-09-06 05:56 | 発電制御 |  | 手動 | 自動遷移要求
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 受付
2018-09-06 05:56 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:57 |  | ShR-1故障 | 発生
2018-09-06 05:57 |  | 59
2018-09-06 05:57 |  | 連変A 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:57 |  | 59
2018-09-06 05:57 |  | 連変B 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:57 |  | 59
2018-09-06 05:57 |  | ShR-1故障 | 発生
2018-09-06 05:57 |  | 59
2018-09-06 05:57 |  | 連変A 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:57 |  | 59
2018-09-06 05:57 |  | 連変B 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:57 |  | 59
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:57 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 受付
2018-09-06 05:57 |  | 放流警報 | 吹鳴
2018-09-06 05:57 |  | 整流器故障 | 復帰
2018-09-06 05:57 |  | 連変C クーラー故障 | 復帰
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 受付
2018-09-06 05:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:57 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 完了
2018-09-06 05:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-06 05:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:57 |  | 警報停止応動タイムアウ | ト 発 | 生
2018-09-06 05:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:57 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:57 |  | ShR-1故障 | 発生
2018-09-06 05:57 |  | 59
2018-09-06 05:57 |  | 連変A 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:57 |  | 59
2018-09-06 05:57 |  | 連変B 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:57 |  | 59
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 完了
2018-09-06 05:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:58 |  | 侵入警戒 | 復帰
2018-09-06 05:58 |  | ShR-1故障 | 発生
2018-09-06 05:58 |  | 59
2018-09-06 05:58 |  | 連変A 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:58 |  | 59
2018-09-06 05:58 |  | 連変B 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:58 |  | 59
2018-09-06 05:58 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 完了
2018-09-06 05:58 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:58 |  | ShR-1故障 | 発生
2018-09-06 05:58 |  | 59
2018-09-06 05:58 |  | 連変A 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:58 |  | 59
2018-09-06 05:58 |  | 連変B 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:58 |  | 59
2018-09-06 05:58 |  | 62CB | 入
2018-09-06 05:58 |  | 52F06 | 入
2018-09-06 05:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:58 |  | ShR-1故障 | 発生
2018-09-06 05:58 |  | 59
2018-09-06 05:58 |  | 連変A 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:58 |  | 59
2018-09-06 05:58 |  | 連変B 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:58 |  | 59
2018-09-06 05:59 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:59 |  | ShR-1故障 | 発生
2018-09-06 05:59 |  | 59
2018-09-06 05:59 |  | 連変A 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:59 |  | 59
2018-09-06 05:59 |  | 連変B 3次 故障 | 発生
2018-09-06 05:59 |  | 59
2018-09-06 05:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:59 |  | 所変2 タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 06:00 |  | 発電放流警報 吹鳴中 | 復帰
2018-09-06 06:00 |  | 発電放流順次警報. | 停止
2018-09-06 06:00 |  | 警報停止応動タイムアウ | ト 復 | 帰
2018-09-06 06:00 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:00 |  | 1号発電機準備 | 動作
2018-09-06 06:00 |  | 放流警報 | 停止
2018-09-06 06:00 |  | 導水路ゲート全閉 | 動作
2018-09-06 06:00 |  | ダムゲート開 | 動作
2018-09-06 06:00 |  | ShR-1故障 | 発生
2018-09-06 06:00 |  | 59
2018-09-06 06:00 |  | 連変A 3次 故障 | 発生
2018-09-06 06:00 |  | 59
2018-09-06 06:00 |  | 連変B 3次 故障 | 発生
2018-09-06 06:00 |  | 59
2018-09-06 06:00 |  | ダムゲート開 | 復帰
2018-09-06 06:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:00 |  | ShR-1故障 | 発生
2018-09-06 06:00 |  | 59
2018-09-06 06:00 |  | 連変A 3次 故障 | 発生
2018-09-06 06:00 |  | 59
2018-09-06 06:00 |  | 連変B 3次 故障 | 発生
2018-09-06 06:00 |  | 59
2018-09-06 06:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:01 |  | ShR-1故障 | 発生
2018-09-06 06:01 |  | 59
2018-09-06 06:01 |  | 連変A 3次 故障 | 発生
2018-09-06 06:01 |  | 59
2018-09-06 06:01 |  | 連変B 3次 故障 | 発生
2018-09-06 06:01 |  | 59
2018-09-06 06:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:02 |  | ShR-1故障 | 発生
2018-09-06 06:02 |  | 59
2018-09-06 06:02 |  | 連変A 3次 故障 | 発生
2018-09-06 06:02 |  | 59
2018-09-06 06:02 |  | 連変B 3次 故障 | 発生
2018-09-06 06:02 |  | 59
2018-09-06 06:02 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 障害管理 支援端末LAN-2nd ＮＩＣ故障 復帰
2018-09-06 06:02 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 障害管理 支援端末LAN-1st ＮＩＣ故障 復帰
2018-09-06 06:02 |  | 1G 発電機 | 運転
2018-09-06 06:03 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-06 06:03 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 06:03 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 障害管理 構内LAN ＮＩＣ故障 復帰
2018-09-06 06:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:03 |  | 所変2 タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 06:04 |  | 62CB | 切
2018-09-06 06:04 |  | 1号発電機準備 | 復帰
2018-09-06 06:04 | 充停電判定 |  | 単独系統発生
2018-09-06 06:04 |  | 1CB | 並列
2018-09-06 06:04 |  | 1G有効電力下限 | 逸脱発生 | -0.60MW(0.00MW)
2018-09-06 06:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:05 |  | 地震計 | 動作 | 06:04:56 MSL
2018-09-06 06:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 06:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 06:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 06:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 06:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 06:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 06:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 06:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 06:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 06:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 06:07 |  | 11CB | 投入
2018-09-06 06:07 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:07 |  | 配変A Cub故障 | 復帰
2018-09-06 06:08 | 旭川系統制御所 | 中給ＢＵ |  | 障害管理 時差装置故障 発生
2018-09-06 06:08 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 06:08 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:08 |  | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 06:08 |  | 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:08 |  | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 06:08 |  | 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:08 |  | 61X | 切
2018-09-06 06:08 |  | 62X | 切
2018-09-06 06:08 |  | 62Y | 切
2018-09-06 06:08 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-06 06:08 |  | 配変 保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 06:08 |  | 地震計 | 復帰 | 06:08:00 MEL 2
2018-09-06 06:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:09 |  | 61CB | 操作ロック設定
2018-09-06 06:09 |  | 62CB | 操作ロック設定
2018-09-06 06:09 |  | 52F06 | 操作ロック設定
2018-09-06 06:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:09 |  | 放流警報 | 吹鳴
2018-09-06 06:09 |  | 61X | 操作ロック設定
2018-09-06 06:09 |  | 62X | 操作ロック設定
2018-09-06 06:09 |  | 62Y | 操作ロック設定
2018-09-06 06:09 |  | 61Y | 操作ロック設定
2018-09-06 06:09 |  | 61CB | オフライン設定
2018-09-06 06:09 |  | 61CB | 開放
2018-09-06 06:09 |  | 52F06 | オフライン設定
2018-09-06 06:09 |  | 62X | オフライン設定
2018-09-06 06:09 |  | 62X | 投入
2018-09-06 06:09 |  | 52F06 | 開放
2018-09-06 06:09 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 06:09 |  | 61X | オフライン設定
2018-09-06 06:09 |  | 62CB | オフライン設定
2018-09-06 06:09 |  | 62CB | 開放
2018-09-06 06:09 |  | 61X | 投入
2018-09-06 06:10 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 06:10 |  | 62Y | オフライン設定
2018-09-06 06:10 |  | 62Y | 投入
2018-09-06 06:10 |  | 61Y | オフライン設定
2018-09-06 06:10 |  | 86-1B | 復帰
2018-09-06 06:10 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 06:10 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 06:10 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 06:10 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 06:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:10 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 06:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:10 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:10 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:11 |  | 1G 発電機 | 運転
2018-09-06 06:12 |  | 放流警報 | 停止
2018-09-06 06:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:12 |  | 1号発電機準備 | 動作
2018-09-06 06:12 |  | 配変A 重故障 | 発生 | 06:11:50 MSH
2018-09-06 06:12 |  | 配変A 重故障 | 復帰 | 06:11:51 MEH 12
2018-09-06 06:12 |  | 地震計 | 動作 | 06:11:55 MSL
2018-09-06 06:12 |  | 配変C故障 | 発生
2018-09-06 06:12 |  | TR重故障
2018-09-06 06:12 |  | 配変D故障. | 発生
2018-09-06 06:12 |  | TR重故障
2018-09-06 06:12 |  | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 06:12 |  | TR重故障
2018-09-06 06:12 |  | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 06:12 |  | TR重故障
2018-09-06 06:12 |  | TR重故障 | 復帰
2018-09-06 06:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:12 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 06:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:12 |  | 17CB | 開放
2018-09-06 06:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 06:13 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | 地震計 | 復帰 | 06:12:32 MEL 2
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | 61CB | 開放
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | F1CB. | 開放
2018-09-06 06:13 |  | ダムゲート開 | 動作
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 | 充停電判定 |  | 単独系統発生
2018-09-06 06:13 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | 1号発電機準備 | 復帰
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | ダムゲート開 | 復帰
2018-09-06 06:13 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | F2CB. | 開放
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | 1CB | 並列
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | F3CB. | 開放
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | F4CB. | 開放
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 | 石狩湾新港PSCD | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 | 札幌MDX(下りCD | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 | 石狩湾新港PSCD | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 | 札幌MDX(下りCD | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 |  | 所内AC 27 | 復帰
2018-09-06 06:14 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 06:14 |  | 配変B 軽故障(LR) | 発生 | 06:13:53 MSL
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 06:14 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 配変C 重故障 | 復帰
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 601CB | 切
2018-09-06 06:15 |  | 601L | 切
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 06:15 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:15 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 06:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:17 |  | 連変A 3次 故障 | 復帰
2018-09-06 06:17 |  | ShR-1故障 | 復帰
2018-09-06 06:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:20 |  | 所内 27 | 動作
2018-09-06 06:20 |  | 侵入警戒装置故障 | 発生
2018-09-06 06:20 |  | 侵入警戒 | 動作
2018-09-06 06:20 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 受信
2018-09-06 06:20 | 中給事故報知 | 重大事故 | 発生
2018-09-06 06:20 | 中給事故報知 | 札幌Ge出力増加指令 | 受信
2018-09-06 06:20 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 06:20 |  | 所内 27 | 復帰
2018-09-06 06:20 |  | 連変C クーラー故障 | 発生
2018-09-06 06:20 |  | 整流器故障 | 発生
2018-09-06 06:20 |  | 侵入警戒装置故障 | 復帰
2018-09-06 06:20 |  | 所内H2TR故障 | 発生
2018-09-06 06:20 |  | 所変軽故障
2018-09-06 06:20 |  | 所内A系故障 | 発生
2018-09-06 06:20 |  | 6kV 59
2018-09-06 06:20 |  | 所内B系故障 | 発生
2018-09-06 06:20 |  | 6kV 59
2018-09-06 06:20 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 所内低圧分電盤故障 発生
2018-09-06 06:20 |  | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 310kV(295kV)
2018-09-06 06:20 |  | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 310kV(295kV)
2018-09-06 06:20 |  | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 333kV(295kV)
2018-09-06 06:20 |  | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 332kV(295kV)
2018-09-06 06:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:20 |  | 61 43RC | ロック
2018-09-06 06:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:20 |  | 275kV HBB監視不良-重 | 発生
2018-09-06 06:20 |  | 275kV HBA監視不良-重 | 発生
2018-09-06 06:20 |  | 275kV BPB監視不良-重 | 発生
2018-09-06 06:20 |  | 275kV BPA監視不良-重 | 発生
2018-09-06 06:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:20 |  | 201 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 06:20 |  | ShR-1故障 | 発生
2018-09-06 06:20 |  | 59
2018-09-06 06:20 |  | SC.ShR リレー故障
2018-09-06 06:20 |  | 連変C 監視不良-重2系 | 発生
2018-09-06 06:20 |  | 201 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 06:20 |  | 201 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 06:20 |  | ダムゲート開 | 動作
2018-09-06 06:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:20 |  | 62 43RC | ロック
2018-09-06 06:20 |  | 警報停止応動タイムアウ | ト 発 | 生
2018-09-06 06:20 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:20 |  | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 314kV(311kV)
2018-09-06 06:20 |  | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 314kV(312kV)
2018-09-06 06:20 |  | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 339kV(335kV)
2018-09-06 06:20 |  | 275 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 338kV(334kV)
2018-09-06 06:20 |  | 201 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 06:20 |  | ダムゲート開 | 復帰
2018-09-06 06:20 |  | 203TL 故障 | 発生
2018-09-06 06:20 |  | 275kV 1L M1 RY故障
2018-09-06 06:20 |  | 275kV 1L M2 RY故障
2018-09-06 06:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:20 |  | 201 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 06:20 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 06:21 |  | 61 43RC | ロック
2018-09-06 06:20 |  | 連変C 監視不良-重2系 | 復帰
2018-09-06 06:20 |  | 275kV 1L M2 RY故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 |  | 警報停止応動タイムアウ | ト 復 | 帰
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 |  | SC-3 リレー故障 | 発生
2018-09-06 06:21 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 |  | ShR-1故障 | 発生
2018-09-06 06:21 |  | 59
2018-09-06 06:21 |  | 連変B 3次 故障 | 発生
2018-09-06 06:21 |  | 59
2018-09-06 06:21 |  | 連変C 監視不良-重1系 | 発生
2018-09-06 06:21 |  | 62 43RC | ロック
2018-09-06 06:21 |  | 201 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 |  | 所内 27 | 動作
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 |  | 連変C 監視不良-重1系 | 復帰
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 |  | 1G 43R | 直接
2018-09-06 06:21 |  | 連変C 監視不良-重2系 | 発生
2018-09-06 06:21 |  | 所内 27 | 復帰
2018-09-06 06:21 |  | 連変C 監視不良-重2系 | 復帰
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 |  | 所内 27 | 動作
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 |  | 201 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 |  | 201 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 |  | 連変A故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 |  | 203TL 故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 |  | 275kV 1L M1 RY故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 |  | 所内A系故障 | 発生
2018-09-06 06:21 |  | 6kV 27
2018-09-06 06:21 |  | 所内B系故障 | 発生
2018-09-06 06:21 |  | 6kV 27
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:21 |  | 62CB | 開放
2018-09-06 06:21 |  | 所内H2TR故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 |  | 所変軽故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 |  | 所内 27 | 復帰
2018-09-06 06:21 |  | 所内 27 | 動作
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 |  | 所内H2TR故障 | 発生
2018-09-06 06:21 |  | 所変軽故障
2018-09-06 06:21 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 201 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 203TL 故障 | 発生
2018-09-06 06:22 |  | 275kV 1L M1 RY故障
2018-09-06 06:22 |  | 連変A故障 | 発生
2018-09-06 06:22 |  | 連変 ポンプ故障
2018-09-06 06:22 |  | 連変軽故障
2018-09-06 06:22 |  | 201 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 275kV オシロ | 動作
2018-09-06 06:22 |  | 93CB | 投入
2018-09-06 06:22 |  | 連変C 監視不良-重2系 | 発生
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 所変軽故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 |  | SC-3 リレー故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 連変C 監視不良-重2系 | 復帰
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 06:22 |  | 6kV 27 | 動作
2018-09-06 06:22 |  | 17 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 06:22 |  | 205TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 06:22 |  | 206TL 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 204TL 故障 | 発生
2018-09-06 06:22 |  | 275kV 2TL 43V無電圧
2018-09-06 06:22 |  | 203TL 故障 | 発生
2018-09-06 06:22 |  | 275kV 1TL 43V無電圧
2018-09-06 06:22 |  | 所内A系故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 |  | 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 06:22 |  | 所内B系故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 |  | 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 275kV HBB監視不良-重 | 復帰
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 14 故障 | 発生
2018-09-06 06:22 |  | 43V切替無電圧
2018-09-06 06:22 |  | 275kV BPA監視不良-重 | 復帰
2018-09-06 06:22 |  | 275kV HBA監視不良-重 | 復帰
2018-09-06 06:22 |  | 275kV BPB監視不良-重 | 復帰
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 1G 発電機 | 運転
2018-09-06 06:22 |  | 1号発電機準備 | 動作
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 所内H1TR故障 | 発生
2018-09-06 06:22 |  | 所変軽故障
2018-09-06 06:22 |  | 93CB | トリップ
2018-09-06 06:22 |  | ShR-3故障
2018-09-06 06:22 |  | SC.ShR 重故障
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 06:22 |  | ShR-1故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 |  | SC.ShR リレー故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 275kV オシロ | 復帰
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 275kV 1L M1 RY故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:23 |  | EG軽故障 | 発生
2018-09-06 06:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:23 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 06:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:23 |  | 275 乙A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 06:23 |  | 275 甲A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 06:23 |  | 275 乙B母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 06:23 |  | 275 甲B母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 06:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:23 |  | 1号発電機準備 | 復帰
2018-09-06 06:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:23 |  | 61・62 43S | ロック
2018-09-06 06:23 |  | ダム水位 | 上限１段復帰 | 8289cm(8290cm)
2018-09-06 06:24 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 所内低圧分電盤故障 復帰
2018-09-06 06:24 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 06:24 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 06:24 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 06:24 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 06:24 |  | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 06:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:25 | 砂川PS | 63CB | 入
2018-09-06 06:25 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 06:26 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 06:26 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 06:26 |  | 1G 発電機 | 運転
2018-09-06 06:26 |  | 1号発電機準備 | 動作
2018-09-06 06:26 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 06:26 |  | 203CB | 開放
2018-09-06 06:27 |  | 201CB | 開放
2018-09-06 06:27 |  | 91CB | 開放
2018-09-06 06:28 |  | 201CB | 開放
2018-09-06 06:28 |  | 13CB | 開放
2018-09-06 06:28 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 06:28 |  | 16CB | 開放
2018-09-06 06:28 |  | 17CB | 開放
2018-09-06 06:28 | 西野SS | 203CB | 開放
2018-09-06 06:28 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 06:28 |  | 11CB | 開放
2018-09-06 06:29 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 06:29 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 06:29 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 06:29 |  | 1号発電機準備 | 復帰
2018-09-06 06:29 |  | 1G 43-91Q | AQR
2018-09-06 06:29 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－４ |  | 障害管理 接続切替 失敗
2018-09-06 06:29 |  | 発電流量下限 | 逸脱発生 | 8.30m3/s(51.50)
2018-09-06 06:29 | 充停電判定 |  | 単独系統発生
2018-09-06 06:29 | 充停電判定 |  | 単独系統発生
2018-09-06 06:29 |  | 1CB | 並列
2018-09-06 06:29 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 06:29 |  | 1G有効電力目標 | 逸脱発生 | 0.00MW(9.70MW)
2018-09-06 06:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:30 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 06:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:30 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:30 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 06:30 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 06:30 |  | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 06:30 |  | リレー故障 | 復帰
2018-09-06 06:30 |  | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 06:30 |  | リレー故障 | 復帰
2018-09-06 06:30 |  | 63TL 故障 | 復帰
2018-09-06 06:30 |  | リレー故障 | 復帰
2018-09-06 06:30 |  | 64TL 故障 | 復帰
2018-09-06 06:30 |  | リレー故障 | 復帰
2018-09-06 06:30 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 06:30 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 06:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:32 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 06:32 |  | 63CB | 投入
2018-09-06 06:32 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 06:32 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 06:32 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 06:33 |  | 63CB | 投入
2018-09-06 06:33 |  | 地震計 | 動作 | 06:32:54 MSL
2018-09-06 06:33 |  | 67TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:33 |  | 63TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:33 |  | 64TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:33 |  | 68TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:33 |  | SC-A 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:33 |  | 63TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 06:33 |  | 63TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 06:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:34 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 06:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:34 |  | 17CB | 開放
2018-09-06 06:34 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 06:34 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 06:34 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 06:34 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 06:35 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 06:35 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 06:35 |  | 66CB | 開放
2018-09-06 06:35 |  | 62CB | 開放
2018-09-06 06:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 06:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 06:36 |  | 62CB | 開放
2018-09-06 06:36 |  | 60CB | 投入
2018-09-06 06:36 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:36 |  | 62TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:36 |  | 66TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:36 |  | 61TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:36 |  | 65TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:36 |  | 60CB 系統同期 | 動作
2018-09-06 06:36 |  | 60CB 系統同期 | 復帰
2018-09-06 06:36 |  | 62・64・1 切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:36 |  | 61・63 切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:36 |  | 66 切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:36 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 06:36 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 06:37 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 06:37 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 06:37 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 06:37 |  | 66CB | 投入
2018-09-06 06:37 |  | 61TL 線路電圧有 | 動作
2018-09-06 06:37 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:38 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 06:38 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 06:40 |  | 17CB | 開放
2018-09-06 06:41 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 06:41 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 06:42 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 06:42 |  | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 06:42 | 中給事故報知 | 重大事故 | 復帰
2018-09-06 06:42 | 中給事故報知 | 札幌Ge出力増加指令 | 復帰
2018-09-06 06:42 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 復帰
2018-09-06 06:42 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 06:42 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:43 |  | 地震計 | 復帰 | 06:42:26 MEL 2
2018-09-06 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:44 |  | 64CB | 投入
2018-09-06 06:44 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-06 06:44 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 06:44 |  | 64TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 06:44 |  | 64TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 06:44 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 受信
2018-09-06 06:45 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 復帰
2018-09-06 06:45 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 06:45 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:45 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 06:45 |  | 14 故障 | 復帰
2018-09-06 06:45 |  | 17 故障 | 復帰
2018-09-06 06:45 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 06:45 |  | 11 故障 | 復帰
2018-09-06 06:45 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 06:45 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 06:45 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 06:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:46 |  | ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 06:46 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 06:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:46 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 06:46 |  | 43DL | 変電
2018-09-06 06:46 |  | F6CB | 開放
2018-09-06 06:47 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 06:47 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 06:47 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 06:47 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 06:47 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 06:47 |  | 67CB | 投入
2018-09-06 06:47 |  | 67TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 06:48 |  | 67TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 06:48 |  | 73CB | 開放
2018-09-06 06:48 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 06:48 |  | AC回路故障 | 復帰
2018-09-06 06:48 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 06:48 |  | 水槽水位 | 上限２段復帰 | -2cm(0cm)
2018-09-06 06:49 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-06 06:49 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 06:49 |  | 72CB | 開放
2018-09-06 06:50 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 06:50 |  | オシロ | 動作
2018-09-06 06:50 |  | 64CB | 投入
2018-09-06 06:50 |  | オシロ | 動作
2018-09-06 06:50 | 旭川系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 西旭川SSリモート室 ＵＰＳ軽故 復帰
2018-09-06 06:50 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 06:50 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:50 |  | 2CB 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:50 |  | 1CB 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:50 |  | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 06:50 |  | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 06:50 |  | 71TL 故障 | 復帰
2018-09-06 06:50 |  | 72TL 故障 | 復帰
2018-09-06 06:50 |  | 60 故障 | 復帰
2018-09-06 06:50 |  | 12 故障 | 復帰
2018-09-06 06:50 |  | 15 故障 | 復帰
2018-09-06 06:50 |  | 18 故障 | 復帰
2018-09-06 06:50 |  | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 65.9kV(65.5kV)
2018-09-06 06:50 |  | オシロ | 復帰
2018-09-06 06:50 |  | 65TL 故障 | 復帰
2018-09-06 06:50 |  | 66kV 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:50 |  | 66TL 故障 | 復帰
2018-09-06 06:50 |  | 66kV 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:50 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 06:50 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 06:50 | 電圧制御 |  | 制御可能機器無
2018-09-06 06:50 | 電圧制御 |  | 制御異常終了
2018-09-06 06:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:50 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:50 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 06:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:50 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 06:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:50 |  | オシロ | 復帰
2018-09-06 06:51 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 06:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:50 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 06:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:51 |  | 63CB | 開放
2018-09-06 06:51 |  | 水槽水位 | 上限１段復帰 | -4cm(-2cm)
2018-09-06 06:52 | 電圧制御 | マスターモード | ロック
2018-09-06 06:52 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 06:52 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 06:52 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 06:52 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 06:52 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 06:52 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 06:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 06:53 |  | F5CB | 開放
2018-09-06 06:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 06:53 |  | 11CB | 投入
2018-09-06 06:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 06:53 |  | 67CB | 投入
2018-09-06 06:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 06:53 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 06:54 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 06:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-06 06:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 06:54 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 06:54 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:54 |  | 配変B 1次 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 06:54 |  | 配変B 1次 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 06:54 |  | 配変B 1次 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 06:54 |  | 配変B 1次 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 06:54 |  | 配変B 1次 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 06:54 |  | 配変B 1次 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 06:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-06 06:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 06:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-06 06:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-06 06:54 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 06:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 06:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 06:55 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 06:56 |  | 31CB | 開放
2018-09-06 06:56 |  | 17CB | 開放
2018-09-06 06:56 |  | 21CB | 投入
2018-09-06 06:56 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:56 |  | 11CB | 開放
2018-09-06 06:56 | 西旭川変電所 | リモート卓 |  | 運転管理 警報抑止 設定
2018-09-06 06:56 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 06:57 |  | F21CB | 開放
2018-09-06 06:57 |  | F22CB | 開放
2018-09-06 06:57 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 06:57 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 所内低圧分電盤故障 発生
2018-09-06 06:57 |  | F23CB | 開放
2018-09-06 06:57 | 西旭川変電所 | リモート卓 |  | 運転管理 警報抑止 解除
2018-09-06 06:57 |  | F24CB | 開放
2018-09-06 06:57 |  | 31CB | 開放
2018-09-06 06:57 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 所内低圧分電盤故障 復帰
2018-09-06 06:58 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 06:58 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:58 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 06:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:59 |  | 22kV 27 | 復帰
2018-09-06 06:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:59 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 06:59 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 06:59 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-06 06:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:59 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 06:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:59 |  | F2CB | 操作ロック設定
2018-09-06 06:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:59 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 06:59 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 07:00 |  | 65CB | 投入
2018-09-06 07:00 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 07:00 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 07:00 |  | 66kV 系統同期 | 動作
2018-09-06 07:00 |  | 43LC 切替中 | 復帰
2018-09-06 07:00 |  | 66kV 系統同期 | 復帰
2018-09-06 07:00 |  | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 66.5kV(66.3kV)
2018-09-06 07:00 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 07:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:01 |  | 43DL | 変電
2018-09-06 07:01 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 07:01 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 07:01 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 07:01 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 07:01 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 07:02 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 07:02 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 07:02 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 07:02 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 07:03 |  |  | 下限発生 | 26.73m3/s(50.00)
2018-09-06 07:03 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 07:03 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 07:03 | 砂川SS | 空知線1LP | TMチャート最大 | 10(200)
2018-09-06 07:03 | 砂川SS | 空知線1LP | TMチャート最小 | -10(-200)
2018-09-06 07:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:03 |  | F3CB | 操作ロック設定
2018-09-06 07:03 |  | F13CB | 操作ロック設定
2018-09-06 07:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:04 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 07:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 07:04 |  | HDLC Ｉフレーム受信異 | 常 復 | 帰 札幌GW-A1
2018-09-06 07:04 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 07:04 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 07:04 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 07:04 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 07:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:05 |  | 65CB | 開放
2018-09-06 07:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:05 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 07:05 |  | AC回路故障 | 復帰
2018-09-06 07:05 |  | 64TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:05 |  | 65TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:05 |  | 61TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:05 |  | 62TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:05 |  | 63TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:05 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 07:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:05 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 07:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 07:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:06 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 07:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 07:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 07:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 07:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 07:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 07:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 07:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 07:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 07:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 07:06 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 07:06 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 07:06 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 07:07 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 07:07 |  | 63CB | 投入
2018-09-06 07:07 |  | 1G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 0.60MW(0.00MW)
2018-09-06 07:07 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 07:08 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 07:08 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 07:08 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 07:08 |  | 11CB | 投入
2018-09-06 07:08 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 07:08 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 07:08 |  | 22kV 27. | 復帰
2018-09-06 07:08 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 07:09 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 07:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:09 |  | 63CB | 開放
2018-09-06 07:10 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 07:10 |  | 11CB | 開放
2018-09-06 07:10 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 07:11 |  |  | 下限発生 | 4091cm(4122cm)
2018-09-06 07:11 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 07:11 |  | 601CB | 切
2018-09-06 07:11 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 07:11 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 07:11 |  | 63CB | 投入
2018-09-06 07:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:11 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 07:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:12 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 07:12 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 07:12 |  | 65CB | 投入
2018-09-06 07:12 |  | 65TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 07:12 |  | 601CB | 切
2018-09-06 07:12 |  | 65TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 07:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:12 |  | 62CB | 開放
2018-09-06 07:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:13 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 07:13 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 07:13 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 07:13 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 07:14 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 07:13 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 07:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:14 |  | 63LRA 43A | 手動
2018-09-06 07:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:15 |  | 61・62 43LC | ロック
2018-09-06 07:15 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 07:15 |  | 63CB | 投入
2018-09-06 07:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:15 |  | 63LRA軽故障 | 復帰
2018-09-06 07:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:15 |  | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.1kV(67.1kV)
2018-09-06 07:15 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.1kV(68.0kV)
2018-09-06 07:15 |  | 201 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 07:15 |  | 202 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 07:15 |  | 202 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 07:15 |  | 201 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 07:15 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 07:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:15 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 07:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 |  | 201 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 07:16 |  | 202 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 07:16 |  | 201 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 07:16 |  | 61・62 43LC | 使用
2018-09-06 07:16 |  | 202 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 07:16 |  | 61CB | 開放
2018-09-06 07:16 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 07:16 |  | 63CB | 開放
2018-09-06 07:16 | 苗穂SS | 64CB | 操作ロック設定
2018-09-06 07:16 | 南札幌SS | 64CB | 操作ロック設定
2018-09-06 07:16 |  | 62CB | 操作ロック設定
2018-09-06 07:16 |  | 65CB | 投入
2018-09-06 07:16 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 07:17 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 07:17 |  | AC回路故障 | 復帰
2018-09-06 07:17 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 07:17 | 恵庭SS | 本館 | 入所
2018-09-06 07:17 |  | EG軽故障 | 復帰
2018-09-06 07:17 |  | 63CB | 開放
2018-09-06 07:18 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 07:18 |  | 61 43RC | ロック
2018-09-06 07:18 |  | 62 43RC | ロック
2018-09-06 07:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:18 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 07:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:18 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 07:18 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 07:18 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 07:18 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 07:18 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 07:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:18 |  | 61・62 43LC | ロック
2018-09-06 07:19 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 07:19 |  | EG軽故障 | 発生
2018-09-06 07:19 |  | 61・62 43LC | ロック
2018-09-06 07:19 |  | 43LC 切替中 | 復帰
2018-09-06 07:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:19 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 07:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:19 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:19 |  | TR重故障 | 復帰
2018-09-06 07:20 |  | 63CB | 投入
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 601CB | 切
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 67.6kV(67.4kV)
2018-09-06 07:20 |  | 201CB | 投入
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 61CB | 開放
2018-09-06 07:20 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 352CB | 切
2018-09-06 07:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 07:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:21 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 07:21 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 07:21 |  | 63CB | 投入
2018-09-06 07:21 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 07:21 |  | EG軽故障 | 復帰
2018-09-06 07:22 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 07:22 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 07:22 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 07:22 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 07:22 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 07:22 |  | EG軽故障 | 発生
2018-09-06 07:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:23 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 07:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:24 |  | 71CB | 投入
2018-09-06 07:24 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 07:24 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 07:24 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 07:24 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 07:25 |  | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 66.8kV(66.8kV)
2018-09-06 07:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:26 | 札幌系統制御所 | 函館支店配電用支援端 | 末 | 運転管理 オンライン 接続切替 配電 受付
2018-09-06 07:26 | 札幌系統制御所 | 函館支店配電用支援端 | 末 | 運転管理 オンライン 接続切替 配電 接続
2018-09-06 07:26 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 07:28 |  | 61CB | 開放
2018-09-06 07:28 |  | 61CB | 入
2018-09-06 07:28 |  | 61CB | トリップ
2018-09-06 07:28 |  | 自動受電切替不成立
2018-09-06 07:28 |  | 自動受電切替中
2018-09-06 07:28 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 07:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:28 | 旭川系統制御所 | 訓練卓－４ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 07:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:28 |  | 61･62 43LC | ロック
2018-09-06 07:28 |  | 自動受電切替不成立 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 07:28 |  | 61CB | 入
2018-09-06 07:28 |  | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-06 07:29 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38266 | 停電時刻変更
2018-09-06 07:29 |  | 61CB | 開放
2018-09-06 07:29 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 07:29 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 07:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:30 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 07:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:32 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 07:33 |  | 61・62 43LC | ロック
2018-09-06 07:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:33 |  | 61・62 43LC | ロック
2018-09-06 07:34 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 07:34 |  | 203CB | 投入
2018-09-06 07:34 |  | 17 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:34 |  | 205TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:34 |  | 206TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:34 | 旭川系統制御所 | 中給ＢＵ |  | 障害管理 時差装置故障 復帰
2018-09-06 07:34 |  | 275kV 系統同期 | 動作
2018-09-06 07:34 |  | 43DL | 変電
2018-09-06 07:34 |  | 203TL 故障 | 復帰
2018-09-06 07:34 |  | 275kV 1TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:34 |  | 204TL 故障 | 復帰
2018-09-06 07:34 |  | 275kV 2TL 43V無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:35 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 07:35 |  | 275kV 系統同期 | 復帰
2018-09-06 07:35 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 07:35 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 07:35 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 07:35 |  | 11CB | 機器不応動
2018-09-06 07:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 07:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 07:35 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 07:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:35 |  | 14 故障 | 復帰
2018-09-06 07:35 |  | 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:36 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 07:36 |  | F5CB | 開放
2018-09-06 07:36 |  | F6CB | 開放
2018-09-06 07:37 |  | 16CB | 投入
2018-09-06 07:37 |  | 所内H2TR故障 | 復帰
2018-09-06 07:37 |  | 61CB | 開放
2018-09-06 07:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:37 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 07:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:37 |  | 66kV 系統同期 | 動作
2018-09-06 07:37 |  | 66kV 系統同期 | 復帰
2018-09-06 07:37 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.4kV(68.0kV)
2018-09-06 07:37 |  | 66kV A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.6kV(68.0kV)
2018-09-06 07:37 |  | 66kV C母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.7kV(68.0kV)
2018-09-06 07:37 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 68.9kV(68.4kV)
2018-09-06 07:37 |  | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 67.7kV(67.2kV)
2018-09-06 07:37 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.6kV(68.5kV)
2018-09-06 07:37 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.6kV(68.0kV)
2018-09-06 07:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:38 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 07:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:38 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.3kV(68.0kV)
2018-09-06 07:38 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 07:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:39 |  | 43DL | 変電
2018-09-06 07:39 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 07:39 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 07:39 | 釧路系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 東釧路SSリモート室 空調故障 発生
2018-09-06 07:40 |  | 61･62 43LC | ロック
2018-09-06 07:40 |  | 自動受電切替不成立 | 復帰
2018-09-06 07:40 |  | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-06 07:40 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 07:40 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 07:40 |  | 11CB | 入
2018-09-06 07:40 |  | 61 43RC | ロック
2018-09-06 07:40 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 07:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:40 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 07:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:40 |  | 62 43RC | ロック
2018-09-06 07:40 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 07:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:41 |  | 線路電圧有 | 動作
2018-09-06 07:41 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 07:41 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 07:41 |  | 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 07:41 |  | 65 43RC | ロック
2018-09-06 07:42 |  | 66 43RC | ロック
2018-09-06 07:42 |  | 11CB | 投入
2018-09-06 07:42 |  | 43DL | 変電
2018-09-06 07:42 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 07:43 |  | 13CB | 投入
2018-09-06 07:43 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 07:43 |  | 所内H1TR故障 | 復帰
2018-09-06 07:43 |  | 所変軽故障 | 復帰
2018-09-06 07:43 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 07:43 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 07:43 |  | 62TL 線路電圧有 | 動作
2018-09-06 07:43 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 07:44 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 07:44 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 07:43 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 07:44 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 07:44 |  | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 07:44 |  | 整流器故障 | 復帰
2018-09-06 07:44 |  | 連変C クーラー故障 | 復帰
2018-09-06 07:44 |  | 91CB | 投入
2018-09-06 07:44 |  | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 274kV(275kV)
2018-09-06 07:44 |  | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 274kV(275kV)
2018-09-06 07:44 |  | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 274kV(275kV)
2018-09-06 07:44 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.1kV(68.0kV)
2018-09-06 07:44 |  | 所内 27 | 復帰
2018-09-06 07:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:44 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 07:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:44 |  | 61･62 43LC | ロック
2018-09-06 07:44 |  | F6CB | 開放
2018-09-06 07:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:44 |  | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 侵入警戒 | 復帰
2018-09-06 07:45 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 63CB | 開放
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 64CB | 開放
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 07:45 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 07:46 |  | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 07:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 61TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 07:45 |  | 62TL ヒーター断 | 発生
2018-09-06 07:46 |  | 62TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 07:46 |  | 61TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 07:45 |  | 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:45 |  | PW故障 | 復帰
2018-09-06 07:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:46 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 07:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:46 |  | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.01kV(7.00kV)
2018-09-06 07:46 |  | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.08kV(6.96kV)
2018-09-06 07:46 |  | 配変A タップ | 選択不応動
2018-09-06 07:46 |  | 選択不応動
2018-09-06 07:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:46 |  | 611CB | 切
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:47 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 07:47 |  | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 07:47 |  | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 07:47 |  | 63TL 故障 | 復帰
2018-09-06 07:47 |  | 64TL 故障 | 復帰
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:47 |  | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 275kV(275kV)
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:47 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:47 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:47 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:47 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:47 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:48 |  | 業務支援端末－２３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 07:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:48 |  | 業務支援端末－２３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 07:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:48 | 砂川SS | 65CB | 投入
2018-09-06 07:48 | 砂川SS | 系統同期 | 動作
2018-09-06 07:48 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 07:48 |  | 66kV甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 67.9kV(67.9kV)
2018-09-06 07:48 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 68.6kV(68.6kV)
2018-09-06 07:49 | 砂川SS | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 07:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:49 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 07:49 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 07:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 07:52 |  | CYC 制御渋滞 | 発 | 生
2018-09-06 07:52 |  | チャンネルルート切替要 | 求 Ａ | →Ｂ 札幌HOST-2
2018-09-06 07:52 |  | CYC 制御渋滞 | 復 | 帰
2018-09-06 07:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:52 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 07:52 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 07:52 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 07:52 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 07:53 |  | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 277kV(275kV)
2018-09-06 07:53 |  | 201CB | 投入
2018-09-06 07:53 |  | 275kV 系統同期 | 動作
2018-09-06 07:53 |  | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 280kV(275kV)
2018-09-06 07:53 |  | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 280kV(275kV)
2018-09-06 07:53 |  | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 281kV(275kV)
2018-09-06 07:53 |  | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.79kV(7.00kV)
2018-09-06 07:53 |  | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.77kV(6.96kV)
2018-09-06 07:53 |  | 275kV 系統同期 | 復帰
2018-09-06 07:53 | 西野SS | 203CB | 投入
2018-09-06 07:54 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 非常用電源装置運転中 復帰
2018-09-06 07:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 07:54 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 07:54 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 07:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:55 |  | 65TL 故障 | 復帰
2018-09-06 07:55 |  | 66TL 故障 | 復帰
2018-09-06 08:00 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 08:03 |  | 66CB | 投入
2018-09-06 08:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:05 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 08:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 08:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 08:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 08:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 08:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 08:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 08:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 08:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 08:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 08:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 08:06 |  | 66CB | 入
2018-09-06 08:07 | 苗穂SS | 本館 | 入所
2018-09-06 08:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:07 |  | 67CB | 入
2018-09-06 08:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:07 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.2kV(68.0kV)
2018-09-06 08:07 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.0kV(68.5kV)
2018-09-06 08:08 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.1kV(68.0kV)
2018-09-06 08:08 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.6kV(68.5kV)
2018-09-06 08:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:10 |  | 62 27 | 復帰
2018-09-06 08:11 |  | 雑装置故障 | 発生
2018-09-06 08:11 |  | 63CB | 入
2018-09-06 08:11 |  | 43L | 使用
2018-09-06 08:11 |  | 61・62 43LC | 手動
2018-09-06 08:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:11 |  | 61・62 43LC | 自動
2018-09-06 08:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:11 |  | 61CB | 切
2018-09-06 08:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:12 |  | 63CB | 投入
2018-09-06 08:12 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 08:12 |  | 43L | ロック
2018-09-06 08:12 |  | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 08:12 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 08:12 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.9kV(63.0kV)
2018-09-06 08:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:12 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 08:12 |  | リレー故障 | 復帰
2018-09-06 08:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:13 |  | EG軽故障 | 復帰
2018-09-06 08:13 |  | 1G 風洞ダンパー故障 | 発生
2018-09-06 08:13 |  | 1G 風洞ダンパー故障 | 復帰
2018-09-06 08:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:13 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 08:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:13 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 08:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:14 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 08:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:15 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-A2
2018-09-06 08:15 |  | チャンネルルート切替要 | 求 Ａ | →Ｂ 札幌HOST-2
2018-09-06 08:15 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 08:15 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 08:15 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 08:15 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 08:15 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-A2
2018-09-06 08:15 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-A2
2018-09-06 08:15 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-A2
2018-09-06 08:15 |  | イニシャライズ情報要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 08:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:16 | 南札幌SS | 67CB | 投入
2018-09-06 08:16 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 08:16 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 08:17 | 南札幌SS | 67TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 08:16 | 南札幌SS | 71TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:16 | 南札幌SS | 64TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:16 | 南札幌SS | 65TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:16 | 南札幌SS | 66TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:16 | 南札幌SS | 67TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:16 | 南札幌SS | 68TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:16 | 南札幌SS | 69TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:16 | 南札幌SS | 73TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:16 | 南札幌SS | 74TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:16 | 南札幌SS | 60 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:16 | 南札幌SS | 2CB 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:16 | 南札幌SS | 連変A 43V無電圧 2次 | 復帰
2018-09-06 08:16 | 南札幌SS | 連変B 43V無電圧 2次 | 復帰
2018-09-06 08:16 | 南札幌SS | 連変D 43V無電圧 2次 | 復帰
2018-09-06 08:16 | 南札幌SS | 61TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:16 | 南札幌SS | 62TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:16 | 南札幌SS | 63TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:16 | 南札幌SS | 1CB 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:17 | 南札幌SS | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 08:17 | 南札幌SS | 67TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 08:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:17 | 南札幌SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 64.2kV(64.9kV)
2018-09-06 08:17 | 南札幌SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 64.1kV(64.9kV)
2018-09-06 08:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:17 | 釧路系統制御所 | 制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 08:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:19 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 受信
2018-09-06 08:20 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 復帰
2018-09-06 08:20 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 08:20 |  | 配変B重故障 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 08:20 |  | 配変B重故障 | 復帰
2018-09-06 08:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:21 | 苗穂SS | 本館 | 退所
2018-09-06 08:21 | 苗穂SS | 65CB | 投入
2018-09-06 08:21 | 苗穂SS | オシロ | 動作
2018-09-06 08:21 | 苗穂SS | 187kV 連変 AVR | 甲
2018-09-06 08:21 | 苗穂SS | 60 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:21 | 苗穂SS | SC-B 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:21 | 苗穂SS | 18CB 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:21 | 苗穂SS | 63TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:21 | 苗穂SS | SC-A 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:21 | 苗穂SS | SC-D 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:21 | 苗穂SS | 12CB 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:21 | 苗穂SS | SC-C 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:21 | 苗穂SS | 15CB 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:21 | 苗穂SS | 65TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:21 | 苗穂SS | 66TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:21 | 苗穂SS | 67TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:21 | 苗穂SS | 68TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:21 | 苗穂SS | 73TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:21 | 苗穂SS | 64TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:21 | 苗穂SS | 74TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:21 | 苗穂SS | 75TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:21 | 苗穂SS | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 08:21 | 苗穂SS | 65TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 08:21 | 苗穂SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 08:21 | 苗穂SS | 65TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 08:21 | 苗穂SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 63.4kV(63.5kV)
2018-09-06 08:21 | 苗穂SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 63.5kV(63.5kV)
2018-09-06 08:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:22 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 08:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:23 | 苗穂SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.40kV)
2018-09-06 08:23 |  | 62CB | 開放
2018-09-06 08:24 |  | 63CB | 開放
2018-09-06 08:25 | 石狩湾新港PS | 24CB | 切
2018-09-06 08:25 | 石狩湾新港PS | 27CB | 切
2018-09-06 08:26 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 08:26 |  | DC回路故障 | 発生
2018-09-06 08:26 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 08:26 |  | DC回路故障 | 復帰
2018-09-06 08:26 | 苫小牧系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 08:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:26 |  | AC回路故障 | 復帰
2018-09-06 08:26 |  | 連変A故障 | 復帰
2018-09-06 08:26 |  | 連変 ポンプ故障 | 復帰
2018-09-06 08:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:26 | 苫小牧系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 08:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:28 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 08:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:28 |  | 17CB | 開放
2018-09-06 08:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:29 | 苗穂SS | 本館 | 入所
2018-09-06 08:29 |  | 43DL | 変電
2018-09-06 08:29 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 08:30 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 08:30 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 08:30 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 08:30 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 08:30 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 非常用電源装置運転中 動作
2018-09-06 08:31 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 08:31 |  | F6CB | 開放
2018-09-06 08:31 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 08:31 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 08:31 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 08:31 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 08:32 | 南札幌SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 63.8kV(63.9kV)
2018-09-06 08:32 | 南札幌SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 63.7kV(63.8kV)
2018-09-06 08:32 | 苗穂SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 63.0kV(63.2kV)
2018-09-06 08:32 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 63.0kV(63.0kV)
2018-09-06 08:32 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 08:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:32 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 08:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:32 |  | 62CB | 開放
2018-09-06 08:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:32 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 08:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 08:33 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 08:33 |  | 43DL | 変電
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.0kV(68.0kV)
2018-09-06 08:33 |  | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.4kV(67.1kV)
2018-09-06 08:33 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.1kV(68.0kV)
2018-09-06 08:33 |  | 66kV A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.4kV(68.0kV)
2018-09-06 08:33 |  | 66kV C母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.3kV(68.0kV)
2018-09-06 08:33 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.8kV(68.0kV)
2018-09-06 08:33 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.2kV(68.5kV)
2018-09-06 08:33 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.3kV(68.0kV)
2018-09-06 08:33 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.37kV(6.40kV)
2018-09-06 08:33 |  | 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 08:33 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 08:34 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 08:34 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | F5CB | 開放
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | F6CB | 開放
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.4kV(67.1kV)
2018-09-06 08:34 |  | 66kV A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.3kV(68.0kV)
2018-09-06 08:34 |  | 66kV C母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.3kV(68.0kV)
2018-09-06 08:34 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.2kV(68.0kV)
2018-09-06 08:34 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.47kV(6.40kV)
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 11CB | 開放
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.0kV(68.0kV)
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 08:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 08:35 |  | 連変B 3次 故障 | 復帰
2018-09-06 08:35 |  | ShR-3故障 | 復帰
2018-09-06 08:35 |  | SC.ShR 重故障 | 復帰
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:37 |  | 61CB | 入
2018-09-06 08:37 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.32kV(6.40kV)
2018-09-06 08:37 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.8kV(63.0kV)
2018-09-06 08:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:37 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.51kV(6.40kV)
2018-09-06 08:37 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 08:37 |  | 連変B 3次 故障 | 発生
2018-09-06 08:37 |  | 59
2018-09-06 08:38 |  | 17CB | 開放
2018-09-06 08:38 |  | 43DL | 変電
2018-09-06 08:38 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 08:38 |  | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 63.0kV(63.0kV)
2018-09-06 08:38 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 08:38 |  | 所変2 タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 08:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:39 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 08:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:39 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 08:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:39 |  | F5CB | 開放
2018-09-06 08:39 |  | F6CB | 開放
2018-09-06 08:39 |  | 93CB | 投入
2018-09-06 08:40 |  | 所変2 タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 08:39 |  | 連変B 3次 故障 | 復帰
2018-09-06 08:40 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 08:40 |  | 雑装置故障(変電) | 復帰
2018-09-06 08:40 |  | AC回路故障 | 復帰
2018-09-06 08:40 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.6kV(63.0kV)
2018-09-06 08:40 |  | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.2kV(63.0kV)
2018-09-06 08:40 | 苗穂SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.1kV(63.5kV)
2018-09-06 08:40 |  | 61CB | 切
2018-09-06 08:40 |  | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 63.0kV(63.0kV)
2018-09-06 08:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:40 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 08:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:41 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 非常用電源装置運転中 復帰
2018-09-06 08:42 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１５ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 08:43 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 08:44 | 苗穂SS | 73CB | 投入
2018-09-06 08:44 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 08:44 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 08:44 | 苗穂SS | 73TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 08:45 | 苗穂SS | 73TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 08:45 |  | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 08:45 |  | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 08:45 |  | 63TL 故障 | 復帰
2018-09-06 08:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:47 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.7kV(63.0kV)
2018-09-06 08:47 |  | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.8kV(63.0kV)
2018-09-06 08:47 | 苗穂SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.2kV(63.5kV)
2018-09-06 08:47 | 苗穂SS | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.45kV(6.40kV)
2018-09-06 08:47 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 08:47 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.0kV(63.0kV)
2018-09-06 08:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:49 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 08:49 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 08:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 開始 受付
2018-09-06 08:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 割付
2018-09-06 08:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 割付
2018-09-06 08:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 割付
2018-09-06 08:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 割付
2018-09-06 08:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 割付
2018-09-06 08:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 割付
2018-09-06 08:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 実行モード 試験 遷移
2018-09-06 08:52 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オフライン 接続切替 函館 受付
2018-09-06 08:52 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オフライン 接続切替 函館 接続
2018-09-06 08:52 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 08:56 |  | 61・62 43LC | ロック
2018-09-06 08:56 |  | 61・62 43LC | 使用
2018-09-06 08:56 |  | 61・62 43LC | ロック
2018-09-06 08:56 |  | 62CB | 切
2018-09-06 08:57 |  | 業務支援端末－２３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 08:57 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 08:58 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.2kV(68.0kV)
2018-09-06 08:58 |  | 業務支援端末－２３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 08:59 | 南札幌SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 65.8kV(64.9kV)
2018-09-06 08:59 | 南札幌SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 65.6kV(64.9kV)
2018-09-06 09:00 |  | 放流警報試験 | 開始
2018-09-06 09:00 |  | 下流警報 | 開始
2018-09-06 09:01 |  | 業務支援端末－１９ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 09:01 |  | 業務支援端末－１９ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 09:02 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 09:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:03 | 苗穂SS | 44CB | 切
2018-09-06 09:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:03 |  | 下流警報 | 終了
2018-09-06 09:03 |  | 放流警報試験 | 終了
2018-09-06 09:03 | 苗穂SS | 43CB | 入
2018-09-06 09:03 | 苗穂SS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 09:03 | 苗穂SS | 所内キュービクル故障 | 復帰
2018-09-06 09:03 | 苗穂SS | 連変A 冷却機故障 | 復帰
2018-09-06 09:03 | 苗穂SS | 連変B 冷却機故障 | 復帰
2018-09-06 09:03 | 苗穂SS | 連変C 冷却機故障 | 復帰
2018-09-06 09:05 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 09:05 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 09:05 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 09:05 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 09:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 09:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 09:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 09:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 09:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 09:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 09:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 09:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 09:06 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 09:06 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 09:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 09:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 09:06 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 09:06 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 09:06 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 09:06 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 09:06 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-06 09:06 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 09:07 | 砂川SS | 62CB | 投入
2018-09-06 09:07 | 砂川SS | 系統同期 | 動作
2018-09-06 09:08 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-06 09:08 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 09:08 | 砂川SS | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 09:08 |  | 業務支援端末－２３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 09:08 | 砂川PS | 62CB | 入
2018-09-06 09:09 |  | 業務支援端末－２３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 09:10 | 南札幌TC | 43R | 直接
2018-09-06 09:10 |  | 雑装置故障(建築) | 復帰
2018-09-06 09:11 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-06 09:11 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-06 09:11 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 09:11 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 09:11 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 09:11 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 09:12 |  | 業務支援端末－１９ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 09:12 |  | 業務支援端末－１９ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 09:13 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 09:13 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 09:14 | 南札幌SS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 09:13 | 砂川PS | 64CB | 入
2018-09-06 09:14 | 南札幌SS | 連変B クーラー故障 | 復帰
2018-09-06 09:14 | 南札幌SS | 61TL PW故障 | 復帰
2018-09-06 09:14 | 南札幌SS | 62TL PW故障 | 復帰
2018-09-06 09:14 | 南札幌SS | 連変A クーラー故障 | 復帰
2018-09-06 09:14 | 南札幌SS | 集油水槽異常 | 復帰 | 09:13:36 MEL 2
2018-09-06 09:14 | 南札幌SS | 連変D クーラー故障 | 復帰
2018-09-06 09:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:14 |  | 業務支援端末－２４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 09:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:15 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 09:15 |  | 業務支援端末－２４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 09:15 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 09:15 | 南札幌TC | 43R | 遠方
2018-09-06 09:15 | 砂川PS | 66kV周波数 | TMチャート最小 | 45(40)
2018-09-06 09:15 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 09:15 |  | 61・62 43LC | ロック
2018-09-06 09:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:15 |  | 62CB | 切
2018-09-06 09:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:16 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 09:16 | 砂川PS | 空知線(砂川SS)P | TMチャート最大 | 50(300)
2018-09-06 09:17 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 09:18 |  | 62CB | 操作ロック解除
2018-09-06 09:18 | 苗穂SS | 64CB | 操作ロック解除
2018-09-06 09:18 | 南札幌SS | 64CB | 操作ロック解除
2018-09-06 09:18 | 南札幌SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.32kV(6.42kV)
2018-09-06 09:18 | 恵庭SS | 14CB | 操作ロック設定
2018-09-06 09:18 | 恵庭SS | 15CB | 操作ロック設定
2018-09-06 09:20 |  | 所内B系故障 | 発生
2018-09-06 09:20 |  | 6kV 59
2018-09-06 09:20 |  | 6kV 27
2018-09-06 09:20 |  | 所内H2TR故障 | 発生
2018-09-06 09:20 |  | 所変軽故障
2018-09-06 09:20 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 09:20 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 09:20 |  | 所変軽故障 | 復帰
2018-09-06 09:20 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 09:20 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 09:20 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 09:21 |  | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 324kV(295kV)
2018-09-06 09:21 |  | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 323kV(295kV)
2018-09-06 09:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 09:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 09:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 09:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 09:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 09:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:21 |  | 所変2 タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 09:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:21 |  | 所内 27 | 動作
2018-09-06 09:21 |  | 侵入警戒装置故障 | 発生
2018-09-06 09:21 |  | SC-3 リレー故障 | 発生
2018-09-06 09:21 |  | 侵入警戒 | 動作
2018-09-06 09:21 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 受信
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 09:21 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 復帰
2018-09-06 09:21 |  | SC-3 リレー故障 | 復帰
2018-09-06 09:21 |  | 連変C クーラー故障 | 発生
2018-09-06 09:21 |  | 整流器故障 | 発生
2018-09-06 09:21 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 受信
2018-09-06 09:21 | 中給事故報知 | 重大事故 | 発生
2018-09-06 09:21 | 中給事故報知 | 札幌Ge出力減少指令 | 受信
2018-09-06 09:21 |  | 連変B故障 | 発生
2018-09-06 09:21 |  | 連変 ポンプ故障
2018-09-06 09:21 |  | 給排水装置故障 | 発生
2018-09-06 09:21 |  | 侵入警戒装置故障 | 復帰
2018-09-06 09:21 |  | 所内 27 | 復帰
2018-09-06 09:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:22 |  | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 270kV(275kV)
2018-09-06 09:22 |  | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 270kV(275kV)
2018-09-06 09:22 |  | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 272kV(295kV)
2018-09-06 09:22 |  | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 272kV(275kV)
2018-09-06 09:22 |  | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 271kV(295kV)
2018-09-06 09:22 |  | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 271kV(275kV)
2018-09-06 09:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:21 |  | 所内H2TR故障 | 復帰
2018-09-06 09:21 |  | 所内B系故障 | 復帰
2018-09-06 09:21 |  | 6kV 59 | 復帰
2018-09-06 09:21 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 09:22 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 09:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:22 | 苗穂SS | コンプレッサー故障 | 復帰
2018-09-06 09:23 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 09:23 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 09:23 |  | 61・62 43LC | ロック
2018-09-06 09:23 |  | 連変A故障 | 発生
2018-09-06 09:23 |  | 連変 ポンプ故障
2018-09-06 09:23 |  | 連変軽故障
2018-09-06 09:23 |  | 62CB | 切
2018-09-06 09:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:24 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 09:24 | 苗穂SS | 66TL 操作圧低下 | 復帰
2018-09-06 09:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:25 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 09:25 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 09:25 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 09:25 |  | 所内 27 | 動作
2018-09-06 09:25 |  | 所内 27 | 復帰
2018-09-06 09:25 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 09:26 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 09:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:26 |  | 導水路ゲート全閉 | 復帰
2018-09-06 09:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:27 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 09:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:27 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 09:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:29 |  | 所変2 タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 09:29 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 09:29 |  | 整流器故障 | 復帰
2018-09-06 09:29 |  | 連変C クーラー故障 | 復帰
2018-09-06 09:29 |  | 晴 | 動作
2018-09-06 09:29 |  | 所内AC故障 | 復帰
2018-09-06 09:29 |  | 侵入警戒 | 復帰
2018-09-06 09:29 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 09:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:29 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 09:30 |  | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 283kV(275kV)
2018-09-06 09:30 |  | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 283kV(275kV)
2018-09-06 09:30 |  | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 284kV(275kV)
2018-09-06 09:30 |  | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 284kV(275kV)
2018-09-06 09:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:31 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 09:31 |  | 本館入所待ち | 解除
2018-09-06 09:33 | 南札幌SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.27kV(6.29kV)
2018-09-06 09:34 | 苗穂SS | 66CB | 操作ロック解除
2018-09-06 09:34 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 09:35 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 09:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 09:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 09:36 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 09:36 | 苗穂SS | 本館 | 退所
2018-09-06 09:36 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 09:37 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 09:37 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 09:38 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 09:38 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 09:39 |  | 66kV 系統同期 | 動作
2018-09-06 09:39 |  | 72CB | 投入
2018-09-06 09:39 |  | 66kV 系統同期 | 復帰
2018-09-06 09:39 |  | 64CB | 投入
2018-09-06 09:39 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 09:40 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 09:40 | 砂川SS | 系統同期 | 動作
2018-09-06 09:40 | 砂川SS | 68CB | 投入
2018-09-06 09:40 | 砂川SS | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 09:41 |  | 64CB | 投入
2018-09-06 09:41 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 09:41 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 09:41 |  | 64TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 09:41 |  | 64CB | 投入
2018-09-06 09:42 |  | 64TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 09:42 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 09:43 |  | 62TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 09:43 |  | 62TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 09:43 |  | 62TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 09:43 |  | 62TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 09:43 |  | 62TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 09:43 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 09:43 |  | 62TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 09:46 |  | 63CB | 投入
2018-09-06 09:46 |  | 63TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 09:46 |  | 63TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 09:46 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 09:46 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 09:47 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 09:47 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 09:47 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 09:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:49 |  | 63CB | 投入
2018-09-06 09:49 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 09:49 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－２ |  | 障害管理 支援端末LAN-2nd ＮＩＣ故障 復帰
2018-09-06 09:49 | 釧路系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-06 09:49 | 南札幌SS | 配変B重故障 | 復帰
2018-09-06 09:49 | 釧路系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 09:49 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－２ |  | 障害管理 支援端末LAN-1st ＮＩＣ故障 復帰
2018-09-06 09:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:50 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－２ |  | 障害管理 支援端末LAN-2nd ＮＩＣ故障 復帰
2018-09-06 09:51 |  | 43R | 直接
2018-09-06 09:51 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 09:52 | 予定作業 | 予定作業件名 | 38401 | 予定作業登録
2018-09-06 09:53 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 09:53 |  | コンプレッサー故障 | 発生
2018-09-06 09:53 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－２ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 09:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:53 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 09:53 | 苗穂SS | オシロ | 動作
2018-09-06 09:53 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 09:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:53 | 南札幌SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 09:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:53 | 南札幌SS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 09:53 | 苗穂SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 09:54 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－２ |  | 障害管理 接続切替 失敗
2018-09-06 09:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:55 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 09:56 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－２ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 09:56 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 09:56 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 09:56 | 中給事故報知 | 重大事故 | 復帰
2018-09-06 09:56 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 復帰
2018-09-06 09:56 | 中給事故報知 | 札幌Ge出力減少指令 | 復帰
2018-09-06 09:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:57 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-06 09:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:57 |  | 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 09:57 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-06 09:57 |  | 1G 86-1A | 復帰
2018-09-06 09:57 |  | 1G 86-2 | 復帰
2018-09-06 09:57 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 09:57 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 09:57 |  | 1G 43-91Q(90) | AVR
2018-09-06 09:57 |  | 連変A故障 | 復帰
2018-09-06 09:57 |  | 連変 ポンプ故障 | 復帰
2018-09-06 09:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:58 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 09:58 |  | 単独装置 | 使用
2018-09-06 09:58 |  | リレー故障 | 発生
2018-09-06 09:59 |  | 水槽水位 | 上限１段発生 | -0cm(-2cm)
2018-09-06 10:00 |  | 水槽水位 | 上限２段発生 | 2cm(0cm)
2018-09-06 10:00 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 10:00 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 10:02 | 苫小牧系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 苫小牧SSリモート室 ＵＰＳ軽故 復帰
2018-09-06 10:03 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 10:03 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 10:03 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 10:03 | 函館系統制御所 | 制御卓－４ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 10:03 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 10:04 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 10:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 10:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 10:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 10:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 10:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 10:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 10:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 10:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 10:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 10:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 10:06 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オフライン 接続切替 函館 受付
2018-09-06 10:06 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オフライン 接続切替 函館 接続
2018-09-06 10:06 |  | 64CB | 投入
2018-09-06 10:07 |  | 64CB | 投入
2018-09-06 10:09 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 10:09 |  | 64CB | 投入
2018-09-06 10:09 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 10:09 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 10:10 |  | 43R | 直接
2018-09-06 10:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:10 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 10:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:10 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 10:10 |  | 不法侵入 | 復帰
2018-09-06 10:11 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 10:11 |  | 1G 86-1A | 復帰
2018-09-06 10:12 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 10:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:12 |  | 12CB | 機器不応動
2018-09-06 10:12 |  | 63CB | 投入
2018-09-06 10:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:13 | 砂川SS | 系統同期 | 動作
2018-09-06 10:13 |  | 15CB | 投入
2018-09-06 10:13 | 砂川SS | 73CB | 投入
2018-09-06 10:13 |  | 104TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 10:13 |  | 18 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 10:13 |  | 101TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 10:13 |  | 108TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 10:13 |  | 103TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 10:13 |  | 102TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 10:13 |  | 107TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 10:13 |  | 187kV 系統同期 | 動作
2018-09-06 10:13 |  | 111TL 故障 | 復帰
2018-09-06 10:13 |  | 187 1L 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 10:13 |  | 112TL 故障 | 復帰
2018-09-06 10:13 |  | 187 2L 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 10:13 | 砂川SS | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 10:13 |  | 187kV 系統同期 | 復帰
2018-09-06 10:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:14 |  | 187 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189kV(190kV)
2018-09-06 10:14 |  | 187 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189kV(190kV)
2018-09-06 10:14 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.5kV(68.0kV)
2018-09-06 10:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:16 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 10:16 |  | 901 | OFF
2018-09-06 10:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:17 |  | 187kV 系統同期 | 動作
2018-09-06 10:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:17 |  | 12CB | 投入
2018-09-06 10:17 |  | 187kV 系統同期 | 復帰
2018-09-06 10:18 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 10:18 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 10:19 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-06 10:20 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-06 10:20 |  | 601L | 切
2018-09-06 10:20 |  | 107CB | 投入
2018-09-06 10:20 |  | 601CB | 切
2018-09-06 10:20 |  | 107TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 10:21 |  | 601L | 入
2018-09-06 10:21 |  | 71TL 故障 | 復帰
2018-09-06 10:21 |  | 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 10:21 |  | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 10:21 |  | 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 10:21 |  | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 10:21 |  | 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 10:21 |  | 64TL 故障 | 復帰
2018-09-06 10:21 |  | 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 10:21 |  | 66TL 故障 | 復帰
2018-09-06 10:21 |  | 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 10:21 |  | 67TL 故障 | 復帰
2018-09-06 10:21 |  | 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 10:21 |  | 68TL 故障 | 復帰
2018-09-06 10:21 |  | 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 10:21 |  | 72TL 故障 | 復帰
2018-09-06 10:21 |  | 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 10:21 |  | 63TL 故障 | 復帰
2018-09-06 10:21 |  | 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 10:21 |  | 65TL 故障 | 復帰
2018-09-06 10:21 |  | 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 10:21 |  | 単独装置 | 除外
2018-09-06 10:21 |  | 107TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 10:21 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-06 10:21 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 10:21 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 10:21 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 10:21 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 10:21 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 10:21 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 10:21 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-06 10:21 |  | 101CB | 投入
2018-09-06 10:22 |  | 1G 43-91Q(90) | AQR
2018-09-06 10:22 |  | 187kV 系統同期 | 動作
2018-09-06 10:21 |  | 101TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 10:21 |  | 102TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 10:21 |  | 108TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 10:21 |  | 107TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 10:22 |  | 187kV 系統同期 | 復帰
2018-09-06 10:22 |  | 187 乙B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191kV(190kV)
2018-09-06 10:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:22 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 10:22 |  | 1G 86-4 | 復帰
2018-09-06 10:22 |  | 100 故障 | 復帰
2018-09-06 10:22 |  | 103TL 故障 | 復帰
2018-09-06 10:22 |  | 104TL 故障 | 復帰
2018-09-06 10:22 |  | 11 故障 | 復帰
2018-09-06 10:22 |  | 187kV 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 10:22 |  | 14 故障 | 復帰
2018-09-06 10:22 |  | 187kV 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 10:22 |  | 17 故障 | 復帰
2018-09-06 10:22 |  | 187kV 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 10:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:22 |  | 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 10:22 |  | 1G 86-2 | 動作
2018-09-06 10:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:23 | 札幌系制東 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 10:23 | 札幌系制東 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 10:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:25 |  | 17CB | 投入
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:25 |  | 導水路ゲート全閉 | 動作
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 札幌系制東 | NWロケータ | 動作
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 札幌系制東 | NWロケータ | 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:27 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:27 |  | 19CB | 投入
2018-09-06 10:27 | 札幌系制東 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 10:27 |  | 連変B故障 | 復帰
2018-09-06 10:27 |  | 連変C故障 | 復帰
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:27 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 10:27 |  | 187 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191kV(190kV)
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:27 | 札幌系制東 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:27 |  | 圧油系故障 | 復帰
2018-09-06 10:28 |  | NW-FL 標定距離 | 受信
2018-09-06 10:30 |  | 901 | ON
2018-09-06 10:30 |  | 107CB | 投入
2018-09-06 10:30 |  | 放流警報局 | 吹鳴
2018-09-06 10:30 |  | 187kV 系統同期 | 動作
2018-09-06 10:30 |  | 187kV 系統同期 | 復帰
2018-09-06 10:32 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 10:33 |  | 不法侵入 | 復帰
2018-09-06 10:33 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 10:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:34 |  | AC回路故障 | 発生
2018-09-06 10:34 |  | AC回路故障 | 復帰
2018-09-06 10:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:35 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 10:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 10:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 10:37 |  | 1G 発電機 | 運転
2018-09-06 10:37 |  | 1号発電機準備 | 復帰
2018-09-06 10:37 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 10:37 | 奈井江PS | 105CB | 入
2018-09-06 10:38 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38401 | 当日作業登録
2018-09-06 10:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:38 |  | 入口弁 | 開
2018-09-06 10:38 |  | 水車発電機. | 起動
2018-09-06 10:38 |  | 発電機励磁装置 | 動作
2018-09-06 10:40 |  | 601L | 切
2018-09-06 10:40 |  | 22kV 27 | 復帰
2018-09-06 10:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:40 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 10:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:40 |  | 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 10:40 |  | 所内排水予備機 | 起動
2018-09-06 10:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:40 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 10:40 |  | 1995-01-01 | 動作
2018-09-06 10:40 | 充停電判定 |  | 単独系統発生
2018-09-06 10:40 |  | 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 10:40 |  | 1CB | 並列
2018-09-06 10:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:41 | 奈井江PS | 21CB | 投入
2018-09-06 10:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:41 |  | 給排水装置故障 | 復帰
2018-09-06 10:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:41 | 札幌系制東 | NWロケータ | 動作
2018-09-06 10:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:41 | 札幌系制東 | NWロケータ | 復帰
2018-09-06 10:41 |  | 1G有効電力下限 | 逸脱発生 | 0.10MW(0.40MW)
2018-09-06 10:41 |  | 発電流量下限 | 逸脱発生 | 2.45m3/s(3.80)
2018-09-06 10:41 |  | 配変B 保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 10:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:41 |  | 1G有効電力目標 | 逸脱発生 | 0.10MW(2.13MW)
2018-09-06 10:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:41 |  | 配変A 保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 10:41 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 10:41 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 10:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 | 札幌系制東 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 | 札幌系制東 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 1995-01-01 | 復帰
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 10:42 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:43 |  | 所内排水予備機 | 停止
2018-09-06 10:44 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 10:44 |  | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 10:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:45 |  | 187 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 188kV(190kV)
2018-09-06 10:45 |  | 187 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 188kV(190kV)
2018-09-06 10:45 |  | 187 乙A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189kV(190kV)
2018-09-06 10:45 |  | 187 甲A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189kV(190kV)
2018-09-06 10:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:47 |  | 15 故障 | 復帰
2018-09-06 10:47 |  | 連変2次43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 10:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:47 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 10:47 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 10:47 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 10:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:49 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 10:49 | 奈井江PS | 101CB | 入
2018-09-06 10:49 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 10:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:53 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 10:54 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 10:54 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 10:54 |  | 101CB | 投入
2018-09-06 10:54 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 10:55 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 10:55 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 10:56 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 10:58 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 10:58 |  | 水槽水位 | 上限２段復帰 | -2cm(0cm)
2018-09-06 11:01 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 11:01 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 11:02 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 11:02 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 11:02 |  | 水槽水位 | 上限１段復帰 | -5cm(-2cm)
2018-09-06 11:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 11:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 11:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 11:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 11:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 11:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 11:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 11:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 11:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 11:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 11:06 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 開始 受付
2018-09-06 11:06 |  | 43R | 遠方
2018-09-06 11:06 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 割付
2018-09-06 11:06 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 配電 割付
2018-09-06 11:06 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 中給 割付
2018-09-06 11:06 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 割付
2018-09-06 11:06 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 割付
2018-09-06 11:06 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 割付
2018-09-06 11:06 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 割付
2018-09-06 11:06 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 割付
2018-09-06 11:07 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 実行モード 試験 遷移
2018-09-06 11:07 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 11:07 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 11:07 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 11:10 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 11:10 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 11:11 |  | 43R | 直接
2018-09-06 11:12 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 11:12 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 11:12 |  | オシロ | 動作
2018-09-06 11:12 |  | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 11:12 |  | 61TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 11:12 |  | 侵入警戒装置故障 | 発生
2018-09-06 11:12 | 砂川SS | オシロ | 動作
2018-09-06 11:12 | 砂川SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 11:12 | 砂川SS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 11:12 |  | オシロ | 動作
2018-09-06 11:12 |  | 消火設備異常 | 発生
2018-09-06 11:12 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 11:12 |  | オシロ | 動作
2018-09-06 11:12 |  | 62CB | トリップ
2018-09-06 11:12 |  | 62TL 44SZ1
2018-09-06 11:12 |  | 61CB | トリップ
2018-09-06 11:12 |  | 61TL 44SZ1
2018-09-06 11:12 |  | V-Q 制限 | 動作
2018-09-06 11:12 |  | V-Q 制限 | 復帰
2018-09-06 11:12 | 苫小牧系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 苫小牧SSリモート室 ＵＰＳ軽故 発生
2018-09-06 11:12 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 11:12 |  | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 11:12 |  | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 11:12 |  | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 11:12 |  | 11 故障 | 発生
2018-09-06 11:12 |  | 配変B故障. | 発生
2018-09-06 11:12 |  | 14 故障
2018-09-06 11:12 |  | 配変C故障 | 発生
2018-09-06 11:12 |  | 17 故障
2018-09-06 11:12 |  | 配変B故障. | 発生
2018-09-06 11:12 |  | ヒーター断
2018-09-06 11:12 |  | 配変C故障 | 発生
2018-09-06 11:12 |  | ヒーター断
2018-09-06 11:12 |  | 66kV 64V | 動作
2018-09-06 11:12 |  | 63CB | トリップ
2018-09-06 11:12 |  | 63TL 44SZ1
2018-09-06 11:12 |  | 61・63 切替無電圧
2018-09-06 11:12 |  | 64CB | トリップ
2018-09-06 11:12 |  | 64TL 44SZ1
2018-09-06 11:12 |  | 62・64・1 切替無電圧
2018-09-06 11:12 |  | 62CB | トリップ
2018-09-06 11:12 |  | 62TL 50S
2018-09-06 11:12 |  | 62・64・1 切替無電圧
2018-09-06 11:12 |  | 18CB | 入
2018-09-06 11:12 | 苫小牧系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 苫小牧SSリモート室 ＵＰＳ軽故 復帰
2018-09-06 11:12 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 11:12 | 砂川SS | オシロ | 復帰異常 発生
2018-09-06 11:12 |  | 連変 タップずれ | 発生
2018-09-06 11:12 | 砂川SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 11:12 | 砂川SS | オシロ | 復帰異常 復帰
2018-09-06 11:12 |  | 66kV 64V | 動作
2018-09-06 11:12 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 11:12 |  | オシロ | 復帰
2018-09-06 11:12 |  | 消火設備異常 | 復帰
2018-09-06 11:12 |  | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 11:12 |  | 66 切替無電圧 | 動作
2018-09-06 11:12 |  | 11 故障 | 復帰
2018-09-06 11:12 |  | 14 故障 | 復帰
2018-09-06 11:12 |  | 17 故障 | 復帰
2018-09-06 11:12 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 11:12 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 11:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:12 |  | リレー故障 | 復帰
2018-09-06 11:12 |  | 101TL 故障 | 復帰
2018-09-06 11:12 |  | 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 11:12 |  | 102TL 故障 | 復帰
2018-09-06 11:12 |  | 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 11:12 |  | 103TL 故障 | 復帰
2018-09-06 11:12 |  | 104TL 故障 | 復帰
2018-09-06 11:12 |  | 100 故障 | 復帰
2018-09-06 11:12 |  | 11 故障 | 復帰
2018-09-06 11:12 |  | 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 11:12 |  | 14 故障 | 復帰
2018-09-06 11:12 |  | 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 11:12 |  | 61TL 線路電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.6kV(63.0kV)
2018-09-06 11:12 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 62.7kV(68.0kV)
2018-09-06 11:12 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.7kV(63.0kV)
2018-09-06 11:12 |  | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 61.9kV(67.1kV)
2018-09-06 11:12 |  | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 61.9kV(62.9kV)
2018-09-06 11:12 |  | 187 乙A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 192kV(190kV)
2018-09-06 11:12 |  | 187 甲A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 192kV(190kV)
2018-09-06 11:12 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.5kV(63.0kV)
2018-09-06 11:12 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.5kV(63.5kV)
2018-09-06 11:12 |  | 66kV A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 62.7kV(68.0kV)
2018-09-06 11:12 |  | 66kV A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.7kV(63.5kV)
2018-09-06 11:12 |  | 66kV C母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 62.9kV(68.0kV)
2018-09-06 11:12 |  | 66kV C母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.9kV(63.5kV)
2018-09-06 11:12 |  | 22kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 19.2kV(19.2kV)
2018-09-06 11:12 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 65.4kV(68.0kV)
2018-09-06 11:12 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.3kV(63.0kV)
2018-09-06 11:12 |  | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 62.0kV(66.0kV)
2018-09-06 11:12 |  | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.0kV(63.8kV)
2018-09-06 11:12 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.8kV(63.0kV)
2018-09-06 11:12 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.8kV(63.5kV)
2018-09-06 11:12 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 62.8kV(68.0kV)
2018-09-06 11:12 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.8kV(63.0kV)
2018-09-06 11:12 |  | 66kV A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 11:12 |  | 66kV C母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 11:12 |  | オシロ | 復帰
2018-09-06 11:12 |  | TR重故障 | 復帰
2018-09-06 11:12 |  | オシロ | 復帰
2018-09-06 11:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:12 |  | ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 11:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:13 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 11:13 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 11:13 |  | 43R | 遠方
2018-09-06 11:13 | 札幌系制東 | NWロケータ | 動作
2018-09-06 11:13 |  | 61TL 線路電圧有 | 動作
2018-09-06 11:13 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 11:13 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 11:13 | 札幌系制東 | NWロケータ | 復帰
2018-09-06 11:13 |  | 61・63 切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 11:13 |  | 66 切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 11:13 |  | 62・64・1 切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 11:13 |  | 63CB | 入
2018-09-06 11:13 |  | 63TL 79
2018-09-06 11:13 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 11:13 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.24kV(6.42kV)
2018-09-06 11:13 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.42kV)
2018-09-06 11:13 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.37kV(6.42kV)
2018-09-06 11:13 |  | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.12kV(6.40kV)
2018-09-06 11:13 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.41kV(6.42kV)
2018-09-06 11:13 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.37kV(6.42kV)
2018-09-06 11:13 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.31kV(6.42kV)
2018-09-06 11:13 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.34kV(6.40kV)
2018-09-06 11:13 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.30kV(6.45kV)
2018-09-06 11:13 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.32kV(6.42kV)
2018-09-06 11:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:13 |  | 64CB | 入
2018-09-06 11:13 |  | 64TL 79
2018-09-06 11:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:13 |  | 62CB | 入
2018-09-06 11:13 |  | 62TL 79
2018-09-06 11:14 |  | 61TL 線路電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.3kV(62.5kV)
2018-09-06 11:14 |  | 22kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 19.4kV(19.5kV)
2018-09-06 11:14 |  | 66kV A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.5kV(63.0kV)
2018-09-06 11:14 |  | 66kV C母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.4kV(63.0kV)
2018-09-06 11:14 |  | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 11:14 |  | リレー故障
2018-09-06 11:14 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 11:14 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 11:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:14 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 11:14 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 11:14 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 11:14 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 11:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:14 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 11:14 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 11:14 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 11:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:15 |  | 61TL 86 | 動作
2018-09-06 11:15 |  | 62TL 86 | 動作
2018-09-06 11:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:15 |  | HDLC BCD入力異常 | 発 | 生
2018-09-06 11:15 | 札幌系制東 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 11:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:15 |  | HDLC BCD入力異常 | 復 | 帰
2018-09-06 11:16 | 札幌系制東 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 11:16 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 11:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:16 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 11:16 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 11:17 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-06 11:17 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 11:17 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 11:17 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 11:17 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 11:17 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 11:17 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 11:17 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 11:17 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 配電 解除
2018-09-06 11:17 |  | HDLC BCD入力異常 | 発 | 生
2018-09-06 11:17 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 11:17 |  | HDLC BCD入力異常 | 復 | 帰
2018-09-06 11:17 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 11:17 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-06 11:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:20 |  | 275kV 甲母線電圧 | TMチャート最大 | 400(300)
2018-09-06 11:20 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 11:21 |  | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 11:21 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.73kV(6.42kV)
2018-09-06 11:21 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.68kV(6.42kV)
2018-09-06 11:21 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.66kV(6.42kV)
2018-09-06 11:21 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.73kV(6.42kV)
2018-09-06 11:21 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.67kV(6.42kV)
2018-09-06 11:21 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.68kV(6.42kV)
2018-09-06 11:21 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.71kV(6.45kV)
2018-09-06 11:21 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.58kV(6.42kV)
2018-09-06 11:21 |  | 187 乙B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191kV(190kV)
2018-09-06 11:21 |  | 187 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191kV(190kV)
2018-09-06 11:22 |  | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 11:22 |  | 放流警報 | 吹鳴
2018-09-06 11:22 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38401 | 停電操作開始
2018-09-06 11:23 |  | 放流警報 | 停止
2018-09-06 11:23 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 11:23 |  | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 11:23 |  | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.49kV(6.40kV)
2018-09-06 11:23 | 恵庭SS | 14乙 | 開放
2018-09-06 11:23 | 恵庭SS | 15乙 | 開放
2018-09-06 11:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:23 |  | 12甲 | 開放
2018-09-06 11:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:24 |  | 2甲 | 投入
2018-09-06 11:24 |  | 61TL 線路電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.1kV(62.5kV)
2018-09-06 11:24 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.5kV(63.0kV)
2018-09-06 11:24 |  | 64甲 | 投入
2018-09-06 11:25 |  | 62甲 | 投入
2018-09-06 11:25 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 11:25 |  | リレー故障 | 復帰
2018-09-06 11:26 |  | 71甲 | 投入
2018-09-06 11:26 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 63.0kV(63.0kV)
2018-09-06 11:26 |  | 2乙 | 開放
2018-09-06 11:27 |  | 64乙 | 開放
2018-09-06 11:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:27 | 恵庭SS | <16> | 断路位置
2018-09-06 11:27 | 恵庭SS | 14甲 | 操作ロック設定
2018-09-06 11:27 | 恵庭SS | 14乙 | 操作ロック設定
2018-09-06 11:27 | 恵庭SS | 15甲 | 操作ロック設定
2018-09-06 11:27 | 恵庭SS | 15乙 | 操作ロック設定
2018-09-06 11:27 |  | 62乙 | 開放
2018-09-06 11:27 | 恵庭SS | <16> | 操作ロック設定
2018-09-06 11:28 |  | 配変B 軽故障(LR) | 復帰 | 11:27:37 MEL 2
2018-09-06 11:28 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 11:28 |  | 71乙 | 開放
2018-09-06 11:28 |  | 61TL 線路電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.4kV(62.5kV)
2018-09-06 11:28 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 11:29 |  | 12乙 | 投入
2018-09-06 11:29 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 11:29 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 11:29 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 11:29 |  | 60CB | 開放
2018-09-06 11:30 |  | 66kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 11:30 |  | 12 故障 | 発生
2018-09-06 11:30 |  | 43V切替無電圧
2018-09-06 11:30 |  | 15 故障 | 発生
2018-09-06 11:30 |  | 43V切替無電圧
2018-09-06 11:30 |  | 配変B 43A | 手動
2018-09-06 11:31 |  | 配変B 43A | 自動
2018-09-06 11:31 |  | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 11:31 |  | 連変A故障 | 復帰
2018-09-06 11:31 |  | 連変軽故障 | 復帰
2018-09-06 11:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:32 | 札幌系制東 | NWロケータ | 動作
2018-09-06 11:32 | 札幌系制東 | NWロケータ | 復帰
2018-09-06 11:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:33 | 札幌系制東 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 11:33 | 札幌系制東 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 11:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 11:33 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 11:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:34 |  | 11CB | 投入
2018-09-06 11:34 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 11:35 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 11:35 | 札幌系制東 | NWロケータ | 動作
2018-09-06 11:35 | 札幌系制東 | NWロケータ | 復帰
2018-09-06 11:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 11:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 11:36 | 札幌系制東 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 11:36 | 札幌系制東 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 11:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:37 |  | 61TL 線路電圧 下限 | 発生（悪化） | 62.0kV(62.3kV)
2018-09-06 11:37 |  | 61TL 線路電圧 下限 | 発生（悪化） | 61.8kV(62.1kV)
2018-09-06 11:37 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 62.1kV(62.4kV)
2018-09-06 11:37 |  | 66kV甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 61.2kV(61.6kV)
2018-09-06 11:37 |  | 187 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 188kV(190kV)
2018-09-06 11:37 |  | 187 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 188kV(190kV)
2018-09-06 11:37 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 62.0kV(62.2kV)
2018-09-06 11:37 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 61.9kV(62.2kV)
2018-09-06 11:37 |  | 66kV A母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 62.3kV(62.4kV)
2018-09-06 11:37 |  | 66kV C母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 62.3kV(62.6kV)
2018-09-06 11:37 |  | 22kV 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 19.0kV(19.1kV)
2018-09-06 11:37 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 61.7kV(62.0kV)
2018-09-06 11:37 |  | 22kV 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 19.2kV(19.3kV)
2018-09-06 11:37 |  | 66kV甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 61.4kV(61.7kV)
2018-09-06 11:37 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 62.2kV(62.6kV)
2018-09-06 11:37 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 62.0kV(62.5kV)
2018-09-06 11:37 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 62.2kV(62.5kV)
2018-09-06 11:37 |  | 66kV A母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 61.8kV(62.2kV)
2018-09-06 11:37 |  | 66kV C母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 61.8kV(62.1kV)
2018-09-06 11:37 |  | 12CB | 投入
2018-09-06 11:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:37 |  | 12 故障 | 復帰
2018-09-06 11:37 |  | 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 11:37 |  | 15 故障 | 復帰
2018-09-06 11:37 |  | 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 11:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:37 |  | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 61.2kV(65.5kV)
2018-09-06 11:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:37 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 11:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:38 |  | 27 | 動作
2018-09-06 11:38 |  | TR軽故障 | 復帰
2018-09-06 11:38 |  | 27 | 復帰異常 発生
2018-09-06 11:38 |  | 187 甲A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190kV(190kV)
2018-09-06 11:38 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.4kV(62.5kV)
2018-09-06 11:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:39 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 11:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:40 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 11:40 |  | 187 甲A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191kV(190kV)
2018-09-06 11:41 |  | 15CB | 投入
2018-09-06 11:41 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 11:41 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 11:41 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 11:41 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 11:42 |  | 187kV 連変C 43SP | 単独
2018-09-06 11:42 |  | 連変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 11:42 |  | 連変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 11:42 |  | 連変C タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 11:43 |  | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 6.75kV(6.74kV)
2018-09-06 11:44 |  | 11CB | 投入
2018-09-06 11:44 |  | 61TL 線路電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.3kV(63.0kV)
2018-09-06 11:44 |  | 61TL 線路電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.1kV(62.5kV)
2018-09-06 11:44 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.4kV(63.0kV)
2018-09-06 11:44 |  | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.6kV(62.9kV)
2018-09-06 11:44 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.3kV(63.0kV)
2018-09-06 11:44 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.3kV(63.5kV)
2018-09-06 11:44 |  | 66kV A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.5kV(63.5kV)
2018-09-06 11:44 |  | 66kV C母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.6kV(63.5kV)
2018-09-06 11:44 |  | 22kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 19.7kV(19.2kV)
2018-09-06 11:44 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.6kV(62.5kV)
2018-09-06 11:44 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.1kV(63.0kV)
2018-09-06 11:44 |  | 22kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 19.9kV(19.5kV)
2018-09-06 11:44 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.6kV(63.0kV)
2018-09-06 11:44 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.5kV(63.5kV)
2018-09-06 11:44 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.6kV(63.0kV)
2018-09-06 11:44 |  | 66kV A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.2kV(63.0kV)
2018-09-06 11:44 |  | 66kV C母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.1kV(63.0kV)
2018-09-06 11:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:47 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 11:47 |  | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 66.0kV(65.2kV)
2018-09-06 11:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:47 |  | 43R | 直接
2018-09-06 11:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-10 11:47 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅱ |  | ファイル切替確 | 定 設定 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-06 09:00 |  | オフライン１エリア | ＤＬＬ実行 | 開始 4743 はやて知内ＰＶ発電所連系 函館
2018-09-06 09:01 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅰ | オフライン１エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4743 はやて知内ＰＶ発電所連系 函館
2018-09-07 10:49 | 函館MDX B | 試験現用エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4743 はやて知内ＰＶ発電所連系 函館
2018-09-07 11:08 |  | オフライン２エリア | ＤＬＬ実行 | 開始 4743 はやて知内ＰＶ発電所連系 函館
2018-09-07 11:09 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅰ | オフライン２エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4743 はやて知内ＰＶ発電所連系 函館
2018-09-07 11:14 | 函館MDX B | 試験現用エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4743 はやて知内ＰＶ発電所連系 函館
2018-09-06 11:49 |  | HDLC BCD入力異常 | 発 | 生
2018-09-06 11:49 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 11:49 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 11:49 |  | HDLC BCD入力異常 | 復 | 帰
2018-09-06 11:50 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 11:51 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 11:51 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 11:51 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 11:51 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 11:51 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 11:52 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 11:52 |  | 24CB | 投入
2018-09-06 11:53 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 11:53 |  | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 11:53 |  | 配変A 母線電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.63kV(6.74kV)
2018-09-06 11:53 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.53kV(6.40kV)
2018-09-06 11:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:53 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-06 11:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:55 | 発電制御 |  | 5分前です | 負荷変更制御
2018-09-06 11:55 | 発電制御 | 43R | 中止条件有り
2018-09-06 11:56 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 11:56 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 11:56 | 発電制御 |  | 4分前です | 負荷変更制御
2018-09-06 11:56 | 発電制御 | 43R | 中止条件有り
2018-09-06 11:56 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 11:56 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 11:57 | 発電制御 |  | 3分前です | 負荷変更制御
2018-09-06 11:57 | 発電制御 | 43R | 中止条件有り
2018-09-06 11:57 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 11:58 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 11:58 | 発電制御 |  | 2分前です | 負荷変更制御
2018-09-06 11:58 | 発電制御 | 43R | 中止条件有り
2018-09-06 11:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:59 | 発電制御 |  | 1分前です | 負荷変更制御
2018-09-06 11:59 | 発電制御 | 43R | 中止条件有り
2018-09-06 11:59 | 発電制御 |  | 確認指示 | 負荷変更制御
2018-09-06 12:00 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 12:00 |  | ダムゲート開 | 動作
2018-09-06 12:00 |  | ダムゲート開 | 復帰
2018-09-06 12:02 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 12:02 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 12:02 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 12:02 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 12:02 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 12:02 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 12:02 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 12:02 |  | 60CB | 入
2018-09-06 12:03 |  | OLR装置異常 | 発生
2018-09-06 12:03 |  | 連変 タップずれ | 復帰
2018-09-06 12:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:03 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 12:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:03 |  | 43R | 遠方
2018-09-06 12:04 |  | 配変A 43A | 手動
2018-09-06 12:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:04 |  | 配変B 43A | 手動
2018-09-06 12:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:05 |  | F12CB | 投入
2018-09-06 12:05 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 12:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 12:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 12:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 12:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 12:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 12:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 12:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 12:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 12:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 12:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 12:06 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 12:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:09 |  | 取水口本館 | 入所
2018-09-06 12:09 |  | 取水口所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 12:10 |  | ダムゲート開 | 動作
2018-09-06 12:10 |  | ダムゲート開 | 復帰
2018-09-06 12:11 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 12:12 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 12:14 |  | 配変A-B タップ整合 | 動作
2018-09-06 12:14 |  | 配変A-B タップ整合 | 復帰
2018-09-06 12:15 | 発電制御 |  | 5分前です | 負荷変更制御
2018-09-06 12:15 | 発電制御 | 43R | 中止条件有り
2018-09-06 12:15 | 発電制御 |  | 確認指示 | 負荷変更制御
2018-09-06 12:15 |  | 配変A-B タップ整合 | 動作
2018-09-06 12:16 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 12:16 |  | 取水口表層取水完了 | 復帰
2018-09-06 12:16 |  | 43R 取水口 | 直接
2018-09-06 12:16 |  | 取水口取水深異常 | 発生
2018-09-06 12:16 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 12:16 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 12:17 |  | 配変A軽故障(LR) | 復帰 | 12:17:15 MEL 2
2018-09-06 12:17 |  | 配変B軽故障(LR) | 復帰 | 12:17:19 MEL 2
2018-09-06 12:18 |  | 取水口取水深異常 | 復帰
2018-09-06 12:19 |  | 配変A-B タップ整合 | 復帰
2018-09-06 12:19 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 12:19 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 12:19 |  | 配変A-B タップ整合 | 動作
2018-09-06 12:19 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 12:19 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 12:19 |  | 2乙 | 投入
2018-09-06 12:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-06 12:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 12:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-06 12:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 12:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-06 12:20 |  | 64乙 | 投入
2018-09-06 12:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-06 12:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 12:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 12:20 |  | 配変A 43A | 自動
2018-09-06 12:20 |  | 配変A-B タップ整合 | 復帰
2018-09-06 12:20 |  | 43R 取水口 | 遠方
2018-09-06 12:20 |  | 12甲 | 投入
2018-09-06 12:21 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 12:21 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 12:21 |  | 配変B 43A | 自動
2018-09-06 12:21 |  | 62乙 | 投入
2018-09-06 12:21 |  | 71乙 | 投入
2018-09-06 12:22 |  | 2甲 | 開放
2018-09-06 12:23 |  | 64甲 | 開放
2018-09-06 12:23 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 12:23 |  | 12乙 | 開放
2018-09-06 12:23 | 砂川SS | 本館 | 入所
2018-09-06 12:24 |  | 62甲 | 開放
2018-09-06 12:24 |  | 1G有効電力下限 | 逸脱発生 | -0.10MW(0.00MW)
2018-09-06 12:24 |  | 71甲 | 開放
2018-09-06 12:25 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 12:25 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 12:25 | 発電制御 |  | 5分前です | 負荷変更制御
2018-09-06 12:25 | 発電制御 | 43R | 中止条件有り
2018-09-06 12:25 |  | F21CB | 開放
2018-09-06 12:25 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 12:25 |  | F22CB | 開放
2018-09-06 12:26 | 発電制御 |  | 4分前です | 負荷変更制御
2018-09-06 12:26 | 発電制御 | 43R | 中止条件有り
2018-09-06 12:26 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 12:27 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 12:27 | 発電制御 |  | 3分前です | 負荷変更制御
2018-09-06 12:27 | 発電制御 | 43R | 中止条件有り
2018-09-06 12:27 | 砂川SS | F11CB | 開放
2018-09-06 12:27 | 砂川SS | F12CB | 開放
2018-09-06 12:27 | 砂川SS | F13CB | 開放
2018-09-06 12:28 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 12:28 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 12:28 | 発電制御 |  | 2分前です | 負荷変更制御
2018-09-06 12:28 | 発電制御 | 43R | 中止条件有り
2018-09-06 12:28 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 12:28 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 12:28 |  | F21CB | 開放
2018-09-06 12:28 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 12:28 |  | F24CB | 開放
2018-09-06 12:29 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 12:29 | 発電制御 |  | 1分前です | 負荷変更制御
2018-09-06 12:29 | 発電制御 | 43R | 中止条件有り
2018-09-06 12:29 |  | 取水口表層取水. | 起動
2018-09-06 12:29 |  | 取水口表層取水完了 | 動作
2018-09-06 12:30 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 12:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:30 | 発電制御 |  | 時刻です | 負荷変更制御
2018-09-06 12:30 | 発電制御 | 43R | 中止条件有り
2018-09-06 12:30 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 12:30 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 12:30 |  | F22CB | 開放
2018-09-06 12:31 | 発電制御 |  | 確認指示 | 負荷変更制御
2018-09-06 12:31 |  | F15CB | 開放
2018-09-06 12:31 |  | F24CB | 開放
2018-09-06 12:31 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 12:31 |  | OLR装置異常 | 復帰
2018-09-06 12:31 |  | F16CB | 開放
2018-09-06 12:32 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 12:32 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 12:32 |  | F22CB | 開放
2018-09-06 12:32 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 12:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:32 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 12:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:32 |  | F23CB | 開放
2018-09-06 12:32 |  | OLR装置異常 | 発生
2018-09-06 12:32 |  | OLR装置異常 | 復帰
2018-09-06 12:33 |  | F25CB | 開放
2018-09-06 12:33 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 12:33 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 12:33 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 12:33 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 12:33 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 12:34 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 12:34 |  | F15CB | 開放
2018-09-06 12:34 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 12:34 |  | 61TL 伝送不良 | 発生
2018-09-06 12:34 |  | 65TL 故障 | 発生
2018-09-06 12:34 |  | リレー故障
2018-09-06 12:34 |  | 伝送不良
2018-09-06 12:34 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 12:34 |  | OLR装置異常 | 発生
2018-09-06 12:34 |  | OLR装置異常 | 復帰
2018-09-06 12:35 |  | OLR装置異常 | 発生
2018-09-06 12:35 |  | F15CB | 開放
2018-09-06 12:35 |  | OLR装置異常 | 復帰
2018-09-06 12:35 |  | F16CB | 開放
2018-09-06 12:35 |  | OLR装置異常 | 発生
2018-09-06 12:35 |  | OLR装置異常 | 復帰
2018-09-06 12:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 12:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 12:35 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 12:36 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B2
2018-09-06 12:36 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-A2
2018-09-06 12:36 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B2
2018-09-06 12:36 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-A2
2018-09-06 12:36 |  | イニシャライズ情報要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 12:36 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 12:36 |  | OLR装置異常 | 発生
2018-09-06 12:36 |  | OLR装置異常 | 復帰
2018-09-06 12:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:36 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 12:36 |  | OLR装置異常 | 発生
2018-09-06 12:36 |  | OLR装置異常 | 復帰
2018-09-06 12:36 |  | F16CB | 開放
2018-09-06 12:37 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 12:37 |  | OLR装置異常 | 発生
2018-09-06 12:37 |  | 1G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 0.10MW(0.00MW)
2018-09-06 12:37 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 12:37 |  | OLR装置異常 | 復帰
2018-09-06 12:38 |  | OLR装置異常 | 発生
2018-09-06 12:38 |  | OLR装置異常 | 復帰
2018-09-06 12:38 |  | OLR装置異常 | 発生
2018-09-06 12:38 |  | 取水口本館 | 退所
2018-09-06 12:38 |  | 187 甲A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189kV(190kV)
2018-09-06 12:38 |  | OLR装置異常 | 復帰
2018-09-06 12:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:39 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 12:41 |  | OLR装置異常 | 発生
2018-09-06 12:42 |  | OLR装置異常 | 復帰
2018-09-06 12:42 |  | コンプレッサー故障 | 発生
2018-09-06 12:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:42 |  | 1G有効電力下限 | 逸脱発生 | -0.10MW(0.00MW)
2018-09-06 12:42 |  | 103CB | 投入
2018-09-06 12:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:42 |  | 187kV 系統同期 | 動作
2018-09-06 12:42 |  | 187kV 系統同期 | 復帰
2018-09-06 12:42 |  | OLR装置異常 | 発生
2018-09-06 12:42 |  | OLR装置異常 | 復帰
2018-09-06 12:43 |  | OLR装置異常 | 発生
2018-09-06 12:43 |  | 187 乙B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 193kV(190kV)
2018-09-06 12:43 |  | 187 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 192kV(190kV)
2018-09-06 12:43 |  | 187 甲A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 194kV(190kV)
2018-09-06 12:43 |  | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.7kV(63.8kV)
2018-09-06 12:43 |  | 21CB | 投入
2018-09-06 12:43 |  | OLR装置異常 | 復帰
2018-09-06 12:43 | 南札幌SS | 103CB | 投入
2018-09-06 12:43 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 12:43 |  | OLR装置異常 | 発生
2018-09-06 12:43 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 12:43 |  | OLR装置異常 | 復帰
2018-09-06 12:43 | 南札幌SS | 103TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 12:43 |  | 1G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 0.20MW(0.00MW)
2018-09-06 12:43 | 南札幌SS | 連変A 43V無電圧 1次 | 復帰
2018-09-06 12:43 | 南札幌SS | 連変B 43V無電圧 1次 | 復帰
2018-09-06 12:43 | 南札幌SS | 101TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 12:43 | 南札幌SS | 104TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 12:43 | 南札幌SS | 連変D 43V無電圧 1次 | 復帰
2018-09-06 12:43 | 南札幌SS | 102TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 12:43 | 南札幌SS | 103TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 12:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:43 | 南札幌SS | 103TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 12:44 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 12:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:44 |  | OLR装置異常 | 発生
2018-09-06 12:44 |  | OLR装置異常 | 復帰
2018-09-06 12:45 |  | OLR装置異常 | 発生
2018-09-06 12:45 |  | OLR装置異常 | 復帰
2018-09-06 12:45 |  | OLR装置異常 | 発生
2018-09-06 12:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:45 | 南札幌SS | 11CB | 投入
2018-09-06 12:45 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 12:45 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 12:45 | 苫小牧系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 苫小牧SSリモート室 ＵＰＳ軽故 発生
2018-09-06 12:45 | 苫小牧系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 苫小牧SSリモート室 ＵＰＳ軽故 復帰
2018-09-06 12:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:46 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 12:46 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 12:47 |  | F4CB | 投入
2018-09-06 12:47 | 南札幌TC | 43R | 直接
2018-09-06 12:47 |  | OLR装置異常 | 復帰
2018-09-06 12:47 |  | OLR装置異常 | 発生
2018-09-06 12:47 | 砂川SS | 14CB | 投入
2018-09-06 12:47 |  | OLR装置異常 | 復帰
2018-09-06 12:47 |  | OLR装置異常 | 発生
2018-09-06 12:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:49 |  | F4CB. | 投入
2018-09-06 12:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:50 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 12:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:50 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 12:50 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 12:50 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 12:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:50 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 12:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:50 |  | 17CB | 投入
2018-09-06 12:50 |  | 配変C 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 12:50 |  | OLR装置異常 | 復帰
2018-09-06 12:52 |  | OLR装置異常 | 発生
2018-09-06 12:52 |  | OLR装置異常 | 復帰
2018-09-06 12:52 |  | OLR装置異常 | 発生
2018-09-06 12:52 |  | OLR装置異常 | 復帰
2018-09-06 12:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:54 |  | OLR装置異常 | マスク設定
2018-09-06 12:54 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 12:55 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 12:56 |  | 17CB | 投入
2018-09-06 12:56 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 12:59 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 12:59 | 南札幌SS | 187kV 連変A 43SP | 単独
2018-09-06 13:00 | 南札幌SS | 連変A 系統同期 | 動作
2018-09-06 13:00 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 13:00 |  | 3-EG | 停止
2018-09-06 13:00 | 南札幌SS | 連変A 系統同期 | 復帰
2018-09-06 13:00 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 13:01 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 13:01 | 南札幌SS | 連変A 系統同期 | 動作
2018-09-06 13:01 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 13:01 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 13:01 | 南札幌SS | 12CB | 入
2018-09-06 13:02 | 南札幌SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 64.1kV(64.9kV)
2018-09-06 13:02 | 南札幌SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 64.0kV(64.9kV)
2018-09-06 13:02 | 南札幌SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.13kV(6.24kV)
2018-09-06 13:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:02 | 南札幌SS | 連変A タップ渋滞 | 発生
2018-09-06 13:02 | 南札幌SS | 連変A LR故障 | 発生
2018-09-06 13:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:02 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 13:03 |  | 17CB | 投入
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-06 13:03 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 13:03 |  | 配変C故障 | 復帰
2018-09-06 13:03 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 13:03 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 13:03 | 南札幌SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 63.4kV(63.8kV)
2018-09-06 13:03 | 南札幌SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 63.3kV(63.7kV)
2018-09-06 13:03 | 苗穂SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 63.4kV(63.5kV)
2018-09-06 13:03 | 苗穂SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 63.4kV(63.5kV)
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | F21CB | 投入
2018-09-06 13:03 | 南札幌SS | 配変A 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.08kV(6.16kV)
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | F22CB | 投入
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:04 |  | F24CB | 投入
2018-09-06 13:04 | 南札幌SS | 連変A 系統同期 | 復帰
2018-09-06 13:04 | 南札幌TC | 43R | 遠方
2018-09-06 13:05 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 13:06 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 13:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 13:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 13:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 13:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 13:06 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 13:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 13:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 13:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 13:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 13:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 13:06 |  | F3CB | 投入
2018-09-06 13:06 | 南札幌SS | 187kV 連変B 43SP | 単独
2018-09-06 13:06 | 南札幌SS | 187kV 連変D 43SP | 単独
2018-09-06 13:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:08 | 砂川SS | 本館 | 退所
2018-09-06 13:08 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.9kV(63.0kV)
2018-09-06 13:08 | 南札幌SS | 連変A LR故障 | 復帰
2018-09-06 13:08 | 南札幌SS | 連変A LR故障 | 発生
2018-09-06 13:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:08 | 南札幌SS | 連変A LR故障 | 復帰
2018-09-06 13:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:08 | 南札幌SS | 連変A LR故障 | 発生
2018-09-06 13:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:09 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 13:09 | 南札幌SS | 連変A LR故障 | 復帰
2018-09-06 13:09 | 南札幌SS | 連変A LR故障 | 発生
2018-09-06 13:09 | 南札幌SS | 連変A LR故障 | 復帰
2018-09-06 13:09 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 13:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:09 | 苗穂SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.1kV(63.5kV)
2018-09-06 13:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:10 |  | 103CB | 投入
2018-09-06 13:10 |  | 103TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 13:10 | 南札幌SS | 連変A LR故障 | 発生
2018-09-06 13:11 | 苗穂SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.1kV(63.5kV)
2018-09-06 13:10 | 南札幌SS | 連変A LR故障 | 復帰
2018-09-06 13:11 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 13:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:11 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 13:11 |  | 103TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 13:12 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.9kV(63.0kV)
2018-09-06 13:12 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:12 | 南札幌SS | 連変A LR故障 | 発生
2018-09-06 13:12 | 南札幌SS | 連変A LR故障 | 復帰
2018-09-06 13:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:13 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 13:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:13 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:13 | 南札幌SS | 連変A LR故障 | 発生
2018-09-06 13:13 | 南札幌SS | 連変A LR故障 | 復帰
2018-09-06 13:13 | 南札幌SS | 連変A LR故障 | 発生
2018-09-06 13:14 | 南札幌SS | 連変A LR故障 | 復帰
2018-09-06 13:14 | 南札幌SS | 連変A LR故障 | 発生
2018-09-06 13:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:14 | 南札幌SS | 連変A LR故障 | 復帰
2018-09-06 13:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:15 | 南札幌SS | 連変A LR故障 | 発生
2018-09-06 13:15 | 南札幌SS | 連変A LR故障 | 復帰
2018-09-06 13:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:16 | 苗穂SS | 101CB | 投入
2018-09-06 13:16 | 苗穂SS | 17CB 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 13:16 | 苗穂SS | 187kV 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 13:16 | 苗穂SS | 102TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 13:16 | 苗穂SS | 14CB 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 13:16 | 苗穂SS | 101TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 13:16 | 苗穂SS | 11CB 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 13:16 | 苗穂SS | 101TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 13:16 | 南札幌SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 13:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:16 | 南札幌SS | 連変A LR故障 | 発生
2018-09-06 13:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:16 | 苗穂SS | 101TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 13:16 | 南札幌SS | 連変A LR故障 | 復帰
2018-09-06 13:17 |  | 交通局内 回線異常 | 発生
2018-09-06 13:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:17 |  | 187 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189kV(190kV)
2018-09-06 13:17 |  | 187 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189kV(190kV)
2018-09-06 13:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:18 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.8kV(63.0kV)
2018-09-06 13:18 | 苗穂SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189kV(190kV)
2018-09-06 13:18 | 苗穂SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189kV(190kV)
2018-09-06 13:18 | 苗穂SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 63.5kV(63.5kV)
2018-09-06 13:18 |  | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 63.6kV(63.8kV)
2018-09-06 13:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:19 | 苗穂SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 63.5kV(63.5kV)
2018-09-06 13:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:20 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 13:20 |  | F3CB | 投入
2018-09-06 13:20 | 南札幌SS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 13:20 |  | F4CB | 投入
2018-09-06 13:21 |  | 187 乙B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 192kV(190kV)
2018-09-06 13:21 |  | 187 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 192kV(190kV)
2018-09-06 13:21 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.8kV(63.0kV)
2018-09-06 13:21 | 苗穂SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 193kV(190kV)
2018-09-06 13:21 | 苗穂SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 193kV(190kV)
2018-09-06 13:21 | 苗穂SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.3kV(63.5kV)
2018-09-06 13:21 | 苗穂SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.3kV(63.5kV)
2018-09-06 13:21 |  | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.8kV(63.8kV)
2018-09-06 13:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:21 | 南札幌SS | 連変A LR故障 | 発生
2018-09-06 13:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:21 | 南札幌SS | 連変A LR故障 | 復帰
2018-09-06 13:21 | 南札幌SS | 連変A LR故障 | 発生
2018-09-06 13:21 | 南札幌SS | 連変A LR故障 | 復帰
2018-09-06 13:21 | 南札幌SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 13:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:21 | 南札幌SS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 13:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:22 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 13:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:22 |  | F3CB | 投入
2018-09-06 13:22 |  | F4CB | 投入
2018-09-06 13:23 |  | K14CB | 投入
2018-09-06 13:23 |  | 配変B Cub故障 | 復帰
2018-09-06 13:23 |  | K配変B 故障 | 復帰
2018-09-06 13:23 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:24 | 南札幌SS | 14CB | 投入
2018-09-06 13:24 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 13:25 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 13:25 |  | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 13:25 | 南札幌SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 13:25 | 苗穂SS | 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 13:25 | 南札幌SS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 13:25 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 13:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:25 | 南札幌SS | 連変B 系統同期 | 動作
2018-09-06 13:25 | 南札幌SS | 15CB | 投入
2018-09-06 13:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:25 | 南札幌SS | 連変B 系統同期 | 復帰
2018-09-06 13:25 | 南札幌SS | 連変B タップ渋滞 | 発生
2018-09-06 13:25 | 南札幌SS | 連変B LR故障 | 発生
2018-09-06 13:25 | 札幌系制東 | NWロケータ | 動作
2018-09-06 13:26 | 南札幌SS | 連変A 系統同期 | 動作
2018-09-06 13:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:26 | 札幌系制東 | NWロケータ | 復帰
2018-09-06 13:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:26 | 南札幌SS | 12CB | 開放
2018-09-06 13:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:26 | 南札幌SS | 連変A 系統同期 | 復帰
2018-09-06 13:26 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 13:26 | 札幌系制東 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 13:26 | 南札幌SS | 11CB | 開放
2018-09-06 13:26 | 札幌系制東 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 13:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:26 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 13:26 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 13:26 | 南札幌TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 13:27 |  | 21CB | 投入
2018-09-06 13:27 |  | F11CB | 投入
2018-09-06 13:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:28 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 13:29 |  | F13CB | 投入
2018-09-06 13:28 | 南札幌SS | 連変B LR故障 | 復帰
2018-09-06 13:29 | 南札幌SS | 連変B LR故障 | 発生
2018-09-06 13:29 | 南札幌SS | 連変B LR故障 | 復帰
2018-09-06 13:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:29 | 南札幌SS | 連変B LR故障 | 発生
2018-09-06 13:29 | 南札幌SS | 連変B LR故障 | 復帰
2018-09-06 13:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:30 | 苗穂SS | 本館 | 入所
2018-09-06 13:30 | 苗穂SS | 連変A 系統同期 | 動作
2018-09-06 13:31 | 苗穂SS | 11CB | 投入
2018-09-06 13:31 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 13:31 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 13:31 | 苗穂SS | 連変A 系統同期 | 復帰
2018-09-06 13:31 | 南札幌SS | 連変B LR故障 | 発生
2018-09-06 13:31 | 南札幌SS | 連変B LR故障 | 復帰
2018-09-06 13:31 | 南札幌SS | 連変B LR故障 | 発生
2018-09-06 13:31 | 南札幌SS | 連変B LR故障 | 復帰
2018-09-06 13:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:32 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 13:32 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 13:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:32 | 札幌系制東 | NWロケータ | 動作
2018-09-06 13:32 | 札幌系制東 | NWロケータ | 復帰
2018-09-06 13:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:33 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 13:33 | 札幌系制東 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 13:33 | 札幌系制東 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 13:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:33 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 13:34 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 13:34 |  | 17CB | 投入
2018-09-06 13:34 | 苗穂SS | 187kV 連変A 43SP | 単独
2018-09-06 13:35 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 13:35 | 南札幌SS | 連変B LR故障 | 発生
2018-09-06 13:35 | 苗穂SS | 連変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 13:35 | 南札幌SS | 連変B LR故障 | 復帰
2018-09-06 13:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:35 | 砂川PS | 3G 発電機 | 運転
2018-09-06 13:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:35 | 充停電判定 | 砂川PS3G | 単独系統発生
2018-09-06 13:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 13:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 13:35 | 砂川PS | 25CB | 入
2018-09-06 13:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:36 | 南札幌SS | 連変B LR故障 | 発生
2018-09-06 13:36 | 南札幌SS | 連変B LR故障 | 復帰
2018-09-06 13:36 | 苗穂SS | 連変A 系統同期 | 動作
2018-09-06 13:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:36 |  | F3CB | 投入
2018-09-06 13:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:36 | 苗穂SS | 12CB | 投入
2018-09-06 13:36 | 電圧制御 |  | GR 系 | 統ループ発生検出
2018-09-06 13:36 | 電圧制御 |  | GR 系 | 統ループ自動切替
2018-09-06 13:36 | 電圧制御 |  | イニシアチブ | 札幌東
2018-09-06 13:36 | 電圧制御 |  | 系 | 統ループ発生検出
2018-09-06 13:36 | 電圧制御 |  | 系 | 統ループ自動切替
2018-09-06 13:36 | 電圧制御 | 南札幌GR | イニシアチブ | 札幌東
2018-09-06 13:36 |  | F4CB | 投入
2018-09-06 13:36 |  | 61XE | 入
2018-09-06 13:36 |  | 61CB | 入
2018-09-06 13:37 | 苗穂SS | 連変A 系統同期 | 復帰
2018-09-06 13:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:37 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 13:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:38 |  | F3CB | 投入
2018-09-06 13:39 |  | F4CB | 投入
2018-09-06 13:39 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:39 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 13:39 |  | 17CB | 投入
2018-09-06 13:41 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 13:41 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 13:41 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 13:42 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 13:43 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 13:43 |  | F3CB | 投入
2018-09-06 13:44 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38401 | 復旧時刻変更
2018-09-06 13:45 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 13:45 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38401 | 復旧操作開始
2018-09-06 13:45 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 13:45 | 恵庭SS | <16> | 操作ロック解除
2018-09-06 13:45 | 恵庭SS | 15乙 | 操作ロック解除
2018-09-06 13:45 | 恵庭SS | 15甲 | 操作ロック解除
2018-09-06 13:45 | 恵庭SS | 14乙 | 操作ロック解除
2018-09-06 13:46 | 恵庭SS | 14甲 | 操作ロック解除
2018-09-06 13:46 |  | 放流警報 | 吹鳴
2018-09-06 13:46 | 恵庭SS | 14CB | 操作ロック解除
2018-09-06 13:46 | 恵庭SS | 15CB | 操作ロック解除
2018-09-06 13:47 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 13:47 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 13:47 | 砂川PS | 発電(合成)P | TMチャート最大 | 125(500)
2018-09-06 13:48 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B2
2018-09-06 13:48 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-A2
2018-09-06 13:48 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B2
2018-09-06 13:48 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-A2
2018-09-06 13:48 |  | イニシャライズ情報要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 13:48 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 13:48 |  | HDLC 表示入力異常 | 復 | 帰
2018-09-06 13:49 | 電圧制御 |  | GR 系 | 統ループ解除検出
2018-09-06 13:49 | 電圧制御 |  | GR 系 | 統ループ解除自動切替
2018-09-06 13:49 | 電圧制御 |  | イニシアチブ | 札幌東
2018-09-06 13:49 | 電圧制御 |  | 系 | 統ループ解除検出
2018-09-06 13:49 | 電圧制御 |  | 系 | 統ループ解除自動切替
2018-09-06 13:49 | 電圧制御 | 南札幌GR | イニシアチブ | 札幌東
2018-09-06 13:49 |  | 67CB | 切
2018-09-06 13:49 | 南札幌SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 62.6kV(63.1kV)
2018-09-06 13:49 | 南札幌SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 62.5kV(63.0kV)
2018-09-06 13:49 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.3kV(63.0kV)
2018-09-06 13:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:49 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 13:51 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 13:51 | 電圧制御 |  | GR 系 | 統ループ発生検出
2018-09-06 13:51 | 電圧制御 |  | GR 系 | 統ループ自動切替
2018-09-06 13:51 | 電圧制御 |  | イニシアチブ | 札幌東
2018-09-06 13:51 | 電圧制御 |  | 系 | 統ループ発生検出
2018-09-06 13:51 | 電圧制御 |  | 系 | 統ループ自動切替
2018-09-06 13:51 | 電圧制御 | 南札幌GR | イニシアチブ | 札幌東
2018-09-06 13:51 |  | 67CB | 入
2018-09-06 13:51 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 13:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:52 |  | F3CB | 投入
2018-09-06 13:52 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 13:52 |  | 雑装置故障(建築) | 発生
2018-09-06 13:52 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 13:52 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 13:52 | 南札幌SS | 連変B LR故障 | 発生
2018-09-06 13:52 | 南札幌SS | 連変B LR故障 | 復帰
2018-09-06 13:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:52 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-06 13:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:52 |  | F3CB | 投入
2018-09-06 13:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:53 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.6kV(63.0kV)
2018-09-06 13:53 |  | F5CB | 投入
2018-09-06 13:53 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B2
2018-09-06 13:53 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-A2
2018-09-06 13:53 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 13:53 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B2
2018-09-06 13:53 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-A2
2018-09-06 13:53 |  | イニシャライズ情報要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 13:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:53 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 13:53 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 13:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:55 |  | 放流警報 | 停止
2018-09-06 13:56 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 13:56 | 南札幌SS | 連変B タップ渋滞 | 復帰
2018-09-06 13:56 | 南札幌SS | 連変A タップ渋滞 | 復帰
2018-09-06 13:56 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 13:56 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 13:57 | 恵庭SS | <16> | 接続位置
2018-09-06 13:57 | 恵庭SS | 15乙 | 投入
2018-09-06 13:57 | 恵庭SS | 14乙 | 投入
2018-09-06 13:57 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:59 | 南札幌SS | 連変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 14:00 |  | F11CB | 投入
2018-09-06 14:00 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-06 14:00 |  | F12CB | 投入
2018-09-06 14:00 |  | 1G発電P | TMチャート最小 | 1(9)
2018-09-06 14:00 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 14:00 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 14:00 |  | 保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 14:00 |  | 11CB | 投入
2018-09-06 14:01 |  | ダムゲート開 | 動作
2018-09-06 14:00 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 14:01 |  | ダムゲート開 | 復帰
2018-09-06 14:01 |  | ダムゲート閉 | 動作
2018-09-06 14:01 |  | ダムゲート閉 | 復帰
2018-09-06 14:01 |  | 予備警戒時 | 開始
2018-09-06 14:01 |  | ダム放流 | 開始
2018-09-06 14:02 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-06 14:02 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 14:03 | 南札幌SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 65.5kV(64.9kV)
2018-09-06 14:03 | 苗穂SS | F11CB | 開放
2018-09-06 14:04 | 苗穂SS | F13CB | 開放
2018-09-06 14:04 | 苗穂SS | F21CB | 開放
2018-09-06 14:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:04 | 苗穂SS | F23CB | 開放
2018-09-06 14:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:05 | 苗穂SS | F25CB | 同一方向制御
2018-09-06 14:05 | 苗穂SS | F25CB | 切
2018-09-06 14:05 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 14:05 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 14:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 14:05 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-06 14:05 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 14:05 |  | 配変C故障 | 復帰
2018-09-06 14:05 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 14:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:06 |  | F3CB | 投入
2018-09-06 14:05 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-06 14:05 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 14:05 |  | 配変C故障 | 復帰
2018-09-06 14:05 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 14:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:05 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-06 14:05 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 14:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:05 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-06 14:05 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 14:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:06 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 14:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 14:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:05 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-06 14:05 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 14:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 14:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 14:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 14:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 14:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 14:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 14:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 14:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 14:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:06 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 14:06 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 14:06 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 14:06 |  | F15CB | 開放
2018-09-06 14:07 |  | F4CB | 投入
2018-09-06 14:07 |  | F16CB | 開放
2018-09-06 14:07 | 苗穂SS | 24CB | 投入
2018-09-06 14:07 | 苗穂SS | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 14:07 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 14:07 |  | F15CB | 開放
2018-09-06 14:08 |  | F16CB | 開放
2018-09-06 14:08 |  | F22CB | 開放
2018-09-06 14:08 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-A2
2018-09-06 14:08 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B2
2018-09-06 14:08 |  | F23CB | 開放
2018-09-06 14:09 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-A2
2018-09-06 14:09 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B2
2018-09-06 14:09 |  | イニシャライズ情報要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 14:09 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 14:09 | 電圧制御 |  | GR 系 | 統ループ解除検出
2018-09-06 14:09 | 電圧制御 |  | GR 系 | 統ループ解除自動切替
2018-09-06 14:09 | 電圧制御 |  | イニシアチブ | 札幌東
2018-09-06 14:09 | 電圧制御 |  | 系 | 統ループ解除検出
2018-09-06 14:09 | 電圧制御 |  | 系 | 統ループ解除自動切替
2018-09-06 14:09 | 電圧制御 | 南札幌GR | イニシアチブ | 札幌東
2018-09-06 14:09 |  | F24CB | 開放
2018-09-06 14:09 |  | 63CB | 切
2018-09-06 14:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:09 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 14:09 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 14:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:10 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-A2
2018-09-06 14:10 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B2
2018-09-06 14:10 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-A2
2018-09-06 14:10 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B2
2018-09-06 14:10 |  | イニシャライズ情報要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 14:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:10 |  | F25CB | 開放
2018-09-06 14:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:10 | 苗穂SS | 27CB | 投入
2018-09-06 14:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:10 |  | ダムゲート開 | 動作
2018-09-06 14:10 | 苗穂SS | 配変C 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 14:10 |  | F26CB | 開放
2018-09-06 14:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:10 |  | ダムゲート開 | 復帰
2018-09-06 14:11 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 14:11 |  | 187 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189kV(190kV)
2018-09-06 14:11 |  | 187 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189kV(190kV)
2018-09-06 14:11 | 南札幌SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 64.7kV(64.9kV)
2018-09-06 14:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:11 |  | 187 甲A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190kV(190kV)
2018-09-06 14:11 | 苗穂SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189kV(190kV)
2018-09-06 14:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:13 |  | 11CB | 開放
2018-09-06 14:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:14 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 14:14 |  | 187 乙B母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 187kV(188kV)
2018-09-06 14:14 |  | 187 甲B母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 187kV(188kV)
2018-09-06 14:14 |  | 187 乙A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189kV(190kV)
2018-09-06 14:14 | 南札幌SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 64.2kV(64.4kV)
2018-09-06 14:14 | 苗穂SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189kV(190kV)
2018-09-06 14:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:15 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B2
2018-09-06 14:15 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B2
2018-09-06 14:15 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 14:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:15 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B2
2018-09-06 14:15 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B2
2018-09-06 14:15 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 14:16 | 南札幌SS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 14:16 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B2
2018-09-06 14:16 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B2
2018-09-06 14:16 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B2
2018-09-06 14:16 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B2
2018-09-06 14:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:16 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B2
2018-09-06 14:16 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B2
2018-09-06 14:16 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B2
2018-09-06 14:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:16 |  | インティグリティ返送無 | 発 | 生 札幌GW-B2
2018-09-06 14:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:16 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 14:16 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B2
2018-09-06 14:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:16 |  | 187 乙B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 195kV(190kV)
2018-09-06 14:16 |  | 187 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 195kV(190kV)
2018-09-06 14:16 |  | 187 乙A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 197kV(190kV)
2018-09-06 14:16 |  | 187 甲A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 196kV(190kV)
2018-09-06 14:16 | 南札幌SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 66.0kV(64.9kV)
2018-09-06 14:16 | 南札幌SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 65.9kV(64.9kV)
2018-09-06 14:16 | 苗穂SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 196kV(190kV)
2018-09-06 14:16 | 苗穂SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 196kV(190kV)
2018-09-06 14:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:16 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B2
2018-09-06 14:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:16 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B2
2018-09-06 14:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:17 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B2
2018-09-06 14:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:17 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B2
2018-09-06 14:17 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 14:17 |  | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 66.0kV(66.0kV)
2018-09-06 14:17 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B2
2018-09-06 14:17 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B2
2018-09-06 14:17 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B2
2018-09-06 14:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:17 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 14:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:17 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 14:18 |  | インティグリティ依頼無 | 応答 発 | 生 札幌GW-B2
2018-09-06 14:18 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 14:18 |  | インティグリティ依頼無 | 応答 復 | 帰 札幌GW-B2
2018-09-06 14:18 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B2
2018-09-06 14:18 |  | インティグリティ返送無 | 復 | 帰 札幌GW-B2
2018-09-06 14:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:19 |  | 61CB | 開放
2018-09-06 14:19 |  | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 65.4kV(66.0kV)
2018-09-06 14:20 | 苗穂SS | 68CB | 投入
2018-09-06 14:20 |  | 62TL 線路電圧有 | 動作
2018-09-06 14:20 | 苗穂SS | 68TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 14:20 | 苗穂SS | 68TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 14:20 |  | ダムゲート開 | 動作
2018-09-06 14:20 |  | ダムゲート開 | 復帰
2018-09-06 14:21 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 14:22 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 14:23 |  | 43DL | 変電
2018-09-06 14:23 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 14:24 |  | F3CB | 投入
2018-09-06 14:24 |  | 11CB | 投入
2018-09-06 14:24 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 14:24 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 14:24 |  | F4CB | 投入
2018-09-06 14:24 |  | F15CB | 開放
2018-09-06 14:24 |  | F16CB | 開放
2018-09-06 14:25 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 14:25 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 14:26 | 南札幌SS | 11CB | 投入
2018-09-06 14:27 |  | 発電使用水量 | TMチャート最小 | 0(50)
2018-09-06 14:27 | 南札幌SS | 連変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-07 14:27 |  | オフライン１エリア | ＤＬＬ実行 | 開始 4780 南早来蓄電設備中給受信TM追加 苫小牧
2018-09-06 14:28 |  | 43DL | 変電
2018-09-06 14:28 |  | F3CB | 投入
2018-09-06 14:28 | 南札幌SS | 連変A 系統同期 | 動作
2018-09-06 14:28 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 14:28 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 14:28 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅰ | オフライン１エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4780 南早来蓄電設備中給受信TM追加 苫小牧
2018-09-08 00:16 |  | オフライン２エリア | ＤＬＬ実行 | 開始 4672 コミュニティＷＦ連係 札幌西
2018-09-08 00:18 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅲ | オフライン２エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4672 コミュニティＷＦ連係 札幌西
2018-09-08 00:28 |  | オフライン２エリア | ＤＬＬ実行 | 開始 4735 バイファ連系関連 札幌西
2018-09-08 00:30 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅲ | オフライン２エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4735 バイファ連系関連 札幌西
2018-09-08 00:35 |  | オフライン２エリア | ＤＬＬ実行 | 開始 4755 南早来蓄電池設備ポジション変更 苫小牧
2018-09-08 00:36 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅲ | オフライン２エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4755 南早来蓄電池設備ポジション変更 苫小牧
2018-09-08 12:42 |  | オフライン２エリア | ＤＬＬ実行 | 開始 4780 南早来蓄電設備中給受信TM追加 苫小牧
2018-09-08 12:44 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅲ | オフライン２エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4780 南早来蓄電設備中給受信TM追加 苫小牧
2018-09-10 09:55 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 開始 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:56 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:56 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅲ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:56 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅱ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:56 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:56 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:56 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:56 | 奈井江TC A | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:56 | 奈井江TC B | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:56 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅲ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 | 函館 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅱ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 | 釧路 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 | 西春別66TC A | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 | 西春別66TC B | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:12 |  | オフライン２エリア | ＤＬＬ実行 | 開始 4768 鹿追変電所 仮設切替 釧路
2018-09-10 10:13 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅱ | オフライン２エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4768 鹿追変電所 仮設切替 釧路
2018-09-10 10:48 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 開始 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 釧路 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅲ | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅱ | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅲ | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 函館 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅱ | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 運用区分 | 札幌西 | ファイル切替通 | 知 実施 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 奈井江TC A | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 西春別66TC B | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 奈井江TC B | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 西春別66TC A | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:54 | 釧路 ＨＯＳＴ-Ⅰ |  | ファイル切替確 | 定 設定 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 11:13 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 開始 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:14 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:14 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅱ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:14 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅲ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:14 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:14 | 札幌MDX1 B | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:14 | 札幌MDX1 A | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:15 | 函館 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:15 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅲ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:15 | 釧路 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:15 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅱ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:20 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 開始 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:21 | 函館 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:21 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅱ | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:21 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅱ | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:21 | 釧路 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:21 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:21 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:21 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅲ | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:21 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅲ | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:21 | 運用区分 | 札幌西 | ファイル切替通 | 知 実施 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:21 | 札幌MDX1 A | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:21 | 札幌MDX1 B | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-06 14:28 | 南札幌SS | 12CB | 投入
2018-09-06 14:28 | 苗穂SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.9kV(67.5kV)
2018-09-06 14:28 | 苗穂SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.8kV(67.5kV)
2018-09-06 14:28 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 14:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:29 |  | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 14:29 | 南札幌SS | 連変A 系統同期 | 復帰
2018-09-06 14:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:29 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 14:30 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 14:30 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 14:30 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-06 14:30 |  | F5CB | 開放
2018-09-06 14:30 | 札幌系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 空調装置故障 復帰
2018-09-06 14:30 |  | 17CB | 投入
2018-09-06 14:30 |  | 配変C故障 | 復帰
2018-09-06 14:30 |  | F6CB | 開放
2018-09-06 14:30 |  | ダムゲート開 | 動作
2018-09-06 14:31 |  | ダムゲート開 | 復帰
2018-09-06 14:31 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 14:31 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 14:33 |  | 43DL | 変電
2018-09-06 14:33 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 14:34 | 苗穂SS | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.0kV(67.5kV)
2018-09-06 14:34 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 14:34 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 14:34 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 14:34 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 14:34 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 14:34 |  | 11CB | 開放
2018-09-06 14:35 | 南札幌SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 64.9kV(64.9kV)
2018-09-06 14:35 | 苗穂SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.3kV(67.5kV)
2018-09-06 14:35 |  | 17CB | 開放
2018-09-06 14:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:35 | 南札幌SS | 187kV 連変A 43SP | 並列
2018-09-06 14:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:35 | 南札幌SS | 187kV 連変B 43SP | 並列
2018-09-06 14:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 14:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 14:36 | 苗穂SS | 63CB | 投入
2018-09-06 14:36 | 苗穂SS | 63TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 14:36 | 苗穂SS | 63TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 14:36 | 南札幌SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 65.7kV(64.9kV)
2018-09-06 14:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:37 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 14:37 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 14:37 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 14:37 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 14:37 |  | 43DL | 変電
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | メールサーバ－Ｂ |  | 運転管理 メールマスター（スレーブ） 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ａ | 運転管理 等価マスター 受付
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | メールサーバ－Ａ |  | 運転管理 メールマスター 受付
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ａ | 運転管理 メールマスター 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ｂ | 運転管理 メールマスター（スレーブ） 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ａ | 運転管理 電力設備管理マスター 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ｂ | 運転管理 電力設備管理マスター（スレーブ 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ａ | 運転管理 メールマスター 受付
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | メールサーバ－Ａ |  | 運転管理 メールマスター 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ａ | 運転管理 電力設備管理マスター 受付
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ａ | 運転管理 等価マスター 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ｂ | 運転管理 等価マスター（スレーブ） 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ａ |  | 運転管理 メールマスター 受付
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ａ |  | 運転管理 電力設備管理マスター 受付
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ａ |  | 運転管理 等価マスター 受付
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ｂ |  | 運転管理 等価マスター（スレーブ） 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ａ |  | 運転管理 メールマスター 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ａ |  | 運転管理 等価マスター 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ｂ |  | 運転管理 メールマスター（スレーブ） 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ｂ |  | 運転管理 電力設備管理マスター（スレーブ 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ａ |  | 運転管理 電力設備管理マスター 遷移
2018-09-06 14:38 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 14:38 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 14:39 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-06 14:39 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 14:39 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 14:39 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 14:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:40 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 14:40 |  | F5CB | 開放
2018-09-06 14:40 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 14:40 |  | F6CB | 開放
2018-09-06 14:40 |  | ダムゲート開 | 動作
2018-09-06 14:40 |  | ダムゲート開 | 復帰
2018-09-06 14:41 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 14:41 |  | 43DL | 変電
2018-09-06 14:41 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 14:42 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 14:42 |  | F15CB | 開放
2018-09-06 14:42 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 14:43 | 南札幌SS | 66CB | 投入
2018-09-06 14:43 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 14:43 | 南札幌SS | 66TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 14:43 |  | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 14:43 |  | TR軽故障
2018-09-06 14:43 |  | 配変B故障 | 発生
2018-09-06 14:43 |  | TR軽故障
2018-09-06 14:43 | 南札幌SS | 66TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 14:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:44 | 電圧制御 |  | GR 系 | 統ループ発生検出
2018-09-06 14:44 | 電圧制御 |  | GR 系 | 統ループ自動切替
2018-09-06 14:44 | 電圧制御 |  | イニシアチブ | 札幌西
2018-09-06 14:44 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.0kV(67.0kV)
2018-09-06 14:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:44 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 14:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:44 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 14:44 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御開始 | 5tap(6)
2018-09-06 14:44 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 中止条件発生 | 制御モード不良
2018-09-06 14:44 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 中止条件発生 | ＴＣ異常（重故障）
2018-09-06 14:44 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御異常終了 | 5tap(6)
2018-09-06 14:44 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御異常終了
2018-09-06 14:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 札幌東制御卓－６
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 14:45 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 14:45 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御開始 | 5tap(6)
2018-09-06 14:45 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 中止条件発生 | 制御モード不良
2018-09-06 14:45 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 中止条件発生 | ＴＣ異常（重故障）
2018-09-06 14:45 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御異常終了 | 5tap(6)
2018-09-06 14:45 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御異常終了
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 14:45 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 14:45 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 14:45 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 14:45 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御開始 | 5tap(6)
2018-09-06 14:45 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 中止条件発生 | 制御モード不良
2018-09-06 14:45 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 中止条件発生 | ＴＣ異常（重故障）
2018-09-06 14:45 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御異常終了 | 5tap(6)
2018-09-06 14:45 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御異常終了
2018-09-06 14:46 | 電圧制御 |  | GR 系 | 統ループ解除検出
2018-09-06 14:46 | 電圧制御 |  | GR 系 | 統ループ解除自動切替
2018-09-06 14:46 | 電圧制御 |  | イニシアチブ | 札幌東
2018-09-06 14:46 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－６ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 14:47 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 14:47 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 14:47 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 14:47 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 14:47 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 14:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:47 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 14:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:47 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 14:47 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 14:47 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-06 14:47 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 14:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:48 | 南札幌SS | 101CB | 投入
2018-09-06 14:48 | 南札幌SS | 101TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 14:48 | 南札幌SS | 101TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 14:49 | 恵庭SS | 101CB | 投入
2018-09-06 14:49 | 恵庭SS | 101TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 14:49 | 恵庭SS | 101TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 14:49 | 恵庭SS | 102TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 14:49 | 恵庭SS | 103TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 14:49 | 恵庭SS | 104TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 14:49 | 恵庭SS | 連変A 43V無電圧 1次 | 復帰
2018-09-06 14:49 | 恵庭SS | 連変B 43V無電圧 1次 | 復帰
2018-09-06 14:49 |  | 自動受電切替不成立 | 復帰
2018-09-06 14:49 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 14:49 | 恵庭SS | 101TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 14:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:50 |  | 62TL 線路電圧有 | 動作
2018-09-06 14:50 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 14:50 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 14:50 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 14:50 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 14:50 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 14:50 |  | 所内DC電源故障 | 発生
2018-09-06 14:51 |  | 62TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 14:51 |  | 所内DC電源故障 | 復帰
2018-09-06 14:51 | 恵庭SS | 11CB | 投入
2018-09-06 14:52 |  | 63TL 95LR | 復帰異常 復帰
2018-09-06 14:52 | 恵庭SS | 13CB | 投入
2018-09-06 14:52 |  | 43DL | 変電
2018-09-06 14:52 | 恵庭SS | 所内A 6kV Cub重故障 | 復帰
2018-09-06 14:52 | 恵庭SS | 所内A 低圧電源故障 | 復帰
2018-09-06 14:53 | 恵庭SS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 14:52 | 恵庭SS | 連変A クーラー故障 | 復帰
2018-09-06 14:52 | 恵庭SS | 連変B クーラー故障 | 復帰
2018-09-06 14:53 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 14:53 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 14:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:53 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 14:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:54 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 14:54 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 14:54 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 14:54 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 14:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:54 |  | 17CB | 開放
2018-09-06 14:55 |  | 21CB | 開放
2018-09-06 14:55 | 札幌系制東 | NWロケータ | 動作
2018-09-06 14:55 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 14:55 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 14:55 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 14:55 | 札幌系制東 | NWロケータ | 復帰
2018-09-06 14:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:55 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 14:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:56 | 札幌系制東 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 14:56 | 札幌系制東 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 14:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:56 |  | 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 14:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:56 |  | 63TL 故障 | 復帰
2018-09-06 14:56 |  | 64TL 故障 | 復帰
2018-09-06 14:56 |  | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 14:56 |  | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 14:56 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 14:56 |  | リレー故障 | 復帰
2018-09-06 14:56 | 恵庭SS | 103CB | 投入
2018-09-06 14:56 |  | 63CB | 開放
2018-09-06 14:56 | 恵庭SS | 103TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 14:57 |  | 64CB | 開放
2018-09-06 14:57 | 恵庭SS | 103TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 14:57 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 14:58 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 14:58 |  | F5CB | 開放
2018-09-06 14:58 |  | ダム水位 | 下限１段発生 | 29cm(30cm)
2018-09-06 14:58 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 14:58 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 14:58 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 14:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:59 |  | 17CB | 開放
2018-09-06 14:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:00 |  | 62CB | 開放
2018-09-06 15:02 | 南札幌SS | 73CB | 投入
2018-09-06 15:02 | 南札幌SS | 73TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 15:02 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 15:02 | 南札幌SS | 73TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 15:03 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 15:03 |  | リレー故障 | 復帰
2018-09-06 15:03 |  |  | 下限復帰 | 53.50m3/s(50.00)
2018-09-06 15:03 |  | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 15:03 |  | 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:03 |  | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 15:03 |  | 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:03 |  | 63TL 故障 | 復帰
2018-09-06 15:03 |  | 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:03 |  | 64TL 故障 | 復帰
2018-09-06 15:03 |  | 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:03 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 15:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:04 |  | 187 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190kV(190kV)
2018-09-06 15:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:04 |  | 43DL | 変電
2018-09-06 15:05 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 15:05 |  | OLR装置異常 | マスク解除
2018-09-06 15:05 |  | 解除予定時刻 | 解除 | (23:59)
2018-09-06 15:05 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 15:05 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 15:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 15:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 15:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 15:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 15:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 15:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 15:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 15:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 15:06 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 15:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 15:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 15:07 |  | 66CB | 開放
2018-09-06 15:07 |  | 63CB | 投入
2018-09-06 15:08 |  | 11CB | 投入
2018-09-06 15:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:09 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 15:09 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 15:09 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 15:09 |  | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 15:09 |  | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 15:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:09 |  | 187 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189kV(190kV)
2018-09-06 15:09 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.5kV(67.0kV)
2018-09-06 15:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:10 | 釧路系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 東釧路SSリモート室 空調故障 復帰
2018-09-06 15:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:10 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 15:10 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 15:10 |  | ダムゲート閉 | 動作
2018-09-06 15:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:11 |  | ダムゲート閉 | 復帰
2018-09-06 15:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:11 |  |  | 下限復帰 | 4125cm(4122cm)
2018-09-06 15:11 |  | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 65.2kV(65.5kV)
2018-09-06 15:11 |  | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 65.1kV(65.5kV)
2018-09-06 15:11 |  | 187 乙B母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 186kV(188kV)
2018-09-06 15:11 |  | 187 甲B母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 186kV(189kV)
2018-09-06 15:11 |  | 187 乙A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 188kV(190kV)
2018-09-06 15:11 |  | 187 甲A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 187kV(190kV)
2018-09-06 15:11 |  | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 274kV(275kV)
2018-09-06 15:11 |  | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 274kV(275kV)
2018-09-06 15:11 |  | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 275kV(275kV)
2018-09-06 15:11 | 苗穂SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 188kV(190kV)
2018-09-06 15:11 | 苗穂SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 188kV(190kV)
2018-09-06 15:11 |  | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 63.5kV(63.8kV)
2018-09-06 15:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:12 |  | 1G 43R | 遠方
2018-09-06 15:12 |  | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 15:12 |  | ダム水位 | 下限１段復帰 | 35cm(30cm)
2018-09-06 15:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:14 |  | 1G 43R | 遠方
2018-09-06 15:15 |  | 11CB | 投入
2018-09-06 15:15 | 南札幌SS | F11CB | 開放
2018-09-06 15:15 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 15:15 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 15:15 | 南札幌SS | F12CB | 開放
2018-09-06 15:15 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 15:15 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 15:15 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 15:16 | 南札幌SS | F13CB | 開放
2018-09-06 15:16 |  | F5CB | 開放
2018-09-06 15:16 |  | F6CB | 開放
2018-09-06 15:16 | 南札幌SS | F16CB | 開放
2018-09-06 15:16 |  | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 66.0kV(65.5kV)
2018-09-06 15:16 |  | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 66.0kV(65.5kV)
2018-09-06 15:16 |  | 187 乙B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191kV(190kV)
2018-09-06 15:16 |  | 187 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191kV(190kV)
2018-09-06 15:16 |  | 187 乙A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 193kV(190kV)
2018-09-06 15:16 |  | 187 甲A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 193kV(190kV)
2018-09-06 15:16 |  | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 282kV(275kV)
2018-09-06 15:16 |  | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 281kV(275kV)
2018-09-06 15:16 |  | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 283kV(275kV)
2018-09-06 15:16 | 苗穂SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 193kV(190kV)
2018-09-06 15:16 | 苗穂SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 193kV(190kV)
2018-09-06 15:16 |  | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.9kV(63.8kV)
2018-09-06 15:16 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.3kV(67.0kV)
2018-09-06 15:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:18 |  | 62CB | 開放
2018-09-06 15:18 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 15:18 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 15:18 | 追分SWS | 101CB | 投入
2018-09-06 15:18 |  | コンプレッサー故障 | 復帰
2018-09-06 15:19 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 15:19 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 15:19 |  | F3CB | 投入
2018-09-06 15:20 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 15:20 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 15:20 | 南札幌SS | 27CB | 投入
2018-09-06 15:20 |  | F5CB | 開放
2018-09-06 15:20 |  | 予備電源 | 運転
2018-09-06 15:20 | 南札幌SS | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 15:20 |  | ダムゲート閉 | 動作
2018-09-06 15:20 |  | ダムゲート閉 | 復帰
2018-09-06 15:21 |  | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 15:22 |  | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 65.5kV(65.5kV)
2018-09-06 15:22 |  | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 65.5kV(65.5kV)
2018-09-06 15:22 |  | 187 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 188kV(190kV)
2018-09-06 15:22 |  | 187 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 188kV(190kV)
2018-09-06 15:22 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.1kV(67.0kV)
2018-09-06 15:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:22 |  | 187 甲A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189kV(190kV)
2018-09-06 15:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:23 |  | 63CB | 開放
2018-09-06 15:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:23 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 15:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:23 |  | 64CB | 開放
2018-09-06 15:23 |  | 187 甲A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191kV(190kV)
2018-09-06 15:24 |  | 61CB | 開放
2018-09-06 15:24 |  | 43DL | 変電
2018-09-06 15:24 |  | 62CB | 開放
2018-09-06 15:24 |  | 63CB | 開放
2018-09-06 15:25 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 15:25 |  | 64CB | 開放
2018-09-06 15:25 |  | 17CB | 開放
2018-09-06 15:25 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 15:25 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 15:25 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 15:25 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 15:26 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 15:26 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 15:26 |  | F5CB | 開放
2018-09-06 15:26 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 15:26 |  | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 66.1kV(65.5kV)
2018-09-06 15:26 |  | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 66.0kV(65.5kV)
2018-09-06 15:26 |  | 187 乙B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 192kV(190kV)
2018-09-06 15:26 |  | 187 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 192kV(190kV)
2018-09-06 15:26 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.1kV(67.0kV)
2018-09-06 15:26 |  | F5CB | 開放
2018-09-06 15:27 |  | F6CB | 開放
2018-09-06 15:27 | 恵庭SS | 12CB | 投入
2018-09-06 15:27 | 恵庭SS | 連変 タップ整合 | 動作
2018-09-06 15:27 | 恵庭SS | オシロ | 動作
2018-09-06 15:27 | 恵庭SS | 連変 系統同期 | 動作
2018-09-06 15:27 | 恵庭SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 15:27 | 恵庭SS | 60CB 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:27 | 恵庭SS | 65TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:27 | 恵庭SS | 66TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:27 | 恵庭SS | 連変A 43V無電圧 2次 | 復帰
2018-09-06 15:27 | 恵庭SS | 連変B 43V無電圧 2次 | 復帰
2018-09-06 15:27 | 恵庭SS | 61TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:27 | 恵庭SS | 62TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:27 | 恵庭SS | 63TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:27 | 恵庭SS | 64TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:27 | 恵庭SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.4kV(65.4kV)
2018-09-06 15:27 | 恵庭SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.3kV(65.4kV)
2018-09-06 15:27 | 恵庭SS | 連変 系統同期 | 復帰
2018-09-06 15:27 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 15:27 | 恵庭SS | 187kV 連変B 43SP | 単独
2018-09-06 15:28 |  | F15CB | 開放
2018-09-06 15:28 | 恵庭SS | 連変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 15:28 | 恵庭SS | 連変 タップ整合 | 復帰
2018-09-06 15:28 |  | 103CB | 投入
2018-09-06 15:28 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 15:29 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 15:30 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 15:30 | 恵庭SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 66.2kV(65.4kV)
2018-09-06 15:30 | 恵庭SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 66.1kV(65.4kV)
2018-09-06 15:30 |  | ダムゲート閉 | 動作
2018-09-06 15:30 |  | ダムゲート閉 | 復帰
2018-09-06 15:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:31 |  | 43DL | 変電
2018-09-06 15:31 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 15:31 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 15:32 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 15:32 | 南札幌SS | 61CB | 投入
2018-09-06 15:32 | 南札幌SS | 61TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 15:32 | 南札幌SS | 61TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 15:32 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 15:32 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 15:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:33 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 15:33 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 15:34 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 15:34 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 15:34 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-06 15:34 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 15:35 | 恵庭SS | 61CB | 投入
2018-09-06 15:35 | 恵庭SS | 61TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 15:35 | 恵庭SS | 61TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 15:35 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 15:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 15:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 15:35 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 15:35 |  | 61TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 15:36 |  | 61TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 15:35 |  | 61TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:35 |  | 62TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:35 |  | 63TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:35 |  | 64TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:35 |  | 65TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:35 |  | 66TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:35 |  | 60 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:35 |  | SC-A.B 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:35 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 15:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:36 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 67.5kV(67.4kV)
2018-09-06 15:37 |  | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.0kV(68.0kV)
2018-09-06 15:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:38 | 西旭川SS | 171CB | 入
2018-09-06 15:38 |  | 66kV A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.1kV(68.0kV)
2018-09-06 15:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:39 |  | 63CB | 投入
2018-09-06 15:40 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 15:40 |  | 所内 27 | 復帰
2018-09-06 15:40 |  | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 15:40 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.39kV(6.42kV)
2018-09-06 15:40 |  | 43DL | 変電
2018-09-06 15:40 |  | 65CB | 投入
2018-09-06 15:40 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 15:40 |  | 瞬低 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:40 |  | NGX 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:40 |  | 61TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:40 |  | 63TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:40 |  | 64TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:40 |  | 65TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:40 |  | 66TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:40 |  | 62TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:40 |  | 65TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 15:40 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 15:40 |  | 所内DC電源故障 | 発生
2018-09-06 15:41 |  | 65TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 15:41 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 15:41 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 15:41 |  | 所内DC電源故障 | 復帰
2018-09-06 15:41 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 15:41 |  | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 15:41 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.53kV(6.42kV)
2018-09-06 15:41 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 15:41 | 恵庭SS | 65CB | 投入
2018-09-06 15:41 | 恵庭SS | 65TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 15:41 | 恵庭SS | 65TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 15:41 |  | F5CB | 開放
2018-09-06 15:42 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 15:42 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 15:42 |  | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 15:42 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 15:42 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 15:43 |  | 61CB | 開放
2018-09-06 15:43 |  | 自動受電切替中 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 15:43 |  | 61・62 43LC | ロック
2018-09-06 15:44 | 恵庭SS | 63CB | 投入
2018-09-06 15:44 |  | 61TL 線路電圧有 | 動作
2018-09-06 15:44 | 恵庭SS | 63TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 15:44 | 恵庭SS | 63TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 15:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:44 |  | 21CB | 開放
2018-09-06 15:44 |  | 17CB | 開放
2018-09-06 15:45 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 15:45 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 15:45 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 15:45 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 15:46 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 15:46 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 15:46 |  | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 15:47 |  | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 15:47 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.31kV(6.42kV)
2018-09-06 15:47 |  | リレー故障 | 復帰
2018-09-06 15:47 |  | 雑装置故障(変電) | 復帰
2018-09-06 15:47 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 15:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:47 |  | F12CB | 投入
2018-09-06 15:47 |  | 66kV A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.4kV(68.0kV)
2018-09-06 15:47 |  | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.4kV(68.0kV)
2018-09-06 15:48 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 15:48 |  | 43DL | 変電
2018-09-06 15:48 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 15:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:48 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 15:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:49 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 15:49 |  | F16CB | 開放
2018-09-06 15:50 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 15:50 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 15:50 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 15:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:51 |  | 61CB | 開放
2018-09-06 15:52 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 15:53 |  | 61・62 43LC | 操作ロック設定
2018-09-06 15:53 |  | 61・62 43LC | 操作ロック解除
2018-09-06 15:53 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.68kV(6.42kV)
2018-09-06 15:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:54 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 15:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:54 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 15:54 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 15:54 |  | F15CB | 開放
2018-09-06 15:54 |  | F16CB | 開放
2018-09-06 15:55 |  | F15CB | 開放
2018-09-06 15:56 |  | 61・62 43LC | ロック
2018-09-06 15:57 |  | F4CB | 投入
2018-09-06 15:57 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 15:57 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 15:57 |  | F4CB | 投入
2018-09-06 15:58 |  | F5CB | 投入
2018-09-06 15:58 |  | F6CB | 投入
2018-09-06 15:58 |  | 43DL | 配電
2018-09-06 15:58 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 15:58 |  | 101CB | 投入
2018-09-06 15:58 |  | 101TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 15:59 |  | 101TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 15:59 | 篠路SS | 101CB | 投入
2018-09-06 15:59 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 15:59 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 15:59 | 函館系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 七飯PSリモート室 分電盤故障 復帰
2018-09-06 16:00 | 函館系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 七飯PSリモート室 ＵＰＳ蓄電池 復帰
2018-09-06 16:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:01 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 16:01 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 16:01 | 函館系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 七飯PSリモート室 ＵＰＳ蓄電池 動作
2018-09-06 16:01 | 函館系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 七飯PSリモート室 ＵＰＳ蓄電池 復帰
2018-09-06 16:03 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 16:04 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 16:04 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 16:04 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 16:04 |  | F23CB | 開放
2018-09-06 16:04 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 16:05 |  | F24CB | 開放
2018-09-06 16:05 |  | 61Y | 操作ロック設定
2018-09-06 16:05 |  | 61CB | 操作ロック設定
2018-09-06 16:05 |  | 61X | 操作ロック設定
2018-09-06 16:05 |  | 61・62 43LC | 操作ロック設定
2018-09-06 16:05 |  | 62Y | 操作ロック設定
2018-09-06 16:05 |  | 62CB | 操作ロック設定
2018-09-06 16:05 |  | 62X | 操作ロック設定
2018-09-06 16:05 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 16:05 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 16:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 16:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 16:06 |  | 61・62 43LC | 操作ロック解除
2018-09-06 16:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 16:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 16:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 16:06 |  | 61・62 43LC | ロック
2018-09-06 16:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 16:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 16:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 16:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 16:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 16:06 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 16:07 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 16:07 |  | 雑装置故障(建築) | 復帰
2018-09-06 16:07 |  | 64CB | 投入
2018-09-06 16:07 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 16:08 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 16:08 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 16:08 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 16:08 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 16:11 |  | ダムゲート閉 | 動作
2018-09-06 16:11 |  | ダムゲート閉 | 復帰
2018-09-06 16:14 |  | 63CB | 開放
2018-09-06 16:16 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 16:16 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 16:16 | 石狩湾新港PS | 21CB | 切
2018-09-06 16:16 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 16:16 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 16:17 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 16:17 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 16:19 |  | 205CB | 投入
2018-09-06 16:19 |  | 205TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 16:19 |  | 205TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 16:20 |  | ダムゲート閉 | 動作
2018-09-06 16:20 |  | ダムゲート閉 | 復帰
2018-09-06 16:22 |  | F14CB | 投入
2018-09-06 16:22 | 石狩湾新港PS | 201CB | 入
2018-09-06 16:23 |  | 業務支援端末－２０ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 16:24 |  | 業務支援端末－２０ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 16:26 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 16:26 |  | 61TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 16:26 |  | 61TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 16:27 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 16:27 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 16:27 |  | 所内DC電源故障 | 発生
2018-09-06 16:27 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 16:27 |  | 所内DC電源故障 | 復帰
2018-09-06 16:28 |  | 11CB | 投入
2018-09-06 16:29 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 16:29 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 16:30 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 16:30 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 16:30 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 16:30 |  | ダムゲート閉 | 動作
2018-09-06 16:30 |  | ダムゲート閉 | 復帰
2018-09-06 16:30 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 16:31 |  | ダムゲート閉 | 動作
2018-09-06 16:31 |  | ダムゲート閉 | 復帰
2018-09-06 16:31 | 函館系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 七飯PSリモート室 ＵＰＳ蓄電池 動作
2018-09-06 16:31 | 函館系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 七飯PSリモート室 ＵＰＳ蓄電池 復帰
2018-09-06 16:31 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 16:31 |  | 67CB | 開放
2018-09-06 16:32 |  | 11CB | 開放
2018-09-06 16:33 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 16:33 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 16:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 16:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 16:36 |  | 61TL 伝送不良 | 復帰
2018-09-06 16:37 |  | 61・62 43LC | 手動
2018-09-06 16:37 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-A2
2018-09-06 16:37 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B2
2018-09-06 16:38 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B2
2018-09-06 16:38 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-A2
2018-09-06 16:38 |  | イニシャライズ情報要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 16:38 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 16:38 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 16:40 |  | ダムゲート閉 | 動作
2018-09-06 16:40 |  | ダムゲート閉 | 復帰
2018-09-06 16:41 |  | ダムゲート閉 | 動作
2018-09-06 16:41 |  | ダムゲート閉 | 復帰
2018-09-06 16:41 |  | 43R | 遠方
2018-09-06 16:41 |  | 43R | 直接
2018-09-06 16:41 |  | 43R | 遠方
2018-09-06 16:43 |  | 62CB | 開放
2018-09-06 16:44 | 苗穂SS | 本館 | 退所
2018-09-06 16:44 | 苗穂SS | 本館 | 入所
2018-09-06 16:44 |  | 63CB | 投入
2018-09-06 16:44 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 16:44 |  | 63TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 16:44 |  | 63TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 16:45 | 苫小牧SS | 72CB | 投入
2018-09-06 16:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:44 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-06 16:44 |  | リレー故障 | 復帰
2018-09-06 16:45 |  | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 16:45 |  | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.43kV(6.48kV)
2018-09-06 16:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:45 | 苗穂SS | 本館 | 退所
2018-09-06 16:46 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 16:46 |  | 制御電源故障 | 発生
2018-09-06 16:46 |  | 61TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 16:46 |  | 62TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 16:46 |  | 63TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 16:46 |  | 63TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 16:46 |  | 64TL ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 16:46 |  | 64TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 16:46 |  | ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 16:46 |  | 61TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 16:46 |  | 65TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 16:46 |  | 66TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 16:46 |  | 73CB | 投入
2018-09-06 16:46 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 16:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:47 |  | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.70kV(6.48kV)
2018-09-06 16:47 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-06 16:49 |  | 63CB | 入
2018-09-06 16:49 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 16:49 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 16:50 |  | ダムゲート閉 | 動作
2018-09-06 16:50 |  | ダムゲート閉 | 復帰
2018-09-06 16:51 |  | ダムゲート開 | 動作
2018-09-06 16:51 |  | ダムゲート開 | 復帰
2018-09-06 16:51 |  | ダムゲート閉 | 動作
2018-09-06 16:52 |  | ダムゲート閉 | 復帰
2018-09-06 16:53 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.58kV(6.40kV)
2018-09-06 16:53 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 16:53 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 16:53 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 16:53 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 16:53 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 16:53 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 16:54 |  | チャンネルルート切替要 | 求 Ｂ | →Ａ 札幌HOST-2
2018-09-06 16:54 |  | イニシャライズ情報要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 16:54 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 16:54 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 16:54 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 16:54 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 16:54 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 16:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:54 |  | 地震計 | 動作 | 16:53:49 MSL
2018-09-06 16:54 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 16:54 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 16:54 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 16:54 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 16:54 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 16:54 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 16:54 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 16:54 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 16:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:54 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 16:54 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 16:54 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 16:54 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 16:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:54 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 16:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:54 |  | インティグリティ返送無 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 16:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:55 |  | インティグリティ依頼無 | 応答 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 16:55 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 16:55 |  | インティグリティ依頼無 | 応答 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 16:55 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 16:55 |  | インティグリティ返送無 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 16:56 |  | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.2kV(68.0kV)
2018-09-06 16:56 |  | 43LC 切替中 | 復帰
2018-09-06 16:56 |  | 43LC 切替不成立 | 復帰
2018-09-06 16:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:56 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 16:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:56 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 16:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:56 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 16:56 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 16:56 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 16:56 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 16:56 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 16:56 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 16:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:56 |  | 予備警戒時 | 終了
2018-09-06 16:56 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 16:56 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 16:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:56 |  | ダム放流 | 終了
2018-09-06 16:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:56 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 16:56 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 16:57 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 16:57 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 16:57 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 16:57 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 16:57 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 16:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:57 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 16:57 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 16:57 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 16:58 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 16:58 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 16:58 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 16:58 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 16:58 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 16:58 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 16:58 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 16:58 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 16:58 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 16:58 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 16:58 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 16:58 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 16:58 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 16:58 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 16:58 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 16:59 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 16:59 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 16:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 16:59 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 16:59 | 南札幌SS | オシロ | 復帰異常 発生
2018-09-06 16:59 | 南札幌SS | オシロ | 復帰異常 復帰
2018-09-06 16:59 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 16:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:59 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 16:59 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 16:59 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 16:59 |  | コンプレッサー故障 | 復帰
2018-09-06 16:59 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 16:59 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 16:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:59 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 16:59 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 16:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:59 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 16:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 17:00 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 17:00 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 17:00 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 17:00 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:00 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:00 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:00 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 17:00 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:00 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:00 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 17:00 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:00 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:00 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:00 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:00 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:00 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:00 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:00 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 |  | ダムゲート閉 | 動作
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 |  | ダムゲート閉 | 復帰
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 17:01 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 17:01 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:01 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:01 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:01 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:01 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:01 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 17:01 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 17:01 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:01 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 17:01 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 17:01 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 17:01 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 17:01 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:01 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:01 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:01 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:01 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:01 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:01 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:01 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:01 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:01 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:01 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:01 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:01 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:01 |  | 64CB | 投入
2018-09-06 17:01 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:01 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 17:01 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 17:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:02 | 南札幌SS | オシロ | マスク設定
2018-09-06 17:02 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:02 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:02 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:02 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:02 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:02 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:02 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:02 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:03 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:03 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:03 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:03 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:03 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:03 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:03 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:03 |  | 潤滑油装置故障 | 復帰
2018-09-06 17:03 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:03 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:03 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:03 |  | 発電流量下限 | 逸脱復帰 | 52.30m3/s(51.50)
2018-09-06 17:03 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 17:03 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 17:03 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 17:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:04 | 南札幌SS | オシロ | 復帰異常 発生
2018-09-06 17:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:04 | 南札幌SS | オシロ | 復帰異常 復帰
2018-09-06 17:04 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 17:04 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 17:04 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 17:04 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 17:04 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 17:04 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 17:04 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 17:04 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 17:04 | 南札幌SS | オシロ | 復帰異常 発生
2018-09-06 17:04 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:04 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:04 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:04 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:04 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:04 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:04 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:04 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:04 |  | ビル火災警報 | 動作
2018-09-06 17:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:04 | 南札幌SS | オシロ | 復帰異常 復帰
2018-09-06 17:04 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 17:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:05 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:05 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:05 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:05 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:05 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:05 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:05 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:05 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:05 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:05 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 17:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 17:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 17:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 17:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 17:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 17:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 17:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 17:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 17:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 17:06 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:06 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:06 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:06 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:06 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:06 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:06 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:06 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:06 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:06 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:06 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:06 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:06 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:06 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:06 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:06 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:07 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:07 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:07 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:07 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:07 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:07 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:07 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:07 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:07 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:07 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:07 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:07 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:07 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:07 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:07 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:07 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:07 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:07 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:08 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 17:08 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 17:08 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 17:08 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 17:08 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 17:08 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:08 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:08 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:08 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:08 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:08 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:09 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:09 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:09 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:09 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:09 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:09 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:09 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:09 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:09 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:09 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:09 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:09 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:10 | 恵庭SS | 本館 | 退所
2018-09-06 17:10 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:10 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:10 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:10 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:10 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:10 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:10 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:10 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:10 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 17:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:11 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:11 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:11 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:11 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:11 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:11 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:11 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:11 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:11 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:11 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:12 |  | 65CB | 投入
2018-09-06 17:12 |  | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 17:12 |  | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 17:12 |  | 65TL 故障 | 復帰
2018-09-06 17:12 |  | 66TL 故障 | 復帰
2018-09-06 17:12 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:12 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:12 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:12 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:12 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:12 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:12 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:12 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:12 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:12 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:12 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:12 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:12 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:12 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:13 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:13 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:13 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:13 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:13 |  | 地震計 | 復帰 | 17:12:32 MEL 2
2018-09-06 17:13 |  | チャンネルモード設定要 | 求 Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:13 |  | チャンネルモード設定 | 停止 | Ｂルート
2018-09-06 17:13 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:13 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:13 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:13 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:13 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:13 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:13 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:13 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:13 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:13 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:13 |  | チャンネルモード設定要 | 求 Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:13 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:13 |  | チャンネルモード設定 | 停止 | Ｂルート
2018-09-06 17:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:13 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:14 |  | チャンネルモード設定要 | 求 Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:14 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:14 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 17:14 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:14 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:14 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:14 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:14 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:14 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:15 |  | チャンネルモード設定要 | 求 Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:15 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:15 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:15 |  | チャンネルモード設定 | 停止 | Ｂルート
2018-09-06 17:15 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:15 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 17:15 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 17:16 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 17:16 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 17:17 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 17:17 | 南札幌SS | F12CB | 操作ロック設定
2018-09-06 17:19 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 17:20 |  | コンプレッサー故障 | 発生
2018-09-06 17:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:20 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 17:21 |  | F13CB | 投入
2018-09-06 17:21 |  | コンプレッサー故障 | 復帰
2018-09-06 17:22 |  | 17CB | 投入
2018-09-06 17:22 |  | 配変C 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 17:23 |  | 66kV甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.4kV(68.0kV)
2018-09-06 17:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:24 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 63.0kV(63.0kV)
2018-09-06 17:24 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 17:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:24 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 17:24 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 17:24 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 17:25 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 17:25 |  | F21CB | 開放
2018-09-06 17:26 |  | F26CB | 開放
2018-09-06 17:26 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－２２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 17:26 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－２２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 17:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:27 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 17:27 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 17:27 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 17:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:30 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 17:30 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 17:31 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 17:31 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 17:31 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 17:31 |  | F5CB | 投入
2018-09-06 17:31 |  | F25CB | 開放
2018-09-06 17:33 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 17:33 |  | TR軽故障 | 復帰
2018-09-06 17:34 |  | 17CB | 投入
2018-09-06 17:34 |  | 配変C故障 | 復帰
2018-09-06 17:35 | 発電制御 |  | 半自動 | 手動遷移要求
2018-09-06 17:35 | 発電制御 |  | 時刻です | 負荷変更制御
2018-09-06 17:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 17:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 17:36 | 発電制御 |  | 実行指示 | 負荷変更制御
2018-09-06 17:36 | 発電制御 |  | 制御開始 | 10.3MW(17.0MW)
2018-09-06 17:36 | 発電制御 |  | 確認ビット送信
2018-09-06 17:36 | 発電制御 |  | 目標値送信 | 10.3MW(17.0MW)
2018-09-06 17:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:36 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 17:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:36 |  | 1G 43ALR. | 使用
2018-09-06 17:36 | 発電制御 |  | 有効ビット送信
2018-09-06 17:36 |  | 放流警報 | 吹鳴
2018-09-06 17:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:39 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-06 17:39 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 17:39 |  | 放流警報 | 停止
2018-09-06 17:40 | 南札幌SS | 本館 | 退所
2018-09-06 17:41 | 札幌系統制御所 | メンテナンス卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 17:41 | 札幌系統制御所 | メンテナンス卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 17:41 |  | チャンネルモード設定要 | 求 Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:41 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 17:41 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:41 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:41 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:41 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:41 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:41 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:41 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:41 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:41 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:41 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:41 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:42 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 17:42 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:42 |  | 回線監視ロック | 設定 | 子局
2018-09-06 17:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:42 |  | インティグリティ返送無 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:42 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:42 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:42 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:42 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:42 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:42 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:42 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:42 |  | インティグリティ返送無 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:42 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:42 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:42 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:43 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:43 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:43 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:43 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:43 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:43 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:44 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:44 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:44 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:44 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:44 |  | 発電警報3. | 起動
2018-09-06 17:44 | 石狩湾新港PS | 21CB | 入
2018-09-06 17:45 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:45 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:45 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:45 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:45 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:45 |  | 下流警報 | 開始
2018-09-06 17:45 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:45 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:45 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:45 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:45 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:45 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:45 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:46 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:46 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:46 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:46 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:46 |  | インティグリティ返送無 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:46 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:46 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:46 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:46 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:46 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:46 |  | インティグリティ返送無 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:47 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:47 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:47 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:47 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:47 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:47 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:47 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:47 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:47 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:47 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:47 |  | 62TL 95LR | 復帰異常 復帰
2018-09-06 17:47 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:47 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:47 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:47 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:47 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:47 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:47 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:47 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:47 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:47 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:47 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:47 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:48 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:48 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:48 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:48 |  | インティグリティ返送無 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:48 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:48 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:48 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:48 |  | インティグリティ返送無 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:48 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:48 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:48 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:48 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:49 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:49 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:49 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:49 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:49 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:49 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:49 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:49 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:49 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:49 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:49 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:49 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:49 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:49 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:49 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:49 |  | インティグリティ返送無 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:49 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:49 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:49 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:49 |  | インティグリティ返送無 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:49 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:49 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:49 |  | TR重故障 | 復帰
2018-09-06 17:49 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:50 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:50 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:50 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:50 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:50 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:50 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:50 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:50 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:50 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:50 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:50 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:50 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:50 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:50 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:50 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:50 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:50 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:50 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:50 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:50 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:50 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:50 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:50 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:51 |  | インティグリティ返送無 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:51 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:51 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:51 |  | インティグリティ返送無 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:51 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:51 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:51 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:51 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:51 | 発電制御 |  | 制御終了 | (17.0MW)
2018-09-06 17:52 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:52 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:52 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:52 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:52 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:52 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:52 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:52 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:52 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:52 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:52 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:52 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:52 |  | インティグリティ返送無 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:52 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:52 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:52 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:52 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:53 |  | インティグリティ依頼無 | 応答 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:53 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:53 |  | インティグリティ依頼無 | 応答 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:53 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:53 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:53 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:53 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:53 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:53 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:53 | 石狩湾新港PS | 24CB | 入
2018-09-06 17:53 |  | インティグリティ返送無 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:54 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:54 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:54 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:54 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:54 | 石狩湾新港PS | 27CB | 入
2018-09-06 17:55 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:55 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:55 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:55 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:55 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:55 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:55 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:55 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:55 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:55 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:55 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:55 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 17:55 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:55 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:55 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:55 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:55 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 17:56 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 17:56 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 17:56 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:56 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:56 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:56 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:56 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:56 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:56 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:56 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:56 |  | F16CB | 開放
2018-09-06 17:56 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:56 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:56 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:56 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:56 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:56 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:56 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:56 |  | インティグリティ返送無 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:57 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:57 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:57 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:57 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:57 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:57 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:57 |  | 62TL 27R | 復帰
2018-09-06 17:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:57 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:58 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:58 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:58 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:58 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:58 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:58 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:58 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:58 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:58 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:58 |  | 62X | 操作ロック設定
2018-09-06 17:58 |  | 62CB | 操作ロック設定
2018-09-06 17:58 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:58 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:58 |  | インティグリティ返送無 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:58 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:58 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:58 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:58 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:59 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:59 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:59 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:59 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:59 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:59 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 17:59 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 17:59 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:59 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 17:59 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 17:59 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:59 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:59 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 17:59 |  | インティグリティ返送無 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:59 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 17:59 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 17:59 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 17:59 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:00 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:00 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 18:00 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 18:00 |  | 11CB | 投入
2018-09-06 18:00 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 18:00 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:00 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:00 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:00 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:00 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:00 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:01 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:01 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:01 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:01 |  | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 18:01 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.48kV)
2018-09-06 18:01 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:01 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:01 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:01 |  | インティグリティ返送無 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:01 |  | F31CB | 開放
2018-09-06 18:01 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:01 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:01 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:01 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:01 |  | F11CB | 投入
2018-09-06 18:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:01 |  | F33CB | 開放
2018-09-06 18:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:02 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:02 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:02 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:02 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:02 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:02 |  | F34CB | 開放
2018-09-06 18:02 |  | F12CB | 投入
2018-09-06 18:02 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:02 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:02 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:02 |  | F35CB | 開放
2018-09-06 18:02 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:02 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:02 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:02 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:02 |  | F13CB | 投入
2018-09-06 18:02 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:02 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:02 |  | F36CB | 開放
2018-09-06 18:02 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:02 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:03 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 18:03 |  | TR重故障 | 復帰
2018-09-06 18:03 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-06 18:03 |  | TR重故障 | 復帰
2018-09-06 18:03 |  | 61X | 入
2018-09-06 18:03 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:03 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.68kV(6.48kV)
2018-09-06 18:03 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:03 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:03 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:03 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:04 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:04 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:04 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:04 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 18:04 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:04 |  | 61CB | 入
2018-09-06 18:05 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:05 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:05 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:05 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:05 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 18:05 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:05 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:05 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:05 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:05 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 18:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 18:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 18:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 18:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 18:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 18:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 18:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 18:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 18:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 18:06 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:06 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:06 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:06 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:06 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:06 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:06 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:06 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:06 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:07 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:07 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:07 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:07 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:07 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:07 |  | 発電放流パターン監視 | 監視開始
2018-09-06 18:07 |  | 発電放流パターン監視 | 逸脱発生 | 10.3MW(15.0,17.0)
2018-09-06 18:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:07 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 18:07 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 18:07 |  | TR軽故障 | 復帰
2018-09-06 18:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:07 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:07 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:07 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:08 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:08 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 18:08 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 18:08 |  | F21CB | 開放
2018-09-06 18:08 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:08 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:08 |  | F23CB | 開放
2018-09-06 18:09 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:09 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:09 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:09 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:09 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:09 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:09 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:10 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:10 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:10 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:10 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:10 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:10 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:10 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:10 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:10 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:12 |  | 1G 43ALR. | ロック
2018-09-06 18:12 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:12 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:12 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:12 |  | チャンネルモード設定 | 不定→停止 | Ｂルート
2018-09-06 18:12 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:12 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:12 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:12 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:12 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:13 |  | 札2 インティグリティ要 | 求依頼無 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:13 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:13 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:13 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:13 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:13 |  | 札2 インティグリティ要 | 求依頼無 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:13 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:14 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:14 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:14 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:14 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:14 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:14 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:14 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:14 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:15 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:15 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:15 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:15 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:15 |  | チャンネルモード設定要 | 求 Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:15 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:15 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:15 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:16 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:16 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:16 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:16 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:16 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:16 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:16 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:16 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:16 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:16 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:16 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:16 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:16 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:16 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:16 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:16 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:17 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:17 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:17 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:17 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:17 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:17 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:17 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:17 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:17 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:17 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:17 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:17 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:17 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:17 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:17 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:17 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:17 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:17 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:18 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:18 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:18 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:18 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:18 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:18 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:18 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:18 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:18 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:18 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:18 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:18 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:18 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:18 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:18 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:18 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:18 | 札幌系統制御所 | メンテナンス卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 18:18 | 札幌系統制御所 | メンテナンス卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 18:18 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:18 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:19 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:19 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:19 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:19 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:19 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:19 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:19 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:19 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:19 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:19 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:19 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:19 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:19 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:19 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:19 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:19 |  | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 18:19 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:19 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:19 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:19 |  | インティグリティ返送無 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:20 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:20 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:20 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:20 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:20 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:20 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:20 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:20 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:20 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:20 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:20 |  | インティグリティ返送無 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:20 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:20 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:20 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:20 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:20 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:20 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:20 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:20 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:21 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:21 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:21 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:21 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:21 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:21 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:21 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:21 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:21 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:21 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:21 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:21 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:21 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:21 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:21 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:21 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:21 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:21 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:21 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | インティグリティ返送無 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 18:22 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:22 |  | 制御電源故障 | 復帰
2018-09-06 18:22 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:22 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:22 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:22 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | インティグリティ返送無 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:22 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:22 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:22 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:22 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:22 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:22 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:22 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:22 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:22 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:22 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:23 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:23 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:23 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:23 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:23 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:23 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:23 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:23 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:23 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:23 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:23 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 18:23 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 18:23 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:23 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:23 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:23 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:23 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:23 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:23 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 18:23 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 18:24 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:24 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:24 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:24 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:24 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:24 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:24 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:24 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:24 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:24 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:24 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:24 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:24 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:24 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:24 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:24 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:24 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:24 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:25 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:25 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:25 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:25 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:25 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:25 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:25 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:25 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:25 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:25 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:25 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:25 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:25 |  | HDLC 時刻同期不良 | 発 | 生
2018-09-06 18:25 |  | 時刻同期要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:25 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:25 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:25 |  | HDLC 時刻同期不良 | 復 | 帰
2018-09-06 18:25 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:25 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:26 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:26 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:26 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:26 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:26 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:26 |  | インティグリティ返送無 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:26 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:26 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:26 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:26 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:26 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:26 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:26 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:26 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:26 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:26 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:26 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:26 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:26 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:26 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:26 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:26 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:26 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:26 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:26 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:26 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:26 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:26 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 | 南札幌SS | F12CB | 操作ロック解除
2018-09-06 18:27 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:27 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:27 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:27 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:27 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:27 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:27 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:27 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:27 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:27 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:27 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:27 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:27 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:27 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:27 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:27 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:27 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:27 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:27 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:27 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:27 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:27 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:27 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:27 |  | 発電放流パターン監視 | 監視終了
2018-09-06 18:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:27 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:27 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:27 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:27 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:27 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:27 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:27 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:27 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:28 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:28 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:28 |  | インティグリティ返送無 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:28 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:28 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:28 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:28 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:28 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:28 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:28 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:28 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:28 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:28 |  | 1G有効電力目標 | 逸脱発生 | 16.10MW(17.00MW)
2018-09-06 18:28 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:28 |  | インティグリティ返送無 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:28 |  | インティグリティ返送無 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:28 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:28 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:28 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:28 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:28 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:28 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:29 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:29 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:29 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:29 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:29 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:29 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:29 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:29 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:29 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:29 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:29 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:29 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:29 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:29 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:29 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:29 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:29 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:30 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:30 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:30 |  | インティグリティ返送無 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:30 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:30 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:30 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:30 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:30 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:30 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:30 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:30 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:30 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:30 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:30 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:30 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:30 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:30 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:30 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:30 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:30 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:30 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:30 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:30 |  | インティグリティ返送無 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:30 |  | HDLC 時刻同期不良 | 発 | 生
2018-09-06 18:30 |  | 時刻同期要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:30 |  | 1G有効電力目標 | 逸脱復帰 | 17.00MW(17.00MW)
2018-09-06 18:30 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:30 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:30 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:30 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:30 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:30 |  | HDLC 時刻同期不良 | 復 | 帰
2018-09-06 18:30 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:30 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:30 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:31 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:31 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:31 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:31 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:31 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:31 |  | HDLC 時刻同期不良 | 発 | 生
2018-09-06 18:31 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:31 |  | 時刻同期要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:31 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:31 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:31 |  | HDLC 時刻同期不良 | 復 | 帰
2018-09-06 18:31 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:31 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:31 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:31 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:31 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:31 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:31 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:31 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:31 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:31 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:31 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:31 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:31 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:31 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:31 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:31 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:31 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:31 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:32 |  | インティグリティ返送無 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:32 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:32 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:32 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:32 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:32 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:32 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:32 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:32 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:32 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:32 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:32 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:32 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:32 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:32 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:32 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:32 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:32 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:32 |  | 187 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189kV(190kV)
2018-09-06 18:32 |  | 187 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189kV(190kV)
2018-09-06 18:32 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 62.4kV(62.6kV)
2018-09-06 18:32 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.4kV(67.0kV)
2018-09-06 18:32 |  | インティグリティ返送無 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:33 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 18:33 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:33 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:33 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:33 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:33 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:33 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:33 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:33 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:33 |  | インティグリティ返送無 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:33 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:33 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:33 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:33 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:33 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:33 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:33 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:33 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:33 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 18:33 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:33 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ａルート
2018-09-06 18:33 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:33 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:33 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:33 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:33 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:33 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:33 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:33 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:33 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:33 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:33 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:33 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:33 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:33 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:33 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:33 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-06 18:34 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:34 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:34 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:34 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 18:34 |  | 31CB | 投入
2018-09-06 18:34 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:34 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:34 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:34 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:34 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:34 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 18:34 |  | 22kV 27 | 復帰
2018-09-06 18:34 |  | インティグリティ返送無 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:34 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:34 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:34 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:34 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 18:34 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 18:34 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:34 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:34 |  | インティグリティ返送無 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:34 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:34 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:35 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:35 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:35 |  | インティグリティ返送無 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:35 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:35 |  | インティグリティ返送無 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:35 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:35 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:35 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:35 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:35 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:35 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:35 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:36 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:36 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:36 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:36 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:36 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:36 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:36 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:36 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:36 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:36 |  | インティグリティ返送無 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:36 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | インティグリティ返送無 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 時刻同期不良 | 発 | 生
2018-09-06 18:36 |  | 時刻同期要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 時刻同期不良 | 復 | 帰
2018-09-06 18:36 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:37 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:37 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:37 |  | 回線監視ロック | 設定 | 子局
2018-09-06 18:37 |  | 交通局内 回線異常 | 発生
2018-09-06 18:37 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 18:37 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 18:37 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:37 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:37 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:37 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:37 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:37 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:37 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:37 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:37 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:37 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:37 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:37 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:37 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:37 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:37 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:37 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:37 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:37 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:38 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:38 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:38 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:38 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:38 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:38 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:38 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | インティグリティ返送無 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:38 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:38 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:38 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:38 |  | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 65.5kV(65.5kV)
2018-09-06 18:38 |  | インティグリティ返送無 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:38 |  | HDLC 時刻同期不良 | 発 | 生
2018-09-06 18:38 |  | 時刻同期要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:38 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:38 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:38 |  | HDLC 時刻同期不良 | 復 | 帰
2018-09-06 18:38 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:38 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:38 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:39 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:39 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:39 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:39 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:39 | 石狩湾新港PSCD | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:39 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:39 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:39 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:39 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:39 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:39 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:39 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:39 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:39 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:39 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:39 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:39 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:39 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:39 | 恵庭TC1 | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:39 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:39 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:39 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:39 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:39 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:39 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:39 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:39 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:39 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:39 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:39 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:39 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:39 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:39 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:39 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:39 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:39 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:39 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:39 |  | インティグリティ返送無 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:39 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:40 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:40 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:40 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | インティグリティ返送無 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:40 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:40 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:40 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:40 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:40 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:40 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:40 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:40 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:40 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:40 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:40 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:40 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:40 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:40 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:40 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:40 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:40 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:40 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:40 | 砂川TC | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:41 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:41 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:41 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:41 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:41 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:41 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:41 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:41 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 | 奈井江TC | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:41 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:41 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:41 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:41 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:41 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:41 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:41 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:41 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:41 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:41 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:41 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:41 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:41 |  | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 66.2kV(65.5kV)
2018-09-06 18:41 |  | 187 乙B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191kV(190kV)
2018-09-06 18:41 |  | 187 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191kV(190kV)
2018-09-06 18:41 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:41 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:41 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:42 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:42 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:42 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | インティグリティ返送無 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:42 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:42 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:42 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:42 | 南札幌TC | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:42 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:42 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:42 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:42 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:42 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:42 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:42 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:42 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:42 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:42 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 18:42 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:42 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 18:42 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:42 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:42 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:42 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:42 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:42 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:42 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | 回線監視ロック | 設定 | 子局
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:43 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:43 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:43 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:43 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:43 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:43 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:43 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:43 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:43 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:43 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:43 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:43 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:43 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:43 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:43 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:43 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:43 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:43 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:43 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:43 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:43 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:43 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:43 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:43 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:44 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:44 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:44 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:44 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 18:44 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:44 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:44 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:44 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:44 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:44 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:44 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:44 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:44 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:44 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:44 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:44 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:44 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:44 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 18:44 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:44 |  | 回線監視ロック | 設定 | 子局
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | 回線監視ロック | 設定 | 子局
2018-09-06 18:44 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:44 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:45 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 18:45 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 18:45 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 18:45 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:45 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:45 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:45 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:45 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:45 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:45 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:45 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:45 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:45 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:45 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:45 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:45 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:45 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:45 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:45 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:45 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:45 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 18:45 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:46 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:46 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:46 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 18:46 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:46 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 18:46 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 18:46 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 18:46 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:46 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:46 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:47 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:47 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:47 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:47 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:47 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:47 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:47 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:47 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:47 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:47 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:47 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:47 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:47 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:47 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:47 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:47 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:47 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:47 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:47 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:47 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:47 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:47 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:47 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:47 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:47 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:47 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:47 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:47 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:48 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:48 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:48 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:48 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:48 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:48 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | インティグリティ返送無 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:48 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:48 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:48 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:48 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:48 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:48 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:48 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:48 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:48 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:48 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:48 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:48 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:48 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:49 |  | 31CB | 投入
2018-09-06 18:49 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:49 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:49 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 18:49 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:49 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:49 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:49 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:49 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:49 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:49 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 18:49 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:49 |  | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 18:49 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:49 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:49 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:49 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:49 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:49 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 18:49 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 18:49 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:49 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:49 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 18:49 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:49 |  | インティグリティ返送無 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:49 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:49 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:49 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:49 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:49 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:49 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:49 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:49 |  | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 18:49 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:49 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:49 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:49 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:49 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:49 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:49 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:49 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:49 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:50 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:50 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:50 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:50 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:50 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:50 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:50 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:50 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | HDLC 時刻同期不良 | 発 | 生
2018-09-06 18:50 |  | 時刻同期要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:50 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:50 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:50 |  | HDLC 時刻同期不良 | 復 | 帰
2018-09-06 18:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:50 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:50 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:50 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:50 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:51 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:51 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:51 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:51 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:51 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:51 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:51 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:51 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:51 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:51 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:51 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:51 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:51 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:51 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:51 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:51 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:51 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:51 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:51 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:51 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:51 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:51 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:51 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:51 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:51 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:51 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:51 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:51 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:51 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:51 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:51 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.0kV(67.0kV)
2018-09-06 18:52 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:52 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:52 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:52 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:52 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:52 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:52 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:52 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:52 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:52 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:52 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:52 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:52 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:52 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:52 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:52 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:52 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:52 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:52 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:53 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:53 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:53 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:53 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:53 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:53 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:53 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:53 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:53 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:53 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:53 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:53 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:53 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:53 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:53 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:53 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:53 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:53 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:53 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:53 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:53 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:53 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:53 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:53 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:54 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:54 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 時刻同期不良 | 発 | 生
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:54 |  | 時刻同期要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 時刻同期不良 | 復 | 帰
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:54 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:55 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:55 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:55 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:55 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:55 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:55 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:55 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:55 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:55 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:55 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:55 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:55 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:55 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:55 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:55 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:55 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:55 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:55 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:55 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:55 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:55 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:55 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:55 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:55 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:55 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:55 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:55 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:55 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:55 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:56 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:56 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:56 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 18:56 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:56 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:56 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:56 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:56 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:56 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:56 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:56 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:56 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:56 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:56 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:56 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:57 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:57 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:57 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:57 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:57 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:57 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:57 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:57 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:57 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:57 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:57 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:57 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:57 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:57 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:57 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:57 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:57 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:57 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:57 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 18:57 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:57 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:57 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:57 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:57 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:57 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:57 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:57 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:57 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:57 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:57 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:57 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:57 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:57 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:57 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:57 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:57 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:58 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:58 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:58 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:58 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 18:58 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:58 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:58 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | 配変 保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 18:58 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 18:58 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:58 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:58 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:58 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:58 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:58 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:58 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:58 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:59 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:59 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:59 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:59 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 18:59 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:59 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:59 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:59 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 18:59 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-06 18:59 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:59 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:59 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:59 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:59 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:59 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:59 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:59 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:59 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:59 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:59 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:59 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 18:59 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 18:59 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:59 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:59 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:59 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 18:59 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:59 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:59 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 18:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 18:59 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | 1G 43AWR | 操作ロック解除
2018-09-06 19:00 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:00 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:00 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:00 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:00 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:00 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:00 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:00 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:00 |  | 1G 43AWR | 使用
2018-09-06 19:00 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:00 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:00 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:00 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:00 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | 1G 43AWR | 操作ロック設定
2018-09-06 19:00 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:00 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:00 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:01 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:01 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:01 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:01 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:02 | 発電制御 |  | 時刻です | 負荷変更制御
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:02 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:02 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 | 発電制御 |  | 実行指示 | 負荷変更制御
2018-09-06 19:02 | 発電制御 |  | 制御開始 | 18.8MW(33.0MW)
2018-09-06 19:02 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:02 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 |  | 1G 43ALR. | 使用
2018-09-06 19:02 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 |  | 発電パターン2 | 動作
2018-09-06 19:02 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:02 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 | 発電制御 |  | 目標値送信 | 18.4MW(33.0MW)
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:02 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:02 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:02 | 発電制御 |  | 制御終了 | (33.0MW)
2018-09-06 19:02 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:03 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:03 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:03 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:03 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:03 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:03 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:03 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 19:03 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 19:03 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:03 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:03 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:03 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:03 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:03 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:03 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-06 19:03 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 19:03 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:03 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:03 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:03 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:03 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:03 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:03 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:03 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:03 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:03 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:03 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:03 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:03 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:03 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:03 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:03 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:03 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 | 電圧制御 | マスターモード | 使用
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:04 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:04 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:04 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 時刻同期不良 | 発 | 生
2018-09-06 19:04 |  | 時刻同期要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:04 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:04 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 時刻同期不良 | 復 | 帰
2018-09-06 19:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:04 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:04 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:04 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:05 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:05 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 19:05 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 8tap(9)
2018-09-06 19:05 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:05 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:05 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:05 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:05 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | 9tap(9)
2018-09-06 19:05 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:05 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 19:06 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 19:06 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:06 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:06 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:06 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:06 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:06 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 19:06 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 19:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 19:06 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 19:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 19:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 19:06 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:06 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:06 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:06 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:06 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 19:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 19:06 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:06 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:06 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:06 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:06 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:06 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:06 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:06 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:06 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:06 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:06 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:06 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:06 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:06 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:06 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:06 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:06 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:06 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:06 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:06 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:06 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:06 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:06 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:06 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 19:06 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 19:06 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御開始 | 6tap(7)
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御正常終了 | 7tap(7)
2018-09-06 19:07 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御正常終了
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:07 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:07 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:07 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:07 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:07 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:08 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:08 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:08 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:08 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:08 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:08 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:08 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:08 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:08 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:08 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:08 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:08 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:08 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:08 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:08 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:08 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:08 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:08 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:08 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:08 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:08 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:08 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:08 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:08 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:08 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:08 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:08 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:08 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:08 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:08 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:08 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:08 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:08 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:08 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:08 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:08 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:08 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:08 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:08 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:08 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:08 |  | 発電使用水量 | 逸脱復帰(任意 | ) 77.4m3/s(75.0m3/s)
2018-09-06 19:08 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:08 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:08 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:08 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:08 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:08 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:08 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:08 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:09 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:09 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:09 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:09 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:09 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:09 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:09 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:09 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:10 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:10 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:10 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:10 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:10 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:10 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:10 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:10 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:10 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:10 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:10 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:10 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:10 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:10 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:10 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:10 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:10 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:10 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:10 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:10 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:10 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:10 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:10 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:10 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:10 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:10 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:10 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:10 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:10 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:10 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:10 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:10 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:11 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:11 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:11 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:11 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:11 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:11 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:11 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:11 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:11 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:11 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:11 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:11 |  | 1G有効電力目標 | 逸脱発生 | 22.90MW(33.00MW)
2018-09-06 19:11 |  | インティグリティ依頼無 | 応答 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:11 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:11 |  | インティグリティ依頼無 | 応答 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:11 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:11 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:11 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:12 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:12 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:12 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:12 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:12 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:12 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:12 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:12 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:13 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:13 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:13 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:13 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:13 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:13 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:13 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:13 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:13 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:13 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:13 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:13 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:13 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:14 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:14 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:14 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:14 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:14 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:14 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:14 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:14 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:14 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:14 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:14 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:14 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:14 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:14 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:14 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:14 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:14 | 発電制御 |  | 手動 | 手動遷移要求
2018-09-06 19:14 |  | インティグリティ依頼無 | 応答 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:14 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:14 |  | インティグリティ依頼無 | 応答 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:14 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:15 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:15 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:15 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:15 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:15 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:15 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:15 | 発電制御 |  | 半自動 | 手動遷移要求
2018-09-06 19:15 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:15 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:15 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:15 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:15 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:15 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:15 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:15 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:15 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:16 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:16 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:16 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:16 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:16 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:16 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:16 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:17 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:17 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:17 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:17 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:17 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:17 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:17 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:17 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:17 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:17 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:17 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:17 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:17 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:17 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:17 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:17 |  | インティグリティ依頼無 | 応答 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:17 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:17 |  | インティグリティ依頼無 | 応答 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:17 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:17 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:17 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:17 |  | 1G有効電力目標 | 逸脱復帰 | 9.00MW(9.02MW)
2018-09-06 19:17 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:17 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | インティグリティ依頼無 | 応答 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:18 |  | インティグリティ依頼無 | 応答 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:18 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:18 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:18 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:18 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:18 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:18 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:18 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:18 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:18 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:18 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:18 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:18 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:18 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:18 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:18 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:18 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:18 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:18 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:18 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:18 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:18 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:18 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:19 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:19 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:19 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:19 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:19 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:19 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:19 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:19 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:19 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:19 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:19 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:19 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:19 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:19 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:19 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:19 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:19 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:19 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:19 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:19 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:19 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:19 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:19 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:19 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:19 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:19 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:19 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:19 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:19 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:19 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:19 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:19 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:19 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:19 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:19 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:19 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:19 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:19 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:19 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:19 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:19 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:19 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:19 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:19 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:19 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:19 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:19 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:19 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:20 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:20 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:20 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:20 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:20 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:20 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | インティグリティ依頼無 | 応答 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:20 |  | インティグリティ依頼無 | 応答 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:20 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 19:21 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 19:21 |  | F3CB | 投入
2018-09-06 19:21 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:21 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:21 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:21 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:21 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:21 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:21 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:21 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 19:21 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:21 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:22 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:22 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:22 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:22 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:22 |  | 17CB | 投入
2018-09-06 19:22 |  | 配変C 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 19:22 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:22 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:22 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:22 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:22 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:22 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:22 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:22 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:22 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:22 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:23 | 札幌系統制御所 | 訓練室系統監視盤表示 | サーバ－Ａ | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 19:23 | 札幌系統制御所 | 訓練室系統監視盤表示 | サーバ－Ｂ | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 19:23 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:23 | 札幌系統制御所 | 訓練室系統監視盤表示 | サーバ－Ａ | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 19:23 | 札幌系統制御所 | 訓練室系統監視盤表示 | サーバ－Ｂ | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 19:23 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:23 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:23 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 19:23 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 9tap(10)
2018-09-06 19:23 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:23 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:23 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:23 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:23 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:23 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:23 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:23 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:23 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:23 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:23 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:23 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:23 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:23 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:23 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:23 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:23 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:23 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:23 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:23 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:23 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:23 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:23 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:23 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:23 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:23 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:23 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:23 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:23 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:23 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:23 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:23 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | 10tap(10)
2018-09-06 19:23 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-06 19:23 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:24 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:24 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:24 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:24 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:24 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:24 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:24 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:24 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:24 | 電圧制御 | 当別GR | ＧＲＰ制御 | 制御対象機器あり
2018-09-06 19:24 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:24 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:24 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:24 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:24 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:24 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:24 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:24 | 電圧制御 | 当別GR | ＧＲＰ制御 | 自動Ｔ実行 札幌東
2018-09-06 19:24 | 電圧制御 | 当別GR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 19:24 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 1tap(2)
2018-09-06 19:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:24 |  | 連変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 19:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:24 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:25 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | 2tap(2)
2018-09-06 19:25 | 電圧制御 | 当別GR | 制御正常終了
2018-09-06 19:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:25 |  | F4CB | 投入
2018-09-06 19:25 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:25 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:25 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:25 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:25 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:25 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 | 札幌系統制御所 | 訓練室系統監視盤表示 | サーバ－Ａ | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 19:25 | 札幌系統制御所 | 訓練室系統監視盤表示 | サーバ－Ｂ | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 19:25 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:25 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:25 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:25 | 札幌系統制御所 | 訓練室系統監視盤表示 | サーバ－Ｂ | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 19:25 | 札幌系統制御所 | 訓練室系統監視盤表示 | サーバ－Ａ | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 19:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:26 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:26 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:26 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:26 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:26 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:26 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:26 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:26 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:26 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:26 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:26 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:26 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:26 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:26 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:26 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:26 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 19:26 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:26 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:26 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:26 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:26 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 19:26 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:26 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:26 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:26 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:26 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:26 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:26 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:26 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:26 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:26 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:26 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:26 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:26 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:26 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:26 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:26 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:26 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:27 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:27 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:27 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:27 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:27 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:27 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:27 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:27 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:27 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:27 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:27 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | インティグリティ要求未 | 受信 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:28 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:28 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:28 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:28 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:28 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:28 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:28 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:28 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:28 |  | HDLC リンク確立異常 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:28 |  | インティグリティ依頼無 | 応答 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:28 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:28 |  | インティグリティ依頼無 | 応答 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:28 |  | インティグリティ要求未 | 受信 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:28 |  | 曇 | 動作
2018-09-06 19:29 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:29 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:29 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-06 19:29 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-06 19:29 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:29 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:29 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:29 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:29 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:29 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:29 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:29 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:29 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:29 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:29 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:29 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:29 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:29 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 19:29 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:29 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:29 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:29 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:29 |  | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.40kV)
2018-09-06 19:29 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 19:29 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 19:29 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 19:30 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:30 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:30 |  | 21CB | 投入
2018-09-06 19:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:30 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:30 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:30 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:30 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:30 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:30 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:30 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:30 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:31 |  | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.53kV(6.40kV)
2018-09-06 19:31 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:31 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:31 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:31 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:31 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:31 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:31 |  | 配変D故障. | 復帰
2018-09-06 19:31 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 19:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:31 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-06 19:31 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 19:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:32 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:32 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:32 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:32 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:32 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:32 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:32 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:32 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:32 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:32 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:32 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:32 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:32 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:32 |  | F12CB | 投入
2018-09-06 19:32 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:32 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:32 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:32 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:32 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:32 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:33 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 19:33 |  | 17CB | 投入
2018-09-06 19:33 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:33 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:33 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:33 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:33 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:33 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:33 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:33 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:33 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:33 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:33 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:33 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:33 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:33 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:33 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:33 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:33 |  | 配変C 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 19:33 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:33 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:33 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:33 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:33 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:33 |  | 1G有効電力目標 | 逸脱復帰 | 28.60MW(33.00MW)
2018-09-06 19:33 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:33 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:33 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:33 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:33 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:33 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:33 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:33 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:33 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:33 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 非常用電源装置運転中 動作
2018-09-06 19:33 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:34 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:34 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:34 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:34 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:34 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:34 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:34 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:34 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:34 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 19:35 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:35 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:35 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:35 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:35 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:35 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:35 |  | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 19:35 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 19:35 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:35 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:35 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:35 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:35 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:35 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:35 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:35 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:35 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:35 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:35 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:35 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:35 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:35 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:35 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:35 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:35 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:35 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:35 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:36 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 19:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:36 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:36 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:36 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:36 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 19:36 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:36 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:36 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:36 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 19:36 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:36 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:36 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:36 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:37 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:37 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:37 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:37 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:37 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:37 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:37 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:37 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:37 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:37 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:37 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:37 |  | F3CB | 投入
2018-09-06 19:37 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:37 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:37 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:37 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:37 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:37 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:37 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:37 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:37 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:37 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 19:37 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 19:38 |  | F23CB | 開放
2018-09-06 19:38 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 19:38 |  | F24CB | 開放
2018-09-06 19:38 |  | F25CB | 開放
2018-09-06 19:38 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 19:38 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 19:39 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:39 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:39 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:39 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:39 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:39 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:39 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:39 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:39 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:39 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:39 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:39 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:39 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:39 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:39 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:39 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:39 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:39 |  | 17CB | 投入
2018-09-06 19:40 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:40 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:40 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:40 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:40 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:40 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:40 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:40 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:40 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:40 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:40 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:40 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:40 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:40 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:40 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:40 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:40 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:40 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:40 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:40 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 19:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:40 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:40 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:40 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:40 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:41 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:41 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:41 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 19:41 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 19:41 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１５ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 19:41 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 19:41 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:42 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:42 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:42 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:42 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:42 |  | F13CB | 投入
2018-09-06 19:43 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:43 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:43 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:43 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:43 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:43 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:43 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:43 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:43 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:43 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:43 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:43 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:43 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:43 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:43 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:43 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:43 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:43 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:43 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:43 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:43 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:43 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:43 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:43 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:43 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:43 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:43 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:43 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:43 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:43 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:43 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:43 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:43 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:43 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:44 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:44 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:44 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:44 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:44 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:44 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:45 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:45 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:45 |  | F4CB | 投入
2018-09-06 19:45 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:45 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:45 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:45 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:45 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:45 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:45 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:45 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:45 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:45 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:45 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:45 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:45 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:45 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:45 |  | F25CB | 開放
2018-09-06 19:46 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 19:46 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:46 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:46 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:46 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:46 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:46 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 19:46 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 10tap(11)
2018-09-06 19:46 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:46 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:46 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:46 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:46 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:46 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:46 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:46 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:46 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:46 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:46 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:46 |  | 17CB | 投入
2018-09-06 19:46 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:46 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:46 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:46 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:46 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:46 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:46 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:46 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:46 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:46 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:46 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:46 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:46 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:46 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:46 | 奈井江PS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189kV(189kV)
2018-09-06 19:46 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:46 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | 11tap(11)
2018-09-06 19:46 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-06 19:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:47 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:47 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:47 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:47 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:47 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:47 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:47 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:47 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:47 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:47 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 19:48 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 19:48 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 19:48 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 11tap(10)
2018-09-06 19:48 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:48 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:48 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:48 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | HDLC リンク確立異常 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:48 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 19:48 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:48 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:48 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:48 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:48 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:48 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:48 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:48 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:48 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:48 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:48 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | 62CB | 操作ロック解除
2018-09-06 19:48 |  | 62CB | 操作ロック解除
2018-09-06 19:48 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:48 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:48 | 奈井江PS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 190kV(189kV)
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | 10tap(10)
2018-09-06 19:48 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:48 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:48 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:48 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:48 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:49 |  | F21CB | 開放
2018-09-06 19:49 |  | パターン運転完了 | 動作
2018-09-06 19:49 |  | 発電パターン2 | 復帰
2018-09-06 19:49 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 19:49 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:49 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:49 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:49 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:49 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:49 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:49 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:49 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:49 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:49 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:49 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:49 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:49 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:49 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:49 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:49 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:49 |  | F22CB | 開放
2018-09-06 19:49 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:49 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:49 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:49 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:49 |  | F4CB | 投入
2018-09-06 19:49 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:49 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:49 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:49 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:49 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:49 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:49 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:49 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:49 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:49 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:49 |  | F24CB | 開放
2018-09-06 19:49 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:49 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 19:49 |  | F26CB | 開放
2018-09-06 19:49 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 19:49 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:50 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:50 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:50 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 19:50 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:50 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:50 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:50 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:50 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:50 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:50 |  | HDLC 時刻同期不良 | 発 | 生
2018-09-06 19:50 |  | 時刻同期要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:50 |  | HDLC 時刻同期不良 | 復 | 帰
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:51 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:51 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:51 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:51 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:51 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:51 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:51 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:51 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:51 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:51 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:51 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:51 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:51 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:51 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | 67 TL故障 | 復帰
2018-09-06 19:51 |  | 68 TL故障 | 復帰
2018-09-06 19:51 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:51 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:51 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:52 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:52 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:52 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:52 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:52 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:52 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 19:52 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 19:52 |  | F4CB | 投入
2018-09-06 19:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:52 |  | F5CB | 投入
2018-09-06 19:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:52 |  | F11CB. | 開放
2018-09-06 19:53 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 19:53 |  | 配変B故障. | 復帰
2018-09-06 19:53 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 19:53 |  | 61TL 127 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 19:53 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 19:53 |  | F3CB | 投入
2018-09-06 19:53 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 19:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:53 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:53 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:53 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:53 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:53 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:53 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:53 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:53 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:53 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:53 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:53 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:53 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:53 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:53 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:53 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:53 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:53 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:53 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:53 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:54 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:54 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:54 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:54 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:54 |  | F5CB | 投入
2018-09-06 19:54 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:54 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:54 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:54 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:54 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:54 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:54 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:54 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:54 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 19:54 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 19:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:55 |  | 17CB | 投入
2018-09-06 19:55 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:55 |  | 1G 並列装置 | 高圧
2018-09-06 19:55 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:55 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:55 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:55 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:55 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:55 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:55 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:55 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | 1G 並列装置 | 低圧
2018-09-06 19:56 | 充停電判定 |  | 単独系統発生
2018-09-06 19:56 |  | 61CB | 入
2018-09-06 19:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:56 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:56 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:56 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:56 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:56 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:56 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:56 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:56 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:56 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:56 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | 発電(合成) P | 逸脱発生(任意 | ) -0.25MW(-0.10MW)
2018-09-06 19:56 |  | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) -0.26MW(-0.10MW)
2018-09-06 19:56 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:56 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:56 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:56 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:56 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:56 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:56 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:56 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:57 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:57 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:57 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:57 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:57 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:57 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:57 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:57 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:57 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:57 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:57 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:57 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:57 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:57 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:57 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:57 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:57 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:57 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:57 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:57 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:57 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:57 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:57 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:57 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:57 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:57 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:57 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:57 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:57 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:57 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 19:57 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:57 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:57 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:57 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:58 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:58 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:58 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:58 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:58 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:58 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:58 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.0kV(68.0kV)
2018-09-06 19:58 |  | 下流警報 | 終了
2018-09-06 19:58 |  | 1G 単独装置 | 除外
2018-09-06 19:59 |  | 17CB | 投入
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:59 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:59 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:59 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:59 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | 配変C故障 | 復帰
2018-09-06 19:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | 1G 43-91Q(90) | AQR
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 19:59 |  | 発電(合成) P | 逸脱復帰(任意 | ) 0.89MW(-0.10MW)
2018-09-06 19:59 |  | 1G発電 P | 逸脱復帰(任意 | ) 0.92MW(-0.10MW)
2018-09-06 19:59 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:59 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 19:59 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:00 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:00 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:00 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:00 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:00 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:00 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:00 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:00 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:00 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:00 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:00 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:00 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:00 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:00 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:00 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:00 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:00 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:00 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:00 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:00 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:00 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:00 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:00 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:01 |  | 1G 流量設定値 | 実行(34.3m3/s | )
2018-09-06 20:01 |  | 33kV 27 | 復帰
2018-09-06 20:01 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:01 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:01 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:01 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:01 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:01 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:01 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:01 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:01 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:01 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:01 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:01 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:01 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:01 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:01 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:01 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:01 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:01 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:01 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:01 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:01 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:01 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:01 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:01 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:01 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:01 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:01 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:01 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:01 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:01 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:01 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:01 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:01 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:01 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:02 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:02 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:02 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:02 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:02 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 20:02 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:02 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:02 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:02 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 20:02 |  | 1G 43-流量 | 使用
2018-09-06 20:02 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:02 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:02 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:02 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 20:02 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 20:02 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:02 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:02 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:02 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:02 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 20:03 |  | 1G 流量設定値 | 実行(34.3m3/s | )
2018-09-06 20:03 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:03 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 20:03 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:03 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:03 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:03 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:03 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:03 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:03 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:03 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:03 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 20:04 |  | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 20:04 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 20:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:04 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:04 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:04 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:04 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:04 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:04 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:04 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:04 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:04 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:04 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 20:04 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 20:04 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:04 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:04 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-06 20:04 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 20:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:05 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 20:05 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:05 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:05 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:05 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:05 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:05 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:05 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:05 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:05 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:05 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:05 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:05 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:05 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:05 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:05 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:05 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:05 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 20:05 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:05 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:05 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:05 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:05 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:05 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:05 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:05 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:05 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:05 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:05 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:05 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:05 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:05 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:05 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:05 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:05 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:06 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 20:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 20:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 20:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 20:06 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:06 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 20:06 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 20:06 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:06 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:06 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 20:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 20:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 20:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 20:06 |  | 1G パターン運転 | 開始
2018-09-06 20:07 |  | 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 20:07 | 札幌系統制御所 | メンテナンス卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 20:07 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 20:07 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:07 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:07 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:07 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:07 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:07 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:07 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:07 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:07 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:07 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:07 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:07 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:07 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:07 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:07 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:07 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:07 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:08 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:08 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:08 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:08 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:08 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:08 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:08 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 20:08 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:08 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:09 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 20:10 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:10 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:10 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:10 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:10 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:10 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:10 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:10 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:10 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:10 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:10 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:10 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 20:10 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:10 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:10 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:10 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:11 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:11 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:11 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:11 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:11 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 20:11 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-06 20:11 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 20:11 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:11 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:11 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:11 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:11 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:11 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:11 |  | 12CB | 開放
2018-09-06 20:11 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:11 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:11 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:11 |  | 配変A故障 | 発生
2018-09-06 20:11 |  | 6kV 27
2018-09-06 20:12 |  | 40CB | 投入
2018-09-06 20:12 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 非常用電源装置運転中 復帰
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:13 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:13 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:13 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:13 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:13 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:13 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:13 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:13 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:13 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:13 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:13 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:13 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:13 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 20:13 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:13 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:13 |  | 発電警報3. | 停止
2018-09-06 20:13 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:13 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:14 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:14 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:14 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:14 |  | 配変B 2次電流 | TMチャート最大 | 500(1000)
2018-09-06 20:14 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:14 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:14 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:14 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:14 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:14 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:14 |  | 12CB | 操作ロック設定
2018-09-06 20:14 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:14 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:14 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:15 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:15 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:15 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:15 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:15 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:15 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:15 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:15 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:15 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:15 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:15 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:15 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:15 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:15 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 20:15 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 20:15 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:15 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:15 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:15 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:15 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:15 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:15 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:15 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:15 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:15 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:15 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:15 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:15 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:15 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:15 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:15 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:15 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:15 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:15 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:15 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:15 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:15 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:15 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:15 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:15 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:16 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:16 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:16 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:16 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:16 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:16 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:16 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:16 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:16 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:16 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:16 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:16 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:16 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:16 |  | 11CB | 開放
2018-09-06 20:16 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:17 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:17 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:17 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:17 |  | 本館入所待ち | 設定
2018-09-06 20:17 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:17 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:17 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:17 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:17 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:17 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:18 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:18 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:18 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:18 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:18 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:18 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:18 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:18 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:18 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:18 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:18 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:18 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:18 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:18 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:18 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:18 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:18 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:18 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:18 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:18 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:18 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:18 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:18 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:18 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:18 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:18 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:18 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:18 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:18 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:18 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:18 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:18 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:18 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:18 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:18 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:19 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:19 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:19 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:19 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:19 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:19 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:19 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:19 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:19 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:19 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:19 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:19 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:19 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:19 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:20 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:20 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:20 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:20 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:20 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:20 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:20 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:20 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:20 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:20 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:20 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:20 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:20 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:20 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:20 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:20 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:20 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:20 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:20 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:20 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:20 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:20 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:20 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:20 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 20:21 |  | F5CB | 投入
2018-09-06 20:21 |  | F11CB | 投入
2018-09-06 20:21 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:21 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:21 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:21 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:21 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:21 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:21 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:21 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:21 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:21 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:21 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:21 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:21 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:21 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:21 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:21 |  | F13CB | 投入
2018-09-06 20:21 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:21 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:21 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:21 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:21 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:21 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:21 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:21 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:21 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:21 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:21 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:21 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:21 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:22 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:22 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 | 苗穂SS | F21CB | 同一方向制御
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | F21CB | 入
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:22 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:22 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:22 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:23 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:23 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:23 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:23 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:23 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:23 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:23 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:23 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:23 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:24 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:24 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:24 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:24 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:24 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:24 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:24 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:24 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:24 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:24 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:24 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:24 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:24 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:24 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:24 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:24 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:24 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:24 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:25 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:25 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:25 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:25 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:25 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:25 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:26 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:26 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:26 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:26 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:26 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:26 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:26 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:26 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:26 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:26 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:26 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:26 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:26 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:26 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:26 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:26 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 20:26 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:26 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:26 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:26 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:26 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:26 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:26 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:26 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:26 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:28 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:28 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:28 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:28 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:28 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:28 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:28 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:28 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:28 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:28 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 20:28 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:28 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:28 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:28 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:29 |  | 64TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 20:29 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:29 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:29 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:29 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:29 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:29 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:29 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:29 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:29 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:29 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 20:30 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 20:30 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 20:30 |  | 1G発電 P | 逸脱復帰(任意 | ) 9.2MW(9.2MW)
2018-09-06 20:30 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:30 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:30 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:30 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:30 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:30 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:30 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:30 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:30 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:30 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:30 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:30 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:30 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:30 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:30 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:30 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:30 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:30 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:30 |  | F22CB | 開放
2018-09-06 20:30 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:30 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:30 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:30 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:30 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:30 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:31 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:31 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:31 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:31 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:31 | 金山PS | 1G発電P | TMチャート最小 | 0(23)
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:31 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:31 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:31 |  | F23CB | 開放
2018-09-06 20:31 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:31 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:31 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:31 |  | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 9.1MW(9.2MW)
2018-09-06 20:31 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:31 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:31 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:31 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:32 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:32 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:32 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:32 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:32 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:32 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:32 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:32 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:32 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:33 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 20:33 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 20:33 |  | 43R | 直接
2018-09-06 20:33 |  | F3CB | 投入
2018-09-06 20:33 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:33 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:33 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:33 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:33 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:33 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:33 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:33 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:33 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:33 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:33 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:33 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:33 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:33 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:33 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:33 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:33 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:33 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:33 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:33 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:33 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:33 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:33 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:33 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:33 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:33 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:33 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:33 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:33 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:33 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:33 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:33 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:33 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:33 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:33 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:33 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:33 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:33 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:34 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:34 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:34 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:34 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 20:34 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:34 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:34 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:34 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:34 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:34 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:34 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:34 |  | 21CB | 投入
2018-09-06 20:35 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:35 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:35 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:35 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:35 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:35 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:35 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:35 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:35 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:35 |  | 配変D タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 20:35 |  | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 20:35 |  | 配変D 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.41kV(6.42kV)
2018-09-06 20:35 |  | 1G 86-2 | 復帰
2018-09-06 20:35 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-06 20:35 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 20:35 |  | 配変D故障 | 復帰
2018-09-06 20:35 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 20:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 20:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 20:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:36 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:36 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:36 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:36 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:36 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:36 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:36 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:36 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:36 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:36 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:36 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:36 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:37 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:37 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:37 |  | 配変A 43RC | 使用
2018-09-06 20:37 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:37 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:37 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:37 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:37 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:37 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:37 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:37 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:37 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:37 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:37 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:37 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:37 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:37 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:37 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:37 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:37 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:37 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:37 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:37 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:37 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:37 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:37 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:37 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:37 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:37 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:37 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:37 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:37 |  | 配変A 43RC | 使用
2018-09-06 20:37 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:37 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:37 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:37 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:37 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:38 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:38 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:38 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:38 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:38 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:38 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:38 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:38 |  | 配変A 43RC | 使用
2018-09-06 20:39 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:39 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:39 |  | F1CB | トリップ
2018-09-06 20:39 |  | A-DL 67G
2018-09-06 20:39 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:39 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:39 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:39 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:39 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:39 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:39 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:39 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:39 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:39 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:39 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:39 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:39 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:39 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:39 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:39 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:39 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:39 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 20:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:39 |  | F1CB | 入
2018-09-06 20:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:40 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:40 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:40 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:40 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:40 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:40 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | 62CB | 操作ロック設定
2018-09-06 20:40 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:40 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | F1CB | トリップ
2018-09-06 20:40 |  | A-DL 67G
2018-09-06 20:40 |  | 62CB | オフライン設定
2018-09-06 20:40 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 20:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38267 | 当日作業登録
2018-09-06 20:40 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38288 | 当日作業登録
2018-09-06 20:40 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:40 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:41 |  | F1CB | 入
2018-09-06 20:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:42 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:42 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:42 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:42 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:42 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:42 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 20:42 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御開始 | 7tap(6)
2018-09-06 20:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:42 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:42 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | F13CB | 投入
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:42 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:42 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:42 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御正常終了 | 6tap(6)
2018-09-06 20:42 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御正常終了
2018-09-06 20:43 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:43 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:43 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:43 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:43 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.3kV(68.0kV)
2018-09-06 20:43 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:43 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:43 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:43 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:43 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:43 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:43 |  | 配変D 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.59kV(6.42kV)
2018-09-06 20:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:44 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:44 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:44 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:44 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:44 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:44 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:44 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:44 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:44 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:44 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:44 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:44 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:44 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:44 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:44 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:44 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:44 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:44 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:44 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:44 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:44 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:44 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:44 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:44 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:44 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:44 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:44 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:44 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:44 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:44 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:44 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:44 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:44 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:44 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:44 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:44 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:44 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:44 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:44 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:44 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:44 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:45 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:45 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:45 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:45 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:45 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:45 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:45 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:45 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:45 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:46 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:46 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:46 |  | 11CB | 操作ロック設定
2018-09-06 20:46 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:46 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:46 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:46 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:46 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:46 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | TR軽故障 | 復帰
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:47 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:47 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | 配変A 43A | 手動
2018-09-06 20:47 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:47 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:47 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:47 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:47 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:47 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:47 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:47 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:47 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:47 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:47 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:47 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:48 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:48 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:48 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:48 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:49 |  | 62CB | オフライン解除
2018-09-06 20:49 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:49 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:49 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:49 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:49 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:49 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:49 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:49 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:49 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:49 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:49 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:49 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:49 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:49 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:49 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:49 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:49 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:49 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:49 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:49 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:49 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:49 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:49 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:49 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:49 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:49 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:49 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:49 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:49 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:49 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:49 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:49 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:49 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:49 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:49 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:49 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:49 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:49 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:49 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:49 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:49 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:50 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:50 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:50 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:50 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:50 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:50 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:50 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:50 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:51 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:51 |  | 62CB | 操作ロック解除
2018-09-06 20:51 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:51 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:51 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:51 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:51 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:51 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:51 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:52 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:52 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:52 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:52 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:52 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:52 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:52 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:52 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:52 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:52 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:52 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:52 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:52 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:52 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:52 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 20:52 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 4tap(3)
2018-09-06 20:52 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:52 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:53 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:53 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | 3tap(3)
2018-09-06 20:53 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-06 20:53 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:53 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:53 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:53 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:53 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:53 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:53 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:53 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:53 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 20:54 |  | 1995-01-01 | 動作
2018-09-06 20:54 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:54 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:54 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:54 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:54 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:54 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:54 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:54 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:54 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:54 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:54 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:54 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:54 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:55 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:55 |  | 1995-01-01 | 復帰
2018-09-06 20:55 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:55 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:55 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:55 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:55 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:55 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:55 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:55 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:55 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:55 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:55 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:55 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:55 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:55 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:55 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:55 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:55 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:55 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:55 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:55 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:55 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:55 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:55 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:55 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:55 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:55 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:55 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:55 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:55 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:55 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:55 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:55 |  | 並列装置. | 高圧
2018-09-06 20:55 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:55 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:55 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:55 |  | 並列装置. | 低圧
2018-09-06 20:56 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:56 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:56 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:55 |  | 61CB | 入
2018-09-06 20:56 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:56 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:56 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:56 |  | 単独装置 | 除外
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:57 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:57 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:57 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:57 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:57 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:57 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:57 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:57 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:57 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:57 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:57 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:57 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:57 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:57 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:57 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:57 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 20:57 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:58 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:58 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:58 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:58 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:58 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:58 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:58 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:58 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:58 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:59 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:59 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:59 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:59 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 20:59 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 20:59 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:59 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:59 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 20:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 20:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:00 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:00 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:00 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:00 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:00 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:00 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:00 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:00 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:01 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 21:01 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御開始 | 5tap(4)
2018-09-06 21:01 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御正常終了 | 4tap(4)
2018-09-06 21:01 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御正常終了
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:02 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:02 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:02 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:02 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:02 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:02 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:02 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:02 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:02 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:02 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:02 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:02 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:02 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | 43R | 遠方
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:02 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:02 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:02 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:03 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:03 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:03 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:03 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:03 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:03 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:03 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:03 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:03 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:03 |  | 108CB | 投入
2018-09-06 21:03 |  | 187kV 系統同期 | 動作
2018-09-06 21:03 |  | 187kV 系統同期 | 復帰
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:04 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:04 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:04 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:04 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:04 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:04 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:04 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:04 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:04 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:04 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:05 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:05 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:05 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:05 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:05 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:05 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:05 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:05 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:05 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:05 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:05 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:05 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:05 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:05 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:05 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:05 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:05 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:05 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:05 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:05 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:05 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:05 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:05 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:05 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:05 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 21:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 21:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 21:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 21:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 21:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 21:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 21:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 21:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 21:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 21:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 21:06 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 21:06 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御可能機器無
2018-09-06 21:06 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御異常終了
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:07 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:07 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:07 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:07 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:07 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:07 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:07 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:07 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:07 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:07 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:07 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:07 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:07 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:07 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:07 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:07 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:08 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:08 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:08 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:08 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:08 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:08 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:08 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:08 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:08 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:09 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:09 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:09 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:09 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:09 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:09 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:09 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 67.4kV(67.4kV)
2018-09-06 21:09 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:09 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:09 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:09 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:10 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:10 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:10 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:10 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:10 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:10 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:10 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:10 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:10 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:10 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:10 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:10 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:10 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:10 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:10 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:10 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:10 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:10 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:10 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:10 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:10 | 電圧制御 | 南札幌SS | 90R系制 | 手動遷移要求
2018-09-06 21:10 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:10 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:10 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:10 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:10 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:10 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:10 |  | 交通局内 回線異常 | 発生
2018-09-06 21:11 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 21:11 | 電圧制御 | 南札幌SS 連変A | 制御開始 | 7tap(6)
2018-09-06 21:11 | 電圧制御 | 南札幌SS 連変A | 制御正常終了 | 6tap(6)
2018-09-06 21:11 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御正常終了
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:12 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:12 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:12 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:12 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:12 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:12 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:12 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:12 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:12 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:12 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:12 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:12 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:12 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:12 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:12 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:12 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:12 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:12 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:13 |  | 1G 43-90 | APFR
2018-09-06 21:13 |  | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 21:13 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:13 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:13 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:13 | 奈井江PS | 106CB | 入
2018-09-06 21:13 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 21:13 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 10tap(9)
2018-09-06 21:13 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:13 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:13 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:13 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:13 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:13 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:13 |  | 1G 43-90 | APFR
2018-09-06 21:13 |  | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 21:13 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 21:13 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御開始 | 4tap(3)
2018-09-06 21:13 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | 9tap(9)
2018-09-06 21:13 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-06 21:13 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 21:13 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御開始 | 6tap(5)
2018-09-06 21:14 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御正常終了 | 3tap(3)
2018-09-06 21:14 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御正常終了
2018-09-06 21:14 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御正常終了 | 5tap(5)
2018-09-06 21:14 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御正常終了
2018-09-06 21:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:14 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:14 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:14 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:14 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:14 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:14 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:14 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.5kV(63.0kV)
2018-09-06 21:14 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:14 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:14 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:14 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:14 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:14 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:14 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:14 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:14 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:14 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:15 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:15 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:15 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 21:15 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 3tap(2)
2018-09-06 21:15 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:15 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:15 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:15 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:15 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:15 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:15 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:15 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:15 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:15 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:15 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:15 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:15 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:15 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:15 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:15 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:15 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:15 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:15 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:15 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:15 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:15 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:15 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:15 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:15 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:15 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:15 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:15 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:15 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:15 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:15 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:15 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | 2tap(2)
2018-09-06 21:15 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-06 21:15 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:15 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:15 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:16 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:16 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:16 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:16 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:16 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:16 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:16 | 奈井江PS | 102CB | 入
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:17 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:17 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:17 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:17 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:17 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:17 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:17 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:17 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:17 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:17 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:17 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:17 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:17 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:17 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:17 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:18 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:18 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 21:18 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:18 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:18 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:18 |  | 102CB | 投入
2018-09-06 21:18 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:18 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:18 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:18 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:18 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:18 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:18 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 21:19 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:19 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:19 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:19 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:19 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:19 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:20 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:20 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:20 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:20 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:20 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:20 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:20 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:20 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:20 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:20 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:20 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:20 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:20 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:20 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:20 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:20 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:20 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:21 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:21 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:21 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:21 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:21 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:21 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:21 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:21 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:21 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:21 |  | 107 43RC | 使用
2018-09-06 21:22 | 奈井江PS | 105 43RC | 使用
2018-09-06 21:22 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:22 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:22 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:22 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:22 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:22 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:23 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:23 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:23 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:23 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:23 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:23 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:23 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | 108 43RC | 使用
2018-09-06 21:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:23 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | 61・62 43S | 使用
2018-09-06 21:23 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 21:23 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 | 奈井江PS | 106 43RC | 使用
2018-09-06 21:23 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | 配変C 保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 21:23 |  | 配変C 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 21:23 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:23 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:24 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:24 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:24 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:24 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:24 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:24 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:24 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:24 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:24 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:24 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:24 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:24 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:24 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:24 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:24 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:24 |  | 63 43RC | 使用
2018-09-06 21:24 |  | 64 43RC | 使用
2018-09-06 21:24 | 奈井江PS | 101 43RC | 使用
2018-09-06 21:25 | 砂川SS | 67 43RC | 使用
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:25 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:25 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:25 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:25 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 | 砂川SS | 68 43RC | 使用
2018-09-06 21:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:25 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:25 |  | 101 43RC | 使用
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:25 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:25 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | 61 43RC | 使用
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:25 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:25 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:26 | 奈井江PS | 102 43RC | 使用
2018-09-06 21:26 |  | 62 43RC | 使用
2018-09-06 21:26 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:26 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:26 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:26 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 21:26 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:26 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:26 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:26 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:26 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:26 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:26 |  | 102 43RC | 使用
2018-09-06 21:26 | 砂川SS | 61 43RC | 使用
2018-09-06 21:27 | 砂川SS | 62 43RC | 使用
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:27 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:27 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:27 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:27 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:28 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:28 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:28 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:28 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:28 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:28 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:28 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:28 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:28 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:29 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:29 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:29 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:29 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:29 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:29 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:29 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:29 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:29 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 21:29 |  | 61 43RC | 使用
2018-09-06 21:30 |  | 62 43RC | 使用
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:30 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:30 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:30 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:30 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:30 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:30 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:30 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:30 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:30 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:30 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:30 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:30 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:30 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:31 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:31 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:31 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:31 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:31 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:31 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:31 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:31 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:31 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:31 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:31 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:31 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:31 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:31 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:31 |  | 61 43RC | 使用
2018-09-06 21:31 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:31 |  | 62 43RC | 使用
2018-09-06 21:31 | 砂川PS | 61 43RC | 使用
2018-09-06 21:31 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:31 | 砂川PS | 62 43RC | 使用
2018-09-06 21:31 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:31 | 砂川PS | 63 43RC | 使用
2018-09-06 21:31 | 砂川PS | 64 43RC | 使用
2018-09-06 21:31 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:31 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:31 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:31 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:31 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:31 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:31 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:31 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 21:32 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 21:32 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:32 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:32 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:32 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:32 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:32 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:32 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:32 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:32 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:32 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:32 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:32 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:32 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:32 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:32 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 21:33 | 砂川SS | 73 43RC | 使用
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:33 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:33 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:33 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:33 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:33 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:33 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:33 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 21:33 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 9tap(8)
2018-09-06 21:33 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:33 | 砂川SS | 74 43RC | 使用
2018-09-06 21:33 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:33 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:33 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:33 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:33 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:33 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:33 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | 63 43RC | 使用
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | 8tap(8)
2018-09-06 21:33 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:33 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:33 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:33 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:33 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:34 |  | 64 43RC | 使用
2018-09-06 21:34 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:34 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:34 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:34 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:34 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:34 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:34 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:34 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:34 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:34 |  | 61 43RC | 使用
2018-09-06 21:34 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:34 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:34 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:34 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:34 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:34 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:34 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:34 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:34 |  | インティグリティ返送無 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:34 |  | インティグリティ返送無 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:34 |  | 62 43RC | 使用
2018-09-06 21:35 |  | 61 43RC | 使用
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:35 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:35 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:35 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:35 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:35 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:35 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:35 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:35 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:35 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | 62 43RC | 使用
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:35 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:35 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 21:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:35 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:35 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:35 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:36 |  | 62 43RC | 使用
2018-09-06 21:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:36 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:36 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:36 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:36 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:36 |  | 61 43RC | 使用
2018-09-06 21:36 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 21:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:36 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:36 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:36 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:36 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:36 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:36 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:36 |  | 63 43RC | 使用
2018-09-06 21:37 |  | 64 43RC | 使用
2018-09-06 21:37 |  | 連絡線軽故障 | 復帰
2018-09-06 21:37 |  | 61 43RC | 使用
2018-09-06 21:37 |  | 352CB | 入
2018-09-06 21:37 |  | 62 43RC | 使用
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:38 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:38 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:38 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:38 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:38 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:38 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 21:38 | 電圧制御 | 南札幌SS 連変A | 制御開始 | 6tap(5)
2018-09-06 21:38 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:38 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:38 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:38 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:38 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:38 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:38 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:38 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:38 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 | 電圧制御 | 南札幌SS 連変A | 制御正常終了 | 5tap(5)
2018-09-06 21:38 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御正常終了
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:38 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:38 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:38 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:38 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.5kV(67.0kV)
2018-09-06 21:39 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:39 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:39 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:39 |  | 63 43RC | 使用
2018-09-06 21:39 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:39 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:39 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:39 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:39 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:39 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:39 |  | 64 43RC | 使用
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:40 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:40 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:40 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:40 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:40 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:40 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:40 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:40 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:40 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:40 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:40 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:40 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:40 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:40 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:40 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:41 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:41 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:41 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:41 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:41 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:41 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:41 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:41 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:41 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:41 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:42 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:42 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:42 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:42 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:42 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:42 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:43 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:43 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:43 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:43 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:43 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:43 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:43 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:43 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:43 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:43 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:44 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:44 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:44 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:44 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:44 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:44 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:44 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:44 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:44 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:44 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:44 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:44 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:44 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:44 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:45 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:45 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:45 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:45 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:45 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:45 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:45 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:45 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:45 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:45 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:45 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:45 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:45 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:45 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:45 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:45 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | 発電機重故障 | 復帰
2018-09-06 21:45 | 発電制御 |  | 半自動 | 手動遷移要求
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:45 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:46 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:46 | 発電制御 |  | 時刻です | 負荷変更制御
2018-09-06 21:46 |  | 66CB | 投入
2018-09-06 21:46 |  | 66kV 系統同期 | 動作
2018-09-06 21:46 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:46 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:46 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:46 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:46 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:46 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:46 | 発電制御 |  | 実行指示 | 負荷変更制御
2018-09-06 21:46 | 発電制御 |  | 制御開始 | 0.3MW(0.7MW)
2018-09-06 21:46 | 発電制御 |  | ビット制御 | 開始
2018-09-06 21:46 |  | 66kV 系統同期 | 復帰
2018-09-06 21:46 |  | 1G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 0.50MW(0.40MW)
2018-09-06 21:46 |  | 発電流量下限 | 逸脱復帰 | 4.77m3/s(3.80)
2018-09-06 21:46 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 21:46 |  | 1G 43-90 | APFR
2018-09-06 21:46 |  | 1G 43-90 | AVR
2018-09-06 21:46 |  | 1G 43-90 | APFR
2018-09-06 21:46 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 21:47 | 発電制御 |  | ビット制御 | 終了
2018-09-06 21:47 | 発電制御 |  | 制御終了 | 0.6MW(0.7MW)
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:47 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:47 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:47 |  | 64CB | 投入
2018-09-06 21:47 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:47 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:47 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:47 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:47 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:47 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:47 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:47 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:47 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:47 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:47 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:47 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:48 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:48 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:48 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38287 | 停電時刻変更
2018-09-06 21:49 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38287 | 復旧時刻変更
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:49 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:49 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:49 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:49 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:49 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:49 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 | 当日作業 | 当日作業件名 | 19535 | 停電時刻変更
2018-09-06 21:49 | 当日作業 | 当日作業件名 | 19535 | 復旧時刻変更
2018-09-06 21:49 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:49 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:49 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:49 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:49 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:49 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:49 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:49 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38242 | 復旧時刻変更
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:49 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:49 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:49 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38242 | 停電時刻変更
2018-09-06 21:50 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:50 | 南札幌SS | 74CB | 投入
2018-09-06 21:50 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 21:50 | 南札幌SS | 74TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 21:50 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38284 | 停電時刻変更
2018-09-06 21:50 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38284 | 復旧時刻変更
2018-09-06 21:50 | 南札幌SS | 74TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 21:50 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:50 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:50 | 砂川SS | 瞬時電圧低下 | マスク解除
2018-09-06 21:50 | 砂川SS | 解除予定時刻 | 解除 | (23:59)
2018-09-06 21:50 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:50 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:50 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:50 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:50 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 21:50 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:50 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:50 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:50 | 南札幌SS | オシロ | マスク解除
2018-09-06 21:50 | 南札幌SS | 解除予定時刻 | 解除 | (23:59)
2018-09-06 21:50 |  | 64CB | 投入
2018-09-06 21:51 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38313 | 停電時刻変更
2018-09-06 21:51 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38313 | 復旧時刻変更
2018-09-06 21:51 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 21:51 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38266 | 復旧時刻変更
2018-09-06 21:51 |  | 66CB | 投入
2018-09-06 21:51 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38266 | 停電時刻変更
2018-09-06 21:51 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 21:51 |  | HDLC 時刻同期不良 | 発 | 生
2018-09-06 21:51 |  | HDLC 時刻同期不良 | 発 | 生
2018-09-06 21:51 |  | 時刻同期要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:51 |  | 時刻同期要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:51 |  | HDLC 時刻同期不良 | 復 | 帰
2018-09-06 21:51 |  | HDLC 時刻同期不良 | 復 | 帰
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:51 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:51 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:51 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:51 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:51 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:51 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:51 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:51 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:51 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:51 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38286 | 停電時刻変更
2018-09-06 21:51 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38286 | 復旧時刻変更
2018-09-06 21:51 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:51 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:51 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:51 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:52 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:52 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:52 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:52 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38267 | 停電時刻変更
2018-09-06 21:52 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38267 | 復旧時刻変更
2018-09-06 21:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:52 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38288 | 停電時刻変更
2018-09-06 21:52 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38288 | 復旧時刻変更
2018-09-06 21:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:52 | 当日作業 | 当日作業件名 | 19535 | 当日作業削除
2018-09-06 21:53 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38242 | 当日作業削除
2018-09-06 21:53 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38266 | 当日作業削除
2018-09-06 21:53 |  | HDLC 時刻同期不良 | 発 | 生
2018-09-06 21:53 |  | HDLC 時刻同期不良 | 発 | 生
2018-09-06 21:53 |  | 時刻同期要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:53 |  | 時刻同期要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:53 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | HDLC 時刻同期不良 | 復 | 帰
2018-09-06 21:53 |  | HDLC 時刻同期不良 | 復 | 帰
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:53 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:53 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:53 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:53 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38313 | 当日作業削除
2018-09-06 21:53 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:53 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:53 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:53 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:53 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:53 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:53 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:53 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:54 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:54 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:54 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:54 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:54 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:54 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:54 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38288 | 当日作業削除
2018-09-06 21:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:54 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38287 | 当日作業削除
2018-09-06 21:54 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38286 | 当日作業削除
2018-09-06 21:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:54 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:54 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38267 | 当日作業削除
2018-09-06 21:54 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:54 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:54 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:54 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38284 | 当日作業削除
2018-09-06 21:54 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:54 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:54 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:54 | 南札幌SS | 68CB | 投入
2018-09-06 21:55 | 南札幌SS | 68TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 21:55 | 南札幌SS | 68TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 21:55 |  | 68CB | 投入
2018-09-06 21:55 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 21:55 | 南札幌SS | 67 43RC | 使用
2018-09-06 21:55 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:55 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:55 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:55 |  | HDLC 時刻同期不良 | 発 | 生
2018-09-06 21:55 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:55 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:55 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:55 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:55 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:55 |  | 時刻同期要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:55 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:55 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:55 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:55 |  | HDLC 時刻同期不良 | 発 | 生
2018-09-06 21:55 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:55 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:55 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:55 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:55 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:55 |  | 時刻同期要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:55 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:55 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:55 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:55 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:55 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:55 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:55 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:55 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:55 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:55 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:55 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:55 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:55 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:55 |  | HDLC 時刻同期不良 | 復 | 帰
2018-09-06 21:55 |  | HDLC 時刻同期不良 | 復 | 帰
2018-09-06 21:55 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:55 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:55 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:55 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:55 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:55 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:55 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:55 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:55 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:55 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:55 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:55 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:55 | 南札幌SS | 68 43RC | 使用
2018-09-06 21:56 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:56 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:56 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:56 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:56 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:56 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:56 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:56 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:56 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:56 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:56 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:56 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:56 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:56 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:56 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:56 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:56 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:56 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:56 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:56 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:56 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:56 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:56 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:56 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:56 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:56 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:56 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:56 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:56 |  | 61 43RC | 使用
2018-09-06 21:56 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:56 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:56 |  | 62 43RC | 使用
2018-09-06 21:56 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:56 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:56 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:56 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:56 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:57 |  | 65CB | 投入
2018-09-06 21:57 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:57 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:57 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:57 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:57 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:57 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:57 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:57 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:57 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:57 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:57 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:57 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:57 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:57 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:57 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:57 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:57 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:57 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:57 |  | HDLC 時刻同期不良 | 発 | 生
2018-09-06 21:57 |  | HDLC 時刻同期不良 | 発 | 生
2018-09-06 21:57 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:57 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:57 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:57 |  | 時刻同期要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:57 |  | 時刻同期要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:57 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:57 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:57 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:57 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:57 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:57 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:57 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:57 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:57 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:57 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:57 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:57 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:57 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:57 |  | HDLC 時刻同期不良 | 復 | 帰
2018-09-06 21:57 |  | HDLC 時刻同期不良 | 復 | 帰
2018-09-06 21:57 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:57 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:57 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:57 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:57 |  | 65CB | 投入
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:58 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:58 |  | HDLC 回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:58 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 発 | 生
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示回線断 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | HDLC 回線渋滞 | 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:58 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 発 | 生
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 21:58 |  | 1G有効電力目標 | 逸脱復帰 | 0.60MW(0.70MW)
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | 61 43RC | 使用
2018-09-06 21:58 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 21:58 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御開始 | 3tap(2)
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:58 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:58 | 発電制御 |  | 時刻です | 負荷変更制御
2018-09-06 21:58 |  | HDLC 回線断 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | HDLC 回線渋滞 | 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:58 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) 復 | 帰
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 発 | 生 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | HDLC 回線断(ポート2) | 復 | 帰
2018-09-06 21:58 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:58 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:58 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:58 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:59 |  | 62 43RC | 使用
2018-09-06 21:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:59 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:59 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:59 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:59 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:59 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:59 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:59 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:59 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:59 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) 復 | 帰 札幌GW-B1
2018-09-06 21:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:59 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御正常終了 | 2tap(2)
2018-09-06 21:59 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御正常終了
2018-09-06 21:59 |  | イニシャライズ情報要求 | Ｂ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-06 21:59 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 21:59 |  | 62TL 線路電圧有 | 動作
2018-09-06 21:59 |  | 62TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 21:59 |  | 62TL 線路電圧有 | 動作
2018-09-06 21:59 | 発電制御 |  | 1分経過です | 負荷変更制御
2018-09-06 21:59 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 21:59 |  | 62TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 21:59 | 発電制御 |  | 時刻です | 負荷変更制御
2018-09-06 22:00 | 発電制御 |  | 2分経過です | 負荷変更制御
2018-09-06 22:00 | 発電制御 |  | 1分経過です | 負荷変更制御
2018-09-06 22:00 | 発電制御 |  | 実行指示 | 負荷変更制御
2018-09-06 22:00 | 発電制御 |  | 制御開始 | 0.6MW(1.2MW)
2018-09-06 22:00 | 発電制御 |  | ビット制御 | 開始
2018-09-06 22:00 | 発電制御 |  | 実行指示 | 負荷変更制御
2018-09-06 22:00 | 発電制御 |  | 制御開始 | 9.0MW(9.3MW)
2018-09-06 22:00 |  | 発電警報3. | 起動
2018-09-06 22:00 | 発電制御 |  | 下流警報吹鳴 | 順次放送３
2018-09-06 22:01 | 南札幌SS | 62CB | 投入
2018-09-06 22:01 | 南札幌SS | 62TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 22:01 | 南札幌SS | 62TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 22:01 |  | 下流警報 | 開始
2018-09-06 22:01 |  | 1G発電 P | 逸脱復帰(任意 | ) 9.2MW(9.2MW)
2018-09-06 22:01 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 22:02 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 22:02 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 2tap(1)
2018-09-06 22:02 |  | 連変C タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 22:02 | 南札幌SS | 61 43RC | 使用
2018-09-06 22:02 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | 1tap(1)
2018-09-06 22:02 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-06 22:02 | 南札幌SS | 62 43RC | 使用
2018-09-06 22:02 |  | 1G発電 P | 逸脱発生(任意 | ) 9.0MW(9.2MW)
2018-09-06 22:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:03 | 発電制御 |  | ビット制御 | 終了
2018-09-06 22:03 | 発電制御 |  | 制御終了 | 1.2MW(1.2MW)
2018-09-06 22:03 | 発電制御 |  | 時刻です | 負荷変更制御
2018-09-06 22:03 | 発電制御 |  | 1分経過です | 負荷変更制御
2018-09-06 22:04 | 発電制御 |  | 2分経過です | 負荷変更制御
2018-09-06 22:05 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 22:05 | 電圧制御 | 南札幌SS 連変A | 制御開始 | 5tap(4)
2018-09-06 22:05 | 電圧制御 | 南札幌SS 連変A | 制御正常終了 | 4tap(4)
2018-09-06 22:05 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御正常終了
2018-09-06 22:05 | 発電制御 |  | 3分経過です | 負荷変更制御
2018-09-06 22:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 22:06 | 発電制御 |  | 手動 | 自動遷移要求
2018-09-06 22:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 22:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 22:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 22:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 22:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 22:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 22:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 22:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 22:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 22:06 | 発電制御 |  | 4分経過です | 負荷変更制御
2018-09-06 22:06 |  | 1G発電 P | 逸脱復帰(任意 | ) 9.5MW(9.2MW)
2018-09-06 22:06 |  | 1G パターン運転 | 終了
2018-09-06 22:06 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 22:06 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 22:06 | 発電制御 |  | 実行指示 | 負荷変更制御
2018-09-06 22:06 | 発電制御 |  | 制御開始 | 32.7MW(35.0MW)
2018-09-06 22:06 | 発電制御 |  | 中止条件 | モード異常
2018-09-06 22:06 | 発電制御 |  | 制御中止 | 9.4MW(9.3MW)
2018-09-06 22:06 | 電圧制御 |  | 再配分制御開始
2018-09-06 22:06 | 電圧制御 |  | 制御開始 | -4.1MVar(-4.2)
2018-09-06 22:06 | 電圧制御 |  | 目標値偏差内
2018-09-06 22:06 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | -4.1MVar(-4.2)
2018-09-06 22:06 | 電圧制御 |  | 再配分制御正常 | 終了
2018-09-06 22:07 | 発電制御 |  | 目標値送信 | 32.7MW(35.0MW)
2018-09-06 22:07 | 発電制御 |  | 制御終了 | (35.0MW)
2018-09-06 22:07 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 22:07 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御開始 | 2tap(1)
2018-09-06 22:07 | 苗穂SS | 連変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 22:07 |  | 1G発電流量目標 | 逸脱復帰 | 34.00m3/s(34.30)
2018-09-06 22:07 |  | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 22:07 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御正常終了 | 1tap(1)
2018-09-06 22:07 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御正常終了
2018-09-06 22:08 | 苗穂SS | 66CB | 投入
2018-09-06 22:08 | 苗穂SS | 66TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 22:08 | 苗穂SS | 66TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 22:08 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 22:08 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 22:08 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 22:09 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 22:09 | 苗穂SS | 65 43RC | 使用
2018-09-06 22:09 | 苗穂SS | 66 43RC | 使用
2018-09-06 22:10 |  | 61 43RC | 使用
2018-09-06 22:10 |  | 62 43RC | 使用
2018-09-06 22:10 |  | 61 43RC | 使用
2018-09-06 22:10 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 22:11 |  | 62 43RC | 使用
2018-09-06 22:11 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 22:11 |  | 本館入所待ち | 解除
2018-09-06 22:11 |  | 11CB | 投入
2018-09-06 22:11 |  | 64CB | 投入
2018-09-06 22:11 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 22:11 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 22:11 |  | 63 43RC | 使用
2018-09-06 22:12 |  | 64 43RC | 使用
2018-09-06 22:12 |  | 12CB | 投入
2018-09-06 22:12 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-06 22:12 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 22:13 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 22:13 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 22:13 | 恵庭SS | 62CB | 投入
2018-09-06 22:13 | 恵庭SS | 62TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 22:13 | 恵庭SS | 62TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 22:13 | 電圧制御 | 当別GR | ＧＲＰ制御 | 制御対象機器あり
2018-09-06 22:13 |  | 62TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 22:13 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 22:13 |  | 187kV 連変C 43SP | 並列
2018-09-06 22:13 |  | 62TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 22:14 | 電圧制御 | 当別GR | ＧＲＰ制御 | 1分経過
2018-09-06 22:14 |  | 64CB | 投入
2018-09-06 22:15 |  | 64TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 22:15 |  | 64TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 22:15 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 22:15 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御開始 | 5tap(4)
2018-09-06 22:15 |  | 66TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 22:15 |  | 66CB | 投入
2018-09-06 22:15 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御正常終了 | 4tap(4)
2018-09-06 22:15 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御正常終了
2018-09-06 22:15 | 電圧制御 | 当別GR | ＧＲＰ制御 | 2分経過
2018-09-06 22:15 |  | 66TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 22:15 | 電圧制御 | 当別GR | ＧＲＰ制御 | 自動Ｔ実行 札幌東
2018-09-06 22:15 | 電圧制御 | 当別GR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 22:15 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 2tap(3)
2018-09-06 22:16 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | 3tap(3)
2018-09-06 22:16 | 電圧制御 | 当別GR | 制御正常終了
2018-09-06 22:17 |  | 2G 43-流量 | 機器不応動
2018-09-06 22:17 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 22:17 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 1tap(2)
2018-09-06 22:17 |  | 連変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 22:17 |  | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 63.2kV(63.2kV)
2018-09-06 22:17 |  | 連変C タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 22:17 |  | 連変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 22:17 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | 2tap(2)
2018-09-06 22:17 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-06 22:18 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 22:18 |  | 62TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 22:18 |  | 62TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 22:18 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 22:18 |  | 187kV 連変B 43SP | 単独
2018-09-06 22:18 |  | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.9kV(63.2kV)
2018-09-06 22:18 |  | 連変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 22:19 | 恵庭SS | 66CB | 投入
2018-09-06 22:19 | 恵庭SS | 66TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 22:19 | 恵庭SS | 66TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 22:19 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 22:19 | 旭川系統制御所 | 制御卓－５ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 22:20 |  | 2G 単独装置 | 除外
2018-09-06 22:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:21 | 恵庭SS | 64CB | 投入
2018-09-06 22:21 |  | 62TL 線路電圧有 | 動作
2018-09-06 22:21 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 22:21 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 22:21 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 22:22 |  | 68CB | 投入
2018-09-06 22:22 |  | 68TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 22:22 |  | 68TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 22:22 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 22:22 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 22:23 |  | 66CB | 投入
2018-09-06 22:23 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 22:23 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 22:23 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 22:23 |  | 68CB | 投入
2018-09-06 22:23 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 22:23 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 22:24 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 22:25 |  | 2G 43-流量 | 使用
2018-09-06 22:26 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 22:26 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 22:29 |  | 64CB | 投入
2018-09-06 22:30 |  | 64TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 22:30 |  | 64TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 22:30 |  | 線路電圧有 | 動作
2018-09-06 22:30 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 22:30 |  | 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 22:31 |  | 2G 発電機 | 同一方向制御
2018-09-06 22:31 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 22:31 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 8tap(7)
2018-09-06 22:31 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | 7tap(7)
2018-09-06 22:31 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-06 22:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 22:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 22:36 |  | 63CB | 投入
2018-09-06 22:37 |  | 64CB | 投入
2018-09-06 22:37 |  | AFC | 使用
2018-09-06 22:38 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 22:38 |  | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 22:39 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 22:43 |  | 2G 発電機 | 同一方向制御
2018-09-06 22:44 |  | 275kV 連変C 43M | 主
2018-09-06 22:45 |  | ビル火災警報 | 復帰
2018-09-06 22:46 |  | 連変C タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 22:47 |  | LB94A | 投入
2018-09-06 22:47 |  | 17CB 系統同期 | 動作
2018-09-06 22:47 |  | 17CB | 投入
2018-09-06 22:47 |  | 17CB 系統同期 | 復帰
2018-09-06 22:47 |  | 連変C タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 22:47 |  | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.7kV(62.9kV)
2018-09-06 22:47 |  | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 63.0kV(63.2kV)
2018-09-06 22:49 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 22:49 | 電圧制御 |  | 制御可能機器無
2018-09-06 22:49 | 電圧制御 |  | 制御異常終了
2018-09-06 22:49 |  | 275kV 連変C 43M | 従
2018-09-06 22:49 |  | 18CB 系統同期 | 動作
2018-09-06 22:50 |  | 18CB | 投入
2018-09-06 22:50 |  | 18CB 系統同期 | 復帰
2018-09-06 22:51 |  | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.9kV(62.9kV)
2018-09-06 22:51 |  | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.0kV(63.2kV)
2018-09-06 22:51 |  | 19CB | 投入
2018-09-06 22:56 |  | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 22:58 | 電圧制御 | 苗穂SS | 90R除外 | 手動遷移要求
2018-09-06 22:59 | 苗穂SS | 連変C 系統同期 | 動作
2018-09-06 22:59 | 苗穂SS | 17CB | 投入
2018-09-06 23:00 | 苗穂SS | 連変C 系統同期 | 復帰
2018-09-06 23:00 | 南札幌SS | 65CB | 投入
2018-09-06 23:00 | 南札幌SS | 65TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 23:00 | 南札幌SS | 65TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 23:00 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-06 23:00 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 23:00 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 23:00 |  | 61TL 線路電圧有 | 動作
2018-09-06 23:00 | 苗穂SS | 連変C 系統同期 | 動作
2018-09-06 23:00 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 23:00 |  | 61TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-06 23:01 | 苗穂SS | 18CB | 投入
2018-09-06 23:01 | 南札幌SS | 65 43RC | 使用
2018-09-06 23:01 | 苗穂SS | 連変 タップずれ | 発生
2018-09-06 23:01 | 南札幌SS | 66 43RC | 使用
2018-09-06 23:01 | 苗穂SS | 連変C 系統同期 | 復帰
2018-09-06 23:01 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 23:01 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御可能機器無
2018-09-06 23:01 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御異常終了
2018-09-06 23:02 | 苗穂SS | 187kV 連変A 43SP | 並列
2018-09-06 23:02 | 苗穂SS | 連変 タップずれ | 復帰
2018-09-06 23:02 | 苗穂SS | 187kV 連変B 43SP | 単独
2018-09-06 23:02 | 電圧制御 | 苗穂SS | 90R系制 | 手動遷移要求
2018-09-06 23:03 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 23:03 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 23:03 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御開始 | 1tap(2)
2018-09-06 23:03 | 苗穂SS | 連変C タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 23:03 | 苗穂SS | 連変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-06 23:03 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御正常終了 | 2tap(2)
2018-09-06 23:03 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御正常終了
2018-09-06 23:04 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 23:04 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 23:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 23:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 23:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 23:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 23:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 23:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 23:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 23:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 23:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 23:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 23:09 |  | エレベータ故障 | 発生
2018-09-06 23:09 |  | エレベータ故障 | 復帰
2018-09-06 23:09 |  | エレベータ故障 | 発生
2018-09-06 23:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:10 |  | エレベータ故障 | 復帰
2018-09-06 23:10 |  | エレベータ故障 | 発生
2018-09-06 23:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:10 |  | エレベータ故障 | 復帰
2018-09-06 23:11 |  | エレベータ故障 | 発生
2018-09-06 23:11 |  | エレベータ故障 | 復帰
2018-09-06 23:12 |  | エレベータ故障 | マスク設定
2018-09-06 23:13 |  | 清陵橋水位 | TMチャート最大 | 16160(16160)
2018-09-06 23:13 |  | 清陵橋水位 | TMチャート最小 | 16000(16110)
2018-09-06 23:19 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 23:19 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 23:19 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 23:19 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 23:19 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 23:19 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 23:19 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 23:19 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 23:19 |  | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-06 23:19 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 23:28 |  | 交通局内 回線異常 | 復帰
2018-09-06 23:30 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 23:30 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御開始 | 4tap(3)
2018-09-06 23:30 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御正常終了 | 3tap(3)
2018-09-06 23:30 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御正常終了
2018-09-06 23:31 |  | 交通局内 回線異常 | 発生
2018-09-06 23:31 | 発電制御 |  | 時刻です | 負荷変更制御
2018-09-06 23:32 | 発電制御 |  | 実行指示 | 負荷変更制御
2018-09-06 23:32 | 発電制御 |  | 制御開始 | 1.2MW(2.1MW)
2018-09-06 23:32 | 発電制御 |  | ビット制御 | 開始
2018-09-06 23:34 | 発電制御 |  | ビット制御 | 終了
2018-09-06 23:34 | 発電制御 |  | 制御終了 | 2.1MW(2.1MW)
2018-09-06 23:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 23:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 23:36 |  | 61CB | 操作ロック設定
2018-09-06 23:36 |  | 20CB | 操作ロック設定
2018-09-06 23:37 |  | 61CB | オフライン設定
2018-09-06 23:37 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 23:44 |  | 地震計 | 動作 | 23:44:12 MSL
2018-09-06 23:45 | 発電当日運用 |  | 録 | （Ｐ展開否有）
2018-09-06 23:53 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 23:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 23:53 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 23:56 | 苗穂SS | OFケーブル異常 | 発生 | 23:55:39 MSL
2018-09-06 23:56 | 苗穂SS | OFケーブル異常 | 復帰 | 23:55:41 MEL 2
2018-09-06 23:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 65203 | 削除
2018-09-07 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 65228 | 削除
2018-09-07 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38270 | 当日作業登録
2018-09-07 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38401 | 当日作業削除
2018-09-07 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 00:01 |  | エレベータ故障 | マスク解除
2018-09-07 00:01 |  | 解除予定時刻 | 解除 | (23:59)
2018-09-07 00:01 |  | 導水路ゲート全閉 | 復帰
2018-09-07 00:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 00:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 00:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 00:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 00:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 00:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 00:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 00:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 00:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 00:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 00:12 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 00:12 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 00:12 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 00:12 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 00:12 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 00:12 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 00:12 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 00:12 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 00:12 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-07 00:12 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 00:12 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-07 00:12 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信開始
2018-09-07 00:12 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信終了
2018-09-07 00:12 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 00:12 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御開始 | 3tap(2)
2018-09-07 00:13 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御正常終了 | 2tap(2)
2018-09-07 00:13 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御正常終了
2018-09-07 00:13 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 調相タップ任意制御
2018-09-07 00:13 | 電圧制御 |  | 制御開始
2018-09-07 00:13 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 00:13 | 電圧制御 | 南札幌SS 連変A | 制御開始 | 4tap(3)
2018-09-07 00:14 | 電圧制御 | 南札幌SS 連変A | 制御正常終了 | 3tap(3)
2018-09-07 00:14 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御正常終了
2018-09-07 00:14 |  | 下流警報 | 終了
2018-09-07 00:16 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-07 00:17 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 00:17 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 00:17 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 00:17 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 00:17 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 00:17 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 00:17 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 00:17 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 00:18 |  | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-07 00:20 | 奈井江PS | 15CB | 入
2018-09-07 00:20 | 奈井江PS | 2G 発電機 | 運転
2018-09-07 00:20 | 充停電判定 | 奈井江PS2G | 単独系統発生
2018-09-07 00:23 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 00:23 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 00:25 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-07 00:25 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-07 00:25 |  | 901 | ON
2018-09-07 00:25 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 00:25 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 00:29 | 恵庭SS | 連変 系統同期 | 動作
2018-09-07 00:29 | 恵庭SS | 14CB | 投入
2018-09-07 00:29 |  | 入口弁 | 開
2018-09-07 00:29 |  | 水車発電機. | 起動
2018-09-07 00:29 |  | 1号発電機準備 | 復帰
2018-09-07 00:29 |  | 1G 発電機 | 運転
2018-09-07 00:29 |  | 発電警報3. | 停止
2018-09-07 00:29 | 恵庭SS | 連変 系統同期 | 復帰
2018-09-07 00:30 | 恵庭SS | 連変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-07 00:30 | 恵庭SS | 連変 タップ整合 | 動作
2018-09-07 00:30 |  | 発電機励磁装置 | 動作
2018-09-07 00:30 |  | 33CB | 開放
2018-09-07 00:30 |  | 33CB | 開放
2018-09-07 00:30 | 充停電判定 |  | 単独系統発生
2018-09-07 00:30 |  | 1CB | 並列
2018-09-07 00:30 | 恵庭SS | 連変 系統同期 | 動作
2018-09-07 00:31 | 恵庭SS | 15CB | 投入
2018-09-07 00:31 | 恵庭SS | 連変 タップ整合 | 復帰
2018-09-07 00:31 | 恵庭SS | 連変 系統同期 | 復帰
2018-09-07 00:31 | 恵庭SS | 187kV 連変B 43SP | 並列
2018-09-07 00:31 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 00:31 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 00:33 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 00:33 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御開始 | 2tap(3)
2018-09-07 00:33 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御正常終了 | 3tap(3)
2018-09-07 00:33 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御正常終了
2018-09-07 00:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 00:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 00:36 | 発電翌日計画 |  | 8/ 9/ 8 本登録
2018-09-07 00:40 |  | 金山PS P2 S 3 | 増加時間２開始 | (5:14)
2018-09-07 00:40 |  | 金山PS P2 S 3 | 増加時間２終了 | (17:00)
2018-09-07 00:40 |  | 金山PS P2 S 5 | 増加時間３開始 | (5:14)
2018-09-07 00:40 |  | 金山PS P2 S 5 | 増加時間３終了 | (17:25)
2018-09-07 00:48 |  | 43R | 遠方
2018-09-07 00:50 |  | 金山PS P2 S 3 | 増加時間２開始 | 0:01( )
2018-09-07 00:50 |  | 金山PS P2 S 3 | 増加時間２終了 | 23:39( )
2018-09-07 00:50 |  | 金山PS P2 S 5 | 増加時間３開始 | 0:01( )
2018-09-07 00:50 |  | 金山PS P2 S 5 | 増加時間３終了 | 23:59( )
2018-09-07 00:52 | 発電制御 |  | 時刻です | 負荷変更制御
2018-09-07 00:52 | 発電制御 |  | 実行指示 | 負荷変更制御
2018-09-07 00:52 | 発電制御 |  | 制御開始 | 2.1MW(2.9MW)
2018-09-07 00:52 | 発電制御 |  | ビット制御 | 開始
2018-09-07 00:53 |  | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-07 00:54 | 発電制御 |  | ビット制御 | 終了
2018-09-07 00:54 | 発電制御 |  | 制御終了 | 2.8MW(2.9MW)
2018-09-07 00:58 | 砂川PS | 4G 発電機 | 運転
2018-09-07 00:58 | 充停電判定 | 砂川PS4G | 単独系統発生
2018-09-07 00:58 | 砂川PS | 28CB | 入
2018-09-07 00:59 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 00:59 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 00:59 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 00:59 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 00:59 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 00:59 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 00:59 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 00:59 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 01:01 | 函館系統制御所 | 業務支援端末－１０ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-07 01:01 | 函館系統制御所 | 業務支援端末－１０ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 01:03 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 01:03 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 01:03 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 01:03 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 01:03 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 01:03 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 01:03 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 01:03 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 01:04 | 南札幌SS | 98CB | 投入
2018-09-07 01:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 01:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 01:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 01:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 01:06 | 発電当日運用 |  | 録 | （制約違反有）
2018-09-07 01:06 | 発電制御 |  | 受信データ異常
2018-09-07 01:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 01:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 01:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 01:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 01:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 01:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 01:12 | 発電制御 |  | 手動 | 手動遷移要求
2018-09-07 01:13 | 苗穂SS | OFケーブル異常 | 発生 | 01:13:02 MSL
2018-09-07 01:13 | 苗穂SS | OFケーブル異常 | 復帰 | 01:13:03 MEL 2
2018-09-07 01:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:14 |  | 601L | 入
2018-09-07 01:14 | 金山PS | 1CB | トリップ
2018-09-07 01:14 | 金山PS | 1G 86-1A
2018-09-07 01:17 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 01:17 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 01:19 |  | 601CB | 入
2018-09-07 01:23 | 発電当日運用 |  | 録
2018-09-07 01:28 |  | ダム水位 | 上限１段発生 | 8291cm(8290cm)
2018-09-07 01:32 |  | 17CB | 投入
2018-09-07 01:33 |  | 33CB | 投入
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 01:35 |  | 17CB | 投入
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 01:36 | 札幌系統制御所 | 配電用支援端末サーバ |  | 障害管理 通信異常 発生
2018-09-07 01:36 | 札幌系統制御所 | 配電用支援端末サーバ |  | 障害管理 通信異常 復帰
2018-09-07 01:36 |  | 33CB | 投入
2018-09-07 01:38 | 発電当日運用 | 夕張川水系 本登 | 録 | （制約違反有）
2018-09-07 01:41 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 01:41 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 01:45 | 苗穂SS | OFケーブル異常 | 発生 | 01:44:40 MSL
2018-09-07 01:45 | 苗穂SS | OFケーブル異常 | 復帰 | 01:44:41 MEL 2
2018-09-07 01:46 | 苗穂SS | OFケーブル異常 | 発生 | 01:46:15 MSL
2018-09-07 01:49 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 01:49 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 01:55 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 01:55 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 01:55 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 01:55 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 01:55 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 01:55 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 01:57 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 01:59 |  | 11CB | 操作ロック解除
2018-09-07 01:59 |  | 12CB | 操作ロック解除
2018-09-07 02:00 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 02:00 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 02:00 |  | 配変B 43A | 手動
2018-09-07 02:01 |  | 11CB | 投入
2018-09-07 02:02 |  | 64CB | 投入
2018-09-07 02:02 |  | 61CB | 切
2018-09-07 02:02 |  | 62CB | 入
2018-09-07 02:02 |  | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-07 02:02 |  | タップ整合 | 動作
2018-09-07 02:03 |  | 12CB | 投入
2018-09-07 02:03 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 02:03 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 02:03 |  | 40CB | 開放
2018-09-07 02:04 |  | 配変C 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-07 02:04 |  | タップ整合 | 復帰
2018-09-07 02:04 |  | 配変A 43A | 自動
2018-09-07 02:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:04 |  | 配変C故障 | 復帰
2018-09-07 02:04 |  | 33kV 27 | 復帰
2018-09-07 02:04 |  | 配変C故障 | 復帰
2018-09-07 02:04 |  | 33kV 27 | 復帰
2018-09-07 02:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:05 |  | 配変B 43A | 自動
2018-09-07 02:05 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 02:05 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御開始 | 3tap(4)
2018-09-07 02:05 |  | 61・62 43LC | ロック
2018-09-07 02:05 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御正常終了 | 4tap(4)
2018-09-07 02:05 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御正常終了
2018-09-07 02:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 02:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 02:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 02:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 02:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 02:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 02:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 02:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 02:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 02:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 02:06 |  | 62CB | 切
2018-09-07 02:06 | 記録・統計 | 雨量実績データ 2時 | 送信異常 | 札幌東→中給
2018-09-07 02:07 |  | 63LRA 43A | 自動
2018-09-07 02:11 |  | 配変C 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.50kV(6.40kV)
2018-09-07 02:14 |  | ダム水位 | 上限２段発生 | 8296cm(8295cm)
2018-09-07 02:19 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 02:19 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 02:21 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 02:21 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 02:22 |  | 71CB | 投入
2018-09-07 02:22 |  | 71TL 線路電圧有 | 動作
2018-09-07 02:23 |  | 71TL 線路電圧有 | 復帰
2018-09-07 02:25 |  | 11CB | 操作ロック設定
2018-09-07 02:25 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 02:25 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 02:26 |  | 11CB | オフライン設定
2018-09-07 02:26 |  | 11CB | 投入
2018-09-07 02:28 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 02:28 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 02:29 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 02:29 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 02:30 | 発電当日運用 |  | 録
2018-09-07 02:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 02:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 02:36 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 02:36 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 02:41 |  | 地震計 | 復帰 | 02:41:12 MEL 2
2018-09-07 02:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:43 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 02:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 02:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 02:57 |  | 61Y | 切
2018-09-07 02:57 |  | 61X | 切
2018-09-07 02:57 |  | L60 | 切
2018-09-07 02:57 |  | L70 | 切
2018-09-07 02:57 |  | 61Y | 入
2018-09-07 02:57 |  | 61・62 43LC | 自動
2018-09-07 02:57 |  | 61・62 43LC | 手動
2018-09-07 02:57 |  | 61X | 入
2018-09-07 02:57 |  | 61Y | 切
2018-09-07 02:57 |  | L70 | 入
2018-09-07 02:57 |  | 61X | 切
2018-09-07 02:57 |  | L70 | 切
2018-09-07 02:57 |  | 61・62 43LC | 自動
2018-09-07 02:57 |  | 61Y | 入
2018-09-07 02:57 |  | L60 | 入
2018-09-07 02:57 |  | 61Y | 切
2018-09-07 02:57 |  | L60 | 切
2018-09-07 02:57 |  | 61・62 43LC | 手動
2018-09-07 02:57 |  | L60 | 入
2018-09-07 02:57 |  | L70 | 入
2018-09-07 02:57 |  | 61X | 入
2018-09-07 02:57 |  | 61Y | 入
2018-09-07 02:57 |  | 61Y | 切
2018-09-07 02:57 |  | L60 | 切
2018-09-07 02:57 |  | 61X | 切
2018-09-07 02:57 |  | L70 | 切
2018-09-07 02:57 |  | 61・62 43LC | 自動
2018-09-07 02:57 |  | L70 | 入
2018-09-07 02:57 |  | 61X | 入
2018-09-07 02:57 |  | L60 | 入
2018-09-07 02:57 |  | 61・62 43LC | 手動
2018-09-07 02:57 |  | 61X | 切
2018-09-07 02:57 |  | L60 | 切
2018-09-07 02:57 |  | L70 | 切
2018-09-07 02:57 |  | 61・62 43LC | 自動
2018-09-07 02:57 |  | 61・62 43LC | 手動
2018-09-07 02:57 |  | 61・62 43LC | 自動
2018-09-07 02:57 |  | 61・62 43LC | 手動
2018-09-07 02:57 |  | 61・62 43LC | 自動
2018-09-07 02:57 |  | 61・62 43LC | 手動
2018-09-07 02:57 |  | 61X | 入
2018-09-07 02:57 |  | 61Y | 入
2018-09-07 02:57 |  | L60 | 入
2018-09-07 02:57 |  | L70 | 入
2018-09-07 02:57 |  | 61X | 切
2018-09-07 02:57 |  | 61Y | 切
2018-09-07 02:57 |  | L60 | 切
2018-09-07 02:57 |  | L70 | 切
2018-09-07 02:57 |  | 61・62 43LC | 自動
2018-09-07 02:57 |  | L70 | 入
2018-09-07 02:57 |  | 61・62 43LC | 手動
2018-09-07 02:57 |  | L70 | 切
2018-09-07 02:57 |  | 61・62 43LC | 自動
2018-09-07 02:58 |  | 61・62 43LC | 手動
2018-09-07 02:58 |  | 61・62 43LC | 自動
2018-09-07 02:58 |  | 61・62 43LC | 手動
2018-09-07 02:58 |  | 61・62 43LC | 自動
2018-09-07 02:58 |  | 61・62 43LC | 手動
2018-09-07 02:58 |  | 61・62 43LC | 自動
2018-09-07 02:58 |  | 61・62 43LC | 手動
2018-09-07 02:58 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-07 02:58 |  | 61・62 43LC | 自動
2018-09-07 02:58 |  | 61・62 43LC | 手動
2018-09-07 02:58 |  | 61・62 43LC | 自動
2018-09-07 02:58 |  | 61・62 43LC | 手動
2018-09-07 02:58 |  | 61・62 43LC | 自動
2018-09-07 02:58 |  | 61・62 43LC | 手動
2018-09-07 02:58 |  | 61・62 43LC | 自動
2018-09-07 02:58 |  | 61・62 43LC | 手動
2018-09-07 02:58 |  | 61・62 43LC | 自動
2018-09-07 02:58 |  | 61・62 43LC | 手動
2018-09-07 02:58 |  | 61・62 43LC | 自動
2018-09-07 02:58 |  | 61・62 43LC | 手動
2018-09-07 02:58 |  | 61・62 43LC | 自動
2018-09-07 02:58 |  | 61・62 43LC | 手動
2018-09-07 02:58 |  | 61・62 43LC | 自動
2018-09-07 02:58 |  | 61・62 43LC | 手動
2018-09-07 02:58 |  | 61・62 43LC | 自動
2018-09-07 02:58 |  | 61・62 43LC | 手動
2018-09-07 02:58 |  | 61・62 43LC | 自動
2018-09-07 02:58 |  | 61・62 43LC | 手動
2018-09-07 02:59 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 02:59 |  | 61・62 43LC | マスク設定
2018-09-07 02:59 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-07 03:00 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 03:00 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 03:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 03:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 03:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 03:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 03:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 03:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 03:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 03:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 03:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 03:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 03:06 | 記録・統計 | 雨量実績データ 3時 | 送信異常 | 札幌東→中給
2018-09-07 03:22 | 中給 | 総需要(発電端)P | TMチャート最大 | 3000(0)
2018-09-07 03:22 | 中給 | 総需要(発電端)P | TMチャート最小 | 0(-1000)
2018-09-07 03:33 | 苗穂SS | F23CB | 同一方向制御
2018-09-07 03:33 |  | F23CB | 入
2018-09-07 03:35 |  | F15CB | 投入
2018-09-07 03:35 |  | F16CB | 投入
2018-09-07 03:35 |  | F25CB | 投入
2018-09-07 03:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 03:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 03:38 |  | 交通局内 回線異常 | 復帰
2018-09-07 03:39 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 03:39 |  | F5CB | 投入
2018-09-07 03:40 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 03:42 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 03:45 |  | F6CB | 投入
2018-09-07 03:47 |  | 14CB | 投入
2018-09-07 03:47 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 03:48 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 03:48 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 03:48 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 03:48 |  | F15CB | 投入
2018-09-07 03:49 |  | F16CB | 投入
2018-09-07 03:53 |  | AL警報 | 動作
2018-09-07 03:53 |  | 発電ダウン要求 | 動作
2018-09-07 03:55 |  | AL警報 | 動作
2018-09-07 03:55 |  | 発電ダウン要求 | 動作
2018-09-07 03:57 |  | AL1警報 | 動作
2018-09-07 03:57 |  | AL警報 | 復帰
2018-09-07 04:02 | 札幌GW-A2 | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | 札幌HOST-2
2018-09-07 04:02 | 札幌GW-B2 | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | 札幌HOST-2
2018-09-07 04:04 |  | 11CB | オフライン解除
2018-09-07 04:04 |  | 11CB | 操作ロック解除
2018-09-07 04:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 04:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 04:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 04:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 04:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 04:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 04:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 04:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 04:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 04:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 04:06 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-07 04:06 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 04:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:12 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 04:12 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 04:13 |  | 交通局内 回線異常 | 復帰
2018-09-07 04:13 |  | 27 | 復帰異常 復帰
2018-09-07 04:13 |  | 雑装置故障 | 復帰
2018-09-07 04:13 |  | 交通局内 回線異常 | 復帰
2018-09-07 04:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:15 |  | 予備電源 | 停止
2018-09-07 04:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:17 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 04:17 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 04:21 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 04:21 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 04:21 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 04:21 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 04:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:23 |  | イニシャライズ情報要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-07 04:23 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 5 | 開始
2018-09-07 04:23 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 5 | 完了
2018-09-07 04:23 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 04:23 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 04:23 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 5 | 開始
2018-09-07 04:23 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 5 | 完了
2018-09-07 04:23 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 04:23 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 04:23 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 04:23 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 04:23 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 04:23 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 04:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-07 04:25 | 奈井江PS | 12CB | 入
2018-09-07 04:25 | 奈井江PS | 1G 発電機 | 運転
2018-09-07 04:25 | 充停電判定 | 奈井江PS1G | 単独系統発生
2018-09-07 04:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-07 04:25 |  | イニシャライズ情報要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-07 04:28 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 04:28 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 04:28 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 04:28 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 04:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 04:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 04:42 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 04:42 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 04:42 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 04:42 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 04:42 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 04:42 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 04:42 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 04:42 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 04:47 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 04:47 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 04:49 |  | AL1警報 | 動作
2018-09-07 04:49 |  | AL警報 | 復帰
2018-09-07 04:58 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 04:58 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 05:02 |  | 601L | 操作ロック設定
2018-09-07 05:02 |  | 601CB | 操作ロック設定
2018-09-07 05:02 |  | 601L | オフライン設定
2018-09-07 05:02 |  | 601L | 投入
2018-09-07 05:02 |  | 601CB | オフライン設定
2018-09-07 05:02 |  | 601CB | 投入
2018-09-07 05:05 |  | 発電ダウン要求 | 復帰
2018-09-07 05:05 |  | 発電ダウン要求 | 動作
2018-09-07 05:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 05:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 05:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 05:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 05:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 05:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 05:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 05:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 05:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 05:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 05:14 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 05:14 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 05:14 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 05:14 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 05:15 |  | 発電ダウン要求 | 復帰
2018-09-07 05:15 |  | 発電ダウン要求 | 動作
2018-09-07 05:16 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 05:16 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 05:16 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 05:16 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 05:18 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 05:18 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 05:18 |  | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-07 05:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 05:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 05:22 |  | AL1警報 | 復帰
2018-09-07 05:22 |  | AL警報 | 動作
2018-09-07 05:23 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 05:23 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 05:26 |  | AL1警報 | 復帰
2018-09-07 05:26 |  | AL警報 | 動作
2018-09-07 05:27 |  | 金山PS P2 S 3 | 増加時間２開始 | 5:14(0:01)
2018-09-07 05:27 |  | 金山PS P2 S 5 | 増加時間３終了 | 17:25(23:59)
2018-09-07 05:27 |  | 金山PS P2 S 5 | 増加時間３開始 | 5:14(0:01)
2018-09-07 05:27 |  | 金山PS P2 S 3 | 増加時間２終了 | 17:00(23:39)
2018-09-07 05:30 |  | AL警報 | 復帰
2018-09-07 05:30 |  | 発電ダウン要求 | 復帰
2018-09-07 05:30 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-07 05:30 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-07 05:30 | 南札幌SS | オシロ | 動作
2018-09-07 05:30 |  | AL警報 | 復帰
2018-09-07 05:30 |  | 発電ダウン要求 | 復帰
2018-09-07 05:30 | 南札幌SS | オシロ | 復帰
2018-09-07 05:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 05:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 05:41 | 南札幌SS | 69CB | 投入
2018-09-07 05:41 |  | 27 | 復帰異常 復帰
2018-09-07 05:42 |  | AL警報 | 動作
2018-09-07 05:42 |  | 発電ダウン要求 | 動作
2018-09-07 05:44 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 05:44 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 05:44 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 05:44 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 05:47 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 05:47 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御開始 | 4tap(3)
2018-09-07 05:47 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御正常終了 | 3tap(3)
2018-09-07 05:47 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御正常終了
2018-09-07 05:48 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 05:48 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 05:48 |  | 65TL 故障 | 復帰
2018-09-07 05:50 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 05:50 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 05:52 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 05:52 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 05:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 05:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 05:53 |  | AL警報 | 動作
2018-09-07 05:53 |  | 発電ダウン要求 | 動作
2018-09-07 05:55 |  | AL1警報 | 動作
2018-09-07 05:55 |  | AL警報 | 復帰
2018-09-07 05:55 |  | 65CB | 投入
2018-09-07 05:55 |  | 27 | 復帰異常 復帰
2018-09-07 05:56 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 05:56 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 05:58 |  | AL1警報 | 動作
2018-09-07 05:58 |  | AL警報 | 復帰
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 | 石狩湾新港PSCD | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 | 恵庭TC1 | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 | 砂川TC | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | 子局
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 | 奈井江TC | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 | 南札幌TC | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | 子局
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | 子局
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | 子局
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | 子局
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ａルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:03 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.7 | 動作
2018-09-07 06:05 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.6 | 動作
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:05 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.5 | 動作
2018-09-07 06:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 06:06 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:06 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:06 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:06 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:06 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:06 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:06 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:06 | 札幌MDX(下りCD | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 06:06 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:06 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:06 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:06 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:06 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:06 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:06 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:06 | 札幌MDX(下りCD | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 06:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 06:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 06:06 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.4 | 動作
2018-09-07 06:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 06:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 06:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 06:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 06:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 06:06 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 06:06 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 06:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 06:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 06:06 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.8 | 動作
2018-09-07 06:06 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 06:06 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 06:06 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.1 | 動作
2018-09-07 06:06 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.3 | 動作
2018-09-07 06:06 |  | 61・62 43LC | マスク解除
2018-09-07 06:06 |  | 解除予定時刻 | 解除 | ( 6:00)
2018-09-07 06:06 |  | チャンネルルート切替要 | 求 Ｂ | →Ａ 札幌HOST-2
2018-09-07 06:06 |  | チャンネルルート切替要 | 求 Ｂ | →Ａ 札幌HOST-2
2018-09-07 06:06 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 06:06 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 06:06 |  | イニシャライズ情報要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-07 06:06 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 06:06 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 06:06 |  | イニシャライズ情報要求 | Ａ | ルート 札幌HOST-2
2018-09-07 06:06 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 06:06 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 06:06 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.2 | 動作
2018-09-07 06:07 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 06:07 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 06:10 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信開始
2018-09-07 06:10 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信終了
2018-09-07 06:20 |  | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-07 06:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 06:24 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 06:24 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 06:29 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 06:29 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御開始 | 3tap(4)
2018-09-07 06:29 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御正常終了 | 4tap(4)
2018-09-07 06:29 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御正常終了
2018-09-07 06:30 |  | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-07 06:35 |  | 104CB | 投入
2018-09-07 06:35 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-07 06:35 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-07 06:35 | 西旭川SS | 172CB | 投入
2018-09-07 06:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 06:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 06:36 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.2 | 復帰
2018-09-07 06:37 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.3 | 復帰
2018-09-07 06:37 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.1 | 復帰
2018-09-07 06:37 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.8 | 復帰
2018-09-07 06:37 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.4 | 復帰
2018-09-07 06:37 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.5 | 復帰
2018-09-07 06:37 |  | 103 43RC | 使用
2018-09-07 06:37 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.6 | 復帰
2018-09-07 06:38 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.7 | 復帰
2018-09-07 06:38 | 西旭川SS | 171 43RC | 使用
2018-09-07 06:38 |  | 97CB | 投入
2018-09-07 06:38 |  | 104 43RC | 使用
2018-09-07 06:39 | 西旭川SS | 172 43RC | 使用
2018-09-07 06:40 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 06:40 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御開始 | 2tap(3)
2018-09-07 06:40 |  | 配変C 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.40kV)
2018-09-07 06:40 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.7 | 動作
2018-09-07 06:40 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.6 | 動作
2018-09-07 06:40 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御正常終了 | 3tap(3)
2018-09-07 06:40 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御正常終了
2018-09-07 06:40 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.5 | 動作
2018-09-07 06:40 |  | 配変C 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.47kV(6.40kV)
2018-09-07 06:41 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 06:41 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御開始 | 4tap(5)
2018-09-07 06:41 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.4 | 動作
2018-09-07 06:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:41 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.8 | 動作
2018-09-07 06:41 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御正常終了 | 5tap(5)
2018-09-07 06:41 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御正常終了
2018-09-07 06:41 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.1 | 動作
2018-09-07 06:41 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.3 | 動作
2018-09-07 06:41 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.2 | 動作
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 5 | 開始
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 5 | 完了
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 5 | 開始
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 5 | 完了
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 06:46 |  | 111CB | 投入
2018-09-07 06:46 |  | 187kV 系統同期 | 動作
2018-09-07 06:46 |  | 187kV 系統同期 | 復帰
2018-09-07 06:47 | 旭川嵐山SWS | 101CB | 投入
2018-09-07 06:48 | 砂川SS | 空知線潮流調整No.1 | 動作
2018-09-07 06:48 |  | 111 43RC | 使用
2018-09-07 06:49 | 旭川嵐山SWS | 101 43RC | 使用
2018-09-07 06:52 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 06:52 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 06:52 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 06:52 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 06:52 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 06:52 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 06:52 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 06:52 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 06:54 | 恵庭SS | 16CB | 投入
2018-09-07 06:54 | 恵庭SS | 空調故障 | 復帰
2018-09-07 06:54 | 恵庭SS | 集油ポンプ異常 | 復帰
2018-09-07 06:54 | 恵庭SS | 所内B 6kV Cub重故障 | 復帰
2018-09-07 06:54 | 恵庭SS | 所内B 低圧電源故障 | 復帰
2018-09-07 06:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:02 | 金山PS | 1CB | 並列
2018-09-07 07:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 07:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 07:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 07:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 07:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 07:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 07:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 07:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 07:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 07:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 07:06 |  | 発電ダウン要求 | 復帰
2018-09-07 07:06 |  | 発電ダウン要求 | 動作
2018-09-07 07:07 | 発電制御 |  | 半自動 | 手動遷移要求
2018-09-07 07:11 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.2 | 復帰
2018-09-07 07:12 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.3 | 復帰
2018-09-07 07:12 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.1 | 復帰
2018-09-07 07:12 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.8 | 復帰
2018-09-07 07:12 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.4 | 復帰
2018-09-07 07:12 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.5 | 復帰
2018-09-07 07:14 | 砂川SS | 66CB | 投入
2018-09-07 07:14 | 砂川SS | 系統同期 | 動作
2018-09-07 07:14 | 砂川SS | 系統同期 | 復帰
2018-09-07 07:14 |  | 66CB | 投入
2018-09-07 07:15 |  | 62CB | 投入
2018-09-07 07:16 |  | AL1警報 | 復帰
2018-09-07 07:16 |  | AL警報 | 動作
2018-09-07 07:16 | 砂川SS | 65 43RC | 使用
2018-09-07 07:16 | 砂川SS | 66 43RC | 使用
2018-09-07 07:17 |  | 61 43RC | 使用
2018-09-07 07:17 |  | 62 43RC | 使用
2018-09-07 07:18 |  | 65 43RC | 使用
2018-09-07 07:18 | 苗穂SS | 64CB | 投入
2018-09-07 07:18 | 苗穂SS | 64TL 系統同期 | 動作
2018-09-07 07:18 | 苗穂SS | 64TL 系統同期 | 復帰
2018-09-07 07:18 |  | 66 43RC | 使用
2018-09-07 07:18 |  | 61･62 43LC | 使用
2018-09-07 07:20 | 砂川SS | 空知線潮流調整No.1 | 復帰
2018-09-07 07:20 |  | 61・62 43LC | 使用
2018-09-07 07:20 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 07:20 |  | 61TL 線路電圧有 | 動作
2018-09-07 07:20 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-07 07:20 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-07 07:21 |  | 61・62 43LC | 使用
2018-09-07 07:21 |  | 61・62 43LC | 使用
2018-09-07 07:22 |  | 61 43RC | 使用
2018-09-07 07:22 |  | 62 43RC | 使用
2018-09-07 07:23 |  | AL1警報 | 復帰
2018-09-07 07:23 |  | AL警報 | 動作
2018-09-07 07:24 |  | AL警報 | 復帰
2018-09-07 07:24 |  | 発電ダウン要求 | 復帰
2018-09-07 07:24 |  | 61 43RC | 使用
2018-09-07 07:25 |  | 62 43RC | 使用
2018-09-07 07:25 |  | 61･62 43LC | 使用
2018-09-07 07:26 |  | 61・62 43LC | ロック
2018-09-07 07:26 |  | 61･62 43LC | 使用
2018-09-07 07:26 |  | 61・62 43LC | 使用
2018-09-07 07:27 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 07:28 |  | 61・62 43LC | 使用
2018-09-07 07:29 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 07:29 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御開始 | 3tap(4)
2018-09-07 07:29 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御正常終了 | 4tap(4)
2018-09-07 07:29 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御正常終了
2018-09-07 07:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 07:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 07:37 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.6 | 復帰
2018-09-07 07:37 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.7 | 復帰
2018-09-07 07:39 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 07:39 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 07:44 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 07:44 |  | 66kV 系統同期 | 動作
2018-09-07 07:45 |  | 66kV 系統同期 | 復帰
2018-09-07 07:45 |  | F12CB. | トリップ
2018-09-07 07:45 |  | DL 67G
2018-09-07 07:45 |  | 61・62 43LC | 使用
2018-09-07 07:46 |  | F12CB. | 入
2018-09-07 07:46 |  | F12CB. | トリップ
2018-09-07 07:46 |  | DL 67G
2018-09-07 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:47 |  | F12CB. | 入
2018-09-07 07:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:48 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 07:49 |  | 61・62 43LC | 使用
2018-09-07 07:50 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 07:51 | 石狩湾新港PSCD | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 07:51 | 石狩湾新港PSCD | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-2
2018-09-07 07:52 |  | 62CB | 投入
2018-09-07 07:54 | 苗穂SS | 63 43RC | 使用
2018-09-07 07:55 | 苗穂SS | 64 43RC | 使用
2018-09-07 07:55 | 南札幌SS | 63 43RC | 使用
2018-09-07 07:55 | 南札幌SS | 64 43RC | 使用
2018-09-07 07:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 07:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 07:55 |  | AL1警報 | 動作
2018-09-07 07:55 |  | AL警報 | 復帰
2018-09-07 07:56 |  | AL警報 | 動作
2018-09-07 07:56 |  | 発電ダウン要求 | 動作
2018-09-07 07:57 |  | 108CB | 投入
2018-09-07 07:57 |  | 108TL 系統同期 | 動作
2018-09-07 07:57 |  | 108TL 系統同期 | 復帰
2018-09-07 07:57 |  | 187kV 系統同期 | 動作
2018-09-07 07:57 |  | 102CB | 投入
2018-09-07 07:57 |  | 187kV 系統同期 | 復帰
2018-09-07 07:58 |  | 107 43RC | 使用
2018-09-07 07:58 |  | 101 43RC | 使用
2018-09-07 07:58 |  | 108 43RC | 使用
2018-09-07 07:58 |  | 102 43RC | 使用
2018-09-07 08:00 |  | 103 43RC | 使用
2018-09-07 08:00 |  | 104CB | 投入
2018-09-07 08:00 |  | 104TL 系統同期 | 動作
2018-09-07 08:00 |  | 104TL 系統同期 | 復帰
2018-09-07 08:00 | 南札幌SS | 103 43RC | 使用
2018-09-07 08:00 | 苗穂SS | 102TL 系統同期 | 動作
2018-09-07 08:00 | 苗穂SS | 102CB | 投入
2018-09-07 08:01 | 苗穂SS | 102TL 系統同期 | 復帰
2018-09-07 08:01 | 西野SS | 203 43RC | 使用
2018-09-07 08:01 |  | 103 43RC | 使用
2018-09-07 08:01 | 西野SS | 204 43RC | 使用
2018-09-07 08:01 |  | 104 43RC | 使用
2018-09-07 08:01 |  | AL1警報 | 動作
2018-09-07 08:01 |  | AL警報 | 復帰
2018-09-07 08:03 |  | 201 43RC | 使用
2018-09-07 08:04 |  | 62CB | 入
2018-09-07 08:04 |  | 203 43RC | 使用
2018-09-07 08:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 08:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 08:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 08:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 08:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 08:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 08:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 08:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 08:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 08:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 08:06 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 08:06 | 電圧制御 | 南札幌SS 連変A | 制御開始 | 5tap(6)
2018-09-07 08:06 | 電圧制御 | 南札幌SS 連変A | 制御正常終了 | 6tap(6)
2018-09-07 08:06 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御正常終了
2018-09-07 08:06 |  | 204 43RC | 使用
2018-09-07 08:07 |  | 202 43RC | 使用
2018-09-07 08:07 |  | 201 43RC | 使用
2018-09-07 08:08 |  | 202 43RC | 使用
2018-09-07 08:08 |  | 104 43RC | 使用
2018-09-07 08:08 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.7 | 動作
2018-09-07 08:09 | 南札幌SS | 104 43RC | 使用
2018-09-07 08:09 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.6 | 動作
2018-09-07 08:09 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.5 | 動作
2018-09-07 08:09 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.4 | 動作
2018-09-07 08:09 |  | 112 43RC | 使用
2018-09-07 08:09 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.8 | 動作
2018-09-07 08:09 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.1 | 動作
2018-09-07 08:10 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.3 | 動作
2018-09-07 08:10 |  | 業務支援端末－１９ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 08:10 |  | 業務支援端末－１９ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 08:11 | 旭川嵐山SWS | 102 43RC | 使用
2018-09-07 08:12 |  | 11・12 43RC | 使用
2018-09-07 08:12 |  | 14・15 43RC | 使用
2018-09-07 08:12 |  | 連変C 43-79T | 使用
2018-09-07 08:13 |  | 業務支援端末－１９ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 08:13 |  | 業務支援端末－１９ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 08:13 | 苗穂SS | 連変A 43-79T | 使用
2018-09-07 08:13 | 苗穂SS | 連変B 43-79T | 使用
2018-09-07 08:14 | 苗穂SS | 連変C 43-79T | 使用
2018-09-07 08:14 | 追分SWS | 101 43RC | 使用
2018-09-07 08:14 | 追分SWS | 102 43RC | 使用
2018-09-07 08:14 | 南札幌SS | 連変A 43RC | 使用
2018-09-07 08:15 | 南札幌SS | 連変B 43-79T | 使用
2018-09-07 08:15 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 08:15 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 08:15 | 篠路SS | 101 43RC | 使用
2018-09-07 08:15 | 南札幌SS | 連変D 43-79T | 使用
2018-09-07 08:15 | 篠路SS | 102 43RC | 使用
2018-09-07 08:15 | 南札幌SS | 連変D 86 | 動作
2018-09-07 08:15 | 南札幌SS | 21CB | 入
2018-09-07 08:15 | 南札幌SS | 連変D 79
2018-09-07 08:16 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 08:16 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 4tap(5)
2018-09-07 08:16 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | 5tap(5)
2018-09-07 08:16 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-07 08:17 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.2 | 動作
2018-09-07 08:18 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 08:18 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 08:18 | 南札幌SS | 連変D タップ極限 | 極限復帰
2018-09-07 08:21 | 南札幌SS | 連変D 系統同期 | 動作
2018-09-07 08:21 |  | 晴 | 動作
2018-09-07 08:21 | 南札幌SS | 22CB | 投入
2018-09-07 08:21 | 南札幌SS | 連変D 系統同期 | 復帰
2018-09-07 08:21 | 南札幌SS | 187kV 連変D 43SP | 並列
2018-09-07 08:23 | 恵庭SS | 連変A 43-79T | 使用
2018-09-07 08:23 | 恵庭SS | 連変B 43-79T | 使用
2018-09-07 08:23 |  | 101 43RC | 使用
2018-09-07 08:24 |  | 102 43RC | 使用
2018-09-07 08:24 |  | 連変A 43RC | 使用
2018-09-07 08:25 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 08:25 |  | 連変C 43-79T | 使用
2018-09-07 08:25 |  | 連変A 43-79T | 使用
2018-09-07 08:25 | 砂川SS | 空知線潮流調整No.1 | 動作
2018-09-07 08:26 |  | 連変B 43-79T | 使用
2018-09-07 08:26 | 札幌系統制御所 | プリンタ－７ |  | 障害管理 プリンタ出力異常 発生
2018-09-07 08:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:27 | 南札幌SS | 101 43RC | 使用
2018-09-07 08:27 | 恵庭SS | 101 43RC | 使用
2018-09-07 08:27 | 恵庭SS | 103 43RC | 使用
2018-09-07 08:28 | 南札幌SS | 102 43RC | 使用
2018-09-07 08:28 | 恵庭SS | 102 43RC | 使用
2018-09-07 08:28 | 恵庭SS | 104 43RC | 使用
2018-09-07 08:29 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 08:29 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 08:30 |  | 205 43RC | 使用
2018-09-07 08:30 |  | 206 43RC | 使用
2018-09-07 08:30 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＴＩＭＥ制御
2018-09-07 08:30 | 電圧制御 |  | 制御開始
2018-09-07 08:30 | 電圧制御 |  | ＴＩＭＥ制御 | 制御対象機器あり
2018-09-07 08:30 |  | 92CB | 投入
2018-09-07 08:30 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-07 08:30 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-07 08:31 | 電圧制御 |  | ＴＩＭＥ制御 | 自動Ｔ中止 札幌東
2018-09-07 08:31 |  | F12CB. | トリップ
2018-09-07 08:31 |  | DL 67G
2018-09-07 08:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:32 |  | F12CB. | 入
2018-09-07 08:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:33 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 08:33 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 5tap(6)
2018-09-07 08:33 |  | F12CB. | トリップ
2018-09-07 08:33 |  | DL 67G
2018-09-07 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:33 |  | 1CB | 投入
2018-09-07 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:33 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | 6tap(6)
2018-09-07 08:33 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-07 08:33 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 08:33 | 札幌系統制御所 | プリンタ－７ |  | 障害管理 プリンタ出力異常 復帰
2018-09-07 08:34 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 08:34 |  | F12CB. | 入
2018-09-07 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 08:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 08:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:39 | 札幌系統制御所 | プリンタ－７ |  | 障害管理 プリンタ出力異常 発生
2018-09-07 08:41 |  | 61・62 43LC | 使用
2018-09-07 08:41 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 08:41 | 札幌系統制御所 | プリンタ－７ |  | 障害管理 プリンタ出力異常 復帰
2018-09-07 08:44 | 発電当日運用 | 夕張川水系 本登 | 録 | （制約違反有）
2018-09-07 08:45 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-07 08:46 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 08:51 |  | 67CB | 投入
2018-09-07 08:51 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 08:53 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 08:53 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 08:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 08:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 08:54 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 調相タップ任意制御
2018-09-07 08:54 | 電圧制御 |  | 制御開始
2018-09-07 08:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 08:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 08:56 | 砂川SS | 空知線潮流調整No.1 | 復帰
2018-09-07 08:58 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-07 08:58 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 08:58 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御開始 | 4tap(5)
2018-09-07 08:58 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御正常終了 | 5tap(5)
2018-09-07 08:58 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御正常終了
2018-09-07 08:59 | 発電当日運用 |  | 録 | （制約違反有）
2018-09-07 09:00 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 09:00 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 09:00 |  | 放流警報試験 | 開始
2018-09-07 09:00 |  | 下流警報 | 開始
2018-09-07 09:03 |  | 下流警報 | 終了
2018-09-07 09:03 |  | 放流警報試験 | 終了
2018-09-07 09:03 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 09:03 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 8tap(9)
2018-09-07 09:03 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | 9tap(9)
2018-09-07 09:03 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-07 09:04 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 09:04 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御開始 | 5tap(6)
2018-09-07 09:04 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御正常終了 | 6tap(6)
2018-09-07 09:04 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御正常終了
2018-09-07 09:04 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 09:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 09:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 09:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 09:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 09:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 09:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 09:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 09:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 09:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 09:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 09:06 | 発電当日運用 | 夕張川水系 本登 | 録 | （制約違反有）
2018-09-07 09:07 | 発電当日運用 | 夕張川水系 本登 | 録 | （制約違反有）
2018-09-07 09:07 | 発電制御 |  | 2分前です | 負荷変更制御
2018-09-07 09:07 | 発電制御 |  | 半自動 | 手動遷移要求
2018-09-07 09:07 | 発電制御 |  | 1分前です | 負荷変更制御
2018-09-07 09:07 | 発電制御 |  | 実行指示 | 負荷変更制御
2018-09-07 09:08 | 発電制御 |  | 制御開始 | 2.8MW(3.6MW)
2018-09-07 09:08 | 発電制御 |  | ビット制御 | 開始
2018-09-07 09:09 | 発電制御 |  | ビット制御 | 終了
2018-09-07 09:09 | 発電制御 |  | 制御終了 | 3.6MW(3.6MW)
2018-09-07 09:13 | 発電制御 |  | 5分前です | 負荷変更制御
2018-09-07 09:13 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 09:13 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 09:14 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 09:14 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 09:14 |  | 61XE | 操作ロック設定
2018-09-07 09:14 |  | 61CB | 操作ロック設定
2018-09-07 09:14 | 発電制御 |  | 4分前です | 負荷変更制御
2018-09-07 09:14 |  | 61XE | オフライン設定
2018-09-07 09:14 |  | 61XE | 開放
2018-09-07 09:14 |  | 61CB | オフライン設定
2018-09-07 09:14 |  | 61CB | 開放
2018-09-07 09:14 |  | 本館入所待ち | 設定
2018-09-07 09:15 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 09:15 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 09:15 | 発電制御 |  | 3分前です | 負荷変更制御
2018-09-07 09:15 |  | 61 43RS | 送電
2018-09-07 09:15 | 砂川SS | 空知線潮流調整No.1 | 動作
2018-09-07 09:15 | 発電制御 |  | 実行指示 | 負荷変更制御
2018-09-07 09:16 |  | 61 43RC | 使用
2018-09-07 09:18 | 発電制御 |  | 制御開始 | 3.6MW(3.7MW)
2018-09-07 09:18 | 発電制御 |  | ビット制御 | 開始
2018-09-07 09:18 | 発電制御 |  | ビット制御 | 終了
2018-09-07 09:18 | 発電制御 |  | 制御終了 | 3.7MW(3.7MW)
2018-09-07 09:23 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 札幌東制御卓－１
2018-09-07 09:23 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 09:23 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 09:23 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 09:23 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 09:23 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 09:23 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 09:23 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 09:23 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 09:23 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 09:23 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 09:23 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 09:23 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 09:23 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 09:23 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 09:23 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 09:23 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 09:23 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 09:23 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 09:23 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 09:23 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 09:23 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 09:23 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 09:23 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 09:23 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 札幌東制御卓－１
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 09:25 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 札幌東制御卓－１
2018-09-07 09:25 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 09:25 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 09:25 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 09:25 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 09:25 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 09:25 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 09:25 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 09:25 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 09:25 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 09:25 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 09:25 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 09:25 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 09:27 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-07 09:28 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 09:29 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 札幌東制御卓－１
2018-09-07 09:29 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 09:29 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 09:29 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 09:29 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 09:29 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 09:29 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 09:29 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 09:29 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 09:29 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 09:29 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 09:29 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 09:29 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 09:30 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 札幌東制御卓－１
2018-09-07 09:30 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 09:30 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 09:30 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 09:30 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 09:30 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 09:30 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 09:30 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 09:30 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 09:30 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 09:30 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 09:30 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 09:30 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 09:31 |  | ダム水位 | 上限２段復帰 | 8294cm(8295cm)
2018-09-07 09:33 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 09:33 |  | F1 27L | 復帰
2018-09-07 09:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 09:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 09:40 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 09:40 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 09:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:45 |  | 発電ダウン要求 | 復帰
2018-09-07 09:45 |  | 発電ダウン要求 | 動作
2018-09-07 09:46 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 09:48 |  | 2G発電機準備(運転可) | 動作
2018-09-07 09:48 |  | 2G 86-1B | 復帰
2018-09-07 09:49 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 65519 | 受信
2018-09-07 09:50 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 開始 受付
2018-09-07 09:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 割付
2018-09-07 09:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 中給 割付
2018-09-07 09:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 割付
2018-09-07 09:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 割付
2018-09-07 09:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 割付
2018-09-07 09:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 割付
2018-09-07 09:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 割付
2018-09-07 09:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 実行モード 試験 遷移
2018-09-07 09:51 |  | 2G 発電機 | 運転
2018-09-07 09:51 |  | 放流警報吹鳴 | 動作
2018-09-07 09:51 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 09:51 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 09:52 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 09:52 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 09:54 | 予定作業 | 予定作業件名 | 38402 | 予定作業登録
2018-09-07 09:57 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 09:57 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 09:58 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 09:58 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 10:00 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 10:00 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 10:01 |  | 放流警報吹鳴 | 復帰
2018-09-07 10:02 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 10:02 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 10:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 10:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 10:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 10:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 10:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 10:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 10:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 10:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 10:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 10:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 10:06 |  | 11用27 | 復帰異常 復帰
2018-09-07 10:06 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 10:06 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 10:06 |  | 2G発電機準備(運転可) | 復帰
2018-09-07 10:08 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 10:08 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 10:08 |  | 2G 入口弁 | 開
2018-09-07 10:08 |  | 2G 水車発電機 | 起動
2018-09-07 10:09 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 10:09 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 10:15 | 苫小牧系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-07 10:16 | 苫小牧系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 10:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 10:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 10:22 |  | F5CB | 投入
2018-09-07 10:23 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 10:29 | 発電当日運用 |  | 録 | （制約違反有）
2018-09-07 10:29 |  | 配変B故障 | 発生
2018-09-07 10:29 |  | 6kV 64
2018-09-07 10:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:30 |  | リレー故障 | 発生
2018-09-07 10:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:30 |  | 2G 発電機 | 停止
2018-09-07 10:30 |  | 2G 起動渋滞 | 発生
2018-09-07 10:30 |  | 2G 起動渋滞 | 復帰
2018-09-07 10:30 |  | 2G 86-5 | 動作
2018-09-07 10:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:32 |  | 2G 43R | 直接
2018-09-07 10:32 | 停電管理 | 予定作業件名 | 38402 | 手順表送信
2018-09-07 10:33 | 停電管理 | 予定作業件名 | 38402 | 配信完了
2018-09-07 10:33 |  | 1G 43R | 直接
2018-09-07 10:33 |  | 2G発電機準備(運転可) | 動作
2018-09-07 10:33 |  | 2G 86-5 | 復帰
2018-09-07 10:33 |  | 2G発電機準備(運転可) | 復帰
2018-09-07 10:33 |  | 2G 43-流量 | 除外
2018-09-07 10:35 |  | 2G 発電機 | 運転
2018-09-07 10:35 |  | 放流警報吹鳴 | 動作
2018-09-07 10:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 10:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 10:38 |  | 2G 入口弁 | 開
2018-09-07 10:38 |  | 2G 水車発電機 | 起動
2018-09-07 10:38 |  | 2G 発電機励磁装置 | 動作
2018-09-07 10:38 | 発電当日運用 | 夕張川水系 本登 | 録 | （制約違反有）
2018-09-07 10:39 |  | 2CB | 並列
2018-09-07 10:40 |  | 2G 43-91Q(90) | AQR
2018-09-07 10:40 |  | 2G発電流量下限 | 逸脱発生 | 0.57m3/s(2.00)
2018-09-07 10:42 |  | 2G 43-流量 | 使用
2018-09-07 10:42 |  | 2G発電流量下限 | 逸脱復帰 | 2.42m3/s(2.00)
2018-09-07 10:43 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 10:43 |  | リレー故障 | 復帰
2018-09-07 10:43 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-07 10:43 |  | 6kV 64 | 復帰
2018-09-07 10:45 |  | 2G 43-流量 | 除外
2018-09-07 10:45 |  | 放流警報吹鳴 | 復帰
2018-09-07 10:45 |  | 2G 43-流量 | 使用
2018-09-07 10:47 |  | 発電機 59 | 動作
2018-09-07 10:47 |  | 発電機 59 | 復帰異常 発生
2018-09-07 10:47 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オフライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 10:47 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オフライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 10:48 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 10:48 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 10:48 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 10:50 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 10:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:51 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 10:52 |  | 配変C 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 10:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:53 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 10:54 |  | 発電機 59 | 復帰異常 復帰
2018-09-07 10:54 |  | 1G 43R | 遠方
2018-09-07 10:54 |  | 2G 43R | 遠方
2018-09-07 10:55 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 10:55 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 開始 受付
2018-09-07 10:56 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 中給 割付
2018-09-07 10:56 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 釧路 割付
2018-09-07 10:56 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 旭川 割付
2018-09-07 10:56 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌東 割付
2018-09-07 10:56 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌西 割付
2018-09-07 10:56 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 函館 割付
2018-09-07 10:56 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 苫小牧 割付
2018-09-07 10:56 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 実行モード 訓練 遷移
2018-09-07 10:56 | 苫小牧系統制御所 | 訓練卓－４ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 10:56 | 苫小牧系統制御所 | 訓練卓－４ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 10:57 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 10:59 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 11:02 | 苗穂SS | 67CB | 投入
2018-09-07 11:02 |  | 61TL 線路電圧有 | 動作
2018-09-07 11:02 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 引戻し制御開始
2018-09-07 11:02 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 制御開始 | -8.9MVar(-8.2)
2018-09-07 11:02 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 発電制御実行中
2018-09-07 11:02 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 制御正常終了 | -8.9MVar(-8.2)
2018-09-07 11:02 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 引戻し制御正常 | 終了
2018-09-07 11:02 | 苗穂SS | 67TL 系統同期 | 動作
2018-09-07 11:02 | 苗穂SS | 67TL 系統同期 | 復帰
2018-09-07 11:02 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 引戻し制御開始
2018-09-07 11:02 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 制御開始 | -9.0MVar(-8.2)
2018-09-07 11:02 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 発電制御実行中
2018-09-07 11:02 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 制御正常終了 | -9.0MVar(-8.2)
2018-09-07 11:02 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 引戻し制御正常 | 終了
2018-09-07 11:03 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 引戻し制御開始
2018-09-07 11:03 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 制御開始 | -9.1MVar(-8.2)
2018-09-07 11:03 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 11:03 |  |  | 運転
2018-09-07 11:03 | 砂川SS | 空知線潮流調整No.1 | 復帰
2018-09-07 11:05 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 11:05 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 制御正常終了 | -8.5MVar(-8.2)
2018-09-07 11:05 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 引戻し制御正常 | 終了
2018-09-07 11:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 11:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 11:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 11:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 11:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 11:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 11:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 11:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 11:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 11:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 11:06 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 開始 受付
2018-09-07 11:07 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 函館 割付
2018-09-07 11:07 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 11:07 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 実行モード 試験 遷移
2018-09-07 11:07 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 11:07 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オフライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 11:07 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 11:07 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 11:07 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 11:07 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 11:07 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オフライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 11:08 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オフライン２ ソフト軽故障 発生
2018-09-07 11:08 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 11:08 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 11:08 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 11:08 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 11:08 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 11:08 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 11:09 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 11:09 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 11:09 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 11:09 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 11:09 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 11:09 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オフライン２ ソフト軽故障 復帰
2018-09-07 11:12 |  | ダム水位 | 上限１段復帰 | 8289cm(8290cm)
2018-09-07 11:13 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38402 | 当日作業登録
2018-09-07 11:14 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38402 | 停電操作開始
2018-09-07 11:15 |  | 61・62 43S | ロック
2018-09-07 11:15 | 恵庭SS | 65・66 43S | ロック
2018-09-07 11:15 |  | 61CB | 開放
2018-09-07 11:15 | 恵庭SS | 65CB | 開放
2018-09-07 11:15 |  | 61X | 開放
2018-09-07 11:16 | 恵庭SS | 65X | 開放
2018-09-07 11:16 | 恵庭SS | 65XE | 投入
2018-09-07 11:16 |  | 61XE | 投入
2018-09-07 11:17 | 恵庭SS | 66 43RC | ロック
2018-09-07 11:17 | 恵庭SS | 北広島線2L | 自主操作中止
2018-09-07 11:17 | 恵庭SS | 65CB | 操作ロック設定
2018-09-07 11:17 |  | 61CB | 操作ロック設定
2018-09-07 11:19 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 11:19 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 11:19 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 11:19 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 11:19 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 11:20 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 11:20 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 引戻し制御開始
2018-09-07 11:20 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 制御開始 | -8.8MVar(-8.2)
2018-09-07 11:21 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 制御正常終了 | -8.5MVar(-8.2)
2018-09-07 11:21 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 引戻し制御正常 | 終了
2018-09-07 11:22 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 11:24 | 発電当日運用 |  | 録
2018-09-07 11:25 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 11:25 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38270 | 復旧時刻変更
2018-09-07 11:26 |  | 62CB | 開放
2018-09-07 11:27 |  | L62 | 入
2018-09-07 11:27 |  | 11CB | 入
2018-09-07 11:27 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.2 | 復帰
2018-09-07 11:27 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 11:27 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.3 | 復帰
2018-09-07 11:27 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.1 | 復帰
2018-09-07 11:27 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.8 | 復帰
2018-09-07 11:27 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.4 | 復帰
2018-09-07 11:27 |  | L62 | 操作ロック設定
2018-09-07 11:27 |  | 11CB | 操作ロック設定
2018-09-07 11:27 |  | L61 | 操作ロック設定
2018-09-07 11:28 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 引戻し制御開始
2018-09-07 11:28 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 制御開始 | -8.8MVar(-8.2)
2018-09-07 11:28 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.5 | 復帰
2018-09-07 11:28 |  | L62 | オフライン設定
2018-09-07 11:28 |  | L62 | 開放
2018-09-07 11:28 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.6 | 復帰
2018-09-07 11:28 |  | 11CB | オフライン設定
2018-09-07 11:28 |  | 11CB | 開放
2018-09-07 11:28 |  | L61 | オフライン設定
2018-09-07 11:28 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.7 | 復帰
2018-09-07 11:28 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 制御正常終了 | -8.4MVar(-8.2)
2018-09-07 11:28 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 引戻し制御正常 | 終了
2018-09-07 11:28 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 11:29 | 発電当日運用 |  | 録
2018-09-07 11:29 |  | 曇 | 動作
2018-09-07 11:30 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38270 | 復旧操作開始
2018-09-07 11:30 |  | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-07 11:31 |  | 101 | 操作ロック解除
2018-09-07 11:31 |  | 64CB | 操作ロック解除
2018-09-07 11:32 | 系統監視制御 | 充停電判定開始時間 | 設定変更 | 4秒(2)
2018-09-07 11:34 |  | AL1警報 | 復帰
2018-09-07 11:34 |  | AL警報 | 動作
2018-09-07 11:34 | 系統監視制御 | 充停電判定開始時間 | 設定変更 | 6秒(4)
2018-09-07 11:35 |  | 1E | 開放
2018-09-07 11:35 |  | 64XE | 開放
2018-09-07 11:38 |  | 101 | 投入
2018-09-07 11:38 |  | 1 | 投入
2018-09-07 11:38 |  | 64X | 投入
2018-09-07 11:39 |  | 611CB | 操作ロック設定
2018-09-07 11:39 |  | 611CB | オフライン設定
2018-09-07 11:39 |  | 611CB | 投入
2018-09-07 11:39 |  | AL警報 | 復帰
2018-09-07 11:39 |  | 発電ダウン要求 | 復帰
2018-09-07 11:39 | 発電当日運用 | 夕張川水系 本登 | 録 | （制約違反有）
2018-09-07 11:39 |  | 64CB | 投入
2018-09-07 11:40 |  | AL1警報 | 復帰
2018-09-07 11:40 |  | AL警報 | 動作
2018-09-07 11:40 | 苗穂SS | 本館 | 入所
2018-09-07 11:40 |  | O-1CB | 投入
2018-09-07 11:40 | 記録・統計 | 全系制等価 | タイムアウト | 旭 川
2018-09-07 11:40 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 11:40 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 11:41 | 発電翌日計画 |  | 8/ 9/ 8 本登録
2018-09-07 11:44 |  | AL1警報 | 動作
2018-09-07 11:44 |  | AL警報 | 復帰
2018-09-07 11:44 | 発電翌日計画 |  | 8/ 9/ 8 本登録
2018-09-07 11:44 |  | AL警報 | 動作
2018-09-07 11:44 |  | 発電ダウン要求 | 動作
2018-09-07 11:45 |  | 発電ダウン要求 | 復帰
2018-09-07 11:45 |  | 発電ダウン要求 | 動作
2018-09-07 11:46 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 11:46 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１０ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-07 11:46 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 11:46 | 発電翌日計画 | 夕張川水系 201 | 8/ 9/ 8 本登録
2018-09-07 11:46 | 発電翌日計画 |  | 送信開始
2018-09-07 11:46 | 発電翌日計画 |  | 送信終了
2018-09-07 11:46 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１０ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 11:47 |  | AL1警報 | 動作
2018-09-07 11:47 |  | AL警報 | 復帰
2018-09-07 11:47 |  | 1CB | 開放
2018-09-07 11:49 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.7 | 動作
2018-09-07 11:49 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.6 | 動作
2018-09-07 11:49 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.5 | 動作
2018-09-07 11:49 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.4 | 動作
2018-09-07 11:50 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.8 | 動作
2018-09-07 11:50 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.1 | 動作
2018-09-07 11:50 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.3 | 動作
2018-09-07 11:50 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.2 | 動作
2018-09-07 11:53 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38402 | 復旧時刻変更
2018-09-07 11:55 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38402 | 復旧操作開始
2018-09-07 11:55 |  | 61CB | 操作ロック解除
2018-09-07 11:55 | 恵庭SS | 65CB | 操作ロック解除
2018-09-07 11:55 | 恵庭SS | 北広島線2L | 自主操作開始
2018-09-07 11:56 | 恵庭SS | 66 43RC | 使用
2018-09-07 11:56 |  | 61XE | 開放
2018-09-07 11:56 | 恵庭SS | 65XE | 開放
2018-09-07 11:56 | 恵庭SS | 65X | 投入
2018-09-07 11:57 |  | 61X | 投入
2018-09-07 11:57 | 恵庭SS | 65CB | 投入
2018-09-07 11:58 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 11:58 | 恵庭SS | 65・66 43S | 使用
2018-09-07 11:58 |  | 61・62 43S | 使用
2018-09-07 11:59 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 12:00 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＴＩＭＥ制御
2018-09-07 12:00 | 電圧制御 |  | 制御開始
2018-09-07 12:00 |  | 92CB | 開放
2018-09-07 12:00 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-07 12:00 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-07 12:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:05 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 12:05 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御開始 | 6tap(5)
2018-09-07 12:05 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 12:05 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 6tap(5)
2018-09-07 12:05 | 苗穂SS | 本館 | 退所
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 12:06 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御正常終了 | 5tap(5)
2018-09-07 12:06 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御正常終了
2018-09-07 12:06 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | 5tap(5)
2018-09-07 12:06 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 12:07 | 砂川SS | 空知線潮流調整No.1 | 動作
2018-09-07 12:10 | 系統監視制御 | 充停電判定開始時間 | 設定変更 | 2秒(6)
2018-09-07 12:10 |  | 63CB | 投入
2018-09-07 12:10 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 札幌東制御卓－１
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 12:15 | 発電翌日計画 |  | 送信開始
2018-09-07 12:19 | 発電翌日計画 |  | 送信終了
2018-09-07 12:19 | 発電翌日計画 |  | 送信終了
2018-09-07 12:20 | 発電翌日計画 |  | 送信終了
2018-09-07 12:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:23 | 発電翌日計画 |  | 送信異常
2018-09-07 12:23 | 発電翌日計画 |  | 送信終了(未達 | )
2018-09-07 12:24 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 12:25 |  | 61CB | 入
2018-09-07 12:27 |  | 64CB | 投入
2018-09-07 12:32 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信開始
2018-09-07 12:32 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信終了
2018-09-07 12:32 | 発電翌日計画 |  | 送信開始
2018-09-07 12:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 12:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 12:37 | 発電翌日計画 |  | 送信終了
2018-09-07 12:37 | 発電翌日計画 |  | 送信終了
2018-09-07 12:37 | 発電翌日計画 |  | 送信終了
2018-09-07 12:40 |  | 63CB | 投入
2018-09-07 12:40 | 発電翌日計画 |  | 送信異常
2018-09-07 12:40 | 発電翌日計画 |  | 送信終了(未達 | )
2018-09-07 12:41 |  | 61CB | 入
2018-09-07 12:42 |  | 61・62 43LC | 使用
2018-09-07 12:45 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 12:46 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 12:46 |  | F<2> | 断路位置
2018-09-07 12:46 |  | F<2> | 接続位置
2018-09-07 12:47 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 12:48 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 13:00 |  | 601L | 切
2018-09-07 13:00 |  | 601CB | 切
2018-09-07 13:00 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＴＩＭＥ制御
2018-09-07 13:00 | 電圧制御 |  | 制御開始
2018-09-07 13:00 |  | 91CB | 投入
2018-09-07 13:00 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-07 13:00 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-07 13:02 | 砂川SS | 空知線潮流調整No.1 | 復帰
2018-09-07 13:04 |  | 601CB | 操作ロック設定
2018-09-07 13:04 |  | 601L | 操作ロック設定
2018-09-07 13:04 |  | 601L | オフライン設定
2018-09-07 13:04 |  | 601L | 投入
2018-09-07 13:05 |  | 601CB | オフライン設定
2018-09-07 13:05 |  | 601CB | 投入
2018-09-07 13:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 13:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 13:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 13:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 13:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 13:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 13:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 13:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 13:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 13:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 13:11 | 運用設定 | 設備並び設定 | 設定変更 | ＴＣ・ＣＤＴ
2018-09-07 13:13 |  | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-07 13:17 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 13:21 |  | 601L | オフライン解除
2018-09-07 13:21 |  | 601L | オフライン設定
2018-09-07 13:21 |  | 601L | オフライン解除
2018-09-07 13:21 |  | 601CB | オフライン解除
2018-09-07 13:21 |  | 601CB | 操作ロック解除
2018-09-07 13:21 |  | 601L | 操作ロック解除
2018-09-07 13:26 |  | 地震計 | 動作 | 13:25:48 MSL
2018-09-07 13:26 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 13:29 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 13:29 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 13:32 |  | 611CB | オフライン解除
2018-09-07 13:32 |  | 611CB | 操作ロック解除
2018-09-07 13:33 | 恵庭SS | オシロ | 動作
2018-09-07 13:33 | 恵庭SS | オシロ | 復帰
2018-09-07 13:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 13:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 13:37 |  | 11CB | 投入
2018-09-07 13:39 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 13:43 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 13:46 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 65521 | 受信
2018-09-07 13:46 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 65537 | 受信
2018-09-07 13:59 | 札幌系統制御所 | プリンタ－７ |  | 障害管理 プリンタ出力異常 発生
2018-09-07 13:59 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 13:59 |  | 本館入所待ち | 解除
2018-09-07 14:01 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 14:05 |  | 601L | 切
2018-09-07 14:05 |  | 601L | 入
2018-09-07 14:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 14:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 14:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 14:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 14:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 14:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 14:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 14:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 14:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 14:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 14:07 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-07 14:07 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 14:07 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 14:09 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 14:11 | 苫小牧系統制御所 | 業務支援端末－１１ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 14:12 | 苫小牧系統制御所 | 業務支援端末－１１ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 14:12 |  | 27 | 復帰異常 復帰
2018-09-07 14:12 |  | 62CB | 入
2018-09-07 14:12 |  | 601CB | 入
2018-09-07 14:15 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 14:16 | 発電制御 |  | 手動 | 手動遷移要求
2018-09-07 14:17 |  | 95L | 復帰異常 復帰
2018-09-07 14:17 | 予定作業 | 予定作業件名 | 38403 | 予定作業登録
2018-09-07 14:17 |  | 52SCB | 入
2018-09-07 14:26 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 14:27 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 14:30 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-07 14:31 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 障害管理 接続切替 失敗
2018-09-07 14:31 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 14:31 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 14:34 |  | 601L | 切
2018-09-07 14:34 |  | 601CB | 切
2018-09-07 14:34 |  | 601L | 入
2018-09-07 14:34 |  | 601CB | 入
2018-09-07 14:35 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-07 14:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 14:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 14:36 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 14:37 | 停電管理 | 予定作業件名 | 38403 | 手順表送信
2018-09-07 14:37 | 停電管理 | 予定作業件名 | 38403 | 配信完了
2018-09-07 14:38 |  | 11CB | 操作ロック設定
2018-09-07 14:38 |  | 11CB | オフライン設定
2018-09-07 14:38 |  | 11CB | 開放
2018-09-07 14:40 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 14:40 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 14:43 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 14:43 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 14:43 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 14:43 | 札幌系統制御所 | プリンタ－７ |  | 障害管理 プリンタ出力異常 復帰
2018-09-07 14:44 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 14:44 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 14:45 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 14:45 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 14:45 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 14:45 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 14:45 | 発電制御 |  | 5分前です | 負荷変更制御
2018-09-07 14:46 | 発電制御 |  | 4分前です | 負荷変更制御
2018-09-07 14:47 | 発電制御 |  | 3分前です | 負荷変更制御
2018-09-07 14:48 | 発電制御 |  | 2分前です | 負荷変更制御
2018-09-07 14:49 | 苗穂SS | OFケーブル異常 | 復帰 | 14:48:36 MEL 18
2018-09-07 14:49 | 発電制御 |  | 1分前です | 負荷変更制御
2018-09-07 14:50 | 苗穂SS | OFケーブル異常 | 発生 | 14:49:39 MSL
2018-09-07 14:50 | 発電制御 |  | 時刻です | 負荷変更制御
2018-09-07 14:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:50 | 発電制御 |  | 実行指示 | 負荷変更制御
2018-09-07 14:50 | 発電制御 |  | 制御開始 | 16.8MW(18.5MW)
2018-09-07 14:50 | 発電制御 |  | 確認ビット送信
2018-09-07 14:50 | 発電制御 |  | 目標値送信 | 16.8MW(18.5MW)
2018-09-07 14:51 |  | 1G 43ALR. | 使用
2018-09-07 14:51 | 発電制御 |  | 有効ビット送信
2018-09-07 14:51 |  | 放流警報 | 吹鳴
2018-09-07 14:53 | 札幌系統制御所 | 配電用支援端末サーバ |  | 障害管理 通信異常 発生
2018-09-07 14:53 | 札幌系統制御所 | 配電用支援端末サーバ |  | 障害管理 通信異常 復帰
2018-09-07 14:54 |  | 放流警報 | 停止
2018-09-07 14:55 | 発電制御 |  | 5分前です | 負荷変更制御
2018-09-07 14:55 | 発電制御 |  | 実行指示 | 負荷変更制御
2018-09-07 14:58 |  | 601CB | 入
2018-09-07 15:00 | 発電制御 |  | 制御開始 | 35.0MW(37.0MW)
2018-09-07 15:00 |  | AFC | ロック
2018-09-07 15:00 | 発電制御 |  | 目標値送信 | 34.9MW(37.0MW)
2018-09-07 15:00 | 発電制御 |  | 制御終了 | (37.0MW)
2018-09-07 15:03 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.2 | 復帰
2018-09-07 15:03 | 発電制御 |  | 制御終了 | (18.5MW)
2018-09-07 15:03 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.3 | 復帰
2018-09-07 15:03 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.1 | 復帰
2018-09-07 15:03 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.8 | 復帰
2018-09-07 15:03 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.4 | 復帰
2018-09-07 15:04 | 砂川SS | 本館 | 入所
2018-09-07 15:04 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 15:04 | 砂川SS | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 15:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:05 |  | AL1警報 | 復帰
2018-09-07 15:05 |  | AL警報 | 動作
2018-09-07 15:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 15:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 15:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 15:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 15:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 15:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 15:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 15:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 15:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 15:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 15:13 |  | AL警報 | 復帰
2018-09-07 15:13 |  | 発電ダウン要求 | 復帰
2018-09-07 15:15 |  | Tr有効電力 P | オフライン設定
2018-09-07 15:20 |  | ダムゲート開 | 動作
2018-09-07 15:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 15:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 15:20 |  | ダムゲート開 | 復帰
2018-09-07 15:21 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 15:24 |  | 62X | 切
2018-09-07 15:25 | 発電制御 |  | 5分前です | 負荷変更制御
2018-09-07 15:26 | 発電制御 |  | 4分前です | 負荷変更制御
2018-09-07 15:26 | 発電制御 |  | 実行指示 | 負荷変更制御
2018-09-07 15:26 |  | AL1警報 | 復帰
2018-09-07 15:26 |  | AL警報 | 動作
2018-09-07 15:26 |  | 61・62 43L | 使用
2018-09-07 15:27 |  | 62X | 入
2018-09-07 15:27 |  | 62CB | 入
2018-09-07 15:27 |  | 61X | 切
2018-09-07 15:27 |  | 61・62 43L | ロック
2018-09-07 15:27 |  | 61CB | 切
2018-09-07 15:28 |  | 61・62 43LC | 使用
2018-09-07 15:29 |  | 発電放流パターン監視 | 監視開始
2018-09-07 15:29 |  | 発電放流パターン監視 | 監視終了
2018-09-07 15:30 | 発電制御 |  | 制御開始 | AFC使用
2018-09-07 15:30 |  | AFC | 使用
2018-09-07 15:30 | 発電制御 |  | 制御終了 | AFC使用
2018-09-07 15:30 |  | ダムゲート開 | 動作
2018-09-07 15:30 |  | ダムゲート開 | 復帰
2018-09-07 15:31 |  | 不法侵入 | 動作
2018-09-07 15:32 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 15:33 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.5 | 復帰
2018-09-07 15:33 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.6 | 復帰
2018-09-07 15:33 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.7 | 復帰
2018-09-07 15:33 |  | AL1警報 | 動作
2018-09-07 15:33 |  | AL警報 | 復帰
2018-09-07 15:33 |  | 不法侵入 | 復帰
2018-09-07 15:35 |  | 地震計 | 復帰 | 15:34:22 MEL 2
2018-09-07 15:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 15:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 15:37 |  | 連変B故障 | 復帰
2018-09-07 15:37 |  | 連変軽故障 | 復帰
2018-09-07 15:37 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 15:37 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 15:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 受付
2018-09-07 15:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 函館 解除
2018-09-07 15:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 完了
2018-09-07 15:40 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 15:40 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 15:41 |  | 601L | オフライン解除
2018-09-07 15:41 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 15:41 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 15:41 |  | 601CB | オフライン解除
2018-09-07 15:41 |  | AL1警報 | 復帰
2018-09-07 15:41 |  | AL警報 | 動作
2018-09-07 15:41 |  | 601L | 操作ロック解除
2018-09-07 15:41 |  | 601CB | 操作ロック解除
2018-09-07 15:43 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 15:43 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 15:46 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 15:47 | 砂川SS | 本館 | 退所
2018-09-07 15:48 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 15:48 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 15:49 |  | 63CB | 投入
2018-09-07 15:50 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 15:53 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 15:57 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38403 | 当日作業登録
2018-09-07 15:58 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38403 | 停電操作開始
2018-09-07 15:59 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38403 | 復旧時刻変更
2018-09-07 16:02 |  | 侵入警戒装置故障 | 復帰
2018-09-07 16:02 |  | AL1警報 | 動作
2018-09-07 16:02 |  | AL警報 | 復帰
2018-09-07 16:04 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 16:04 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 16:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 16:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 16:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 16:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 16:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 16:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 16:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 16:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 16:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 16:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 16:11 | 苫小牧系統制御所 | 訓練卓－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 16:11 | 苫小牧系統制御所 | 訓練卓－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 16:13 |  | 601L | 切
2018-09-07 16:13 |  | 601CB | 切
2018-09-07 16:13 |  | 601L | 入
2018-09-07 16:13 |  | 601CB | 入
2018-09-07 16:15 | 南札幌SS | 43DL | 配電
2018-09-07 16:16 | 苫小牧系統制御所 | 業務支援端末－１１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 16:16 | 苫小牧系統制御所 | 業務支援端末－１１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 16:16 | 苗穂SS | 43DL | 配電
2018-09-07 16:17 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 16:17 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 16:18 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 16:18 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 16:19 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 16:19 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 16:20 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 16:20 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 16:20 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 16:21 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 16:21 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 16:21 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 16:22 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 16:22 | 電圧制御 |  | 自動 | 手動遷移要求
2018-09-07 16:22 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 16:23 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 16:23 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 16:23 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 16:24 | 札幌系統制御所 | 札幌系制配電用管理端 | 末 | 障害管理 通信異常 発生
2018-09-07 16:24 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 16:24 | 札幌系統制御所 | 札幌系制配電用管理端 | 末 | 障害管理 通信異常 復帰
2018-09-07 16:24 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 16:25 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 16:25 |  | Tr無効電力 Q | オフライン設定
2018-09-07 16:26 |  | AL1警報 | 復帰
2018-09-07 16:26 |  | AL警報 | 動作
2018-09-07 16:28 |  | AL1警報 | 動作
2018-09-07 16:28 |  | AL警報 | 復帰
2018-09-07 16:30 |  | AL警報 | 動作
2018-09-07 16:30 |  | 発電ダウン要求 | 動作
2018-09-07 16:32 |  | AL警報 | 復帰
2018-09-07 16:32 |  | 発電ダウン要求 | 復帰
2018-09-07 16:35 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 16:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 16:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 16:36 |  | 連系点 P | オフライン設定
2018-09-07 16:37 |  | 連系点 P | オフライン設定
2018-09-07 16:38 |  | 62Y | 操作ロック解除
2018-09-07 16:38 |  | 61Y | 操作ロック解除
2018-09-07 16:39 |  | 61CB | 操作ロック解除
2018-09-07 16:39 |  | 61X | 操作ロック解除
2018-09-07 16:39 |  | 62X | 操作ロック解除
2018-09-07 16:39 |  | 62CB | 操作ロック解除
2018-09-07 16:40 |  | Tr有効電力 P | オフライン設定
2018-09-07 16:44 |  | Tr有効電力 P | オフライン設定
2018-09-07 16:45 |  | 20CB | 操作ロック解除
2018-09-07 16:45 |  | 61CB | オフライン解除
2018-09-07 16:45 |  | 61CB | 操作ロック解除
2018-09-07 16:45 |  | 61CB | 切
2018-09-07 16:46 |  | 61CB | 操作ロック設定
2018-09-07 16:46 |  | 61CB | オフライン設定
2018-09-07 16:46 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 16:47 | 札幌系統制御所 | 配電用支援端末サーバ |  | 障害管理 通信異常 発生
2018-09-07 16:48 | 札幌系統制御所 | 配電用支援端末サーバ |  | 障害管理 通信異常 復帰
2018-09-07 16:48 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 16:51 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 16:54 |  | 61・62 43LC | 使用
2018-09-07 16:54 |  | 43DL | 変電
2018-09-07 16:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 16:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 16:55 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 16:55 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 16:55 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 16:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 17:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 17:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 17:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 17:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 17:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 17:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 17:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 17:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 17:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 17:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 17:08 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 17:10 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 17:16 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 17:24 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 17:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 17:25 |  | AL1警報 | 復帰
2018-09-07 17:25 |  | AL警報 | 動作
2018-09-07 17:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 17:27 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38403 | 復旧操作開始
2018-09-07 17:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 17:34 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 17:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 17:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 17:38 |  | HDLC デシマル入力異常 | 復 | 帰
2018-09-07 17:39 |  | 配変B 43A | 手動
2018-09-07 17:40 | 砂川SS | 本館 | 入所
2018-09-07 17:40 |  | AL1警報 | 動作
2018-09-07 17:40 |  | AL警報 | 復帰
2018-09-07 17:41 |  | AL警報 | 動作
2018-09-07 17:41 |  | 発電ダウン要求 | 動作
2018-09-07 17:43 |  | F11CB | 開放
2018-09-07 17:43 |  | F12CB | 開放
2018-09-07 17:43 |  | 1G 43-90 | AQR
2018-09-07 17:43 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.7 | 動作
2018-09-07 17:44 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 引戻し制御開始
2018-09-07 17:44 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 制御開始 | -8.8MVar(-8.2)
2018-09-07 17:44 |  | AL1警報 | 動作
2018-09-07 17:44 |  | AL警報 | 復帰
2018-09-07 17:44 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.6 | 動作
2018-09-07 17:44 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.5 | 動作
2018-09-07 17:44 | 電圧制御 |  | 機器モード使用 | 手動遷移要求
2018-09-07 17:44 |  | 1G VQC | 対象
2018-09-07 17:44 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 17:44 |  | 14CB | 投入
2018-09-07 17:44 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.4 | 動作
2018-09-07 17:44 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 17:44 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 制御正常終了 | -8.3MVar(-8.2)
2018-09-07 17:44 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 引戻し制御正常 | 終了
2018-09-07 17:44 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.8 | 動作
2018-09-07 17:45 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.1 | 動作
2018-09-07 17:45 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.3 | 動作
2018-09-07 17:45 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.2 | 動作
2018-09-07 17:46 |  | 1G 43-91Q | AQR
2018-09-07 17:46 | 電圧制御 |  | 機器モード使用 | 手動遷移要求
2018-09-07 17:46 |  | 1G VQC | 対象
2018-09-07 17:46 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 引戻し制御開始
2018-09-07 17:46 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 制御開始 | -8.8MVar(-8.2)
2018-09-07 17:48 |  | F6CB | 投入
2018-09-07 17:48 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 制御正常終了 | -8.3MVar(-8.2)
2018-09-07 17:48 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 引戻し制御正常 | 終了
2018-09-07 17:48 |  | 配変B 43A | 自動
2018-09-07 17:53 |  | F3CB | 操作ロック解除
2018-09-07 17:53 |  | F13CB | 操作ロック解除
2018-09-07 17:55 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 17:55 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 5tap(6)
2018-09-07 17:56 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | 6tap(6)
2018-09-07 17:56 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-07 17:57 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 17:57 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 18:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 18:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 18:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 18:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 18:07 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 18:07 | 砂川SS | 本館 | 退所
2018-09-07 18:10 |  | F2CB | 操作ロック設定
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 18:13 | 砂川SS | 空知線潮流調整No.1 | 動作
2018-09-07 18:14 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:14 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:14 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:15 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:15 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 18:15 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 18:15 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 18:15 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 18:34 |  | 62CB | 操作ロック設定
2018-09-07 18:34 |  | 62CB | オフライン設定
2018-09-07 18:34 |  | 62CB | 投入
2018-09-07 18:35 | 南札幌SS | 43DL | 変電
2018-09-07 18:35 |  | 43DL | 変電
2018-09-07 18:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:36 |  | F15CB | 投入
2018-09-07 18:36 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 18:36 |  | F16CB | 投入
2018-09-07 18:36 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 18:36 |  | F22CB | 投入
2018-09-07 18:36 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 18:37 |  | F23CB | 投入
2018-09-07 18:37 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 18:37 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 18:37 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 9tap(10)
2018-09-07 18:37 |  | F24CB | 投入
2018-09-07 18:37 |  | F16CB | 投入
2018-09-07 18:37 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | 10tap(10)
2018-09-07 18:37 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-07 18:38 |  | F25CB | 投入
2018-09-07 18:38 |  | F26CB | 投入
2018-09-07 18:38 |  | 43DL | 変電
2018-09-07 18:38 |  | 43DL | 変電
2018-09-07 18:39 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 18:39 |  | 43DL | 変電
2018-09-07 18:39 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 18:39 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 18:39 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 18:40 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 18:40 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 18:40 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 18:40 |  | F5CB | 投入
2018-09-07 18:40 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 18:40 |  | F5CB | 投入
2018-09-07 18:41 |  | F6CB | 投入
2018-09-07 18:41 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 18:41 |  | F6CB | 投入
2018-09-07 18:41 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 18:41 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 18:41 |  | F15CB | 投入
2018-09-07 18:41 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 18:42 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 18:42 |  | F15CB | 投入
2018-09-07 18:42 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 18:42 |  | F15CB | 投入
2018-09-07 18:42 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 18:43 | 南札幌SS | 43DL | 配電
2018-09-07 18:43 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 18:44 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 18:47 |  | 43DL | 変電
2018-09-07 18:47 |  | F16CB | 投入
2018-09-07 18:50 |  | 62CB | オフライン解除
2018-09-07 18:50 |  | 62CB | 操作ロック解除
2018-09-07 18:54 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 18:55 | 南札幌SS | 配変A 43A | 手動
2018-09-07 18:57 | 電圧制御 | 南札幌SS | 90R除外 | 手動遷移要求
2018-09-07 18:58 | 恵庭SS | 本館 | 入所
2018-09-07 18:59 | 南札幌SS | 配変A タップ | 操作ロック設定
2018-09-07 19:03 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信開始
2018-09-07 19:03 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信終了
2018-09-07 19:03 | 南札幌SS | 配変B 43A | 手動
2018-09-07 19:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 19:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 19:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 19:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 19:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 19:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 19:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 19:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 19:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 19:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 19:07 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 19:07 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御可能機器無
2018-09-07 19:07 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御異常終了
2018-09-07 19:08 | 南札幌SS | 配変A タップ整合 | 動作
2018-09-07 19:08 | 南札幌SS | 配変B タップ整合 | 動作
2018-09-07 19:08 | 南札幌SS | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-07 19:08 |  | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.01kV(7.00kV)
2018-09-07 19:08 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.7kV(67.0kV)
2018-09-07 19:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 19:08 | 南札幌SS | 40CB | 投入
2018-09-07 19:08 |  | 配変B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.92kV(7.00kV)
2018-09-07 19:08 | 南札幌SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.44kV(6.48kV)
2018-09-07 19:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 19:09 | 南札幌SS | 25CB | 開放
2018-09-07 19:09 | 南札幌SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.0kV(67.9kV)
2018-09-07 19:09 | 南札幌SS | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-07 19:09 | 南札幌SS | 配変A タップ整合 | 復帰
2018-09-07 19:09 | 南札幌SS | 配変B タップ整合 | 復帰
2018-09-07 19:09 | 苗穂SS | 本館 | 入所
2018-09-07 19:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 19:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 19:11 | 南札幌SS | 66kV乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.8kV(67.9kV)
2018-09-07 19:11 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.5kV(67.0kV)
2018-09-07 19:11 | 南札幌SS | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.63kV(6.54kV)
2018-09-07 19:11 | 南札幌SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.60kV(6.48kV)
2018-09-07 19:11 | 南札幌SS | 配変B 43A | 自動
2018-09-07 19:12 | 南札幌SS | 24CB | 開放
2018-09-07 19:12 | 南札幌SS | 24CB | 操作ロック設定
2018-09-07 19:12 | 南札幌SS | 25CB | 操作ロック設定
2018-09-07 19:12 | 電圧制御 | 南札幌SS | 90R系制 | 手動遷移要求
2018-09-07 19:13 | 南札幌SS | 本館入所待ち | 設定
2018-09-07 19:18 |  | 発電ダウン要求 | 復帰
2018-09-07 19:18 |  | 発電ダウン要求 | 動作
2018-09-07 19:18 |  | 発電ダウン要求 | 復帰
2018-09-07 19:18 |  | 発電ダウン要求 | 動作
2018-09-07 19:19 | 恵庭SS | 本館 | 退所
2018-09-07 19:19 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 引戻し制御開始
2018-09-07 19:19 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 制御開始 | -8.8MVar(-8.2)
2018-09-07 19:20 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 制御正常終了 | -8.2MVar(-8.2)
2018-09-07 19:20 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 引戻し制御正常 | 終了
2018-09-07 19:22 |  | 発電ダウン要求 | 復帰
2018-09-07 19:22 |  | 発電ダウン要求 | 動作
2018-09-07 19:26 |  | 43DL | 変電
2018-09-07 19:26 |  | 43DL | 変電
2018-09-07 19:26 |  | 43DL | 変電
2018-09-07 19:26 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 19:27 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 19:27 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 19:27 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 19:27 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 19:27 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 19:27 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 19:27 |  | F5CB | 投入
2018-09-07 19:27 |  | F5CB | 投入
2018-09-07 19:27 |  | F6CB | 投入
2018-09-07 19:27 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 19:28 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 19:28 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 19:28 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 19:28 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 19:28 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 19:28 |  | F23CB | 投入
2018-09-07 19:28 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 19:28 |  | F24CB | 投入
2018-09-07 19:28 | 記録・統計 | 給電速報 18/ 9/ 6 | 受信終了 | 中給→札幌東
2018-09-07 19:28 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 19:28 |  | F15CB | 投入
2018-09-07 19:29 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 19:30 |  | F13CB | 切
2018-09-07 19:30 |  | 43DL | 変電
2018-09-07 19:31 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 19:32 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 19:32 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 19:33 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 19:34 |  | 43DL | 変電
2018-09-07 19:35 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 19:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 19:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 19:35 | 南札幌SS | 本館 | 入所
2018-09-07 19:35 | 南札幌SS | 本館入所待ち | 解除
2018-09-07 19:41 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 引戻し制御開始
2018-09-07 19:41 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 制御開始 | -8.9MVar(-8.2)
2018-09-07 19:41 | 南札幌SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-07 19:41 | 南札幌SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-07 19:41 | 南札幌SS | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-07 19:41 | 南札幌SS | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-07 19:42 |  | 発電ダウン要求 | 復帰
2018-09-07 19:42 |  | 発電ダウン要求 | 動作
2018-09-07 19:42 | 南札幌SS | 配変A タップ | 操作ロック解除
2018-09-07 19:43 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 制御正常終了 | -8.4MVar(-8.2)
2018-09-07 19:43 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 引戻し制御正常 | 終了
2018-09-07 19:47 |  | 43DL | 変電
2018-09-07 19:47 |  | F1CB | 開放
2018-09-07 19:47 |  | F2CB | 開放
2018-09-07 19:47 |  | 発電ダウン要求 | 復帰
2018-09-07 19:47 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 19:47 |  | 発電ダウン要求 | 動作
2018-09-07 19:48 |  | 43DL | 変電
2018-09-07 19:48 |  | F4CB | 開放
2018-09-07 19:48 |  | F22CB | 投入
2018-09-07 19:48 |  | F3CB | 開放
2018-09-07 19:48 |  | 11CB | 投入
2018-09-07 19:48 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 19:49 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 19:49 |  | F4CB | 操作ロック設定
2018-09-07 19:49 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 19:50 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 19:50 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 19:50 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 19:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 19:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 開始 受付
2018-09-07 19:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 19:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 苫小牧 割付
2018-09-07 19:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 釧路 割付
2018-09-07 19:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌東 割付
2018-09-07 19:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 函館 割付
2018-09-07 19:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 配電 割付
2018-09-07 19:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 中給 割付
2018-09-07 19:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌西 割付
2018-09-07 19:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 旭川 割付
2018-09-07 19:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 実行モード 試験 遷移
2018-09-07 19:53 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 19:53 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 19:54 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 19:54 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 19:54 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 引戻し制御開始
2018-09-07 19:54 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 制御開始 | -9.0MVar(-8.2)
2018-09-07 19:54 | 南札幌SS | 24CB | 操作ロック解除
2018-09-07 19:54 | 南札幌SS | 25CB | 操作ロック解除
2018-09-07 19:55 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 19:55 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 19:55 | 南札幌SS | 24CB | 投入
2018-09-07 19:55 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 19:55 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 19:56 | 南札幌SS | 配変B 43A | 手動
2018-09-07 19:56 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 制御正常終了 | -8.3MVar(-8.2)
2018-09-07 19:56 | 電圧制御 | 金山PS 1G | 引戻し制御正常 | 終了
2018-09-07 19:56 | 南札幌SS | 配変A タップ整合 | 動作
2018-09-07 19:56 | 南札幌SS | 配変B タップ整合 | 動作
2018-09-07 19:56 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 19:56 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 19:57 | 南札幌SS | 25CB | 投入
2018-09-07 19:57 | 南札幌SS | 40CB | 開放
2018-09-07 19:58 | 南札幌SS | 配変A 43A | 自動
2018-09-07 19:58 | 南札幌SS | 配変A タップ整合 | 復帰
2018-09-07 19:58 | 南札幌SS | 配変B タップ整合 | 復帰
2018-09-07 19:59 | 南札幌SS | 配変B 43A | 自動
2018-09-07 19:59 | 電圧制御 | 西滝川GR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-07 19:59 | 電圧制御 |  | 制御開始 | -4.2MVar(-2.8)
2018-09-07 19:59 | 電圧制御 |  | 制御開始 | -0.8MVar(-3.0)
2018-09-07 19:59 | 電圧制御 |  | 制御開始 | -0.1MVar(-5.4)
2018-09-07 20:00 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 20:00 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 6tap(5)
2018-09-07 20:00 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | -2.7MVar(-2.8)
2018-09-07 20:00 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＴＩＭＥ制御
2018-09-07 20:00 | 電圧制御 |  | 制御開始
2018-09-07 20:00 |  | 91CB | 開放
2018-09-07 20:00 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-07 20:00 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-07 20:01 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | 5tap(5)
2018-09-07 20:01 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-07 20:01 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | -3.1MVar(-3.0)
2018-09-07 20:02 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | -5.8MVar(-5.4)
2018-09-07 20:02 | 電圧制御 | 西滝川GR | 制御正常終了
2018-09-07 20:02 |  | 43DL | 変電
2018-09-07 20:02 | 南札幌SS | 本館 | 退所
2018-09-07 20:02 |  | F33CB | 投入
2018-09-07 20:03 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 20:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 20:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 20:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 20:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 20:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 20:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 20:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 20:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 20:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 20:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 20:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 20:08 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 20:08 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 20:10 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 20:11 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 20:11 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 20:11 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 20:12 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 20:12 |  | 43DL | 変電
2018-09-07 20:12 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 20:13 |  | 43DL | 変電
2018-09-07 20:13 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 20:13 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 20:13 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 20:13 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 20:14 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 20:14 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 20:14 |  | 43DL | 変電
2018-09-07 20:14 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 20:14 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 20:14 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 20:14 |  | F21CB | 投入
2018-09-07 20:14 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 20:15 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 20:15 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 20:15 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 20:15 |  | F5CB | 投入
2018-09-07 20:15 |  | F26CB | 投入
2018-09-07 20:15 |  | F6CB | 投入
2018-09-07 20:15 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 20:15 | 南札幌SS | 本館 | 入所
2018-09-07 20:16 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 20:16 |  | 43DL | 変電
2018-09-07 20:16 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 20:16 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 20:16 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 20:16 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 20:16 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 20:16 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 20:16 |  | F31CB | 投入
2018-09-07 20:17 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 20:17 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 20:17 |  | F34CB | 投入
2018-09-07 20:17 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 20:17 |  | F16CB | 投入
2018-09-07 20:17 |  | F25CB | 投入
2018-09-07 20:17 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 20:17 |  | F35CB | 投入
2018-09-07 20:18 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 20:18 |  | F36CB | 投入
2018-09-07 20:18 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 20:18 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 20:19 |  | 43DL | 変電
2018-09-07 20:20 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 20:20 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 20:20 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 20:21 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 20:21 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 20:22 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 20:22 |  | F21CB | 投入
2018-09-07 20:22 |  | F23CB | 投入
2018-09-07 20:23 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 20:25 |  | 61CB | 操作ロック設定
2018-09-07 20:26 |  | 61CB | オフライン設定
2018-09-07 20:26 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 20:27 |  | 61CB | オフライン解除
2018-09-07 20:27 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 20:28 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 20:28 |  | Tr有効電力 P | オフライン解除
2018-09-07 20:28 |  | 61CB | 操作ロック解除
2018-09-07 20:28 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 解除
2018-09-07 20:28 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 解除
2018-09-07 20:28 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-07 20:28 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 解除
2018-09-07 20:28 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-07 20:28 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-07 20:28 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-07 20:28 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 中給 解除
2018-09-07 20:28 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-07 20:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 20:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 20:38 | 南札幌SS | 本館 | 退所
2018-09-07 20:41 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 20:45 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 20:55 |  | 発電ダウン要求 | 復帰
2018-09-07 20:55 |  | 発電ダウン要求 | 動作
2018-09-07 20:56 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 20:56 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 20:56 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 20:57 |  | F6CB | 投入
2018-09-07 20:57 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 20:57 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 20:57 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 20:57 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 20:58 |  | F23CB | 投入
2018-09-07 20:58 |  | F24CB | 投入
2018-09-07 20:58 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 20:58 |  | F25CB | 投入
2018-09-07 20:58 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 20:58 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御開始 | 5tap(4)
2018-09-07 20:59 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 20:59 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御正常終了 | 4tap(4)
2018-09-07 20:59 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御正常終了
2018-09-07 20:59 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 20:59 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 20:59 | 電圧制御 | 南札幌SS 連変A | 制御開始 | 7tap(6)
2018-09-07 20:59 |  | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-07 20:59 |  | F21CB | 投入
2018-09-07 20:59 | 電圧制御 | 南札幌SS 連変A | 制御正常終了 | 6tap(6)
2018-09-07 20:59 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御正常終了
2018-09-07 20:59 |  | F22CB | 投入
2018-09-07 20:59 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 21:00 |  | F24CB | 投入
2018-09-07 21:00 |  | F26CB | 投入
2018-09-07 21:00 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 21:00 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 21:00 |  | 発電ダウン要求 | 復帰
2018-09-07 21:00 |  | 発電ダウン要求 | 動作
2018-09-07 21:00 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 21:01 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 21:01 |  | 22kV 構内 27R | 復帰
2018-09-07 21:01 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 21:01 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 21:01 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 21:01 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 10tap(9)
2018-09-07 21:02 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | 9tap(9)
2018-09-07 21:02 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-07 21:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 21:02 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 調相タップ任意制御
2018-09-07 21:02 | 電圧制御 |  | 制御開始
2018-09-07 21:02 |  | 配変B 43A | 手動
2018-09-07 21:02 |  | 43DL | 変電
2018-09-07 21:02 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 21:02 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御開始 | 4tap(3)
2018-09-07 21:03 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 21:03 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御正常終了 | 3tap(3)
2018-09-07 21:03 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御正常終了
2018-09-07 21:03 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 21:03 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 21:04 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 21:04 |  | F11CB | 開放
2018-09-07 21:04 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 21:05 |  | F12CB | 開放
2018-09-07 21:05 |  | F21CB | 投入
2018-09-07 21:05 |  | F13CB | 開放
2018-09-07 21:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 21:05 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 21:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 21:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 21:06 |  | F14CB | 開放
2018-09-07 21:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 21:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 21:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 21:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 21:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 21:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 21:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 21:06 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-07 21:06 |  | 43DL | 変電
2018-09-07 21:06 |  | F15CB | 開放
2018-09-07 21:06 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 21:07 |  | 14CB | 投入
2018-09-07 21:07 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 21:07 |  | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.42kV)
2018-09-07 21:07 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 21:07 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-07 21:07 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 21:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 21:08 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 21:08 |  | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-07 21:08 |  | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.50kV(6.42kV)
2018-09-07 21:08 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 21:09 |  | 配変B 43A | 自動
2018-09-07 21:09 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 21:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 21:09 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 21:09 |  | 43DL | 変電
2018-09-07 21:09 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 21:09 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 21:10 |  | F6CB | 投入
2018-09-07 21:10 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 21:10 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 21:11 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 21:11 |  | F15CB | 投入
2018-09-07 21:11 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 21:11 |  | F16CB | 投入
2018-09-07 21:11 |  | F<22> | 断路位置
2018-09-07 21:11 |  | F<22> | 接続位置
2018-09-07 21:12 |  | F15CB | 投入
2018-09-07 21:12 |  | F22CB | 投入
2018-09-07 21:12 |  | F23CB | 投入
2018-09-07 21:13 |  | F25CB | 投入
2018-09-07 21:16 |  | L61 | オフライン解除
2018-09-07 21:16 |  | L62 | オフライン解除
2018-09-07 21:16 |  | L62 | 入
2018-09-07 21:16 |  | 11CB | オフライン解除
2018-09-07 21:16 |  | 11CB | 入
2018-09-07 21:18 |  | L61 | 操作ロック解除
2018-09-07 21:18 |  | 11CB | 操作ロック解除
2018-09-07 21:18 |  | L62 | 操作ロック解除
2018-09-07 21:18 |  | L62 | 切
2018-09-07 21:19 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 調相タップ任意制御
2018-09-07 21:19 | 電圧制御 |  | 制御開始
2018-09-07 21:20 | 苗穂SS | 本館 | 退所
2018-09-07 21:22 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-07 21:27 |  | 43DL | 変電
2018-09-07 21:27 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 21:27 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 21:27 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 21:27 |  | F5CB | 投入
2018-09-07 21:28 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 21:28 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 21:28 |  | F6CB | 投入
2018-09-07 21:28 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 21:28 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 21:29 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 21:29 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 21:29 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 21:29 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 21:29 |  | F11CB | トリップ
2018-09-07 21:29 |  | DL 67G
2018-09-07 21:30 |  | F11CB | 入
2018-09-07 21:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 21:30 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 21:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 21:31 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 21:31 |  | F15CB | 投入
2018-09-07 21:31 |  | F11CB | トリップ
2018-09-07 21:31 |  | DL 67G
2018-09-07 21:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 21:31 |  | F16CB | 投入
2018-09-07 21:31 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-07 21:32 |  | F11CB | 入
2018-09-07 21:32 |  | 受電地点 有効電力 P | オフライン設定
2018-09-07 21:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 21:34 |  | 14CB | 投入
2018-09-07 21:34 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 21:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 21:35 |  | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-07 21:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 21:35 |  | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-07 21:36 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 21:36 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 5tap(4)
2018-09-07 21:36 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | 4tap(4)
2018-09-07 21:36 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-07 21:37 |  | 43DL | 変電
2018-09-07 21:37 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 21:38 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 21:38 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御開始 | 5tap(4)
2018-09-07 21:38 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 21:38 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御正常終了 | 4tap(4)
2018-09-07 21:38 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御正常終了
2018-09-07 21:38 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 21:38 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 21:38 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 21:39 |  | F16CB | 投入
2018-09-07 21:39 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 21:39 |  | F2CB | 操作ロック解除
2018-09-07 21:40 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 21:40 |  | F2CB | トリップ
2018-09-07 21:40 |  | A-DL 67G
2018-09-07 21:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 21:41 |  | F2CB | 入
2018-09-07 21:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 21:42 |  | 43DL | 変電
2018-09-07 21:42 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 21:43 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 21:44 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 21:44 |  | 43DL | 変電
2018-09-07 21:45 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 21:45 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 21:45 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 21:45 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 21:46 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 21:46 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 21:46 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 21:46 |  | F22CB | 投入
2018-09-07 21:47 |  | F23CB | 投入
2018-09-07 21:48 |  | 配変B 43A | 手動
2018-09-07 21:49 |  | F11CB | 開放
2018-09-07 21:50 |  | F12CB | 開放
2018-09-07 21:50 |  | F13CB | 開放
2018-09-07 21:50 |  | 14CB | 投入
2018-09-07 21:51 |  | 11CB | 入
2018-09-07 21:52 |  | 配変B 43A | 自動
2018-09-07 21:52 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 21:52 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 21:53 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 21:53 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 21:54 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 21:54 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 22:00 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 22:00 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 4tap(3)
2018-09-07 22:00 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | 3tap(3)
2018-09-07 22:00 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-07 22:01 |  | 発電ダウン要求 | 復帰
2018-09-07 22:01 |  | 発電ダウン要求 | 動作
2018-09-07 22:02 |  | 発電ダウン要求 | 復帰
2018-09-07 22:02 |  | 発電ダウン要求 | 動作
2018-09-07 22:05 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 22:05 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 22:05 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 22:05 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 22:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 22:05 |  | 発電ダウン要求 | 復帰
2018-09-07 22:05 |  | 発電ダウン要求 | 動作
2018-09-07 22:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 22:06 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 22:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 22:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 22:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 22:06 |  | F25CB | 投入
2018-09-07 22:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 22:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 22:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 22:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 22:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 22:06 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 22:06 |  | F11CB. | 投入
2018-09-07 22:06 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 22:06 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 22:07 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 22:07 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 22:07 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 22:07 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 22:07 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 22:07 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 22:07 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 22:08 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 22:09 |  | F1CB. | 投入
2018-09-07 22:09 |  | F2CB. | 投入
2018-09-07 22:09 |  | F3CB. | 投入
2018-09-07 22:10 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 22:10 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 22:10 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 22:10 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 22:10 |  | F21CB | 投入
2018-09-07 22:10 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 22:10 |  | F24CB | 投入
2018-09-07 22:11 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 22:11 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 22:11 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 22:11 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 22:12 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 22:12 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 22:12 |  | F23CB | 投入
2018-09-07 22:12 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 22:12 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 22:13 |  | F22CB | 投入
2018-09-07 22:14 |  | F24CB | 投入
2018-09-07 22:15 |  | 43DL | 変電
2018-09-07 22:15 |  | F16CB | 投入
2018-09-07 22:15 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 22:15 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 22:15 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 9tap(8)
2018-09-07 22:15 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 22:16 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | 8tap(8)
2018-09-07 22:16 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-07 22:16 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 22:17 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 22:17 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 22:17 |  | F2CB | 操作ロック解除
2018-09-07 22:18 |  | 14CB | 投入
2018-09-07 22:18 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 22:18 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 22:18 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 22:18 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 22:19 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 22:19 |  | 配変B 43A | 手動
2018-09-07 22:19 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 22:19 | 電圧制御 | 南札幌SS 連変A | 制御開始 | 6tap(5)
2018-09-07 22:19 |  | 14CB | 投入
2018-09-07 22:19 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 22:19 |  | F11CB | 開放
2018-09-07 22:19 | 電圧制御 | 南札幌SS 連変A | 制御正常終了 | 5tap(5)
2018-09-07 22:19 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御正常終了
2018-09-07 22:19 |  | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-07 22:19 |  | F12CB | 開放
2018-09-07 22:19 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-07 22:19 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 22:19 |  | 配変B 43A | 手動
2018-09-07 22:20 |  | F13CB | 開放
2018-09-07 22:20 |  | F14CB | 開放
2018-09-07 22:20 |  | 配変B 43A | 自動
2018-09-07 22:20 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 22:20 |  | 14CB | 投入
2018-09-07 22:21 |  | 配変B 43A | 自動
2018-09-07 22:21 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 22:20 |  | ヒーター断 | 発生
2018-09-07 22:21 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 22:21 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御開始 | 3tap(2)
2018-09-07 22:21 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-07 22:21 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 22:21 |  | ヒーター断 | 復帰
2018-09-07 22:21 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 22:21 | 電圧制御 | 苗穂SS 連変A | 制御正常終了 | 2tap(2)
2018-09-07 22:21 | 電圧制御 | 苗穂SSND | 制御正常終了
2018-09-07 22:21 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 22:21 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-07 22:21 |  | 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 22:21 |  | 配変B 43A | 手動
2018-09-07 22:21 |  | F15CB | 投入
2018-09-07 22:21 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 22:22 |  | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-07 22:22 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 22:22 |  | LB94B | 投入
2018-09-07 22:22 |  | 配変B 43A | 自動
2018-09-07 22:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 22:23 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 22:23 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 22:23 |  | 配変A タップ極限 | 極限復帰
2018-09-07 22:23 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 22:24 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 22:24 | 電圧制御 | 当別GR | ＧＲＰ制御 | 制御対象機器あり
2018-09-07 22:24 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 22:24 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 22:24 |  | 配変A 43A | 手動
2018-09-07 22:24 | 電圧制御 | 当別GR | ＧＲＰ制御 | 自動Ｔ実行 札幌東
2018-09-07 22:24 | 電圧制御 | 当別GR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-07 22:24 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 3tap(4)
2018-09-07 22:25 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | 4tap(4)
2018-09-07 22:25 | 電圧制御 | 当別GR | 制御正常終了
2018-09-07 22:25 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 22:25 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 22:25 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 3tap(4)
2018-09-07 22:25 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 22:26 |  | 配変A 43A | 自動
2018-09-07 22:26 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 22:26 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | 4tap(4)
2018-09-07 22:26 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-07 22:26 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 22:26 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 22:26 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 22:26 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 22:27 |  | 配変A 43A | 手動
2018-09-07 22:27 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 22:28 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 22:29 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 22:30 |  | 配変A 43A | 自動
2018-09-07 22:30 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 22:32 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 22:33 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 22:33 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 22:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 22:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 22:36 |  | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-07 22:44 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 22:44 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 22:44 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 22:45 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 22:45 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 22:45 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 22:45 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 22:45 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 22:46 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 22:46 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 22:46 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 22:47 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 22:47 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 22:47 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 22:48 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 22:48 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 22:48 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 22:49 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 22:51 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 22:53 |  | 43DL | 配電
2018-09-07 22:56 |  | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-07 22:56 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 23:05 |  | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-07 23:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 23:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 23:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 23:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 23:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 23:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 23:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 23:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 23:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 23:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 23:08 | 砂川PS | 65CB | 入
2018-09-07 23:09 |  | 17CB | 入
2018-09-07 23:14 |  | 43DL | 変電
2018-09-07 23:15 |  | 43R | 直接
2018-09-07 23:16 |  | F13CB | 操作ロック設定
2018-09-07 23:16 |  | F13CB | オフライン設定
2018-09-07 23:16 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 23:17 |  | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-07 23:18 |  | F13-F14T | 投入
2018-09-07 23:20 |  | F13CB | オフライン解除
2018-09-07 23:20 |  | F13CB | 操作ロック解除
2018-09-07 23:20 |  | F13CB | 切
2018-09-07 23:21 | 砂川SS | 空知線潮流調整No.1 | 復帰
2018-09-07 23:22 |  | F<13> | 断路位置
2018-09-07 23:22 |  | F<13> | 操作ロック設定
2018-09-07 23:22 |  | 43R | 遠方
2018-09-07 23:23 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 23:23 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 8tap(7)
2018-09-07 23:23 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | 7tap(7)
2018-09-07 23:23 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-07 23:24 |  | 43R | 直接
2018-09-07 23:29 |  | F13CB | 入
2018-09-07 23:29 |  | F13CB | 切
2018-09-07 23:29 |  | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-07 23:30 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 23:30 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御開始 | 4tap(3)
2018-09-07 23:30 |  | F13CB | 入
2018-09-07 23:30 |  | F13CB | 切
2018-09-07 23:30 |  | F13CB | 入
2018-09-07 23:30 |  | F13CB | 切
2018-09-07 23:30 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御正常終了 | 3tap(3)
2018-09-07 23:30 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御正常終了
2018-09-07 23:31 |  | F13CB | 入
2018-09-07 23:31 |  | F13CB | 切
2018-09-07 23:32 |  | 62CB | 入
2018-09-07 23:32 |  | 61・62 43LC | 使用
2018-09-07 23:32 |  | 配変A タップ極限 | 極限動作
2018-09-07 23:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 23:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 23:41 |  | F12CB | トリップ
2018-09-07 23:41 |  | 配変B DL 67G
2018-09-07 23:41 |  | F4CB | トリップ
2018-09-07 23:41 |  | 配変A DL 67G
2018-09-07 23:42 |  | F12CB | 入
2018-09-07 23:42 |  | F4CB | 入
2018-09-07 23:49 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 23:49 | 電圧制御 | 南札幌SS 連変A | 制御開始 | 5tap(4)
2018-09-07 23:49 | 電圧制御 | 南札幌SS 連変A | 制御正常終了 | 4tap(4)
2018-09-07 23:49 | 電圧制御 | 南札幌SSND | 制御正常終了
2018-09-07 23:50 |  | AL1警報 | 復帰
2018-09-07 23:50 |  | AL警報 | 動作
2018-09-07 23:53 |  | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-07 23:53 |  | AL警報 | 復帰
2018-09-07 23:53 |  | 発電ダウン要求 | 復帰
2018-09-07 23:55 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 23:55 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御開始 | 3tap(2)
2018-09-07 23:55 |  | AL1警報 | 復帰
2018-09-07 23:55 |  | AL警報 | 動作
2018-09-07 23:55 | 電圧制御 | 恵庭SS 連変A | 制御正常終了 | 2tap(2)
2018-09-07 23:55 | 電圧制御 | 恵庭SSND | 制御正常終了
2018-09-07 23:57 |  | 配変B タップ極限 | 極限復帰
2018-09-07 23:57 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.2 | 復帰
2018-09-07 23:57 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.3 | 復帰
2018-09-07 23:57 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.1 | 復帰
2018-09-07 23:57 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.8 | 復帰
2018-09-07 23:58 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.4 | 復帰
2018-09-07 23:58 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.5 | 復帰
2018-09-07 23:58 |  | F13CB | 切 | 23:58:10 MSH
2018-09-07 23:58 |  | F13CB | 入 | 23:58:10 MEH 4
2018-09-07 23:58 |  | F13CB | 入 | 23:58:12 MSH
2018-09-07 23:58 |  | F13CB | 入
2018-09-07 23:58 |  | F13CB | 切
2018-09-07 23:58 |  | F13CB | 入
2018-09-07 23:58 |  | F13CB | 切
2018-09-07 23:58 |  | F13CB | 入
2018-09-07 23:58 |  | F13CB | 切 | 23:58:14 MEH 18
2018-09-07 23:58 |  | F13CB | 切
2018-09-07 23:58 |  | F13CB | 入
2018-09-07 23:58 |  | F13CB | 切
2018-09-07 23:58 |  | F13CB | 入
2018-09-07 23:58 |  | F13CB | 切 | 23:58:18 MSH
2018-09-07 23:58 |  | F13CB | 切
2018-09-07 23:58 |  | F13CB | 入
2018-09-07 23:58 |  | F13CB | 切
2018-09-07 23:58 |  | F13CB | 切 | 23:58:18 MEH 5
2018-09-07 23:58 |  | F13CB | 入
2018-09-07 23:58 |  | F13CB | 切
2018-09-07 23:58 |  | F13CB | 入
2018-09-07 23:58 |  | F13CB | 切
2018-09-07 23:58 |  | F13CB | 入
2018-09-07 23:58 |  | AL警報 | 復帰
2018-09-07 23:58 |  | 発電ダウン要求 | 復帰
2018-09-07 23:59 |  | F13CB | 長期マスク設定
2018-09-08 |  | 配変A 43RC | ロック
2018-09-08 |  | F13CB | 切 | 23:59:58 MSH
2018-09-08 |  | F13CB | 切 | 00:00:00 MEH 7
2018-09-08 |  | F13CB | 入 | 00:00:00 MSH
2018-09-08 |  | F13CB | 入
2018-09-08 |  | F13CB | 切 | 00:00:02 MEH 12
2018-09-08 |  | F13CB | 入
2018-09-08 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38402 | 当日作業削除
2018-09-08 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38403 | 当日作業削除
2018-09-08 | 当日作業 | 当日作業件名 | 38270 | 当日作業削除
2018-09-08 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 42732 | 削除
2018-09-08 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 65519 | 削除
2018-09-08 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 65521 | 削除
2018-09-08 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 65537 | 削除
2018-09-08 00:02 |  | 配変A 43RC | 使用
2018-09-08 00:03 |  | F13CB | 切
2018-09-08 00:04 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-08 00:04 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 7tap(6)
2018-09-08 00:04 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-08 00:04 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 4tap(3)
2018-09-08 00:04 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | 6tap(6)
2018-09-08 00:04 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-08 00:04 | 電圧制御 |  | 制御正常終了 | 3tap(3)
2018-09-08 00:04 | 電圧制御 |  | 制御正常終了
2018-09-08 00:05 |  | F13CB | 入
2018-09-08 00:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-08 00:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-08 00:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-08 00:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-08 00:06 |  | F13CB | 切
2018-09-08 00:06 |  | F13CB | 入
2018-09-08 00:06 |  | F13CB | 切
2018-09-08 00:10 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 札幌東制御卓－２
2018-09-08 00:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:10 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:10 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:10 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-08 00:10 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-08 00:10 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-08 00:10 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-08 00:12 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信開始
2018-09-08 00:12 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信終了
2018-09-08 00:12 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 開始 受付
2018-09-08 00:12 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 配電 割付
2018-09-08 00:12 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌東 割付
2018-09-08 00:12 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 中給 割付
2018-09-08 00:12 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 苫小牧 割付
2018-09-08 00:12 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 釧路 割付
2018-09-08 00:12 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 函館 割付
2018-09-08 00:12 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 旭川 割付
2018-09-08 00:12 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌西 割付
2018-09-08 00:13 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 実行モード 試験 遷移
2018-09-08 00:13 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.6 | 復帰
2018-09-08 00:13 |  | 配変B タップ極限 | 極限動作
2018-09-08 00:13 | 砂川SS | 砂川線潮流調整No.7 | 復帰
2018-09-08 00:14 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-08 00:14 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-08 00:14 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-08 00:16 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オフライン２ ソフト軽故障 発生
2018-09-08 00:19 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-08 00:19 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オフライン２ ソフト軽故障 復帰
2018-09-08 00:20 |  | 43R | 遠方
2018-09-08 00:20 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:20 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:20 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:20 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:20 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-08 00:20 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-08 00:20 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-08 00:20 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-08 00:24 |  | 61X | オフライン解除
2018-09-08 00:24 |  | 61X | 切
2018-09-08 00:24 |  | 62X | オフライン解除
2018-09-08 00:24 |  | 62X | 切
2018-09-08 00:24 |  | 61X | 操作ロック解除
2018-09-08 00:24 |  | 62X | 操作ロック解除
2018-09-08 00:25 |  | 61X | 操作ロック設定
2018-09-08 00:25 |  | 62X | 操作ロック設定
2018-09-08 00:25 |  | F<13> | 操作ロック解除
2018-09-08 00:25 |  | 61X | オフライン設定
2018-09-08 00:25 |  | 61X | 投入
2018-09-08 00:26 |  | 62X | オフライン設定
2018-09-08 00:26 |  | 62X | 投入
2018-09-08 00:27 |  | F<13> | 接続位置
2018-09-08 00:27 |  | F13CB | 投入
2018-09-08 00:28 |  | 62X | オフライン解除
2018-09-08 00:28 |  | 62X | 切
2018-09-08 00:28 |  | 62X | 操作ロック解除
2018-09-08 00:29 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-08 00:29 |  | F13-F14T | 開放
2018-09-08 00:33 |  | 本館 | 退所
2018-09-08 00:34 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-08 00:35 |  | 62X | 操作ロック設定
2018-09-08 00:35 |  | 62X | オフライン設定
2018-09-08 00:35 |  | 62X | 投入
2018-09-08 00:35 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オフライン２ ソフト軽故障 発生
2018-09-08 00:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 8 | 開始
2018-09-08 00:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 8 | 完了
2018-09-08 00:36 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-08 00:36 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-08 00:36 |  | 66CB | 投入
2018-09-08 00:38 |  | 62CB | 操作ロック設定
2018-09-08 00:38 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-08 00:38 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オフライン２ ソフト軽故障 復帰
2018-09-08 00:38 |  | 62CB | オフライン設定
2018-09-08 00:38 |  | 62CB | 投入
2018-09-08 00:40 |  | 65CB | 投入
2018-09-08 00:40 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-08 00:40 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-08 00:44 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-08 00:44 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-08 00:44 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-08 00:44 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-08 00:45 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-08 00:45 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-08 00:50 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.0kV(68.0kV)
2018-09-08 00:51 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-08 00:51 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-08 00:53 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-08 00:53 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-08 00:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-08 00:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-08 00:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-08 00:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-08 00:56 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-08 00:56 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-08 00:57 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-08 00:57 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-08 00:57 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-08 00:57 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-08 00:58 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-08 00:58 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-08 00:59 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-08 00:59 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-08 00:59 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-08 00:59 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-08 01:00 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-08 01:00 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
状態変化ログ_系制SF_札幌東
（1sデータ_9月6日3時26分~9月8日一般負荷送電まで)

## 苫小牧
-f 180906 -t 180 | 910
<<< showSF 検索日 | 時=18/09/10 12:3 | 1:18 運用=苫系( 5) 期間 | =18/09/06 03 | :26:00.000～18/09/08 00:59:59.990 >>>
2018-09-06 03:26 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:26 |  | 有効電力上限１段 | 逸脱復帰 | 0.000MW(19.500)
2018-09-06 03:26 |  | 配変 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 奥新冠PS | 6kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 室蘭SS | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 新冠PS | 6kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 静内PS | 6kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 苫小牧SS | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変B 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 東の沢PS | 6kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変A 母線電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:26 | 新冠PS | 予備電源重故障 | 発生
2018-09-06 03:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:26 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 03:26 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:26 |  | 63 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 201 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 03:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:26 | 中給事故報知 |  | 発生
2018-09-06 03:26 | 中給事故報知 | 胆振幹線ルートアウト | 発生
2018-09-06 03:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 |  | ダム水位 | 上限２段発生 | 135cm(134cm)
2018-09-06 03:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 |  | 水槽水位 | 下限１段発生 | -217cm(-70cm)
2018-09-06 03:26 |  | 水槽水位 | 下限２段発生 | -217cm(-80cm)
2018-09-06 03:26 |  | 水槽水位 | 下限１段発生 | -275cm(-130cm)
2018-09-06 03:26 |  | 水槽水位 | 下限２段発生 | -275cm(-140cm)
2018-09-06 03:26 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:26 | 新冠PS | 2G 集油槽油面上昇1段 | 発生
2018-09-06 03:26 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 201 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 03:26 | 新冠PS | 2Gスラストクーラ故障 | 発生
2018-09-06 03:26 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 岩清水SWS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:26 | 伊達PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 187kV 合成母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 275kV 合成乙電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 南早来SS | 275kV B2母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:27 |  | 警報停止応動タイムアウ | ト | 発生
2018-09-06 03:27 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 春別ダム | No.2取水ゲート故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | 春別ダム | No.3取水ゲート故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | 春別ダム | No.4取水ゲート故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | 春別ダム | 取水門 43A | 手動
2018-09-06 03:27 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:27 | 春別ダム | No.1取水ゲート故障 | 発生
2018-09-06 03:27 | 苫小牧SS | 連変A 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 03:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:27 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:27 | 春別ダム | No.1取水ゲート故障 | 復帰
2018-09-06 03:27 | 春別ダム | No.2取水ゲート故障 | 復帰
2018-09-06 03:27 | 春別ダム | No.3取水ゲート故障 | 復帰
2018-09-06 03:27 | 春別ダム | No.4取水ゲート故障 | 復帰
2018-09-06 03:27 | 春別ダム | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 03:27 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 | 南早来SS | 202 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 03:27 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:27 |  | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:27 |  | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:27 |  | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 |  | 64CB | 切
2018-09-06 03:27 |  | 62CB | 入
2018-09-06 03:27 |  | ダム管故障 | 発生
2018-09-06 03:27 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:27 |  | 63CB | 切
2018-09-06 03:27 |  | 61CB | 入
2018-09-06 03:27 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:27 |  | 61CB | 入
2018-09-06 03:27 |  | 62CB | 切
2018-09-06 03:27 |  | 自動受電切替不成立 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 |  | 自動受電切替不成立 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:27 |  | 62CB | 切
2018-09-06 03:27 |  | 61CB | 切
2018-09-06 03:27 |  | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:27 |  | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 03:27 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 |  | 61CB | 入
2018-09-06 03:27 |  | 62CB | 入
2018-09-06 03:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 |  | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:27 |  | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:27 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 03:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 03:27 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 03:27 |  | 61CB | 入
2018-09-06 03:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 低圧所内分電盤 低圧22-12系27 復帰
2018-09-06 03:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 低圧所内分電盤 低圧22-11系27 復帰
2018-09-06 03:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:27 |  | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:27 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:27 | 新冠PS | 2G 給水量低下 | 発生
2018-09-06 03:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:28 |  | 120t*TrCB | 切
2018-09-06 03:28 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:28 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | 東の沢PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | 奥新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | 下新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | 新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | 静内PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | 高見PSTC2(SS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 | 高見PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:28 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:28 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:28 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 |  | 予備機 | 停止
2018-09-06 03:28 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 03:28 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:28 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:28 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:28 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 苫小牧系制 | 所内受電切替中 | 動作
2018-09-06 03:29 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:28 |  | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:28 |  | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:28 |  | 62 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:28 |  | 66kV 2TL 86
2018-09-06 03:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 |  | 61 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:29 |  | 62 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:29 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 03:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 苫小牧系制 | 942CB | 切
2018-09-06 03:29 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 |  | 警報停止異常 | 発生
2018-09-06 03:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:29 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:29 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:29 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:29 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:29 | 苫小牧系制 | 予備電源. | 起動
2018-09-06 03:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:29 | 苫小牧系制 | 分電盤A系無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:29 | 苫小牧系制 | 分電盤B系無電圧 | 復帰
2018-09-06 03:29 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 所内低圧分電盤故障 復帰
2018-09-06 03:29 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:29 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:29 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 03:29 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 03:29 | 苫小牧系制 | 945CB | 入
2018-09-06 03:29 |  | 61 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:29 |  | 62 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:29 |  | 61 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:30 | 苫小牧系制 | 所内受電切替中 | 復帰
2018-09-06 03:30 | 苫小牧系制 | 所内 43LC | ロック
2018-09-06 03:30 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:30 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:30 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:30 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 03:30 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:30 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 動作
2018-09-06 03:30 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:30 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:30 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 復帰異常 発生
2018-09-06 03:30 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:30 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:30 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:30 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 03:30 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:30 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:30 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:30 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:31 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:31 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:31 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:31 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:31 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:31 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:31 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:31 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:31 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:31 | 新冠PS | 2G 86-1B | 動作
2018-09-06 03:31 | 新冠PS | 2G 48G
2018-09-06 03:31 | 新冠SWS | 101CB | 開放
2018-09-06 03:31 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:31 | 新冠PS | 2G 48G | 復帰
2018-09-06 03:31 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:31 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:31 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 03:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:31 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:32 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:32 | 新冠SWS | 102CB | 開放
2018-09-06 03:32 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:32 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:32 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:32 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:32 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:32 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:32 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:32 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 03:32 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:32 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:32 |  | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:32 | 高見PS | 12CB | 開放
2018-09-06 03:32 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:32 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:32 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:32 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:32 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:33 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:33 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:33 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:33 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:33 | 静内PS | 101CB | 開放
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:33 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:33 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:33 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:33 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:33 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 03:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:33 |  | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:33 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:33 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:33 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:33 |  | 2G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:33 |  | 3G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:33 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:33 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:34 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:33 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 03:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:34 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:34 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:34 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:34 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:34 | 春別PS | 12CB | 開放
2018-09-06 03:34 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:34 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:34 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:34 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:34 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:34 | 札幌系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 空調装置故障 発生
2018-09-06 03:34 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:34 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:34 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:34 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:34 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:34 |  | 再閉路一括ロック | 開始
2018-09-06 03:34 | 春別PSTC | 再閉路一括ロック | 実行（ＣＰＵ | ）
2018-09-06 03:34 | 静内PSTC | 再閉路一括ロック | 実行（ＣＰＵ | ）
2018-09-06 03:34 | 室蘭SSTC | 再閉路一括ロック | 実行（ＣＰＵ | ）
2018-09-06 03:34 | 高見PSTC2(SS) | 再閉路一括ロック | 実行（現地）
2018-09-06 03:34 | 西室蘭SWSTC | 再閉路一括ロック | 実行（現地）
2018-09-06 03:34 | 苫小牧SSTC | 再閉路一括ロック | 実行（現地）
2018-09-06 03:34 | 南早来187TC | 再閉路一括ロック | 実行（現地）
2018-09-06 03:34 | 南早来275TC | 再閉路一括ロック | 実行（現地）
2018-09-06 03:34 | 追分SWSTC | 再閉路一括ロック | 実行（現地）
2018-09-06 03:34 | 岩清水SWSTC | 再閉路一括ロック | 実行（現地）
2018-09-06 03:34 | 新冠SWSTC | 再閉路一括ロック | 実行（現地）
2018-09-06 03:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:34 | 室蘭SS | 連変A 43-79T(187kV) | ロック
2018-09-06 03:34 | 春別PS | 101 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 室蘭SS | 連A全停遮断復旧せず | 動作
2018-09-06 03:34 | 静内PS | 連変B 43-79T | ロック
2018-09-06 03:34 | 新冠SWS | 106 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 苫小牧SS | 103 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 苫小牧SS | 104 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 苫小牧SS | 連変A 43-79T | ロック
2018-09-06 03:34 | 苫小牧SS | 連変B 43-79T | ロック
2018-09-06 03:34 | 苫小牧SS | 連変C 43-79T(187kV) | ロック
2018-09-06 03:34 | 苫小牧SS | 107 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 苫小牧SS | 108 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 苫小牧SS | 112 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 岩清水SWS | 高見1TL 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 岩清水SWS | 日高幹TL 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 岩清水SWS | 奥新冠TL 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 岩清水SWS | 高見2TL 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 高見PS | 101 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 高見PS | 102 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:34 | 新冠SWS | 105 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 新冠SWS | 107 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 17 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 新冠SWS | 103 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 113 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 114 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 103 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 104 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 107 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 206 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 207 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 208 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 211 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 212 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 201 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 202 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 203 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 204 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 205 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 連変A 43-79T | ロック
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 連変B 43-79T | ロック
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 連A全停遮断復旧せず | 動作
2018-09-06 03:34 | 春別PS | 101 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:34 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 201 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 201 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 202 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 03:34 | 高見PS | 101 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:34 | 高見PS | 102 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:34 | 室蘭SS | 連変B 43-79T(187kV) | ロック
2018-09-06 03:34 | 苫小牧SS | 104 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:34 | 苫小牧SS | 103 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:34 | 苫小牧SS | 連変C 86 | 動作
2018-09-06 03:34 | 苫小牧SS | 112 86B | 動作
2018-09-06 03:34 | 新冠SWS | 103 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:34 | 室蘭SS | 連B全停遮断復旧せず | 動作
2018-09-06 03:34 | 春別PS | 102 43RC | ロック
2018-09-06 03:34 | 静内PS | 連変A 43-79T | ロック
2018-09-06 03:34 | 岩清水SWS | 高見2TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:34 | 岩清水SWS | 高見1TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:34 | 新冠SWS | 107 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:34 | 新冠SWS | 105 86B | 動作
2018-09-06 03:34 | 新冠SWS | 106 86B | 動作
2018-09-06 03:34 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 113 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 114 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:34 | 春別PS | 102 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:35 | 室蘭SS | 連変C 43-79T(187kV) | ロック
2018-09-06 03:35 | 室蘭SS | 連C全停遮断復旧せず | 動作
2018-09-06 03:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:35 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:34 | 苫東厚真PS | 201TL86* | 動作
2018-09-06 03:34 | 苫東厚真PS | 202TL86* | 動作
2018-09-06 03:34 | 苫東厚真PS | 203TL86* | 動作
2018-09-06 03:34 | 苫東厚真PS | 204TL86* | 動作
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 207 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 208 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 211 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 205 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 206 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 202 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 203 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 204 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 201 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:34 | 南早来SS | 212 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:35 | 南早来SS | 18 43RC | 機器不応動
2018-09-06 03:35 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:35 | 室蘭SS | 連変D 43-79T(187kV) | ロック
2018-09-06 03:35 | 室蘭SS | 連D全停遮断復旧せず | 動作
2018-09-06 03:35 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:35 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:35 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:35 |  | 再閉路一括ロック | 終了
2018-09-06 03:35 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:35 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:35 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:35 |  | 下流警報軽故障(子局) | 発生
2018-09-06 03:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:35 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:35 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:35 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:35 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:35 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 03:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:35 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:35 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:36 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:36 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:36 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 03:36 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:36 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 03:36 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:36 |  | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 03:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:36 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:36 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:36 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:36 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:36 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:36 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:36 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 03:36 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:36 |  | 1G 主機軽故障 | 発生
2018-09-06 03:36 |  | 圧油系故障
2018-09-06 03:36 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:36 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:36 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:36 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:36 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:36 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:36 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:36 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:36 | 新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:36 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:36 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:36 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:36 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:36 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:36 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:36 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:36 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:36 | 高見PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 下新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:37 | 奥新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:37 | 高見PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 静内PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:37 | 東の沢PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:37 | 東の沢PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:37 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:37 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 奥新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 下新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:37 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:37 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:37 | 静内PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:37 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:37 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 南早来SS | 18 43RC | 機器不応動
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:37 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | 1G 集油槽油面異常 | 発生 | 03:36:32 MSL
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | 1G 86-2 | 動作
2018-09-06 03:37 |  | 1G 集油槽油面異常
2018-09-06 03:37 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:37 | 高見PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:37 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:37 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 奥新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 下新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 静内PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:37 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 東の沢PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 奥新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:37 | 下新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:37 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 高見PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 静内PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:37 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:37 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 | 東の沢PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:38 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:38 | 奥新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:38 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:38 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:38 | 下新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:38 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:38 | 奥新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:38 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:38 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 | 東の沢PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 | 静内PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 | 新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:38 | 高見PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:38 |  | 1G マスター | 運転
2018-09-06 03:38 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:38 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 | 岩清水SWS | 43RC 一括 | 同一方向制御
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | O-1CB | 入
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:38 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:38 | 下新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:38 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:39 | 奥新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:39 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:39 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:39 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:39 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:39 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:39 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:39 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:39 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:39 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:39 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:39 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:39 | 東の沢PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:39 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:39 | 新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:39 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 03:39 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:39 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:39 | 静内PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:39 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:39 | 高見PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:39 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:39 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:39 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:39 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:39 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:39 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:39 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:39 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:39 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:39 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:39 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:39 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:39 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:39 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:39 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:39 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:39 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:39 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:39 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:39 | 追分SWS | 103 43RC | 機器不応動
2018-09-06 03:39 | 追分SWS | 104 43RC | 機器不応動
2018-09-06 03:39 | 追分SWS | 101 43RC | 機器不応動
2018-09-06 03:39 | 追分SWS | 102 43RC | 機器不応動
2018-09-06 03:39 | 追分SWS | 105 43RC | 機器不応動
2018-09-06 03:39 | 追分SWS | 106 43RC | 機器不応動
2018-09-06 03:39 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:39 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:39 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:39 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:40 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:40 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:40 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:40 | 追分SWS | 101 43RC | ロック
2018-09-06 03:40 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:40 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:40 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:40 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:40 | 追分SWS | 102 43RC | ロック
2018-09-06 03:40 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:40 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:40 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:40 | 追分SWS | 103 43RC | ロック
2018-09-06 03:40 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:40 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:40 | 追分SWS | 104 43RC | ロック
2018-09-06 03:40 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:40 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:40 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:41 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:40 | 追分SWS | 104 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:41 | 追分SWS | 105 43RC | ロック
2018-09-06 03:41 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:41 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:41 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:41 | 追分SWS | 105 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:41 | 追分SWS | 106 43RC | ロック
2018-09-06 03:41 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:41 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:41 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:41 | 追分SWS | 106 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:41 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:41 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:41 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:41 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:41 | 新冠PS | 2G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 03:41 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:41 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:41 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:41 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:42 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 03:42 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:42 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:42 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:42 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:42 |  | 1G 主機重故障 | 発生
2018-09-06 03:42 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:42 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:42 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:42 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:42 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:42 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:42 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:42 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:42 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:42 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:43 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:43 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:43 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:43 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:43 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:43 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:43 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:43 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:43 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:43 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:43 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:43 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:43 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:43 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:44 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:43 |  | 62TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:43 |  | 61TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:44 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:44 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:44 |  | 取水重故障 | 発生
2018-09-06 03:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:44 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:44 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:44 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:44 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:44 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:44 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:44 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 03:44 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:44 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 03:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 03:44 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 03:44 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 03:44 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 03:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 東の沢PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 奥新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 下新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 静内PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 高見PSTC2(SS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 高見PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 東の沢PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 下新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 奥新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 静内PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 高見PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:44 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:44 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 03:45 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:45 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:45 |  | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 03:45 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:45 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:45 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:45 | 苫小牧SS | 本館 | 入所
2018-09-06 03:45 | 南早来SS | 18 43RC | ロック
2018-09-06 03:45 |  | 62 86 | 動作
2018-09-06 03:45 | 恵庭SS | 103 43RC | ロック
2018-09-06 03:45 | 恵庭SS | 104 43RC | ロック
2018-09-06 03:45 | 西当別SS | 203 43RC | ロック
2018-09-06 03:45 | 西当別SS | 204 43RC | ロック
2018-09-06 03:45 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:45 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:45 | 室蘭SS | 本館(新館) | 入所
2018-09-06 03:45 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:45 |  |  | 直接
2018-09-06 03:45 | 西当別SS | 203TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:45 | 西当別SS | 275kV 1TL 再閉路せず
2018-09-06 03:45 | 西当別SS | 204TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:45 | 西当別SS | 275kV 2TL 再閉路せず
2018-09-06 03:45 | 西当別SS | 204TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:45 | 西当別SS | 275 2L高速REC後遮断
2018-09-06 03:45 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:45 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:46 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:46 | 南早来SS | 66 86 | 動作
2018-09-06 03:46 | 苫小牧SS | 71 86 | 動作
2018-09-06 03:46 | 苫小牧SS | 65 86 | 動作
2018-09-06 03:46 | 苫小牧SS | 72 86 | 動作
2018-09-06 03:46 | 苫小牧SS | 66 86 | 動作
2018-09-06 03:46 |  | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:46 |  | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:46 |  | 65 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:46 |  | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:46 |  | 63 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:46 |  | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:46 |  | 66 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:46 |  | 66kV 2TL 86
2018-09-06 03:46 |  | 64 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:46 |  | 66kV 2TL 86
2018-09-06 03:46 |  | 業務支援端末－１９ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 03:46 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:46 |  | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:46 |  | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:46 |  | 63 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:46 |  | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:46 |  | 62 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:46 |  | 66kV 2TL 86
2018-09-06 03:46 |  | 64 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:46 |  | 66kV 286
2018-09-06 03:46 |  | 66 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:46 |  | 66kV 286
2018-09-06 03:46 |  | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:46 |  | 66kV 186
2018-09-06 03:46 |  | 65 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:46 |  | 66kV 186
2018-09-06 03:46 | 南早来SS | 65 86 | 動作
2018-09-06 03:46 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:46 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:46 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:46 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:46 |  | 業務支援端末－１９ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 03:46 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:46 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:46 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:46 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:46 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:47 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:47 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:47 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:47 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:47 | 静内PS | 61 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 | 静内PS | 62 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 |  | 62 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 |  | 68 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 |  | 63 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 |  | 64 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 |  | 67 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 |  | 65 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 |  | 64 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 |  | 61 86 | 動作
2018-09-06 03:47 |  | 61 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 | 室蘭SS | 75 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 | 室蘭SS | 73 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 | 室蘭SS | 74 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 | 室蘭SS | 71 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 |  | 61 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 | 室蘭SS | 62 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 | 室蘭SS | 61 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 |  | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:47 |  | 再閉路せず
2018-09-06 03:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:47 | 南早来SS | 61 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 | 南早来SS | 62 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 | 南早来SS | 72 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 | 南早来SS | 71 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 | 南早来SS | 68 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 | 南早来SS | 67 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 | 南早来SS | 64 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 | 南早来SS | 63 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 | 西双葉SWS | 203TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 | 西双葉SWS | 204TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 | 西双葉SWS | 204TL 低速REC後遮断 | 動作
2018-09-06 03:47 |  | 61TL 86 | 動作
2018-09-06 03:47 |  | 62TL 86 | 動作
2018-09-06 03:47 |  | 63 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:47 |  | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:47 |  | 63 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:47 |  | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:47 |  | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:47 |  | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:47 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:47 |  | 64 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:47 |  | 66kV 2TL 86
2018-09-06 03:47 |  | 62 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:47 |  | 66kV 2TL 86
2018-09-06 03:47 | 北新得SS | 201TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 | 北新得SS | 202TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 | 伊達PS | 61TL86* | 動作
2018-09-06 03:47 | 伊達PS | 62TL86* | 動作
2018-09-06 03:47 |  | 61 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 |  | 62 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 |  | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:47 |  | 62 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:47 |  | 63 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 |  | 63 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:47 | 室蘭SS | 104 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 | 室蘭SS | 101 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 | 室蘭SS | 103 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 | 室蘭SS | 102 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 |  | 63 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:47 |  | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:47 | 北新得SS | 102TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 | 北新得SS | 105TL 86B. | 動作
2018-09-06 03:47 | 北新得SS | 106TL 86B | 動作
2018-09-06 03:47 |  | 61 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:47 |  | 62 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:47 |  | 63 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:47 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:47 | 伊達PS | 101TL86* | 動作
2018-09-06 03:47 | 伊達PS | 102TL86* | 動作
2018-09-06 03:47 |  | 108TL 86B | 動作
2018-09-06 03:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:47 |  | 67 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:47 |  | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:47 |  | 71 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:47 |  | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:47 |  | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:47 |  | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:47 |  | 63 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:47 |  | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:47 |  | 65 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:47 |  | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:47 |  | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:47 |  | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:47 |  | 63 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:47 |  | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:47 |  | 62 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:47 |  | 66kV 2TL 86
2018-09-06 03:47 |  | 64 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:47 |  | 66kV 2TL 86
2018-09-06 03:47 | 西室蘭SWS | 103 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:47 | 西室蘭SWS | 再閉路せず
2018-09-06 03:47 | 西室蘭SWS | 104 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:47 | 西室蘭SWS | 再閉路せず
2018-09-06 03:47 | 西室蘭SWS | 105 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:47 | 西室蘭SWS | 再閉路せず
2018-09-06 03:47 | 西室蘭SWS | 106 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:47 | 西室蘭SWS | 再閉路せず
2018-09-06 03:47 | 西室蘭SWS | 107 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:47 | 西室蘭SWS | 再閉路せず
2018-09-06 03:47 | 西室蘭SWS | 108 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:47 | 西室蘭SWS | 再閉路せず
2018-09-06 03:47 | 西室蘭SWS | 101 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:47 | 西室蘭SWS | 再閉路せず
2018-09-06 03:47 | 西室蘭SWS | 102 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:47 | 西室蘭SWS | 再閉路せず
2018-09-06 03:47 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:47 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:47 |  | 61 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:47 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:47 | 西双葉SWS | 203 43RC | ロック
2018-09-06 03:47 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:47 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:47 |  | 63 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:47 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 03:47 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 | 東の沢PSTC | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 | 西室蘭SWSTC | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 | 室蘭SSTC | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 | 苫小牧SSTC | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 | 苫小牧PSTC | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 | 南早来275TC | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 | 南早来187TC | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 | 南早来66TC | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 | 南早来蓄電池TC | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 | 追分SWSTC | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 | 岩清水SWSTC | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 | 新冠SWSTC | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 | 奥新冠PSTC | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 | 新冠PSTC | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 | 下新冠PSTC | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 | 春別PSTC | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 | 高見PSTC1(PS) | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 | 高見PSTC2(SS) | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 | 静内PSTC | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 | 新冠川取水口TC | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 | 春別ダムTC | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 | 苫小牧MDX | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:47 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 | 東の沢PSTC | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 | 西室蘭SWSTC | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 | 室蘭SSTC | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 | 苫小牧SSTC | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 | 苫小牧PSTC | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 | 南早来275TC | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 | 南早来187TC | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 | 南早来66TC | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 | 南早来蓄電池TC | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 | 追分SWSTC | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 | 岩清水SWSTC | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 | 新冠SWSTC | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 | 奥新冠PSTC | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 | 新冠PSTC | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 | 下新冠PSTC | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 | 春別PSTC | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 | 高見PSTC1(PS) | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 | 高見PSTC2(SS) | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 | 静内PSTC | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 | 新冠川取水口TC | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 | 春別ダムTC | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 | 苫小牧MDX | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-06 03:47 | 西双葉SWS | 204 43RC | ロック
2018-09-06 03:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:47 |  | 61 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:47 |  | 63 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:47 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:47 |  | 63 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:47 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:47 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:48 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:48 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:48 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:48 | 西室蘭SWS | 107 43RC | ロック
2018-09-06 03:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:48 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:48 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:48 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:48 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:48 | 西室蘭SWS | 108 43RC | ロック
2018-09-06 03:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:48 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:48 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:48 | 西室蘭SWS | 101 43RC | ロック
2018-09-06 03:48 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:48 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:48 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:48 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:48 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:49 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:49 | 西室蘭SWS | 102 43RC | ロック
2018-09-06 03:49 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:49 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:49 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:49 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:49 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:49 | 西室蘭SWS | 105 43RC | ロック
2018-09-06 03:49 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:49 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:49 | 西室蘭SWS | 106 43RC | ロック
2018-09-06 03:49 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:49 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 03:49 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:49 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:49 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:49 | 西室蘭SWS | 103 43RC | ロック
2018-09-06 03:50 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:50 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:50 |  | 103 43RC | ロック
2018-09-06 03:50 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:50 | 西室蘭SWS | 104 43RC | ロック
2018-09-06 03:50 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:50 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:50 |  | 104 43RC | ロック
2018-09-06 03:50 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:50 | 南早来RF | RF本館 | 入所
2018-09-06 03:50 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 03:50 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:50 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:50 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:50 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:50 | 奥新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 | 奥新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 | 静内PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:50 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 | 高見PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 東の沢PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 高見PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 | 静内PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 03:51 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 03:51 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 | 高見PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 | 高見PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | 108 43RC | ロック
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 高見PS | 1G 中給制御 | 可能
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 静内PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:51 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:51 | 静内PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 奥新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 高見PS | 1G 86-1B | 復帰
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 東の沢PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 | 下新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 | 新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 奥新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 東の沢PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 奥新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 静内PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 奥新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 下新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 東の沢PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 下新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 下新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:51 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:51 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:51 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:51 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:51 | 奥新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 静内PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 静内PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 | 高見PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 高見PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 東の沢PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 奥新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 下新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 東の沢PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 高見PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 静内PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 奥新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:51 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 下新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:51 | 静内PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 東の沢PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 高見PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 奥新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 高見PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:51 | 東の沢PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 | 奥新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 静内PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 高見PS | 1G 緊急起動 | ロック
2018-09-06 03:52 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:52 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 下新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 奥新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:52 | 東の沢PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:52 | 下新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:52 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:52 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:52 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:52 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:52 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:52 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 高見PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 静内PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:52 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 下新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 静内PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:52 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:52 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 奥新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 高見PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 東の沢PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 高見PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 東の沢PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:52 | 奥新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 静内PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 下新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:52 | 新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 東の沢PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:52 | 奥新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:52 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:52 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:52 | 静内PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 高見PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:52 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 高見PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:52 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 奥新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 静内PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:52 | 新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:52 | 下新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 東の沢PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:52 | 奥新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:52 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:53 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:53 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 03:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:53 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:53 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:53 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:53 | 静内PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:53 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:53 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:53 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:53 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:53 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:53 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:53 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:53 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:53 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:53 | 高見PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:53 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:53 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:53 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:53 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:53 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:53 | 新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:53 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:53 | 奥新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:53 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:53 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:53 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:53 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 03:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:53 | 東の沢PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:53 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:53 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:53 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:53 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:53 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:53 | 電圧制御 | 南早来187kVGR 北新得 | GR 系 | 統ループ解除切替中止
2018-09-06 03:53 | 電圧制御 | 南早来187kVGR | イニシアチブ | 苫小牧
2018-09-06 03:53 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:53 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:53 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:53 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:53 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:53 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:54 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:54 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:54 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:54 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:54 | 西室蘭SWS | 予備電源重故障 | 発生
2018-09-06 03:54 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 03:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:54 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 03:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:54 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:54 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:54 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:54 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 03:54 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 03:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:54 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:54 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:54 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:55 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:55 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:55 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:55 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:55 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:55 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:55 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:55 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:55 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:55 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:55 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:55 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:55 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:55 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:56 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:56 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:56 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:56 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:56 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 03:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:56 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:56 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:56 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:56 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:56 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:56 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:56 | 東の沢PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 | 新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 | 奥新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 | 静内PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 | 追分SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 | 苫小牧SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 | 高見PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 03:56 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:56 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:56 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:56 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:56 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:57 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:57 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:57 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:57 | 高見PS | ブラックスタート | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 03:57 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:57 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:57 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:57 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:57 | 高見PS | ブラックスタート | 使用
2018-09-06 03:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:57 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:57 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:57 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:57 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:57 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:57 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:57 | 高見PS | 1G マスター | 運転
2018-09-06 03:57 | 高見PS | 1G 発電機 | 運転
2018-09-06 03:58 | 高見PS | 1G 発電機 準備 | 動作
2018-09-06 03:58 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:58 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:58 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:58 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:58 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:58 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:58 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:58 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:58 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:58 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:58 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:58 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:58 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:59 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:59 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:59 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 03:59 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:59 | 高見PS | 1G 主弁 | 開
2018-09-06 03:59 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:59 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:59 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:59 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:59 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:59 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 03:59 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 03:59 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:00 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:00 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:00 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:00 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:00 | 高見PS | 1G 発電機 起動 | 動作
2018-09-06 04:00 | 高見PS | 1G 発電機 励磁 | 動作
2018-09-06 04:00 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:00 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:00 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:00 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:00 | 高見PS | 1CB | 並列
2018-09-06 04:00 | 高見PS | AFC使用再開 | 検討せよ | 351cm(100cm)
2018-09-06 04:00 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:00 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:00 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:00 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:01 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:01 | 南早来SS | 本館(275kV) | 入所
2018-09-06 04:01 | 高見PSTC2(SS) | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:01 | 高見PS | 12CB | 投入
2018-09-06 04:01 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:01 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:01 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:01 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:01 |  | 1G 圧油圧力異常 | 発生
2018-09-06 04:01 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:01 | 高見PS | AFC使用再開 | 検討せよ | 350cm(100cm)
2018-09-06 04:01 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:01 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:01 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:01 | 奥新冠ダム | CDT装置故障 | 復帰
2018-09-06 04:01 | 奥新冠ダム | ダム管故障 | 復帰
2018-09-06 04:02 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:02 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:02 | 高見PS | 101CB | 投入
2018-09-06 04:02 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:02 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:02 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:02 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:02 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:02 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:02 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:02 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:02 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:02 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:03 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:03 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:03 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:03 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:03 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:03 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:03 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:03 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:03 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:03 | 高見PS | 102CB | 投入
2018-09-06 04:03 | 東の沢PS | 1G シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-06 04:03 | 東の沢PS | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 04:03 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:03 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:03 | 東の沢PS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 04:03 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:04 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:04 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:04 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:04 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:04 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:04 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:04 | 充停電判定 | 高見PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 04:04 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:04 | 高見PS | AFC使用再開 | 検討せよ | 351cm(100cm)
2018-09-06 04:04 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:04 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:04 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:04 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:04 | 岩清水SWS | 高見2TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 04:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:04 | 岩清水SWS | 105CB | 投入
2018-09-06 04:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:04 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:04 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:05 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:05 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:05 | 岩清水SWS | 高見2TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 04:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:05 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:05 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:05 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:05 | 春別PS | 101CB | 投入
2018-09-06 04:05 | 春別PS | 187kV 系統同期 | 動作
2018-09-06 04:05 | 春別PS | 187kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 04:05 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:05 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:05 | 春別PS | 187kV 系統同期 | 復帰
2018-09-06 04:05 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 04:05 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:05 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:05 | 高見PS | AFC使用再開 | 検討せよ | 350cm(100cm)
2018-09-06 04:05 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:05 | 春別PS | 102CB | 投入
2018-09-06 04:05 | 春別PS | 187kV 系統同期 | 動作
2018-09-06 04:05 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:05 | 東の沢PS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 04:05 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:05 | 春別PS | 187kV 系統同期 | 復帰
2018-09-06 04:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 04:06 | 新冠PS | 2G 86-2 | 動作
2018-09-06 04:06 | 新冠PS | 2G 圧油圧力異常
2018-09-06 04:06 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 04:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 04:06 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 04:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 04:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 04:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 04:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 04:06 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:06 |  | 1G 43R | 直接
2018-09-06 04:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 04:06 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 04:06 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－４ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 04:06 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 04:06 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:06 | 春別PS | 12CB | 投入
2018-09-06 04:06 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:06 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:06 |  | 1G 86-5 | 動作
2018-09-06 04:06 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:06 | 高見PS | AFC使用再開 | 検討せよ | 351cm(100cm)
2018-09-06 04:06 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:06 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:06 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:06 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:07 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:07 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:07 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:07 | 南早来SS | 本館(66kV) | 入所
2018-09-06 04:07 | 春別PS | 1G 86-1B | 復帰
2018-09-06 04:07 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:07 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:07 | 下新冠PS | 1G排水ピット水位上昇 | 発生 | 04:06:51 MSL
2018-09-06 04:07 | 春別PS | 所内 83H | 商用
2018-09-06 04:07 |  | ダム水位 | オフライン設 | 定
2018-09-06 04:07 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:07 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:07 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:07 | 春別PS | 1G マスター | 運転
2018-09-06 04:07 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:07 |  | ダム水位 | 下限２段復帰 | 0cm(-330cm)
2018-09-06 04:07 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:07 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:07 | 春別PS | 1G 発電機 | 運転
2018-09-06 04:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:08 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:08 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:08 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:08 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:08 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:08 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:08 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:08 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:08 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:08 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:08 | 高見PS | AFC使用再開 | 検討せよ | 352cm(100cm)
2018-09-06 04:08 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:08 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:08 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:09 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:09 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:09 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:09 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:09 | 春別PS | 1G 水調 | ロック
2018-09-06 04:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:09 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:09 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:09 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:09 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:09 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:09 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:09 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:09 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:09 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:09 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:10 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-06 04:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:10 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:10 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:10 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:10 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:10 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:10 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:10 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:10 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:10 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:10 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:10 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:10 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 04:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 04:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 04:10 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:10 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-06 04:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 04:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 04:10 |  | 1G 集油槽油面異常 | 発生 | 03:36:32 MEL 1
2018-09-06 04:10 |  | 水槽水位異常 | 発生 | 03:10:25 MEL 1
2018-09-06 04:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:10 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:10 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:10 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:11 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:11 | 新冠PS | 2G 86-5 | 動作
2018-09-06 04:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:11 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:11 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:11 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:11 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 04:11 |  | 予備電源軽故障 | 復帰
2018-09-06 04:11 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 04:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:11 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 04:11 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 04:11 | 高見PS | AFC使用再開 | 検討せよ | 353cm(100cm)
2018-09-06 04:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:12 |  | HDLC Ｉフレーム受信異 | 常 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 04:12 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:12 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:12 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:12 | 高見PS | AFC使用再開 | 検討せよ | 354cm(100cm)
2018-09-06 04:12 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:12 | 充停電判定 | 春別PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 04:12 | 春別PS | 1CB | 並列
2018-09-06 04:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:12 | 充停電判定 | 春別PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 04:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:13 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:13 | 春別PS | 1G有効電力下限 | 逸脱発生 | -0.20MW(0.00MW)
2018-09-06 04:13 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:13 | 静内PS | 101CB | 投入
2018-09-06 04:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:13 | 静内PS | 24CB | 開放
2018-09-06 04:14 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:14 | 静内PS | 12CB | 投入
2018-09-06 04:14 | 静内PS | 11CB | 投入
2018-09-06 04:14 | 静内PS | 15CB | 投入
2018-09-06 04:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:15 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:15 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:15 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:15 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 04:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:17 | 新冠PS | 2G 集油槽油面上昇2段 | 発生 | 04:16:54 MSL
2018-09-06 04:17 | 新冠PS | 2G 86-2 | 動作
2018-09-06 04:17 | 新冠PS | 2G 集油槽油面上昇2段
2018-09-06 04:17 | 東の沢PS | 1G 86-1B | 復帰
2018-09-06 04:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:17 | 東の沢PS | 1G マスター | 操作受付（応 | 動ＳＶなし）
2018-09-06 04:17 | 東の沢PS | 下流警報順次吹鳴 | 起動
2018-09-06 04:17 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:18 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 04:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:18 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:18 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:18 | 東の沢PS | 1G 発電機 準備 | 動作
2018-09-06 04:18 | 東の沢PS | 1G 発電機 | 運転
2018-09-06 04:18 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 04:19 | 東の沢PS | 下流警報 | 吹鳴
2018-09-06 04:20 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 04:20 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 04:20 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 04:20 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 04:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:21 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:22 | 充停電判定 | 東の沢PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 04:22 | 東の沢PS | 1CB | 並列
2018-09-06 04:22 | 東の沢PS | 1G有効電力下限 | 逸脱発生 | -0.20MW(12.00MW)
2018-09-06 04:22 | 東の沢PS | 1G有効電力目標 | 逸脱発生 | -0.20MW(12.00MW)
2018-09-06 04:22 | 春別ダム | ダム水位(ﾀﾞﾑ管) | 下限２段発生 | 29cm(30cm)
2018-09-06 04:23 | 岩清水SWS | 104CB | 投入
2018-09-06 04:23 | 下新冠PS | 1G 油検出器故障 | 復帰
2018-09-06 04:23 | 下新冠PS | 1Gボス内油検出器故障 | 復帰
2018-09-06 04:23 | 下新冠PS | 1G 排水予備機 | 起動
2018-09-06 04:23 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 04:23 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 04:23 | 新冠支水路 | 軽故障 | 復帰
2018-09-06 04:23 | 岩清水SWS | 奥新冠TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 04:23 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:23 | 下新冠PS | 1G シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-06 04:23 | 岩清水SWS | 奥新冠TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 04:23 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高低圧所内電源盤故障 復帰
2018-09-06 04:23 | 下新冠PS | 1G 86-1B | 復帰
2018-09-06 04:24 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:24 | 下新冠PS | 1G マスター | 運転
2018-09-06 04:24 | 岩清水SWS | 奥新冠TL 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 04:24 | 下新冠PS | 下流警報. | 吹鳴
2018-09-06 04:24 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 04:24 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 04:24 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 低圧所内分電盤 低圧22-3系27 復帰
2018-09-06 04:24 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 低圧所内分電盤 低圧22-2系27 復帰
2018-09-06 04:24 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 04:24 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 04:25 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:25 | 高見PS | AFC使用再開 | 検討せよ | 357cm(100cm)
2018-09-06 04:25 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 04:26 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 04:26 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:27 | 苫東厚真PS | 141CB | 切
2018-09-06 04:27 |  | 予備警戒時 | 解除
2018-09-06 04:28 | 苫東厚真PS | 24CB | 切
2018-09-06 04:28 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 04:28 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 04:28 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:28 | 苫東厚真PS | 25CB | 切
2018-09-06 04:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:29 | 苫東厚真PS | 341CB | 切
2018-09-06 04:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:29 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:29 | 静内PS | 本館 | 入所
2018-09-06 04:29 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:29 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:29 | 苫東厚真PS | 201 43RC | ロック
2018-09-06 04:29 |  | ダム水位(下新) | 下限１段発生 | 49cm(50cm)
2018-09-06 04:30 | 苫東厚真PS | 202 43RC | ロック
2018-09-06 04:30 | 下新冠PS | 1G 排水予備機 | 停止
2018-09-06 04:30 | 苫東厚真PS | 203 43RC | ロック
2018-09-06 04:30 | 苫東厚真PS | 204 43RC | ロック
2018-09-06 04:30 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:31 | 下新冠PS | 下流警報. | 終了
2018-09-06 04:32 | 下新冠PS | 1G 発電機 | 運転
2018-09-06 04:32 | 高見ダム | ダム管故障 | 発生
2018-09-06 04:32 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 04:32 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 04:33 |  | 1G 86-2 | 動作
2018-09-06 04:33 | 充停電判定 | 下新冠PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 04:33 | 下新冠PS | 1CB | 並列
2018-09-06 04:33 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:34 |  | 1G ガバナ軽故障 | 発生
2018-09-06 04:34 |  | 62X | 切
2018-09-06 04:35 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 04:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 04:35 | 苫小牧SS | 187kV連変 タップズレ | 復帰
2018-09-06 04:36 | 東の沢PS | 下流警報 | 終了
2018-09-06 04:36 | 東の沢PS | 下流警報順次吹鳴 | 停止
2018-09-06 04:36 | 新冠SWS | 107CB | 投入
2018-09-06 04:36 | 新冠SWS | 105 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:36 | 新冠SWS | 103 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:36 | 新冠SWS | 107 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:36 | 新冠SWS | 106 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:36 | 新冠SWS | 100 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:36 |  | 1G 86-2 | 動作
2018-09-06 04:36 |  | 1G ガバナ重故障
2018-09-06 04:36 | 新冠SWS | 107 系統同期 | 動作
2018-09-06 04:36 |  | 取水重故障 | 復帰
2018-09-06 04:36 | 新冠SWS | 107 系統同期 | 復帰
2018-09-06 04:36 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 04:37 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:37 |  | 圧油系故障 | 発生
2018-09-06 04:37 | 苫小牧PS | 11CB | 切
2018-09-06 04:37 | 高見PS | AFC使用再開 | 検討せよ | 358cm(100cm)
2018-09-06 04:37 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 04:37 | 苫小牧PS | 14CB | 切
2018-09-06 04:38 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:38 | 高見PS | AFC使用再開 | 検討せよ | 358cm(100cm)
2018-09-06 04:38 | 苫小牧PS | 27CB | 開放
2018-09-06 04:38 | 苫小牧PS | 101 43RC | ロック
2018-09-06 04:38 | 苫小牧PS | 102 43RC | ロック
2018-09-06 04:38 | 苫小牧PS | 105 43RC | ロック
2018-09-06 04:38 | 苫小牧PS | 106 43RC | ロック
2018-09-06 04:39 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:40 | 追分SWS | 本館 | 入所
2018-09-06 04:40 | 岩清水SWS | 102CB | 投入
2018-09-06 04:40 | 静内PS | 1G 95 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 04:40 | 静内PS | 1G 86-1B | 復帰
2018-09-06 04:40 | 静内PS | 1G 86-1A | 復帰
2018-09-06 04:40 | 岩清水SWS | 日高幹TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 04:40 | 岩清水SWS | 奥新冠TL 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 04:40 | 静内PS | 2G 95 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 04:40 | 静内PS | 2G 86-1B | 復帰
2018-09-06 04:40 | 静内PS | 2G 86-1A | 復帰
2018-09-06 04:40 | 岩清水SWS | 日高幹TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 04:40 | 新冠支水路 | 軽故障 | 発生
2018-09-06 04:40 | 南早来SS | 107CB | 投入
2018-09-06 04:40 | 南早来SS | 113 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:40 | 南早来SS | 114 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:40 | 南早来SS | 17 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:40 | 南早来SS | 342 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:40 | 南早来SS | 345 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:40 | 南早来SS | 103 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:40 | 南早来SS | 104 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:40 | 南早来SS | 107 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:41 | 南早来SS | 107 系統同期 | 動作
2018-09-06 04:41 | 新冠支水路 | 軽故障 | 復帰
2018-09-06 04:41 | 南早来SS | 107 系統同期 | 復帰
2018-09-06 04:41 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 04:41 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 04:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:41 | 下新冠PS | 本館 | 入所
2018-09-06 04:41 | 新冠PS | 本館入所待ち | 設定
2018-09-06 04:41 | 高見PS | AFC使用再開 | 検討せよ | 358cm(100cm)
2018-09-06 04:41 | 静内PS | 連変A タップ渋滞 | 復帰
2018-09-06 04:41 | 静内PS | 連変B タップ渋滞 | 復帰
2018-09-06 04:41 | 南早来SS | 342CB | 投入
2018-09-06 04:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:41 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:41 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:42 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:42 | 南早来SS | 341CB | 投入
2018-09-06 04:42 | 南早来SS | 344 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:42 | 南早来SS | 201 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:42 | 南早来SS | 203 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:42 | 南早来SS | 341 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:42 | 南早来SS | 202 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:42 | 南早来SS | 204 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:42 | 南早来SS | 205 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:42 | 南早来SS | 206 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:42 | 南早来SS | 207 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:42 | 南早来SS | 208 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:42 | 南早来SS | 211 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:42 | 南早来SS | 212 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:42 | 南早来SS | 341 系統同期 | 動作
2018-09-06 04:42 |  |  | 復帰
2018-09-06 04:42 | 南早来SS | 341 系統同期 | 復帰
2018-09-06 04:43 |  |  | 異常
2018-09-06 04:43 |  |  | 復帰
2018-09-06 04:43 | 南早来SS | 344 系統同期 | 動作
2018-09-06 04:43 | 南早来SS | 344CB | 投入
2018-09-06 04:43 | 南早来SS | 344 系統同期 | 復帰
2018-09-06 04:43 | 春別PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 04:43 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 04:43 | 南早来SS | 344 系統同期 | 動作
2018-09-06 04:43 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 04:43 | 春別PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 04:43 | 南早来SS | 344 系統同期 | 復帰
2018-09-06 04:43 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 04:43 | 新冠SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 200.2kV(200.0kV)
2018-09-06 04:43 | 新冠SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 200.9kV(200.0kV)
2018-09-06 04:43 | 南早来SS | 345 系統同期 | 動作
2018-09-06 04:43 | 春別PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 04:43 | 南早来SS | 345 系統同期 | 復帰
2018-09-06 04:44 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:44 | 新冠SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 194.8kV(200.0kV)
2018-09-06 04:44 | 新冠SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 194.8kV(200.0kV)
2018-09-06 04:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:44 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:44 | 南早来SS | 345 系統同期 | 動作
2018-09-06 04:44 | 南早来SS | 345CB | 投入
2018-09-06 04:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:44 | 下新冠PS | 1G排水ピット水位上昇 | 復帰 | 04:44:16 MEL 2
2018-09-06 04:45 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:45 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:45 | 南早来SS | 345 系統同期 | 復帰
2018-09-06 04:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:45 | 南早来SS | 346CB | 投入
2018-09-06 04:45 | 南早来SS | 所内B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 04:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:45 | 苫小牧系制 | 商用電源喪失 | 復帰
2018-09-06 04:45 | 南早来SS | 所内B CUB故障 | 復帰
2018-09-06 04:45 | 南早来SS | 所内B AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 04:45 | 南早来SS | 187所内B系AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 04:45 | 南早来SS | 275連変Bクーラー故障 | 復帰
2018-09-06 04:45 | 南早来SS | 275kV 集油水槽故障 | 復帰
2018-09-06 04:45 | 南早来SS | 275連変Aクーラー故障 | 復帰
2018-09-06 04:45 | 南早来SS | 所内A AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 04:45 | 南早来SS | 187所内A系AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 04:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:45 |  | 選択完了脱落 |  | 発生
2018-09-06 04:45 |  | 選択完了脱落 |  | 復帰
2018-09-06 04:45 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:46 | 苫小牧系制 | 復電切替中 | 動作
2018-09-06 04:46 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 04:46 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 04:46 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 04:46 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 04:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:46 |  | 選択完了脱落 |  | 発生
2018-09-06 04:46 |  | 選択完了脱落 |  | 復帰
2018-09-06 04:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:46 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 所内低圧分電盤故障 発生
2018-09-06 04:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:46 | 苫小牧系制 | 分電盤A系無電圧 | 動作
2018-09-06 04:46 | 苫小牧系制 | 分電盤B系無電圧 | 動作
2018-09-06 04:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:46 | 苫小牧系制 | 945CB | 切
2018-09-06 04:46 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:46 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:46 |  |  | 異常
2018-09-06 04:46 | 苫小牧系制 | 分電盤A系無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:46 | 苫小牧系制 | 分電盤B系無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:46 |  |  | 復帰
2018-09-06 04:46 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 所内低圧分電盤故障 復帰
2018-09-06 04:46 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 04:46 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 04:46 | 苫小牧系制 | 941CB | 入
2018-09-06 04:46 | 苫小牧系制 | 所内 43LC | 使用
2018-09-06 04:46 | 苫小牧系制 | 復電切替中 | 復帰
2018-09-06 04:47 | 南早来SS | 343CB | 投入
2018-09-06 04:47 | 南早来SS | 所内A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 04:47 | 南早来SS | 所内A CUB故障 | 復帰
2018-09-06 04:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | メールサーバ－Ｂ |  | 運転管理 メールマスター 受付
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ｂ | 運転管理 等価マスター 受付
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ｂ |  | 運転管理 メールマスター 受付
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ａ | 運転管理 電力設備管理マスター（スレーブ 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ｂ | 運転管理 電力設備管理マスター 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ｂ | 運転管理 メールマスター 受付
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ａ | 運転管理 メールマスター（スレーブ） 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ｂ | 運転管理 メールマスター 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ｂ |  | 運転管理 等価マスター 受付
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ａ |  | 運転管理 等価マスター（スレーブ） 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ｂ |  | 運転管理 等価マスター 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ｂ |  | 運転管理 電力設備管理マスター 受付
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ａ |  | 運転管理 電力設備管理マスター（スレーブ 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ａ |  | 運転管理 メールマスター（スレーブ） 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ｂ |  | 運転管理 電力設備管理マスター 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ｂ |  | 運転管理 メールマスター 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ｂ | 運転管理 等価マスター 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ａ | 運転管理 等価マスター（スレーブ） 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | メールサーバ－Ｂ |  | 運転管理 メールマスター 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ｂ | 運転管理 電力設備管理マスター 受付
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | メールサーバ－Ａ |  | 運転管理 メールマスター（スレーブ） 遷移
2018-09-06 04:47 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:47 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:47 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 04:47 | 静内PSTC | TL 43R | 直接
2018-09-06 04:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:48 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:48 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 04:48 | 春別PS | 本館 | 入所
2018-09-06 04:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:48 | 静内PS | 連変A 1次ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 04:48 | 静内PS | 連変B 1次ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 04:48 | 静内PS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 04:48 | 南早来SS | 203CB | 投入
2018-09-06 04:48 | 静内PS | 14CB | 入
2018-09-06 04:48 | 静内PSTC | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-06 04:48 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 04:48 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 04:48 | 南早来SS | 203 系統同期 | 動作
2018-09-06 04:48 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 04:48 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 04:48 | 高見PS | AFC使用再開 | 検討せよ | 362cm(100cm)
2018-09-06 04:48 | 静内PSTC | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 04:48 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 286.4kV(286.0kV)
2018-09-06 04:48 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 286.4kV(286.0kV)
2018-09-06 04:48 | 静内PSTC | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 04:48 | 静内PSTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 04:48 | 南早来SS | 203 系統同期 | 復帰
2018-09-06 04:48 | 静内PSTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 04:48 | 静内PSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 04:48 | 静内PSTC | ASW | Ｂルート
2018-09-06 04:49 | 静内PSTC | TL 43R | 遠方
2018-09-06 04:49 | 苫小牧SS | 不法侵入 | 動作
2018-09-06 04:49 | 南早来SS | LB391A | 投入
2018-09-06 04:49 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 04:49 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 04:49 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 04:49 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:49 | 静内PS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 04:49 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 04:49 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 04:49 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 186.6kV(189.0kV)
2018-09-06 04:49 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 186.6kV(189.0kV)
2018-09-06 04:49 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 272.9kV(286.0kV)
2018-09-06 04:49 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 272.9kV(274.0kV)
2018-09-06 04:49 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 271.4kV(274.0kV)
2018-09-06 04:49 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 273.3kV(286.0kV)
2018-09-06 04:49 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 273.3kV(274.0kV)
2018-09-06 04:49 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 271.0kV(274.0kV)
2018-09-06 04:49 | 高見PS | AFC使用再開 | 検討せよ | 362cm(100cm)
2018-09-06 04:49 | 高見PS | 下池ダム水位監視 | 監視中止
2018-09-06 04:49 | 南早来SS | H1Tr タップ極限 | 復帰
2018-09-06 04:50 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:50 | 苫東厚真PS | 201CB | 入
2018-09-06 04:50 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 04:50 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 04:50 |  |  | 異常
2018-09-06 04:51 | 苫小牧系制 | 予備電源. | 停止
2018-09-06 04:51 |  | 1G 86-1B | 復帰
2018-09-06 04:51 | 苫小牧SS | 配変C 重故障 | 復帰
2018-09-06 04:51 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 04:51 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 04:51 | 苫東厚真PS | 25CB | 入
2018-09-06 04:51 | 静内PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 04:51 |  |  | 復帰
2018-09-06 04:51 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 動作
2018-09-06 04:51 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 04:51 | 南早来SS | 所内A CUB故障 | 発生
2018-09-06 04:51 | 南早来SS | 所内B CUB故障 | 発生
2018-09-06 04:51 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 04:51 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 04:51 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 04:51 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 04:51 | 静内PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 04:51 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 04:51 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 04:51 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 復帰異常 発生
2018-09-06 04:51 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 198.4kV(197.0kV)
2018-09-06 04:51 | 新冠SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 207.3kV(200.0kV)
2018-09-06 04:51 | 新冠SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 208.2kV(200.0kV)
2018-09-06 04:51 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 198.8kV(189.0kV)
2018-09-06 04:51 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 198.8kV(197.0kV)
2018-09-06 04:51 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 199.1kV(189.0kV)
2018-09-06 04:51 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 199.1kV(197.0kV)
2018-09-06 04:51 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 276.7kV(274.0kV)
2018-09-06 04:51 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 274.8kV(274.0kV)
2018-09-06 04:51 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 276.7kV(274.0kV)
2018-09-06 04:51 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 274.8kV(274.0kV)
2018-09-06 04:52 | 苫東厚真PS | 24CB | 入
2018-09-06 04:52 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:52 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 04:52 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 04:52 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 04:52 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 04:52 | 南早来SS | 所内B CUB故障 | 復帰
2018-09-06 04:52 | 南早来SS | 所内A CUB故障 | 復帰
2018-09-06 04:52 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 190.2kV(197.0kV)
2018-09-06 04:52 | 新冠SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 192.4kV(200.0kV)
2018-09-06 04:52 | 新冠SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 192.7kV(200.0kV)
2018-09-06 04:52 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 188.6kV(197.0kV)
2018-09-06 04:52 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 188.6kV(189.0kV)
2018-09-06 04:52 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 188.6kV(197.0kV)
2018-09-06 04:52 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 188.6kV(189.0kV)
2018-09-06 04:52 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 274.0kV(274.0kV)
2018-09-06 04:52 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 274.0kV(274.0kV)
2018-09-06 04:52 | 苫東厚真PS | 141CB | 入
2018-09-06 04:52 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 04:52 | 静内PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 04:52 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 動作
2018-09-06 04:52 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 04:52 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 04:52 | 南早来SS | 所内A CUB故障 | 発生
2018-09-06 04:52 | 南早来SS | 所内B CUB故障 | 発生
2018-09-06 04:52 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 04:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:52 | 苫東厚真PS | 341CB | 入
2018-09-06 04:52 | 春別PS | 187kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 04:52 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 動作
2018-09-06 04:52 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 201.1kV(197.0kV)
2018-09-06 04:52 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 04:52 | 新冠SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 211.9kV(200.0kV)
2018-09-06 04:52 | 新冠SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 212.9kV(200.0kV)
2018-09-06 04:52 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 203.2kV(189.0kV)
2018-09-06 04:52 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 203.2kV(197.0kV)
2018-09-06 04:52 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 203.2kV(189.0kV)
2018-09-06 04:52 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 203.2kV(197.0kV)
2018-09-06 04:52 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 290.2kV(286.0kV)
2018-09-06 04:52 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 287.9kV(274.0kV)
2018-09-06 04:52 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 287.9kV(286.0kV)
2018-09-06 04:52 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 290.5kV(286.0kV)
2018-09-06 04:52 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 287.9kV(274.0kV)
2018-09-06 04:52 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 287.9kV(286.0kV)
2018-09-06 04:52 | 春別PS | 187kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 04:52 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 04:52 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 04:52 | 南早来SS | 所内B CUB故障 | 復帰
2018-09-06 04:52 | 南早来SS | 所内A CUB故障 | 復帰
2018-09-06 04:52 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 191.1kV(197.0kV)
2018-09-06 04:52 | 新冠SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 194.8kV(200.0kV)
2018-09-06 04:52 | 新冠SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 195.2kV(200.0kV)
2018-09-06 04:52 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 188.1kV(197.0kV)
2018-09-06 04:52 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 188.1kV(189.0kV)
2018-09-06 04:52 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 188.1kV(197.0kV)
2018-09-06 04:52 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 188.1kV(189.0kV)
2018-09-06 04:52 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 282.3kV(286.0kV)
2018-09-06 04:52 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 278.9kV(286.0kV)
2018-09-06 04:52 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 282.7kV(286.0kV)
2018-09-06 04:52 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 278.9kV(286.0kV)
2018-09-06 04:52 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 04:53 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 04:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 04:54 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 04:55 |  | ダム 重故障 | 復帰
2018-09-06 04:55 |  | ダム放流 | 開始
2018-09-06 04:55 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オンライン 実行モード 常用 遷移
2018-09-06 04:55 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オンライン 運用区分 中給 割付
2018-09-06 04:55 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オンライン 運用区分 中給 割付 受付
2018-09-06 04:55 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オンライン 運用区分 配電 割付
2018-09-06 04:55 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オンライン 運用区分 配電 割付 受付
2018-09-06 04:55 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オンライン 実行モード 待機 遷移
2018-09-06 04:55 |  | ダム 重故障 | 発生
2018-09-06 04:55 |  | ダム 重故障 | 復帰
2018-09-06 04:55 |  | ダム 重故障 | 発生
2018-09-06 04:55 |  | ダム 重故障 | 復帰
2018-09-06 04:56 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 04:56 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 04:56 |  | ダム 重故障 | 発生
2018-09-06 04:56 |  | ダム 重故障 | 復帰
2018-09-06 04:56 | 南早来SS | 103CB | 投入
2018-09-06 04:56 | 南早来SS | 103 系統同期 | 動作
2018-09-06 04:56 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 187.1kV(187.2kV)
2018-09-06 04:56 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 187.1kV(187.2kV)
2018-09-06 04:56 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 272.5kV(274.0kV)
2018-09-06 04:56 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 272.5kV(274.0kV)
2018-09-06 04:56 | 苫小牧SS | 不法侵入 | 復帰
2018-09-06 04:56 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:56 | 南早来SS | 103 系統同期 | 復帰
2018-09-06 04:57 |  | ダム放流 | 停止
2018-09-06 04:57 |  | ダム 重故障 | 発生
2018-09-06 04:57 | 苫小牧PS | 105CB | 入
2018-09-06 04:57 | 高見PS | 本館(屋変) | 入所
2018-09-06 04:57 | 下新冠PS | 1G 圧油圧力異常 | 発生
2018-09-06 04:57 |  | ダム 重故障 | 復帰
2018-09-06 04:58 |  | ダム 重故障 | 発生
2018-09-06 04:58 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:58 | 苫小牧PS | 187kV 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 04:58 | 苫小牧PS | 27CB | 投入
2018-09-06 04:58 |  | ダム 重故障 | 復帰
2018-09-06 04:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:58 | 高見支水路 | 取水門. | 全閉
2018-09-06 04:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:58 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:59 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:59 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 04:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:59 |  | 1G排水ピット水位上昇 | 発生 | 04:58:50 MSL
2018-09-06 04:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:59 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 04:59 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 04:59 | 下新冠PS | 1G 圧油圧力異常 | 復帰
2018-09-06 04:59 | 南早来SS | NGR 86-4 間欠地絡 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 05:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:00 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:00 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:00 |  | 下流警報 夜間ロック | 復帰
2018-09-06 05:01 |  | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 05:01 | 高見PS | 本館 | 入所
2018-09-06 05:01 |  | 1G排水ピット水位上昇 | 復帰 | 05:00:33 MEL 2
2018-09-06 05:01 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 05:02 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 05:02 | 南早来SS | 201CB | 投入
2018-09-06 05:02 | 南早来SS | 201 系統同期 | 動作
2018-09-06 05:02 |  | 下流警報故障 | 発生
2018-09-06 05:02 | 南早来SS | 201 系統同期 | 復帰
2018-09-06 05:02 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 196.0kV(189.0kV)
2018-09-06 05:02 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 196.0kV(189.0kV)
2018-09-06 05:02 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 288.7kV(286.0kV)
2018-09-06 05:02 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 286.4kV(274.0kV)
2018-09-06 05:02 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 286.4kV(286.0kV)
2018-09-06 05:02 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 288.7kV(286.0kV)
2018-09-06 05:02 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 286.4kV(274.0kV)
2018-09-06 05:02 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 286.4kV(286.0kV)
2018-09-06 05:02 | 南早来SS | LB393A | 投入
2018-09-06 05:02 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 05:02 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 05:02 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 187.1kV(189.0kV)
2018-09-06 05:02 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 187.1kV(189.0kV)
2018-09-06 05:02 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 275.5kV(286.0kV)
2018-09-06 05:02 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 274.4kV(286.0kV)
2018-09-06 05:02 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 275.9kV(286.0kV)
2018-09-06 05:02 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 274.8kV(286.0kV)
2018-09-06 05:02 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 05:02 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 05:02 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 274.0kV(274.0kV)
2018-09-06 05:02 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 274.0kV(274.0kV)
2018-09-06 05:03 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:03 | 南早来SS | 207CB | 投入
2018-09-06 05:03 | 南早来SS | 207 系統同期 | 動作
2018-09-06 05:03 | 南早来SS | 207 系統同期 | 復帰
2018-09-06 05:03 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 194.0kV(189.0kV)
2018-09-06 05:03 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 194.0kV(189.0kV)
2018-09-06 05:03 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 286.4kV(286.0kV)
2018-09-06 05:03 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 284.2kV(274.0kV)
2018-09-06 05:03 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 286.8kV(286.0kV)
2018-09-06 05:03 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 284.2kV(274.0kV)
2018-09-06 05:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:04 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:04 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:05 |  | 下流警報 夜間ロック | 復帰
2018-09-06 05:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:05 |  | 下流警報電光盤故障 | 発生
2018-09-06 05:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 05:06 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 05:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 05:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 05:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 05:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 05:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 05:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 05:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 05:06 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 05:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 05:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:06 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:06 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:07 | 岩清水SWS | 本館 | 入所
2018-09-06 05:07 | 静内PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 05:07 | 西当別SS | 203CB | 投入
2018-09-06 05:07 | 西当別SS | 203TL 故障 | 復帰
2018-09-06 05:07 | 西当別SS | 204TL 故障 | 復帰
2018-09-06 05:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:08 | 南早来SS | H1Tr タップ極限 | 動作
2018-09-06 05:08 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 05:08 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 05:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:08 | 岩清水SWS | 高見1TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 05:08 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:08 | 岩清水SWS | 101CB | 投入
2018-09-06 05:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:08 | 中給事故報知 | 重大事故 | 復帰
2018-09-06 05:08 | 中給事故報知 | 苫小牧Ge出力増加指令 | 復帰
2018-09-06 05:08 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 復帰
2018-09-06 05:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:09 | 岩清水SWS | 高見1TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 05:08 | 中給事故報知 | 胆振幹線ルートアウト | 復帰
2018-09-06 05:08 | 中給事故報知 |  | 復帰
2018-09-06 05:09 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:09 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 05:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:09 | 北新得SS | 202 43RC | ロック
2018-09-06 05:09 | 北新得SS | 201 43RC | ロック
2018-09-06 05:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:10 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:10 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:10 | 北新得SS | 102 43RC | ロック
2018-09-06 05:10 | 北新得SS | 101 43RC | ロック
2018-09-06 05:10 | 北新得SS | 106 43RC | ロック
2018-09-06 05:10 | 北新得SS | 105 43RC | ロック
2018-09-06 05:11 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 復帰
2018-09-06 05:11 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 発生
2018-09-06 05:11 | 南早来SS | 275kV 連変A 軽故障 | 復帰
2018-09-06 05:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:11 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 05:11 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 05:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:12 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 05:12 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 05:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:12 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 285.3kV(286.0kV)
2018-09-06 05:12 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 285.3kV(286.0kV)
2018-09-06 05:12 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:12 |  | 調整ゲート(開) | 動作
2018-09-06 05:12 |  | 調整ゲート(開) | 停止
2018-09-06 05:12 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:12 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:12 |  | 調整ゲート(開) | 動作
2018-09-06 05:12 |  | 調整ゲート(開) | 停止
2018-09-06 05:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:13 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 05:13 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 05:13 | 春別PS | 187kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 05:13 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 05:13 | 春別PS | 187kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 05:13 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 05:13 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 05:13 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 05:13 | 新冠PS | 予備電源重故障 | 復帰
2018-09-06 05:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:13 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:13 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:13 | 新冠PS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 05:13 | 新冠PS | 52GCB | 入
2018-09-06 05:13 | 新冠PS | 6kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 05:14 | 新冠PS | 2MTr 軽故障 | 復帰
2018-09-06 05:14 | 新冠PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 05:14 | 新冠SWS | 所内 27(PS側) | 復帰
2018-09-06 05:14 | 新冠PS | 2Gスラストクーラ故障 | 復帰
2018-09-06 05:14 |  | F1CB | 入
2018-09-06 05:14 | 新冠SWS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 05:14 | 新冠SWS | 所内 27(DL側) | 復帰
2018-09-06 05:14 |  | F2CB | 入
2018-09-06 05:14 | 新冠PS | 2G 発電機 | 停止
2018-09-06 05:14 | 新冠PS | 副水槽水位計故障 | 復帰 | 05:13:34 MEL 2
2018-09-06 05:14 | 新冠PS | 2G 給水量低下 | 復帰
2018-09-06 05:14 | 高見PS | 所内 83H | 所変E側
2018-09-06 05:14 | 高見PS | 所内 83H | 所変B側
2018-09-06 05:14 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 05:14 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 05:15 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:15 | 春別PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 05:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:15 | 新冠PS | 2G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 05:15 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 05:15 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 05:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:15 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 188.2kV(189.0kV)
2018-09-06 05:15 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 185.1kV(189.0kV)
2018-09-06 05:15 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 185.1kV(189.0kV)
2018-09-06 05:15 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 272.5kV(274.0kV)
2018-09-06 05:15 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 270.3kV(274.0kV)
2018-09-06 05:15 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 272.1kV(274.0kV)
2018-09-06 05:15 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 269.9kV(274.0kV)
2018-09-06 05:15 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 05:15 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:15 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 05:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:15 | 新冠PS | 2G 集油槽油面上昇2段 | 復帰 | 05:15:19 MEL 2
2018-09-06 05:16 | 南早来SS | H1Tr タップ極限 | 復帰
2018-09-06 05:16 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:16 | 新冠PS | 2G 圧油圧力異常 | 復帰
2018-09-06 05:16 | 新冠PS | 2G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 05:16 | 高見PS | 1G シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-06 05:16 | 新冠PS | 2G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 05:16 | 西双葉SWS | 203CB | 投入
2018-09-06 05:16 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-06 05:16 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 05:17 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 05:17 | 高見PS | 41CB | 投入
2018-09-06 05:17 | 春別PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 05:17 | 春別PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 05:17 | 高見PS | 所内 6kV 27A | 復帰
2018-09-06 05:18 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 05:18 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 05:18 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:18 | 高見PS | 1MTr 軽故障 | 発生
2018-09-06 05:18 | 高見PS | 1MTr 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 05:18 | 高見PS | 2MTr 軽故障 | 発生
2018-09-06 05:18 | 高見PS | 2MTr 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 05:18 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 05:18 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 05:18 | 高見PS | 52GCB | 切
2018-09-06 05:18 | 高見PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 05:18 | 高見PS | 所内AC電源故障(PS) | 発生
2018-09-06 05:18 | 高見PS | F所内1CB | 投入
2018-09-06 05:18 | 高見PS | 1MTr 軽故障 | 復帰
2018-09-06 05:18 | 高見PS | 1MTr 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 05:18 | 高見PS | 2MTr 軽故障 | 復帰
2018-09-06 05:18 | 高見PS | 2MTr 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 05:18 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 05:18 | 高見PS | 所内AC電源故障(PS) | 復帰
2018-09-06 05:18 | 春別PS | 1G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 0.20MW(0.00MW)
2018-09-06 05:18 | 春別ダム | ダム水位(ﾀﾞﾑ管) | 下限２段復帰 | 32cm(30cm)
2018-09-06 05:18 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 189.8kV(189.0kV)
2018-09-06 05:18 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 278.2kV(274.0kV)
2018-09-06 05:18 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 276.3kV(274.0kV)
2018-09-06 05:18 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 278.5kV(274.0kV)
2018-09-06 05:18 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 276.3kV(274.0kV)
2018-09-06 05:18 | 西室蘭SWS | 本館 | 入所
2018-09-06 05:19 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 05:19 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 05:19 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:20 |  | 出力変動緩和装置 | 異常
2018-09-06 05:20 |  | 出力変動緩和装置 | 復帰
2018-09-06 05:20 |  | 出力変動緩和装置 | 異常
2018-09-06 05:20 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 05:20 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 05:20 | 春別PS | 187kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 05:20 | 春別PS | 187kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 05:21 |  | 出力変動緩和装置 | 復帰
2018-09-06 05:21 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 05:21 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 05:21 |  | 出力変動緩和装置 | 異常
2018-09-06 05:21 |  | 出力変動緩和装置 | 復帰
2018-09-06 05:21 |  | 出力変動緩和装置 | 異常
2018-09-06 05:21 |  | 出力変動緩和装置 | 復帰
2018-09-06 05:21 |  | 出力変動緩和装置 | 異常
2018-09-06 05:21 | 高見PS | 共通シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-06 05:21 |  | 出力変動緩和装置 | 復帰
2018-09-06 05:21 | 新冠PS | 2G 集油槽油面上昇1段 | 復帰
2018-09-06 05:21 |  | 出力変動緩和装置 | 異常
2018-09-06 05:21 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 05:21 |  | 出力変動緩和装置 | 復帰
2018-09-06 05:21 |  | 出力変動緩和装置 | 異常
2018-09-06 05:22 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:23 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 05:23 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 05:23 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 05:23 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 05:23 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 05:23 | 春別PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 05:23 | 静内PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 05:23 | 春別PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 05:23 | 春別PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 05:23 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 05:23 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 05:23 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 05:23 | 静内PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 05:23 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 05:23 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 185.0kV(189.0kV)
2018-09-06 05:23 | 高見PS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 185.9kV(186.0kV)
2018-09-06 05:23 | 春別PS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 184.4kV(186.0kV)
2018-09-06 05:23 | 新冠SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 186.0kV(186.0kV)
2018-09-06 05:23 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 181.2kV(184.2kV)
2018-09-06 05:23 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 181.2kV(184.2kV)
2018-09-06 05:23 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 267.3kV(274.0kV)
2018-09-06 05:23 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 264.6kV(274.0kV)
2018-09-06 05:23 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 267.3kV(274.0kV)
2018-09-06 05:23 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 264.6kV(274.0kV)
2018-09-06 05:23 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 05:23 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:23 | 高見PS | 1G シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-06 05:23 | 高見PS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 05:24 | 南早来SS | 本館(275kV) | 退所
2018-09-06 05:24 |  | 61X | 切
2018-09-06 05:24 | 西室蘭SWS | 予備電源 43A | 手動
2018-09-06 05:24 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 05:24 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:24 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 05:24 | 高見PS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 189.6kV(186.0kV)
2018-09-06 05:24 | 春別PS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 189.9kV(186.0kV)
2018-09-06 05:24 | 新冠SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 190.4kV(186.0kV)
2018-09-06 05:24 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 277.0kV(274.0kV)
2018-09-06 05:24 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 275.2kV(274.0kV)
2018-09-06 05:24 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 277.4kV(274.0kV)
2018-09-06 05:24 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 275.2kV(274.0kV)
2018-09-06 05:25 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 189.6kV(189.0kV)
2018-09-06 05:25 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 05:25 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 05:25 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 05:25 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 05:26 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 障害管理 支援端末LAN-2nd ＮＩＣ故障 復帰
2018-09-06 05:26 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 障害管理 支援端末LAN-1st ＮＩＣ故障 復帰
2018-09-06 05:26 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 障害管理 構内LAN ＮＩＣ故障 復帰
2018-09-06 05:26 |  | 61X | 切
2018-09-06 05:26 |  | L60 | 切
2018-09-06 05:26 |  | L70 | 切
2018-09-06 05:26 |  | 152F2CB | 切
2018-09-06 05:26 |  | 61 連系 95L | 復帰異常 復帰
2018-09-06 05:26 |  | 64 連系 95L | 復帰異常 復帰
2018-09-06 05:26 |  | 67P | 使用
2018-09-06 05:26 |  | 52S2CB | 切
2018-09-06 05:26 |  | 61 27 | 復帰
2018-09-06 05:26 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.7kV(189.0kV)
2018-09-06 05:26 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.7kV(189.0kV)
2018-09-06 05:27 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:27 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 05:27 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 05:27 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 05:28 |  | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 05:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:29 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:29 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:29 |  | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 05:30 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 05:30 | 静内PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 05:30 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 05:30 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 05:30 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 05:30 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 186.3kV(189.0kV)
2018-09-06 05:30 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 182.8kV(189.0kV)
2018-09-06 05:30 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 182.8kV(189.0kV)
2018-09-06 05:30 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 269.1kV(274.0kV)
2018-09-06 05:30 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 267.3kV(274.0kV)
2018-09-06 05:30 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 269.1kV(274.0kV)
2018-09-06 05:30 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 267.3kV(274.0kV)
2018-09-06 05:30 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 05:30 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 05:30 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-06 05:30 | 静内PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 05:30 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-06 05:31 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:31 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.6kV(189.0kV)
2018-09-06 05:31 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.4kV(189.0kV)
2018-09-06 05:31 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.7kV(189.0kV)
2018-09-06 05:31 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 282.7kV(274.0kV)
2018-09-06 05:31 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 280.8kV(274.0kV)
2018-09-06 05:31 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 283.0kV(274.0kV)
2018-09-06 05:31 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 280.4kV(274.0kV)
2018-09-06 05:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:32 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 05:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:32 | 新冠PS | 本館 | 入所
2018-09-06 05:32 | 新冠PS | 本館入所待ち | 解除
2018-09-06 05:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:32 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:32 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:33 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:33 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 05:33 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 05:33 | 南早来SS | 本館(66kV) | 退所
2018-09-06 05:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:34 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 05:34 |  | 調整ゲート(開) | 動作
2018-09-06 05:34 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 05:34 | 西室蘭SWS | 予備電源重故障 | 発生
2018-09-06 05:34 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 05:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:34 | 西室蘭SWS | 52HG | 商用
2018-09-06 05:34 | 西室蘭SWS | 52HG | 予備電源
2018-09-06 05:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:34 |  | 調整ゲート(開) | 停止
2018-09-06 05:34 |  | 調整ゲート(開) | 動作
2018-09-06 05:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:35 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 05:35 | 新冠PS | 共通シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-06 05:35 |  | 調整ゲート(開) | 停止
2018-09-06 05:35 |  | 調整ゲート(開) | 動作
2018-09-06 05:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 05:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 05:36 | 西室蘭SWS | 予備電源重故障 | 発生
2018-09-06 05:36 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 05:36 |  | 調整ゲート(開) | 停止
2018-09-06 05:36 |  | 調整ゲート(開) | 動作
2018-09-06 05:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:36 |  | 調整ゲート(開) | 停止
2018-09-06 05:36 | 南早来SS | 211CB | 投入
2018-09-06 05:36 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 05:36 | 静内PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 05:36 | 春別PS | 1G給水ストレーナ故障 | 発生
2018-09-06 05:36 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 05:36 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 05:36 | 中給事故報知 | 重大事故 | 発生
2018-09-06 05:36 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 受信
2018-09-06 05:36 | 中給事故報知 | 苫小牧Ge出力増加指令 | 受信
2018-09-06 05:36 | 南早来SS | 211 系統同期 | 動作
2018-09-06 05:36 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 動作
2018-09-06 05:36 | 下新冠PS | AFC装置故障 | 発生
2018-09-06 05:36 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 05:36 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 05:36 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 05:36 | 南早来SS | 211 系統同期 | 復帰
2018-09-06 05:36 | 下新冠PS | AFC装置故障 | 復帰
2018-09-06 05:36 | 静内PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 05:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:36 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 198.0kV(197.0kV)
2018-09-06 05:36 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 203.4kV(197.0kV)
2018-09-06 05:36 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 203.2kV(197.0kV)
2018-09-06 05:36 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 301.8kV(286.0kV)
2018-09-06 05:36 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 298.8kV(286.0kV)
2018-09-06 05:36 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 302.2kV(286.0kV)
2018-09-06 05:36 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 299.2kV(286.0kV)
2018-09-06 05:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:36 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 復帰異常 発生
2018-09-06 05:36 | 静内PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 05:36 | 南早来SS | H1Tr タップ極限 | 動作
2018-09-06 05:37 | 南早来SS | H2Tr タップ極限 | 動作
2018-09-06 05:37 | 春別PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 | 春別PS | 102 監視不良(後) | 発生
2018-09-06 05:37 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:37 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 05:37 | 南早来SS | 275kV HBA常監不良-重 | 発生
2018-09-06 05:37 | 春別PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 05:37 | 南早来SS | 275kV HBB常監不良-重 | 発生
2018-09-06 05:37 | 南早来SS | LB393B | 投入
2018-09-06 05:37 | 春別PS | 102 監視不良(後) | 復帰
2018-09-06 05:37 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 05:37 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 | 南早来SS | 275kV HBA常監不良-重 | 復帰
2018-09-06 05:37 | 南早来SS | 275kV HBB常監不良-重 | 復帰
2018-09-06 05:37 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 05:37 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 05:37 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 05:37 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 05:37 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 193.0kV(197.0kV)
2018-09-06 05:37 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 194.5kV(197.0kV)
2018-09-06 05:37 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 194.5kV(197.0kV)
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 05:37 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 | 西室蘭SWS | 52HG | 商用
2018-09-06 05:37 | 西室蘭SWS | 52HG | 予備電源
2018-09-06 05:37 | 西室蘭SWS | 52HG | 商用
2018-09-06 05:37 | 西室蘭SWS | 52HG | 予備電源
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:38 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 受付
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 | 中給事故報知 | 重大事故 | 復帰
2018-09-06 05:38 | 中給事故報知 | 苫小牧Ge出力増加指令 | 復帰
2018-09-06 05:38 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 復帰
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 | 南早来SS | LB391B | 投入
2018-09-06 05:38 | 春別PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 05:38 | 中給事故報知 | 重大事故 | 発生
2018-09-06 05:38 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 受信
2018-09-06 05:38 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 05:38 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 05:38 | 中給事故報知 | 苫小牧Ge出力増加指令 | 受信
2018-09-06 05:38 | 春別PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 05:38 | 春別PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 05:38 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 05:38 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 完了
2018-09-06 05:38 | 新冠PS | 2G シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-06 05:38 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 187.9kV(189.0kV)
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:38 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 185.6kV(189.0kV)
2018-09-06 05:38 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 185.6kV(189.0kV)
2018-09-06 05:38 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 275.2kV(286.0kV)
2018-09-06 05:38 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 272.9kV(286.0kV)
2018-09-06 05:38 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 272.9kV(274.0kV)
2018-09-06 05:38 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 275.2kV(286.0kV)
2018-09-06 05:38 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 273.6kV(286.0kV)
2018-09-06 05:38 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 273.6kV(274.0kV)
2018-09-06 05:38 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 05:38 | 春別PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 05:38 | 春別PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 05:38 | 南早来SS | H2Tr タップ極限 | 復帰
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 | 春別PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 | 春別PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 05:39 | 新冠PS | 2G ガバナ重故障 | 復帰
2018-09-06 05:39 | 南早来SS | H1Tr タップ極限 | 復帰
2018-09-06 05:39 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-06 05:39 | 春別PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-06 05:39 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:39 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:39 | 春別PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 05:39 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 | 中給事故報知 | 重大事故 | 復帰
2018-09-06 05:39 | 中給事故報知 | 苫小牧Ge出力増加指令 | 復帰
2018-09-06 05:39 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 復帰
2018-09-06 05:39 | 春別PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 05:39 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 | 春別PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 受付
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 | 春別PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 05:39 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:39 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:39 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:39 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:39 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:39 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:39 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:39 | 春別PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 受付
2018-09-06 05:39 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:40 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:40 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 完了
2018-09-06 05:40 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 受付
2018-09-06 05:40 | 春別PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 05:40 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:40 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:40 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:40 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:40 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:40 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:40 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:40 | 春別PSTC | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:40 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-06 05:40 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 完了
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 完了
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 | 新冠PS | 1G シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 05:40 | 新冠SWS | 本館 | 入所
2018-09-06 05:40 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 05:41 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 05:41 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 05:41 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 05:41 | 静内PSTC | 1G 43R | 直接
2018-09-06 05:41 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:42 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１５ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 05:42 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 274.0kV(274.0kV)
2018-09-06 05:42 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 05:42 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 受付
2018-09-06 05:42 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:42 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:42 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:42 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:42 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:42 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:42 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:43 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 完了
2018-09-06 05:43 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:43 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 274.8kV(274.0kV)
2018-09-06 05:43 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 受付
2018-09-06 05:43 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:43 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:43 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:43 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:43 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:43 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:43 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 受付
2018-09-06 05:43 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 完了
2018-09-06 05:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:43 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:43 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.5kV(189.0kV)
2018-09-06 05:43 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.4kV(189.0kV)
2018-09-06 05:43 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.4kV(189.0kV)
2018-09-06 05:43 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 283.0kV(274.0kV)
2018-09-06 05:43 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 283.0kV(274.0kV)
2018-09-06 05:43 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 受付
2018-09-06 05:43 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:43 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:43 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-06 05:43 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:43 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:43 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:43 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 配電 解除
2018-09-06 05:43 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:43 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:43 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:43 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 完了
2018-09-06 05:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:43 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 完了
2018-09-06 05:43 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 | 高見PS | 本館(屋変) | 退所
2018-09-06 05:44 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 05:44 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-06 05:44 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 受付
2018-09-06 05:44 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:44 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:44 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 受付
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:44 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 完了
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 受付
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 配電 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:45 | 高見PS | 本館(屋変) | 入所
2018-09-06 05:45 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 完了
2018-09-06 05:45 | 新冠PSTC | 43RG1 | 直接
2018-09-06 05:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:45 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 完了
2018-09-06 05:45 | 北新得SS | 201CB | 投入
2018-09-06 05:45 | 新冠PSTC | 43RG2 | 直接
2018-09-06 05:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:45 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:46 | 新冠PS | 2G 86-5 | 復帰
2018-09-06 05:46 | 新冠PS | 2G 86-1B | 復帰
2018-09-06 05:46 | 新冠PS | 2G 86-2 | 復帰
2018-09-06 05:46 | 新冠PS | 1G 86-1B | 復帰
2018-09-06 05:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:46 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:47 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 05:47 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 05:47 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 05:47 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 受信
2018-09-06 05:47 | 春別PS | 187kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 05:47 | 静内PS | 下流警報 | 吹鳴
2018-09-06 05:47 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 動作
2018-09-06 05:47 | 静内PS | 下流警報軽故障(親) | 発生
2018-09-06 05:47 | 静内PS | 下流警報 | 終了
2018-09-06 05:47 | 春別PS | 187kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 05:47 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 復帰
2018-09-06 05:47 | 春別PS | 187kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 05:47 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 05:47 | 高見PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 05:47 | 南早来SS | 所内B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 05:47 | 南早来SS | 所内A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 05:47 | 南早来SS | 所内A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 05:47 | 南早来SS | 所内B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 05:47 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 05:47 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 動作
2018-09-06 05:47 | 春別PS | 187kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 05:47 | 春別PS | 187kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 05:47 | 春別PS | 187kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 05:47 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 201.4kV(197.0kV)
2018-09-06 05:47 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 202.4kV(197.0kV)
2018-09-06 05:47 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 310.1kV(286.0kV)
2018-09-06 05:47 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 302.6kV(286.0kV)
2018-09-06 05:47 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 310.8kV(286.0kV)
2018-09-06 05:47 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 302.9kV(286.0kV)
2018-09-06 05:47 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 05:47 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 05:47 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 05:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:48 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:48 | 春別PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 05:48 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:48 | 春別PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 05:48 | 春別PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 05:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:48 | 新冠PSTC | 43RG2 | 遠方
2018-09-06 05:48 | 新冠PS | 2G 中給制御 | 可能
2018-09-06 05:48 | 高見PS | 1G シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-06 05:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:48 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 192.5kV(197.0kV)
2018-09-06 05:48 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 192.2kV(197.0kV)
2018-09-06 05:48 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 284.2kV(286.0kV)
2018-09-06 05:48 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 284.2kV(286.0kV)
2018-09-06 05:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:49 | 春別PS | 1G給水ストレーナ故障 | 復帰
2018-09-06 05:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:49 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:49 | 西室蘭SWS | LS欠相 | 復帰
2018-09-06 05:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:49 |  | ダム水位(下新) | 下限１段復帰 | 52cm(50cm)
2018-09-06 05:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:49 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 05:49 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:50 | 発電制御 | 静内PS1G制御予定 | 10分前です | 解列制御
2018-09-06 05:50 | 発電制御 | 1G 43R | 中止条件有り
2018-09-06 05:50 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 05:50 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 05:51 | 春別PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 05:51 | 春別PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 05:51 |  | 配変A 43RC | ロック
2018-09-06 05:51 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 05:51 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 05:51 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 05:51 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 186.5kV(189.0kV)
2018-09-06 05:51 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 183.0kV(189.0kV)
2018-09-06 05:51 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 183.0kV(189.0kV)
2018-09-06 05:51 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 271.4kV(286.0kV)
2018-09-06 05:51 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 271.4kV(274.0kV)
2018-09-06 05:51 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 269.5kV(274.0kV)
2018-09-06 05:51 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 271.4kV(286.0kV)
2018-09-06 05:51 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 271.4kV(274.0kV)
2018-09-06 05:51 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 269.5kV(274.0kV)
2018-09-06 05:51 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 05:51 | 発電制御 | 静内PS1G制御予定 | 9分前です | 解列制御
2018-09-06 05:51 | 発電制御 | 1G 43R | 中止条件有り
2018-09-06 05:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:51 |  | 12CB | 開放
2018-09-06 05:51 | 発電制御 | 静内PS1G制御予定 | 中止指示 | 解列制御
2018-09-06 05:51 | 発電制御 | 静内PS1G制御予定 | 削除指示 | 解列制御
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 | 春別PS | 1G給水ストレーナ故障 | 発生
2018-09-06 05:52 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 05:52 | 春別PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 05:52 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 05:52 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 | 春別PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 05:52 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 05:52 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 05:52 | 春別PS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 185.8kV(186.0kV)
2018-09-06 05:52 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:52 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 05:52 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 05:52 | 春別PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 05:52 | 春別PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 05:52 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 05:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 | 春別PS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 186.6kV(186.0kV)
2018-09-06 05:52 | 春別PS | 1G給水ストレーナ故障 | 復帰
2018-09-06 05:52 |  | 12CB | 開放
2018-09-06 05:53 |  | 31CB | 開放
2018-09-06 05:53 | 南早来SS | LB391B | 開放
2018-09-06 05:53 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 05:53 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 05:53 | 春別PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 05:53 | 春別PS | 1G給水ストレーナ故障 | 発生
2018-09-06 05:53 | 春別PS | 187kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 05:53 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 05:53 | 春別PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 | 春別PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 05:53 | 春別PS | 187kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 05:53 |  | 31 43RC | ロック
2018-09-06 05:53 | 春別PS | 187kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 05:53 | 春別PS | 187kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 05:53 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 05:53 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 190.9kV(189.0kV)
2018-09-06 05:53 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.4kV(189.0kV)
2018-09-06 05:53 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.2kV(189.0kV)
2018-09-06 05:53 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 283.0kV(274.0kV)
2018-09-06 05:53 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 281.2kV(274.0kV)
2018-09-06 05:53 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 283.4kV(274.0kV)
2018-09-06 05:53 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 281.5kV(274.0kV)
2018-09-06 05:53 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 05:53 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 05:53 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 05:53 | 春別PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 | 春別PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 05:53 | 春別PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 05:53 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 | 春別PS | 1G給水ストレーナ故障 | 復帰
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:54 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 05:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:54 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 05:54 | 新冠PS | 1G 43-77 | 自動
2018-09-06 05:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:54 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 05:54 | 札幌系統制御所 | プリンタ－３ |  | 障害管理 プリンタ出力異常 発生
2018-09-06 05:54 | 新冠PS | 2G 43-77 | 自動
2018-09-06 05:54 | 新冠PS | 1G 43-65SD | 折線
2018-09-06 05:54 |  | 配変A 43RC | ロック
2018-09-06 05:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 05:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 05:54 | 新冠PS | 1G 43-91(90) | AQR
2018-09-06 05:55 |  | 配変B 43RC | ロック
2018-09-06 05:55 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 05:55 |  | 17CB | 開放
2018-09-06 05:55 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 05:55 |  | 21CB | 開放
2018-09-06 05:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 05:55 | 札幌系統制御所 | プリンタ－３ |  | 障害管理 プリンタ出力異常 復帰
2018-09-06 05:55 |  | 61CB | 開放
2018-09-06 05:56 | 南早来SS | H1Tr タップ極限 | 動作
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 中給ＢＵ |  | 障害管理 時差装置故障 復帰
2018-09-06 05:56 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 05:56 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 05:56 | 新冠PSTC | 43RG2 | 直接
2018-09-06 05:56 | 新冠PS | 2G 中給制御 | 不可能
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:56 | 新冠PS | 2G 43-65SD | 折線
2018-09-06 05:56 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 受付
2018-09-06 05:56 | 新冠PS | 2G 43-91(90) | AQR
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:56 | 春別PS | 水槽水位 | TMチャート最 | 大 50(2)
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:57 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 受付
2018-09-06 05:57 |  | KF301CB | 開放
2018-09-06 05:57 | 新冠PSTC | 43RG2 | 遠方
2018-09-06 05:57 | 新冠PS | 2G 中給制御 | 可能
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 受付
2018-09-06 05:57 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 完了
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-06 05:57 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 05:57 | 東の沢PS | 本館 | 入所
2018-09-06 05:57 | 南早来SS | 205CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 05:57 | 苫東厚真PS | 203CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 完了
2018-09-06 05:57 |  | 11CB | 開放
2018-09-06 05:58 |  | 配変A 43RC | ロック
2018-09-06 05:58 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 完了
2018-09-06 05:58 |  | KF301 43RC | ロック
2018-09-06 05:59 | 発電制御 |  | 手動 | 手動遷移要求
2018-09-06 05:59 | 北新得SS | 105CB | 投入
2018-09-06 05:59 | 発電制御 |  | 手動 | 手動遷移要求
2018-09-06 05:59 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 288.3kV(286.0kV)
2018-09-06 05:59 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 286.4kV(286.0kV)
2018-09-06 05:59 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 288.7kV(286.0kV)
2018-09-06 05:59 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 286.4kV(286.0kV)
2018-09-06 06:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:00 | 新冠SWS | 105 系統同期 | 動作
2018-09-06 06:00 | 新冠SWS | 105CB | 投入
2018-09-06 06:00 | 電圧制御 | 南早来187kVGR 北新得 | GR 系 | 統ループ発生検出
2018-09-06 06:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:00 | 下新冠PS | 1G発電 Q | 下限逸脱発生 | -5.0MVar(-4.6MVar)
2018-09-06 06:00 | 新冠SWS | 105 系統同期 | 復帰
2018-09-06 06:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:00 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 285.3kV(286.0kV)
2018-09-06 06:00 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 283.4kV(286.0kV)
2018-09-06 06:00 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 283.4kV(286.0kV)
2018-09-06 06:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:00 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:01 | 南早来SS | 本館(275kV) | 入所
2018-09-06 06:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:02 | 南早来SS | 本館(187kV) | 入所
2018-09-06 06:02 | 電圧制御 | 南早来187kVGR 北新得 | GR 系 | 統ループ切替中止
2018-09-06 06:02 | 電圧制御 | 南早来187kVGR | イニシアチブ | 苫小牧
2018-09-06 06:02 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 障害管理 支援端末LAN-2nd ＮＩＣ故障 復帰
2018-09-06 06:02 |  | 1G 86-1B. | 同一方向制御
2018-09-06 06:02 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:02 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 障害管理 支援端末LAN-1st ＮＩＣ故障 復帰
2018-09-06 06:02 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 286.4kV(286.0kV)
2018-09-06 06:02 |  | 1G 86-1B | 復帰
2018-09-06 06:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:03 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-06 06:03 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 06:03 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 障害管理 構内LAN ＮＩＣ故障 復帰
2018-09-06 06:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:03 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 06:03 | 春別PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 06:03 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 06:03 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 06:03 | 春別PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 06:03 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 06:03 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 06:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:03 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:03 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 06:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:03 |  | 1G 43R | 直接
2018-09-06 06:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:04 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 188.1kV(189.0kV)
2018-09-06 06:04 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 186.8kV(189.0kV)
2018-09-06 06:04 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 186.8kV(189.0kV)
2018-09-06 06:04 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 276.3kV(286.0kV)
2018-09-06 06:04 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 276.3kV(286.0kV)
2018-09-06 06:04 | 下新冠PS | 1G発電 Q | 下限逸脱復帰 | -1.1MVar(-4.6MVar)
2018-09-06 06:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:04 |  | TL 43R | 直接
2018-09-06 06:05 |  | 41CB | 切
2018-09-06 06:05 | 南早来SS | H1Tr タップ極限 | 復帰
2018-09-06 06:05 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:05 |  | TL 43R | 遠方
2018-09-06 06:05 | 発電制御 | 下新冠PS1G制御予定 | 時刻です | 解列制御
2018-09-06 06:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 06:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 06:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 06:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 06:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 06:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 06:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 06:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 06:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 06:06 | 発電制御 | 下新冠PS1G制御予定 | 実行指示 | 解列制御
2018-09-06 06:06 | 発電制御 | 下新冠PS1G解列ﾌﾛｰ | 制御開始 | 0.0MW(0.0MW)
2018-09-06 06:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 06:06 | 充停電判定 | 下新冠PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 06:06 | 下新冠PS | 1G マスター | 停止
2018-09-06 06:06 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 06:06 | 春別PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 06:06 | 春別PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 06:06 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 274.0kV(274.0kV)
2018-09-06 06:06 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 06:06 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 06:07 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 06:07 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:07 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 06:07 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 06:07 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 273.6kV(274.0kV)
2018-09-06 06:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:08 | 新冠PS | 1MTr 43A | 手動
2018-09-06 06:08 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 06:08 | 旭川系統制御所 | 中給ＢＵ |  | 障害管理 時差装置故障 発生
2018-09-06 06:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:08 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 06:08 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:08 | 泊PS | 201CB | 入
2018-09-06 06:08 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 06:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:08 | 下新冠PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 06:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:08 | 発電制御 | 下新冠PS1G解列ﾌﾛｰ | 制御終了 | 0.0MW(0.0MW)
2018-09-06 06:08 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 06:08 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 06:08 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 06:08 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 06:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:09 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 06:09 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 06:09 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:09 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 06:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:10 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 06:10 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 06:10 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 06:10 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 06:10 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 06:10 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 06:10 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 06:10 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 06:10 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:10 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 276.3kV(274.0kV)
2018-09-06 06:10 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 276.3kV(274.0kV)
2018-09-06 06:10 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 06:10 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 06:10 | 春別PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 06:10 | 春別PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 06:11 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 06:11 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 06:11 | 春別PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 06:11 | 春別PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 06:11 | 伊達PS | 101 43RC | ロック
2018-09-06 06:11 | 伊達PS | 102 43RC | ロック
2018-09-06 06:11 | 静内PS | 空気系故障(屋内) | 発生
2018-09-06 06:11 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 06:11 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:11 | 伊達PS | 17CB | 開放
2018-09-06 06:12 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 06:12 | 伊達PS | 連変A 43RC(187kV) | ロック
2018-09-06 06:12 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 189.6kV(189.0kV)
2018-09-06 06:12 | 新冠PS | 1MTr 軽故障 | 復帰
2018-09-06 06:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:12 | 苫小牧SS | 連変A 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 06:13 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 06:13 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:13 | 苫小牧SS | 連変A 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:13 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-06 06:13 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-06 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 |  | 配変A 軽故障(LR) | 復帰 | 06:13:33 MEL 2
2018-09-06 06:14 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:14 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 06:14 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 06:15 | 新冠PS | 1MTr 43A | 自動
2018-09-06 06:15 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 06:15 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 06:16 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 06:17 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 06:17 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 06:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:18 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:18 | 新冠PSTC | 43RG1 | 遠方
2018-09-06 06:18 | 新冠PS | 1G 中給制御 | 可能
2018-09-06 06:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:18 | 静内PS | 空気系故障(屋内) | 復帰
2018-09-06 06:18 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 06:18 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 06:18 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 06:18 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 06:19 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 06:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:19 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 06:19 | 静内PS | 2G マスター | 操作受付（応 | 動ＳＶなし）
2018-09-06 06:19 | 静内PS | 下流警報 | 吹鳴
2018-09-06 06:19 | 静内PS | 下流警報 | 終了
2018-09-06 06:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:19 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 06:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:19 |  | 1G マスター | 運転
2018-09-06 06:19 |  | 下流警報順次C 吹鳴 | 起動
2018-09-06 06:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:19 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 06:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:20 | 高見PS | 所内AC電源故障(PS) | 発生
2018-09-06 06:20 | 静内PS | 空気系故障(屋内) | 発生
2018-09-06 06:20 | 春別PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 春別PS | 1G給水ストレーナ故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 06:20 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 06:20 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 受信
2018-09-06 06:20 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 06:20 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 06:20 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:20 | 春別PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 06:20 | 苫小牧系制 | 商用電源喪失 | 動作
2018-09-06 06:20 | 中給事故報知 | 重大事故 | 発生
2018-09-06 06:20 | 中給事故報知 | 苫小牧Ge出力増加指令 | 受信
2018-09-06 06:20 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:20 | 高見PS | 所内AC電源故障(PS) | 復帰
2018-09-06 06:20 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 06:20 | 春別PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 06:20 | 春別ダムTC | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 187所内A系AC電源故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 187所内B系AC電源故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 所内A CUB故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 所内B CUB故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 所内A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 所内B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 所内A AC電源故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 275kV 集油水槽故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 所内B AC電源故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 苫小牧系制 | 分電盤A系無電圧 | 動作
2018-09-06 06:20 | 苫小牧系制 | 分電盤B系無電圧 | 動作
2018-09-06 06:20 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:20 | 高見PS | 1G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 06:20 | 春別PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 06:20 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 所内低圧分電盤故障 発生
2018-09-06 06:20 | 春別ダムTC | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 06:20 | 静内PS | 空気系故障(屋内) | 復帰
2018-09-06 06:20 | 春別ダムTC | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 06:20 | 静内PS | 空気系故障(屋内) | 発生
2018-09-06 06:20 | 春別PS | 1G給水ストレーナ故障 | 復帰
2018-09-06 06:20 | 春別ダムTC | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 06:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:20 | 春別ダムTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 06:20 | 春別ダムTC | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 06:20 | 春別ダムTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 275連変Bクーラー故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 275連変Aクーラー故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 春別ダムTC | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 06:20 | 高見支水路 | 取水門. | 全閉 | ( 6:19:42)
2018-09-06 06:20 | 春別ダムTC | 高見支水路 43R | 直接
2018-09-06 06:20 | 高見支水路 | 取水門 43A | 手動
2018-09-06 06:20 | 春別ダムTC | 春別ダム 43R | 直接
2018-09-06 06:20 | 春別ダムTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 343CB | トリップ
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | SR1 61
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 346CB | トリップ
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | SR3 61
2018-09-06 06:20 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:20 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 214.6kV(197.0kV)
2018-09-06 06:20 | 高見PS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 212.9kV(200.0kV)
2018-09-06 06:20 | 春別PS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 202.6kV(200.0kV)
2018-09-06 06:20 | 新冠SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 218.2kV(200.0kV)
2018-09-06 06:20 | 新冠SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 218.3kV(200.0kV)
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 222.1kV(189.0kV)
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 222.1kV(197.0kV)
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 221.6kV(189.0kV)
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 221.6kV(197.0kV)
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 327.0kV(286.0kV)
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 322.4kV(286.0kV)
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 326.2kV(286.0kV)
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 323.2kV(286.0kV)
2018-09-06 06:20 | 春別PS | 102 監視不良(後) | 発生
2018-09-06 06:20 | 春別PS | 102 監視不良(主) | 発生
2018-09-06 06:20 | 春別PS | 187kV 87B監視不良-重 | 発生
2018-09-06 06:20 | 高見PS | ブスプロ故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 新冠SWS | 107 常監不良(後) | 発生
2018-09-06 06:20 | 春別PS | 101 監視不良(後) | 発生
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 275kV HBB常監不良-重 | 発生
2018-09-06 06:20 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 06:20 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御可能機器 | 無
2018-09-06 06:20 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御異常終了
2018-09-06 06:20 | 高見PS | 101 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 高見PS | 102 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 春別PS | 102 監視不良(主) | 復帰
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 275kV HBA常監不良-重 | 発生
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 275kV BPB常監不良-重 | 発生
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 275連B常監不良-重2系 | 発生
2018-09-06 06:20 | 岩清水SWS | 高見2TL 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 岩清水SWS | 奥新冠TL 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 岩清水SWS | 高見1TL 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 高見PS | 1G発電揚水 Q | 下限逸脱発生 | -53.3MVar(-35.0)
2018-09-06 06:20 | 春別PS | 1G発電 Q | 下限逸脱発生 | -8.8MVar(-8.5MVar)
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 275kV BPA常監不良-重 | 発生
2018-09-06 06:20 | 岩清水SWS | 高見1TL 主Ry故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 岩清水SWS | 奥新冠TL 主Ry故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 岩清水SWS | 高見1TL 主Ry故障 | 復帰
2018-09-06 06:20 | 春別ダムTC | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 275kV HBA常監不良-重 | 復帰
2018-09-06 06:20 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 苫小牧PS | 1TL Ry故障
2018-09-06 06:20 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 苫小牧PS | 2TL Ry故障
2018-09-06 06:20 | 岩清水SWS | 奥新冠TL 主Ry故障 | 復帰
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 201 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 207 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 275連A常監不良-重2系 | 発生
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 201 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 275連A常監不良-重2系 | 復帰
2018-09-06 06:20 | 西双葉SWS | 203 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 207 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 06:20 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 113 常監不良(主) | 発生
2018-09-06 06:20 | 高見PS | 所内AC電源故障(PS) | 発生
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 201 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 06:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:20 | 西双葉SWS | 203 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 275kV HBB常監不良-重 | 復帰
2018-09-06 06:20 | 春別ダムTC | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 06:20 | 春別ダムTC | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 203 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 06:20 | 新冠SWS | 107 常監不良(主) | 発生
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 211 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 113 常監不良(主) | 復帰
2018-09-06 06:20 | 高見PS | 所内AC電源故障(PS) | 復帰
2018-09-06 06:20 | 春別ダムTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 06:20 | 西双葉SWS | 203 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 06:20 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 216.9kV(215.5kV)
2018-09-06 06:20 | 高見PS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 216.7kV(213.8kV)
2018-09-06 06:20 | 春別PS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 204.8kV(203.5kV)
2018-09-06 06:20 | 新冠SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 221.2kV(219.1kV)
2018-09-06 06:20 | 新冠SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 221.3kV(219.2kV)
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 226.2kV(223.0kV)
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 226.2kV(222.5kV)
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 332.2kV(328.4kV)
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 327.7kV(323.8kV)
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 331.5kV(327.6kV)
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 328.5kV(324.6kV)
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 201 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 06:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 275連B常監不良-重2系 | 復帰
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 211 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 203 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 06:20 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:20 | 新冠SWS | 107 常監不良(主) | 復帰
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 207 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 211 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 06:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:20 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:20 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 西当別SS | 203TL 故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 西当別SS | 275kV 1L M1 RY故障
2018-09-06 06:20 | 西当別SS | 275kV 1L M2 RY故障
2018-09-06 06:20 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 275kV HBA常監不良-重 | 発生
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 203 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 06:20 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 06:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:20 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:20 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 203 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 06:20 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 275連A常監不良-重2系 | 発生
2018-09-06 06:20 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:20 | 北新得SS | 201 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 06:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:20 | 北新得SS | 201 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 275連A常監不良-重1系 | 発生
2018-09-06 06:20 | 静内PS | 101 監視不良 | 発生
2018-09-06 06:20 | 高見PS | 所内AC電源故障(PS) | 発生
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 201 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 06:20 | 春別PS | 102 監視不良(主) | 発生
2018-09-06 06:20 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 275kV HBB常監不良-重 | 発生
2018-09-06 06:20 | 南早来SS | 207 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 06:20 | 岩清水SWS | 奥新冠TL 主Ry故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:20 | 岩清水SWS | 高見1TL 主Ry故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | SR1 リレー故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 203 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 207 常監不良-軽(1系) | 発生
2018-09-06 06:21 | 北新得SS | 201 常監不良-軽(1系) | 発生
2018-09-06 06:21 | 北新得SS | 201 常監不良-軽(2系) | 発生
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 211 常監不良-軽(2系) | 発生
2018-09-06 06:21 | 春別PS | 102 監視不良(主) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 春別PS | 102 NW OSC異常 | 発生
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 207 常監不良-軽(2系) | 発生
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 211 常監不良-軽(1系) | 発生
2018-09-06 06:21 | 岩清水SWS | 高見2TL 主Ry故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 西双葉SWS | 203 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 102 主Ry故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 北新得SS | 105 後備保護装置不良 | 発生
2018-09-06 06:21 | 東の沢PS | 101 保護装置不良 | 発生
2018-09-06 06:21 | 新冠SWS | 107 常監不良(主) | 発生
2018-09-06 06:21 | 春別PS | 187kV 母線 NCT故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 207 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 207 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 211 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 103 常監不良(主) | 発生
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 103 常監不良(後備) | 発生
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 102 主Ry故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 新冠SWS | 105 常監不良(後) | 発生
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 114 常監不良(主) | 発生
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 107 常監不良(後備) | 発生
2018-09-06 06:21 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 101 主Ry故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 06:20 | 苫小牧PS | 1TL Ry故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 西双葉SWS | 203 常監不良-軽(1系) | 発生
2018-09-06 06:21 | 西双葉SWS | 203 常監不良-軽(2系) | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 102 主Ry故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 春別PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 06:21 | 春別PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 275連B常監不良-重1系 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 空気系故障(屋内) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 春別ダム | No.2取水ゲート故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 春別ダム | No.3取水ゲート故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 新冠SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 222.4kV(222.2kV)
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 227.4kV(227.1kV)
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 227.7kV(227.1kV)
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 334.5kV(333.6kV)
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 333.0kV(332.9kV)
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 114 常監不良(主) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 | 春別PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 113 常監不良(後備) | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 空気系故障(屋内) | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 北新得SS | 101 後備保護装置不良 | 発生
2018-09-06 06:21 | 春別PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 06:21 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 苫小牧PS | 1TL Ry故障
2018-09-06 06:21 | 西双葉SWS | 203 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 205 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 06:21 | 春別PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 下新冠PS | 101 監視不良(主) | 発生
2018-09-06 06:21 | 西双葉SWS | 203 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 203 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 205 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 北新得SS | 102 後備保護装置不良 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 北新得SS | 101 後備保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 春別PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 201 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 06:21 |  | 1G 発電機 準備 | 動作
2018-09-06 06:21 |  | 1G 発電機 | 運転
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 114 常監不良(後備) | 発生
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 113 常監不良(後備) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 275連A常監不良-重1系 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 275連B常監不良-重2系 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 北新得SS | 201 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 203 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 114 常監不良(後備) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 西双葉SWS | 203 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生 | 06:20:57 MSH
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 06:21 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰 | 06:20:59 MEH 10
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 06:21 | 北新得SS | 201 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 06:21 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 207 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 06:21 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生 | 06:21:01 MSH
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰 | 06:21:02 MEH 8
2018-09-06 06:21 | 春別PS | 101 監視不良(主) | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 203 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生 | 06:21:04 MSH
2018-09-06 06:21 | 北新得SS | 102 後備保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰 | 06:21:05 MEH 10
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 | 東の沢PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作 | 06:21:06 MSH
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 275連A常監不良-重2系 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 211 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | SR3 リレー故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 西双葉SWS | 203 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 下新冠PS | 101 監視不良(主) | 復帰
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 | 充停電判定 | 東の沢PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作 | 06:21:08 MEH 15
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰 | 06:21:08 MSH
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 207 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 101 監視不良 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 275連B常監不良-重2系 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 101 NW OSC異常 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 東の沢PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 06:21 | 東の沢PS | 1G 86-2
2018-09-06 06:21 | 東の沢PS | 1G ガバナ重故障
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 201 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 275連A常監不良-重2系 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰 | 06:21:11 MEH 23
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | ブスプロ GPS異常 | 発生
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 275連A常監不良-重2系 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 211 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作 | 06:21:13 MSH
2018-09-06 06:21 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見支水路 | 取水門. | 全閉
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰 | 06:21:14 MEH 12
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 06:21 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 06:21 | 東の沢PS | 1G有効電力目標 | 逸脱復帰 | 0.00MW(12.00MW)
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 201 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 西双葉SWS | 203 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作 | 06:21:17 MSH
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 下流警報軽故障(親) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 空気系故障(屋内) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変A 1次ヒーター断 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 1次ヒーター断 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 下流警報軽故障(親) | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変A 1次ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 1次ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 空気系故障(屋内) | 発生
2018-09-06 06:21 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰 | 06:21:19 MSH
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 1G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰 | 06:21:19 MEH 5
2018-09-06 06:21 | 岩清水SWS | 奥新冠TL 主Ry故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰 | 06:21:20 MEH 20
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 1G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 211 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 西当別SS | 203TL 故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 203 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 下流警報軽故障(親) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 空気系故障(屋内) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変A 1次ヒーター断 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 1次ヒーター断 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 下流警報軽故障(親) | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変A 1次ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 1次ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 空気系故障(屋内) | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 北新得SS | 201 常監不良-軽(1系) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 北新得SS | 201 常監不良-軽(2系) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 211 常監不良-軽(1系) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 211 常監不良-軽(2系) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変A NW OSC異常 | 発生
2018-09-06 06:21 | 北新得SS | 105 後備保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 高見PS | 1G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 新冠SWS | 105 常監不良(後) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 空気系故障(屋内) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 207 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 275連A常監不良-重2系 | 発生
2018-09-06 06:21 | 東の沢PSTC | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 連変B NW OSC異常 | 発生
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 空気系故障(屋内) | 発生
2018-09-06 06:21 | 北新得SS | 201CB | トリップ
2018-09-06 06:21 | 北新得SS | 201TL 87
2018-09-06 06:21 | 北新得SS | 201TL 地絡事故
2018-09-06 06:21 | 北新得SS | 201TL 白相
2018-09-06 06:21 | 北新得SS | 201TL 再閉路せず
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 207 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 06:21 | 東の沢PSTC | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 06:21 | 静内PS | 101 監視不良 | 発生
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 東の沢PSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 06:22 | 新冠SWS | 107 常監不良(主) | 復帰
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 101 監視不良 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 211 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 114 常監不良(後備) | 発生
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 113 常監不良(後備) | 発生
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 275連B常監不良-重1系 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 211CB | トリップ
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 211 87
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 211 地絡事故
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 211 白相
2018-09-06 06:21 | 南早来SS | 211 再閉路せず
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 275連A常監不良-重2系 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 101 監視不良 | 発生
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 207 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 06:22 | 高見支水路 | 取水門. | 全閉
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 113 常監不良(後備) | 復帰
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 下流警報軽故障(親) | 復帰
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 空気系故障(屋内) | 復帰
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変A 1次ヒーター断 | 発生
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 1次ヒーター断 | 発生
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 下流警報軽故障(親) | 発生
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変A 1次ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 1次ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 空気系故障(屋内) | 発生
2018-09-06 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 201 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 西当別SS | 203TL 故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 西当別SS | 275kV 1L M1 RY故障
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 東の沢PS | 101 保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 西双葉SWS | 203 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 06:22 | 春別PS | 102 NW OSC異常 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変A NW OSC異常 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 101 NW OSC異常 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 207 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 201 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 06:22 | 高見PS | ブスプロ GPS異常 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 114 常監不良(後備) | 復帰
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作 | 06:21:45 MSH
2018-09-06 06:22 | 西双葉SWS | 203 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 1G マスター | 停止
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 1G 中給制御 | 不可能
2018-09-06 06:22 | 春別PS | 101 監視不良(主) | 復帰
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 101 監視不良 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 西双葉SWS | 203 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 1MTr 軽故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 1MTr 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 2MTr 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 2MTr 軽故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 春別PS | 1G マスター | 停止
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 107 ロケータ | 動作
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 207 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | SR3 リレー故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 203 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 06:22 | 下新冠PS | 1G 油検出器故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 下新冠PS | 1Gボス内油検出器故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 下流警報軽故障(親) | 復帰
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変A 1次ヒーター断 | 発生
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 1次ヒーター断 | 発生
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 空気系故障(屋内) | 復帰
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 06:22 | 春別PS | 187kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作 | 06:21:45 MEH 7
2018-09-06 06:22 | 春別PS | 102 監視不良(後) | 復帰
2018-09-06 06:22 | 春別PS | 101 監視不良(後) | 復帰
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 充停電判定 | 高見PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 06:22 | 充停電判定 | 春別PS1G | 単独系統復帰
2018-09-06 06:22 | 東の沢PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 06:22 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | SR1 リレー故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 207 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 所内AC電源故障(PS) | 復帰
2018-09-06 06:22 | 新冠SWS | 107 常監不良(後) | 復帰
2018-09-06 06:22 | 春別PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 06:22 | 春別PS | 1G 86-1B
2018-09-06 06:22 | 春別PS | 1G 発電機母線 51
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | SR1 27 | 動作
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | SR3 27 | 動作
2018-09-06 06:22 | 下新冠PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | LB393A | 切
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | LB391A | 切
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | LB393B | 切
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 31CB | 切
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 1CB | トリップ
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 1G 86-1A
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 1MTr 重故障
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 1MTr 51T
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 12CB | トリップ
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 1MTr 重故障
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 101 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 107 常監不良(後備) | 復帰
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 所内AC電源故障(PS) | 発生
2018-09-06 06:22 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 共通シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 新冠支水路 | 軽故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 春別PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 西双葉SWS | 203 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 06:22 | 西双葉SWS | 203 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 187kV ロケータ | 動作
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 187ロケータ標定 青相
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 187 DZロケータ標定(0. | 0km)
2018-09-06 06:22 | 春別ダムTC | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 06:22 | 新冠SWS | 103 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 06:22 | 新冠SWS | 106 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 06:22 | 新冠SWS | 105 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 06:22 | 新冠SWS | 107 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 06:22 | 新冠SWS | 100 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 06:22 | 春別ダムTC | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 113 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 114 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 103 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 17 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 104 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 107 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 342 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 345 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 06:22 | 新冠PS | 共通シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 新冠PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 岩清水SWS | 奥新冠TL 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 所内 6kV 27A | 動作
2018-09-06 06:22 | 高見PSTC2(SS) | HDLC TMオーバースケー | ル | 発生
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 206 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 208 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 207 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 205 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 201 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 203 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 211 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 344 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 212 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 202 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 204 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 341 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 06:22 | 新冠PS | 2G シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 東の沢PS | 配変 6kV 27 | 動作
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 所内AC電源故障(SS) | 発生
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 187ロケータ標定 青相 | 復帰異常 発生
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 107 ロケータ | 復帰異常 発生
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 苫小牧PS | 187kV 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 207 常監不良-軽(1系) | 復帰
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 207 常監不良-軽(2系) | 復帰
2018-09-06 06:22 | 春別PS | 187kV 母線 NCT故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B NW OSC異常 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 春別PS | 187kV 87B監視不良-重 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 103 常監不良(後備) | 復帰
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 103 常監不良(主) | 復帰
2018-09-06 06:22 | 高見PS | ブスプロ故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 春別ダムTC | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 06:22 | 春別ダムTC | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 275kV HBA常監不良-重 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 275kV HBB常監不良-重 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 春別ダムTC | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 06:22 | 西当別SS | 204TL 故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 西当別SS | 275kV 2TL 43V無電圧
2018-09-06 06:22 | 西当別SS | 203TL 故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 西当別SS | 275kV 1TL 43V無電圧
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 1G発電揚水 Q |  | 発電機停止監視中止
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 101 主Ry故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 102 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 春別ダムTC | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 06:22 | 春別PS | 1G発電 Q |  | 発電機停止監視中止
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 275kV BPA常監不良-重 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 275kV BPB常監不良-重 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 102 主Ry故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 西双葉SWS | 203 常監不良-軽(1系) | 復帰
2018-09-06 06:22 | 西双葉SWS | 203 常監不良-軽(2系) | 復帰
2018-09-06 06:22 | 春別ダムTC | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-06 06:22 | 岩清水SWS | 高見1TL 主Ry故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 岩清水SWS | 高見2TL 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 岩清水SWS | 高見1TL 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 岩清水SWS | 高見2TL 主Ry故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 春別PS | 下流警報故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 06:22 | 春別ダムTC | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 06:22 | 春別ダムTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 06:22 | 春別ダムTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 06:22 | 春別ダムTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 下流警報軽故障(親) | 発生
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 空気系故障(屋内) | 発生
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 高見PS | F所内1CB | 切
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 41CB | 切
2018-09-06 06:22 | 東の沢PS | 6kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 06:22 | 春別PS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:22 | 東の沢PS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 06:22 | 春別PS | 所内 83H | Gタービン
2018-09-06 06:22 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 06:22 | 高見PS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 06:22 | 春別PS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 06:22 | 新冠SWS | 187 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 06:22 | 新冠SWS | 187 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 187kV 合成母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 275kV 合成乙電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 275kV 合成甲電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 275kV A2母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 275kV B2母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 06:22 | 南早来SS | 275kV 甲乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 06:22 | 春別ダムTC | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 06:22 | 春別ダムTC | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 06:22 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:22 | 静内PS | 空気系故障(屋内) | 復帰
2018-09-06 06:22 | 春別ダムTC | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 06:23 | 春別PS | 1G 圧油油面異常 | 発生 | 06:22:30 MSL
2018-09-06 06:23 | 春別ダムTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 06:23 | 春別ダムTC | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 06:23 | 春別ダムTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 06:23 | 春別ダムTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 06:23 | 高見PS | 予備電源 | 運転
2018-09-06 06:23 | 高見PS | 所内AC電源故障(SS) | 復帰
2018-09-06 06:23 | 高見PS | 所内AC電源故障(PS) | 復帰
2018-09-06 06:23 | 高見PS | 1MTr 軽故障 | 復帰
2018-09-06 06:23 | 高見PS | 1MTr 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:23 | 高見PS | 2MTr 軽故障 | 復帰
2018-09-06 06:23 | 高見PS | 所内AC電源故障(PS) | 発生
2018-09-06 06:23 | 高見PS | 2MTr 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 06:23 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 06:23 | 高見PS | 52GCB | 入
2018-09-06 06:23 | 苫小牧系制 | 所内受電切替中 | 動作
2018-09-06 06:23 | 高見PS | 所内AC電源故障(PS) | 復帰
2018-09-06 06:23 | 南早来SS | 107 ロケータ | 復帰異常 復帰
2018-09-06 06:23 | 南早来SS | 187ロケータ標定 青相 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 06:23 | 春別PS | 1G 圧油圧力異常 | 発生
2018-09-06 06:23 | 苫小牧系制 | 941CB | 切
2018-09-06 06:23 | 春別ダムTC | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 06:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:23 | 春別ダムTC | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 06:23 | 春別ダムTC | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 06:23 | 春別ダムTC | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 06:23 | 春別ダムTC | CYC 制御渋滞 |  | 発生
2018-09-06 06:23 | 春別ダムTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 06:23 | 春別ダムTC | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 06:23 | 春別ダムTC | 高見支水路 43R | 遠方 | ( 6:23:05)
2018-09-06 06:23 | 高見支水路 | 取水門 43A | 自動 | ( 6:23:05)
2018-09-06 06:23 | 春別ダム | No.1取水ゲート故障 | 発生 | ( 6:23:06)
2018-09-06 06:23 | 春別ダム | No.4取水ゲート故障 | 発生 | ( 6:23:06)
2018-09-06 06:23 | 高見支水路 | 自動制御装置故障 | 発生 | ( 6:23:06)
2018-09-06 06:23 | 春別ダムTC | 制御渋滞 | 発生 | ( 6:23:10)
2018-09-06 06:23 | 春別ダムTC | 高見支水路 43R | 直接 | ( 6:23:10)
2018-09-06 06:23 | 高見支水路 | 取水門 43A | 手動 | ( 6:23:10)
2018-09-06 06:23 | 高見支水路 | 取水門. | 全閉 | ( 6:23:10)
2018-09-06 06:23 | 春別ダム | No.1取水ゲート故障 | 発生
2018-09-06 06:23 | 春別ダム | No.4取水ゲート故障 | 発生
2018-09-06 06:23 | 高見支水路 | 自動制御装置故障 | 発生
2018-09-06 06:23 | 苫小牧PS | 1TL Ry故障 | 復帰
2018-09-06 06:23 | 苫小牧PS | 2TL Ry故障 | 復帰
2018-09-06 06:23 | 春別PS | 下流警報故障 | 復帰
2018-09-06 06:23 | 春別ダムTC | CYC 制御渋滞 |  | 復帰
2018-09-06 06:23 | 苫小牧系制 | 予備電源. | 起動
2018-09-06 06:23 | 春別ダムTC | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 06:23 | 春別PS | 1G 86-2 | 動作
2018-09-06 06:23 | 苫小牧系制 | 分電盤A系無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:23 | 苫小牧系制 | 分電盤B系無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:24 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 所内低圧分電盤故障 復帰
2018-09-06 06:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:24 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 動作
2018-09-06 06:24 | 春別ダムTC | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 06:24 | 春別ダムTC | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 06:24 | 春別ダムTC | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 06:24 | 春別ダムTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 06:24 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 06:24 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 06:23 | 苫小牧系制 | 945CB | 入
2018-09-06 06:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:24 | 苫小牧系制 | 所内 43LC | ロック
2018-09-06 06:24 | 苫小牧系制 | 所内受電切替中 | 復帰
2018-09-06 06:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:24 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 復帰異常 発生
2018-09-06 06:24 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 06:24 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 06:24 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 06:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:24 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 06:24 | 春別PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 06:24 | 春別PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 06:24 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 06:24 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 06:24 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 06:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:24 | 岩清水SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 06:24 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 06:24 | 新冠SWSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 06:24 | 高見PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 06:24 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 06:24 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 06:24 | 東の沢PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 06:24 | 静内PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 06:24 | 下新冠PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 06:24 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 06:24 | 東の沢PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 06:24 | 静内PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 06:24 | 静内PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 06:24 | 東の沢PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 06:24 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:24 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 動作
2018-09-06 06:24 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:24 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 復帰異常 発生
2018-09-06 06:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:25 | 東の沢PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 06:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:25 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:25 | 電圧制御 | 南早来187kVGR 北新得 | GR 系 | 統ループ解除検出
2018-09-06 06:25 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 06:26 | 新冠SWS | 105CB | 開放
2018-09-06 06:26 |  | 1G Var限定 | 動作
2018-09-06 06:25 | 泊PS | 201CB | 切
2018-09-06 06:26 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 06:26 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 06:26 | 新冠PS | 1G ブラックスタート | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 06:26 | 新冠PS | 2G ブラックスタート | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 06:26 |  | 1G Var限定 | 復帰
2018-09-06 06:26 | 新冠SWS | 107CB | 開放
2018-09-06 06:26 |  | 1CB | 並列
2018-09-06 06:26 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:26 | 岩清水SWS | 101CB | 開放
2018-09-06 06:26 | 高見PS | 共通シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-06 06:26 | 岩清水SWS | 102CB | 開放
2018-09-06 06:26 | 西当別SS | 203CB | 開放
2018-09-06 06:26 | 高見PS | 1G シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-06 06:26 | 岩清水SWS | 104CB | 開放
2018-09-06 06:27 | 岩清水SWS | 105CB | 開放
2018-09-06 06:27 | 春別PS | 101CB | トリップ
2018-09-06 06:27 | 春別PS | 101 短絡事故
2018-09-06 06:27 | 春別PS | 101 85S
2018-09-06 06:27 | 春別PS | 101 再閉路せず
2018-09-06 06:27 | 高見PS | 101CB | トリップ
2018-09-06 06:27 | 高見PS | 101 短絡事故
2018-09-06 06:27 | 高見PS | 101 85S
2018-09-06 06:27 | 高見PS | 101 再閉路せず
2018-09-06 06:27 | 高見PS | 102CB | トリップ
2018-09-06 06:27 | 高見PS | 102 短絡事故
2018-09-06 06:27 | 高見PS | 102 85S
2018-09-06 06:27 | 高見PS | 102 再閉路せず
2018-09-06 06:27 | 新冠PS | 1G ブラックスタート | 使用
2018-09-06 06:27 | 静内PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 06:27 | 静内PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 06:27 | 静内PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 06:27 | 高見PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 06:27 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 06:27 | 春別PS | 102CB | 開放
2018-09-06 06:27 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:28 | 新冠PS | 1G マスター | 運転
2018-09-06 06:28 | 新冠PS | 1G 発電機 | 運転
2018-09-06 06:28 | 南早来SS | 201CB | 開放
2018-09-06 06:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:28 | 春別PS | 1G 86-5 | 動作
2018-09-06 06:28 | 南早来SS | 203CB | 開放
2018-09-06 06:28 | 静内PS | 2G 発電機 | 運転
2018-09-06 06:28 |  | 1G GOV装置軽故障 | 発生
2018-09-06 06:28 | 南早来SS | 207CB | 開放
2018-09-06 06:28 | 南早来SS | 341CB | 開放
2018-09-06 06:28 |  | 1G 86-2 | 動作
2018-09-06 06:28 |  | 1G GOV装置重故障
2018-09-06 06:28 |  | 1G GOV装置重故障 | 復帰
2018-09-06 06:28 |  | 調整ゲート(閉) | 動作
2018-09-06 06:28 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 06:28 | 南早来SS | 342CB | 開放
2018-09-06 06:29 | 下新冠PS | 1G 油検出器故障 | 復帰
2018-09-06 06:29 | 下新冠PS | 1Gボス内油検出器故障 | 復帰
2018-09-06 06:29 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 06:29 |  | 1G GOV装置軽故障 | 復帰
2018-09-06 06:29 | 春別PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 06:29 | 高見PSTC1(PS) | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 06:29 | 下新冠PS | 1G 排水予備機 | 起動
2018-09-06 06:29 |  | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 06:29 | 南早来SS | 344CB | 開放
2018-09-06 06:29 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 06:29 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:29 | 下新冠PS | 1G 排水予備機 | 停止
2018-09-06 06:29 | 南早来SS | 345CB | 開放
2018-09-06 06:29 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:29 |  | 調整ゲート(閉) | 停止
2018-09-06 06:29 | 南早来SS | 103CB | 開放
2018-09-06 06:29 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－４ |  | 障害管理 接続切替 失敗
2018-09-06 06:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:29 | 新冠PS | 1G 主弁 | 開
2018-09-06 06:29 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:29 |  | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 06:29 | 南早来SS | 107CB | 開放
2018-09-06 06:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:30 | 静内PS | 11CB | 開放
2018-09-06 06:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:30 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:30 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 06:30 | 静内PS | 12CB | 開放
2018-09-06 06:30 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 06:30 | 静内PS | 14CB | 開放
2018-09-06 06:30 | 苫小牧系制 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 06:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:30 | 静内PS | 15CB | 開放
2018-09-06 06:30 | 新冠PS | 1G 発電機 励磁 | 動作
2018-09-06 06:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:30 | 新冠PS | 1CB | 並列
2018-09-06 06:30 | 新冠PS | 6kV 所変 27 | 復帰
2018-09-06 06:31 | 春別PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-06 06:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:31 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:31 |  | TL 43R | 直接
2018-09-06 06:31 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:31 | 春別PS | 1G 86-1B | 復帰
2018-09-06 06:31 | 春別PS | 1G 86-2 | 復帰
2018-09-06 06:31 | 春別PS | 1G 86-2 | 動作
2018-09-06 06:31 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:31 | 新冠PS | 副水槽水位計故障 | 発生 | 06:31:21 MSL
2018-09-06 06:31 |  | 41CB | 入
2018-09-06 06:31 | 春別PS | 1G 86-2 | 復帰
2018-09-06 06:31 | 春別PS | 1G 86-2 | 動作
2018-09-06 06:31 | 新冠PS | 52GCB | 切
2018-09-06 06:31 | 新冠PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 06:31 | 新冠SWS | 所内 27(PS側) | 動作
2018-09-06 06:31 | 新冠SWS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 06:31 | 新冠SWS | 所内 27(DL側) | 動作
2018-09-06 06:31 |  | 水槽水位計故障 | 復帰 | 06:31:16 MEL 2
2018-09-06 06:31 | 新冠PS | 6kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 06:31 | 新冠PS | F2CB | 切
2018-09-06 06:31 | 新冠PS | F1CB | 切
2018-09-06 06:31 |  | TL 43R | 遠方
2018-09-06 06:32 | 西双葉SWS | 203CB | 開放
2018-09-06 06:32 | 充停電判定 | 新冠PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 06:32 | 新冠PS | 6kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 06:32 | 新冠PS | 41CB | 入
2018-09-06 06:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:32 | 静内PS | 101CB | 開放
2018-09-06 06:32 | 新冠PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:32 | 新冠SWS | 所内 27(PS側) | 復帰
2018-09-06 06:32 |  | F1CB | 入
2018-09-06 06:32 | 新冠SWS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:32 | 新冠SWS | 所内 27(DL側) | 復帰
2018-09-06 06:32 |  | F2CB | 入
2018-09-06 06:32 | 新冠PS | 副水槽水位計故障 | 復帰 | 06:31:37 MEL 2
2018-09-06 06:32 | 苫小牧PS | 105CB | 切
2018-09-06 06:32 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 06:32 | 春別PS | 12CB | 開放
2018-09-06 06:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:32 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:32 | 新冠SWS | 101CB | 投入
2018-09-06 06:32 | 新冠SWS | 105 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:32 | 新冠SWS | 103 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:32 | 新冠SWS | 106 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:32 | 新冠SWS | 107 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:32 | 新冠SWS | 100 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:32 | 新冠PS | 6kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.26kV(6.40kV)
2018-09-06 06:32 |  | 所内 83H | 商用
2018-09-06 06:32 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:32 |  | 1G GOV装置軽故障 | 発生
2018-09-06 06:32 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 06:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:33 | 春別PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 06:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:33 |  | 予備電源 | 停止
2018-09-06 06:33 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 06:33 | 新冠SWS | 102CB | 投入
2018-09-06 06:34 | 春別PS | 1G 圧油圧力異常 | 復帰
2018-09-06 06:34 | 春別PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 06:34 | 春別PS | 1G 圧油油面異常 | 復帰 | 06:33:30 MEL 2
2018-09-06 06:34 | 新冠PS | 2G ブラックスタート | 使用
2018-09-06 06:34 | 静内PS | 2G 86-1B | 動作
2018-09-06 06:34 | 静内PS | 2G シーケンス渋滞
2018-09-06 06:34 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:34 | 新冠ダム | 本館 | 入所
2018-09-06 06:34 | 新冠PS | 2G マスター | 運転
2018-09-06 06:34 | 新冠PS | 2G 発電機 | 運転
2018-09-06 06:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:34 | 苫東厚真PS | 201CB | 切
2018-09-06 06:35 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 06:35 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 06:35 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 06:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 06:35 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 06:36 |  | 12CB | 投入
2018-09-06 06:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:36 | 新冠PS | 2G 主弁 | 開
2018-09-06 06:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:36 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 06:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:36 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:36 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:36 | 新冠PS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 06:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:36 | 東の沢PSTC | 43RG | 直接
2018-09-06 06:37 | 新冠PS | 2G 発電機 励磁 | 動作
2018-09-06 06:37 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 06:37 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 06:37 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 06:37 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 06:37 | 春別PS | 1G 86-2 | 復帰
2018-09-06 06:37 | 春別PS | 1G 86-5 | 復帰
2018-09-06 06:37 | 充停電判定 |  | 単独系統発生
2018-09-06 06:37 |  | 17CB | 投入
2018-09-06 06:37 | 充停電判定 | 新冠PS2G | 単独系統発生
2018-09-06 06:37 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 06:37 | 新冠PS | 2CB | 並列
2018-09-06 06:37 | 静内PS | 2G 発電機 | 停止
2018-09-06 06:38 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:38 | 苫東厚真PS | 141CB | 切
2018-09-06 06:38 | 静内PS | 2G 86-1B | 復帰
2018-09-06 06:38 | 静内PS | 2G シーケンス渋滞 | 復帰
2018-09-06 06:38 |  | 21CB | 投入
2018-09-06 06:38 | 苫東厚真PS | 24CB | 切
2018-09-06 06:38 |  | 配変A タップ極限 | 動作
2018-09-06 06:38 |  | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 3.71kV(6.44kV)
2018-09-06 06:38 | 新冠PS | 6kV 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.22kV(6.23kV)
2018-09-06 06:38 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 06:38 | 苫東厚真PS | 25CB | 切
2018-09-06 06:38 | 苫東厚真PS | 341CB | 切
2018-09-06 06:38 | 新冠SWS | 107CB | 投入
2018-09-06 06:38 | 下新冠PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:38 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 06:38 | 新冠支水路 | 軽故障 | 復帰
2018-09-06 06:38 | 新冠SWS | 107 系統同期 | 動作
2018-09-06 06:38 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 06:38 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 06:38 | 下新冠PS | 1G シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-06 06:39 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 06:39 | 新冠SWS | 107 系統同期 | 復帰
2018-09-06 06:39 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:39 | 春別ダムTC | 高見支水路 43R | 遠方
2018-09-06 06:39 | 高見支水路 | 取水門 43A | 自動
2018-09-06 06:39 | 春別ダムTC | 春別ダム 43R | 遠方
2018-09-06 06:39 | 春別ダム | 取水門 43A | 自動
2018-09-06 06:39 | 春別ダム | No.1取水ゲート故障 | 復帰
2018-09-06 06:39 | 春別ダム | No.2取水ゲート故障 | 復帰
2018-09-06 06:39 | 春別ダム | No.3取水ゲート故障 | 復帰
2018-09-06 06:39 | 春別ダム | No.4取水ゲート故障 | 復帰
2018-09-06 06:39 | 高見支水路 | 自動制御装置故障 | 復帰
2018-09-06 06:39 | 春別ダムTC | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 06:39 | 高見支水路 | 取水門. | 全閉
2018-09-06 06:39 | 春別ダム | No.2取水ゲート故障 | 発生
2018-09-06 06:39 | 春別ダム | No.3取水ゲート故障 | 発生
2018-09-06 06:39 | 春別ダム | No.4取水ゲート故障 | 発生
2018-09-06 06:39 | 春別ダムTC | 高見支水路 43R | 直接
2018-09-06 06:39 | 高見支水路 | 取水門 43A | 手動
2018-09-06 06:39 | 春別ダムTC | 春別ダム 43R | 直接
2018-09-06 06:39 | 春別ダム | 取水門 43A | 手動
2018-09-06 06:39 | 春別ダムTC | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 06:39 | 春別ダムTC | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 06:39 | 春別PS | 下流警報故障 | 発生
2018-09-06 06:39 | 春別PS | 下流警報故障 | 復帰
2018-09-06 06:39 |  | 31CB | 投入
2018-09-06 06:40 | 春別ダムTC | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 06:39 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 06:40 | 春別ダムTC | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 06:40 | 春別ダムTC | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 06:40 | 春別ダムTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 06:40 | 新冠PS | 共通シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-06 06:40 | 新冠PS | 2G シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-06 06:40 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:40 | 新冠PS | 1G シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-06 06:40 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:40 |  | 11CB | 投入
2018-09-06 06:41 | 岩清水SWS | 104CB | 投入
2018-09-06 06:41 | 東の沢PS | 1G シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-06 06:41 | 東の沢PS | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 06:41 | 岩清水SWS | 奥新冠TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 06:41 | 岩清水SWS | 奥新冠TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 06:41 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 06:41 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 06:41 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 06:41 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 06:42 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 06:42 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 06:42 | 岩清水SWS | 奥新冠TL 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 06:42 | 下新冠PS | 1G 油検出器故障 | 発生
2018-09-06 06:42 | 下新冠PS | 1Gボス内油検出器故障 | 発生
2018-09-06 06:42 | 中給事故報知 | 重大事故 | 復帰
2018-09-06 06:42 | 中給事故報知 | 苫小牧Ge出力増加指令 | 復帰
2018-09-06 06:42 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 復帰
2018-09-06 06:42 | 下新冠PS | 1G 油検出器故障 | 復帰
2018-09-06 06:42 | 下新冠PS | 1Gボス内油検出器故障 | 復帰
2018-09-06 06:42 |  | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.73kV(6.44kV)
2018-09-06 06:43 | 東の沢PS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 06:43 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:44 | 室蘭SS | 配変B Ry故障 | 復帰
2018-09-06 06:44 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-06 06:44 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 06:44 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 受信
2018-09-06 06:45 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 復帰
2018-09-06 06:45 | 北新得SS | 105CB | 開放
2018-09-06 06:45 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 06:45 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 06:45 | 苫小牧PS | 27CB | 開放
2018-09-06 06:45 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 06:46 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 06:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:46 | 岩清水SWS | 102CB | 投入
2018-09-06 06:46 | 岩清水SWS | 日高幹TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 06:46 | 岩清水SWS | 奥新冠TL 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 06:46 | 岩清水SWS | 日高幹TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 06:47 | 南早来SS | 107CB | 投入
2018-09-06 06:47 | 南早来SS | 342 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:47 | 南早来SS | 345 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:47 | 南早来SS | 103 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:47 | 南早来SS | 107 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:47 | 南早来SS | 17 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:47 | 南早来SS | 104 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:47 | 南早来SS | 113 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:47 | 南早来SS | 114 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:47 | 南早来SS | 107 系統同期 | 動作
2018-09-06 06:47 | 南早来SS | 107 系統同期 | 復帰
2018-09-06 06:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:48 | 北新得SS | 201CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 06:48 | 北新得SS | 202CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 06:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:48 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:48 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:48 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 06:49 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-06 06:49 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 06:50 | 旭川系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 西旭川SSリモート室 ＵＰＳ軽故 復帰
2018-09-06 06:50 | 東の沢PS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:50 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 06:50 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 06:51 | 南早来SS | 342CB | 投入
2018-09-06 06:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:51 | 新冠SWS | 107 ロケータ | 動作
2018-09-06 06:51 | 新冠SWS | ロケータ標定 青相
2018-09-06 06:51 | 新冠SWS | ロケータ標定 赤相
2018-09-06 06:51 | 新冠SWS | ロケータ標定 白相
2018-09-06 06:51 | 新冠SWS | DZロケータ標定(0.0km)
2018-09-06 06:52 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 06:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:52 | 南早来SS | 203 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:52 | 南早来SS | 344 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:52 | 南早来SS | 201 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:52 | 南早来SS | 341 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:52 | 南早来SS | 205 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:52 | 南早来SS | 206 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:52 | 南早来SS | 207 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:52 | 南早来SS | 208 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:52 | 南早来SS | 211 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:52 | 南早来SS | 202 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:52 | 南早来SS | 204 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:52 | 南早来SS | 212 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:52 | 南早来SS | 341CB | 投入
2018-09-06 06:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:52 | 南早来SS | 341 系統同期 | 動作
2018-09-06 06:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:52 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 06:52 | 南早来SS | 341 系統同期 | 復帰
2018-09-06 06:52 | 東の沢PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 06:52 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 06:52 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 06:52 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:52 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:52 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 287.9kV(286.0kV)
2018-09-06 06:52 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 288.7kV(286.0kV)
2018-09-06 06:52 | 新冠SWS | 107 ロケータ | 復帰
2018-09-06 06:52 | 新冠SWS | ロケータ標定 青相 | 復帰
2018-09-06 06:52 | 新冠SWS | ロケータ標定 赤相 | 復帰
2018-09-06 06:52 | 新冠SWS | ロケータ標定 白相 | 復帰
2018-09-06 06:52 | 南早来SS | 344 系統同期 | 動作
2018-09-06 06:52 | 南早来SS | 344CB | 投入
2018-09-06 06:52 | 南早来SS | 344 系統同期 | 復帰
2018-09-06 06:53 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 06:53 | 南早来SS | 344 系統同期 | 動作
2018-09-06 06:53 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 06:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 06:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 06:53 | 南早来SS | 344 系統同期 | 復帰
2018-09-06 06:53 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 06:53 | 新冠SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 206.0kV(200.0kV)
2018-09-06 06:53 | 新冠SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 206.5kV(200.0kV)
2018-09-06 06:53 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 197.1kV(197.0kV)
2018-09-06 06:53 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 197.1kV(197.0kV)
2018-09-06 06:53 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 287.5kV(286.0kV)
2018-09-06 06:53 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 287.9kV(286.0kV)
2018-09-06 06:53 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 06:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 06:53 | 高見PS | 187kV 母線電圧 | TMチャート最 | 大 300(200)
2018-09-06 06:53 | 高見PS | 187kV 母線電圧 | TMチャート最 | 大 250(300)
2018-09-06 06:53 | 新冠SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 198.8kV(200.0kV)
2018-09-06 06:53 | 新冠SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 198.9kV(200.0kV)
2018-09-06 06:53 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 195.5kV(197.0kV)
2018-09-06 06:53 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 195.5kV(197.0kV)
2018-09-06 06:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-06 06:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 06:54 |  | 下流警報 | 吹鳴
2018-09-06 06:54 | 南早来SS | 345 系統同期 | 動作
2018-09-06 06:54 | 南早来SS | 345CB | 投入
2018-09-06 06:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-06 06:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 06:54 | 新冠PS | 1MTr 43A | 手動
2018-09-06 06:54 | 南早来SS | 345 系統同期 | 復帰
2018-09-06 06:54 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:54 | 新冠PS | 2MTr 43A | 手動
2018-09-06 06:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-06 06:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-06 06:54 | 東の沢PS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 06:55 | 南早来SS | 346CB | 投入
2018-09-06 06:55 | 南早来SS | 所内B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 06:55 | 南早来SS | 所内B AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:55 | 南早来SS | 所内B CUB故障 | 復帰
2018-09-06 06:55 | 南早来SS | 187所内B系AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 06:55 | 南早来SS | 275連変Bクーラー故障 | 復帰
2018-09-06 06:55 | 南早来SS | 消火装置故障 | 発生 | 06:54:36 MSL
2018-09-06 06:55 | 苫小牧系制 | 商用電源喪失 | 復帰
2018-09-06 06:55 | 南早来SS | 275kV 集油水槽故障 | 復帰
2018-09-06 06:55 | 南早来SS | 275連変Aクーラー故障 | 復帰
2018-09-06 06:55 | 南早来SS | 所内A AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:55 | 南早来SS | 187所内A系AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:55 | 南早来SS | 346CB | 開放
2018-09-06 06:55 | 苫小牧系制 | 商用電源喪失 | 動作
2018-09-06 06:55 | 下新冠ダム | 本館 | 入所
2018-09-06 06:55 | 南早来SS | 所内B CUB故障 | 発生
2018-09-06 06:55 | 南早来SS | 所内B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 06:55 | 南早来SS | 所内A AC電源故障 | 発生
2018-09-06 06:55 | 南早来SS | 275kV 集油水槽故障 | 発生
2018-09-06 06:55 | 南早来SS | 所内B AC電源故障 | 発生
2018-09-06 06:55 | 南早来SS | 187所内A系AC電源故障 | 発生
2018-09-06 06:55 | 南早来SS | 187所内B系AC電源故障 | 発生
2018-09-06 06:55 | 南早来SS | 消火装置故障 | 復帰 | 06:54:43 MEL 2
2018-09-06 06:55 | 南早来SS | 275連変Bクーラー故障 | 発生
2018-09-06 06:55 | 南早来SS | 275連変Aクーラー故障 | 発生
2018-09-06 06:55 | 南早来SS | 345CB | 開放
2018-09-06 06:55 | 南早来SS | 345 系統同期 | 動作
2018-09-06 06:55 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 06:55 | 南早来SS | 345 系統同期 | 復帰
2018-09-06 06:55 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 06:55 | 南早来SS | 344CB | 開放
2018-09-06 06:55 | 南早来SS | 344 系統同期 | 動作
2018-09-06 06:55 | 南早来SS | 344 系統同期 | 復帰
2018-09-06 06:56 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 06:56 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:56 | 南早来SS | 343CB | 投入
2018-09-06 06:56 | 南早来SS | 所内A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 06:56 | 南早来SS | 275kV 集油水槽故障 | 復帰
2018-09-06 06:56 | 南早来SS | 275連変Aクーラー故障 | 復帰
2018-09-06 06:56 | 南早来SS | 所内A CUB故障 | 復帰
2018-09-06 06:56 | 南早来SS | 所内A AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:56 | 南早来SS | 187所内A系AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:56 | 南早来SS | 所内B AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:56 | 南早来SS | 187所内B系AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:56 | 南早来SS | 275連変Bクーラー故障 | 復帰
2018-09-06 06:56 | 南早来SS | 消火装置故障 | 発生 | 06:55:54 MSL
2018-09-06 06:56 | 南早来SS | 44CB | 開放
2018-09-06 06:56 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 06:56 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 06:56 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 06:56 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 06:56 | 西旭川変電所 | リモート卓 |  | 運転管理 警報抑止 設定
2018-09-06 06:56 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 06:56 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 06:56 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 06:56 | 南早来SS | 344CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 06:56 | 南早来SS | 345CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 06:56 | 南早来SS | 346CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 06:56 | 南早来SS | 40CB | 投入
2018-09-06 06:56 | 南早来SS | 所内B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 06:56 | 南早来SS | 所内B CUB故障 | 復帰
2018-09-06 06:56 | 苫小牧系制 | 商用電源喪失 | 復帰
2018-09-06 06:57 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 06:57 | 奥沙流PS | 配電線 27 | 復帰
2018-09-06 06:57 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 06:57 | 苫小牧系制 | 復電切替中 | 動作
2018-09-06 06:57 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 06:57 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 06:57 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 06:57 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:57 | 苫小牧系制 | 分電盤A系無電圧 | 動作
2018-09-06 06:57 | 苫小牧系制 | 分電盤B系無電圧 | 動作
2018-09-06 06:57 | 苫小牧系制 | 945CB | 切
2018-09-06 06:57 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 所内低圧分電盤故障 発生
2018-09-06 06:57 | 西旭川変電所 | リモート卓 |  | 運転管理 警報抑止 解除
2018-09-06 06:57 | 苫小牧系制 | 分電盤A系無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:57 | 苫小牧系制 | 分電盤B系無電圧 | 復帰
2018-09-06 06:57 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 所内低圧分電盤故障 復帰
2018-09-06 06:58 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 06:58 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 06:57 | 苫小牧系制 | 941CB | 入
2018-09-06 06:58 | 苫小牧系制 | 所内 43LC | 使用
2018-09-06 06:58 | 苫小牧系制 | 復電切替中 | 復帰
2018-09-06 06:58 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 06:58 | 南早来SS | H1Tr タップ極限 | 動作
2018-09-06 06:59 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-06 06:59 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 07:00 | 南早来SS | 211CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 07:00 | 南早来SS | 212CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 07:00 | 南早来SS | 103CB | 投入
2018-09-06 07:00 | 南早来SS | 103 系統同期 | 動作
2018-09-06 07:00 | 南早来SS | 103 系統同期 | 復帰
2018-09-06 07:00 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 07:00 | 東の沢PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 07:00 | 東の沢PS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 07:01 |  | ブレーキ故障 | 発生
2018-09-06 07:00 | 苫小牧PS | 105CB | 入
2018-09-06 07:01 |  | 下流警報順次C 吹鳴 | 停止
2018-09-06 07:01 |  | 下流警報 | 終了
2018-09-06 07:01 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 07:01 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 07:01 | 苫小牧PS | 187kV 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:01 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 07:01 | 苫小牧PS | 27CB | 投入
2018-09-06 07:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:02 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:02 | 苫小牧系制 | 予備電源. | 停止
2018-09-06 07:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:02 | 東の沢PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 07:02 | 東の沢PS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 07:03 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 07:03 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 07:03 | 苫小牧PS | 101CB | 入
2018-09-06 07:03 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 290.9kV(289.3kV)
2018-09-06 07:03 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 291.3kV(290.1kV)
2018-09-06 07:03 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 07:03 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 07:03 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 07:04 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:04 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 07:04 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 07:04 | 苫小牧SS | 107CB | 投入
2018-09-06 07:04 | 苫小牧SS | 連C 1次43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:04 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 07:04 | 苫小牧SS | 103 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:04 | 苫小牧SS | 104 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:04 | 苫小牧SS | 107 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:04 | 苫小牧SS | 連A 1次43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:04 | 苫小牧SS | 108 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:04 | 苫小牧SS | 112 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:04 | 苫小牧SS | 100 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:04 | 苫小牧SS | 連B 1次43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:04 | 苫小牧SS | 107 系統同期 | 動作
2018-09-06 07:04 | 苫小牧SS | 107 系統同期 | 復帰
2018-09-06 07:04 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 07:05 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 07:05 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:05 | 苫小牧PS | 102 43C | ロック
2018-09-06 07:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:05 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 07:05 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 07:05 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 07:05 | 南早来SS | LB391A | 投入
2018-09-06 07:05 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 07:05 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 07:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:05 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:05 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 07:05 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 07:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 07:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 07:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 07:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 07:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 07:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 07:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 07:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 07:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 07:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 07:06 | 苫小牧SS | 103CB | 投入
2018-09-06 07:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:06 | 苫小牧SS | 103 系統同期 | 動作
2018-09-06 07:06 | 南早来SS | H1Tr タップ極限 | 復帰
2018-09-06 07:06 | 苫小牧SS | 103 系統同期 | 復帰
2018-09-06 07:06 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:06 | 室蘭SS | 101CB | 投入
2018-09-06 07:06 | 室蘭SS | 104 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:06 | 室蘭SS | 101 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:06 | 室蘭SS | 102 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:06 | 室蘭SS | 103 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:06 | 室蘭SS | 連B 1次43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:06 | 室蘭SS | 連A 1次43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:06 | 室蘭SS | 連C 1次43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:06 | 室蘭SS | 連D 1次43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:06 | 室蘭SS | 101 系統同期 | 動作
2018-09-06 07:06 | 室蘭SS | 101 系統同期 | 復帰
2018-09-06 07:06 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 07:07 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 278.2kV(286.0kV)
2018-09-06 07:07 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 276.7kV(286.0kV)
2018-09-06 07:07 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 278.5kV(286.0kV)
2018-09-06 07:07 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 276.7kV(286.0kV)
2018-09-06 07:07 |  | F11CB | 投入
2018-09-06 07:07 |  | 導水路制水門 | 全開
2018-09-06 07:07 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 07:07 | 室蘭SS | 187kV 連変 43A | 手動
2018-09-06 07:07 | 電圧制御 | 室蘭SS | 90R除外 | 自動遷移要求
2018-09-06 07:07 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:07 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 07:07 |  | ダム放流 | 開始
2018-09-06 07:07 | 追分SWSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-2
2018-09-06 07:07 | 追分SWSTC | HDLC Ｉフレーム受信異 | 常 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 07:07 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 07:08 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:08 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 07:08 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:08 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:08 | 高見PSTC1(PS) | 43RG1 | 直接
2018-09-06 07:08 | 室蘭SS | 187kV 連変B 43SP | 単独
2018-09-06 07:08 | 高見PS | 1MTr 重故障 | 復帰
2018-09-06 07:08 | 室蘭SS | 連変B タップ渋滞 | 発生
2018-09-06 07:08 | 高見PS | 1G 86-1A | 復帰
2018-09-06 07:08 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 07:09 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 07:09 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 07:09 |  | F3CB | 投入
2018-09-06 07:09 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 07:09 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 07:09 |  | 警報停止異常 | 復帰
2018-09-06 07:09 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 07:09 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:09 | 室蘭SS | 187kV 連変D 43SP | 単独
2018-09-06 07:09 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 07:09 | 高見PSTC1(PS) | 43RG1 | 遠方
2018-09-06 07:09 | 高見PS | 1G 中給制御 | 可能
2018-09-06 07:09 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:10 | 室蘭SS | 27CB | 開放
2018-09-06 07:10 | 室蘭SS | 31CB | 開放
2018-09-06 07:10 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 188.6kV(189.0kV)
2018-09-06 07:10 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 188.9kV(189.0kV)
2018-09-06 07:10 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 274.0kV(274.0kV)
2018-09-06 07:10 |  |  | 異常
2018-09-06 07:10 | 室蘭SS | 21CB | 投入
2018-09-06 07:10 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 07:10 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 07:10 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 07:10 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 07:10 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 07:10 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:11 | 室蘭SS | 22CB | 投入
2018-09-06 07:11 | 室蘭SS | 60･70 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:11 | 室蘭SS | ShR(A) 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:11 | 室蘭SS | 90 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:11 | 室蘭SS | 連B 2次43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:11 | 室蘭SS | 連C 2次43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:11 | 室蘭SS | 連D 2次43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:11 | 室蘭SS | 新所内 6kV 27(屋外) | 復帰
2018-09-06 07:11 | 室蘭SS | 61 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:11 | 室蘭SS | 62 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:11 | 室蘭SS | 67 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:11 | 室蘭SS | 68 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:11 | 室蘭SS | 73 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:11 | 室蘭SS | 74 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:11 | 室蘭SS | 75 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:11 | 室蘭SS | 63 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:11 | 室蘭SS | 64 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:11 | 室蘭SS | 連変D 系統同期 | 動作
2018-09-06 07:11 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:11 | 室蘭SS | 連変D 系統同期 | 復帰
2018-09-06 07:11 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 07:12 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 07:12 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:12 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 07:12 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:12 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 274.0kV(274.0kV)
2018-09-06 07:13 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 07:13 | 南早来SS | 203CB | 投入
2018-09-06 07:13 | 南早来SS | 203 系統同期 | 動作
2018-09-06 07:13 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:13 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 189.7kV(189.0kV)
2018-09-06 07:13 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 189.9kV(189.0kV)
2018-09-06 07:13 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 276.7kV(274.0kV)
2018-09-06 07:13 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 276.7kV(274.0kV)
2018-09-06 07:13 | 南早来SS | 203 系統同期 | 復帰
2018-09-06 07:13 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 07:13 |  |  | 復帰
2018-09-06 07:14 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 07:14 | 苫東厚真PS | 201CB | 入
2018-09-06 07:14 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:14 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 07:14 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 07:14 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 07:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:15 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 07:15 | 苫東厚真PS | 25CB | 入
2018-09-06 07:15 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 07:15 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 07:15 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 07:15 | 苫小牧系制 | 分電盤A系無電圧 | 動作
2018-09-06 07:15 | 苫小牧系制 | 分電盤B系無電圧 | 動作
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:15 | 苫小牧系制 | 分電盤A系無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:15 | 苫小牧系制 | 分電盤B系無電圧 | 復帰
2018-09-06 07:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:15 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 07:15 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 07:15 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 07:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:15 | 下新冠PS | 101 監視不良(後) | 発生
2018-09-06 07:15 | 下新冠PS | 101 監視不良(主) | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 113 常監不良(後備) | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 113 常監不良(主) | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 114 常監不良(後備) | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 114 常監不良(主) | 発生
2018-09-06 07:15 | 新冠SWS | 107 常監不良(主) | 発生
2018-09-06 07:15 | 新冠SWS | 107 常監不良(後) | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 211 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 211 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 208 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 208 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 212 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 212 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 207 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 207 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 203 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 201 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 206 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 202 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 205 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 205 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 206 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 07:15 | 東の沢PS | 101 保護装置不良 | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 203 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 202 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 201 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 204 常監不良-重(2系) | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 204 常監不良-重(1系) | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 275連B常監不良-重1系 | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 275kV HBA常監不良-重 | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 275連A常監不良-重2系 | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 275kV HBB常監不良-重 | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 275連A常監不良-重1系 | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 275連B常監不良-重2系 | 発生
2018-09-06 07:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:15 | 高見PS | 102 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 07:15 | 高見PS | 102 主Ry故障 | 発生
2018-09-06 07:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 275kV BPA常監不良-重 | 発生
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 275kV BPB常監不良-重 | 発生
2018-09-06 07:15 | 苫小牧SS | 187kV BP装置不良 | 発生
2018-09-06 07:15 | 岩清水SWS | 高見1TL 主Ry故障 | 発生
2018-09-06 07:15 | 岩清水SWS | 高見2TL 主Ry故障 | 発生
2018-09-06 07:15 | 岩清水SWS | 高見2TL 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 07:15 | 岩清水SWS | 高見1TL 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 07:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:15 | 岩清水SWS | 奥新冠TL 後備Ry故障 | 発生
2018-09-06 07:15 | 岩清水SWS | 奥新冠TL 主Ry故障 | 発生
2018-09-06 07:15 | 高見PS | 102 主Ry故障 | 復帰
2018-09-06 07:15 | 高見PS | 102 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 07:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:15 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障 | 発生
2018-09-06 07:15 | 苫小牧PS | 1TL Ry故障
2018-09-06 07:15 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 故障 | 発生
2018-09-06 07:15 | 苫小牧PS | 2TL Ry故障
2018-09-06 07:15 | 苫東厚真PS | 24CB | 入
2018-09-06 07:15 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 | 下新冠PS | 101 監視不良(後) | 復帰
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 | 下新冠PS | 101 監視不良(主) | 復帰
2018-09-06 07:16 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:16 | 室蘭SS | 187kV BP-Ry故障 | 発生
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 07:16 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 07:16 | 室蘭SS | 連変A Ry故障 | 発生
2018-09-06 07:16 | 室蘭SS | 連変C Ry故障 | 発生
2018-09-06 07:16 | 室蘭SS | 連変D Ry故障 | 発生
2018-09-06 07:16 | 室蘭SS | 連変B Ry故障 | 発生
2018-09-06 07:16 | 苫小牧SS | 連変C Ry故障 | 発生
2018-09-06 07:16 | 東の沢PS | 101 保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 07:16 | 室蘭SS | 66kVブスプロ装置不良 | 発生
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 275kV HBA常監不良-重 | 復帰
2018-09-06 07:16 | 新冠SWS | 107 常監不良(後) | 復帰
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 275kV HBB常監不良-重 | 復帰
2018-09-06 07:16 | 岩清水SWS | 高見2TL 主Ry故障 | 復帰
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 | 岩清水SWS | 高見1TL 主Ry故障 | 復帰
2018-09-06 07:16 | 新冠SWS | 107 常監不良(主) | 復帰
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 114 常監不良(主) | 復帰
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 114 常監不良(後備) | 復帰
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 204 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 205 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 201 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 211 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 113 常監不良(後備) | 復帰
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 212 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 113 常監不良(主) | 復帰
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 208 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 211 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 205 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 204 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 202 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 201 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 275kV BPA常監不良-重 | 復帰
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 207 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 208 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 206 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 202 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 275kV BPB常監不良-重 | 復帰
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 212 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 275連A常監不良-重2系 | 復帰
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 206 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 07:16 | 苫小牧SS | 187kV BP装置不良 | 復帰
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 203 常監不良-重(2系) | 復帰
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 275連B常監不良-重1系 | 復帰
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 275連B常監不良-重2系 | 復帰
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 207 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 203 常監不良-重(1系) | 復帰
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 275連A常監不良-重1系 | 復帰
2018-09-06 07:16 | 岩清水SWS | 高見2TL 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 07:16 | 岩清水SWS | 高見1TL 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 07:16 | 岩清水SWS | 奥新冠TL 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-06 07:16 | 岩清水SWS | 奥新冠TL 主Ry故障 | 復帰
2018-09-06 07:16 | 苫東厚真PS | 141CB | 入
2018-09-06 07:16 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 07:16 | 苫小牧SS | 連変C Ry故障 | 復帰
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:16 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 07:16 | 室蘭SS | 187kV BP-Ry故障 | 復帰
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 | 苫小牧PS | 1TL Ry故障 | 復帰
2018-09-06 07:16 | 室蘭SS | 66kVブスプロ装置不良 | 復帰
2018-09-06 07:16 | 室蘭SS | 連変A Ry故障 | 復帰
2018-09-06 07:16 | 苫小牧PS | 2TL Ry故障 | 復帰
2018-09-06 07:16 | 室蘭SS | 連変C Ry故障 | 復帰
2018-09-06 07:16 | 室蘭SS | 連変B Ry故障 | 復帰
2018-09-06 07:16 | 室蘭SS | 連変D Ry故障 | 復帰
2018-09-06 07:16 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 07:16 | 苫東厚真PS | 341CB | 入
2018-09-06 07:16 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 07:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 | 室蘭SS | 連変B タップ渋滞 | 復帰
2018-09-06 07:16 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:16 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 07:17 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 07:17 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:17 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:17 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:17 | 室蘭SS | 187kV BP-Ry故障 | 発生
2018-09-06 07:17 | 室蘭SS | 187kV BP-Ry故障 | 復帰
2018-09-06 07:17 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 07:17 | 室蘭SS | 連変D Ry故障 | 発生
2018-09-06 07:17 | 室蘭SS | 連変A Ry故障 | 発生
2018-09-06 07:17 | 室蘭SS | 連変B Ry故障 | 発生
2018-09-06 07:17 | 室蘭SS | 連変C Ry故障 | 発生
2018-09-06 07:17 | 室蘭SS | 連変D Ry故障 | 復帰
2018-09-06 07:17 | 室蘭SS | 連変B Ry故障 | 復帰
2018-09-06 07:17 | 室蘭SS | 連変A Ry故障 | 復帰
2018-09-06 07:17 | 室蘭SS | 連変C Ry故障 | 復帰
2018-09-06 07:17 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:17 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 07:18 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 07:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:18 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:18 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 07:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:18 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:18 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:19 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 07:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:19 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 07:20 | 南早来SS | 201CB | 投入
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 | 南早来SS | 201 系統同期 | 動作
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:20 | 南早来SS | 201 系統同期 | 復帰
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:21 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 07:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:21 | 苫小牧SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 198.3kV(198.0kV)
2018-09-06 07:21 | 苫小牧SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 198.6kV(198.0kV)
2018-09-06 07:21 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 197.3kV(197.0kV)
2018-09-06 07:21 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 197.3kV(197.0kV)
2018-09-06 07:21 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 291.3kV(286.0kV)
2018-09-06 07:21 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 289.4kV(286.0kV)
2018-09-06 07:21 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 291.3kV(286.0kV)
2018-09-06 07:21 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 289.4kV(286.0kV)
2018-09-06 07:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:21 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:21 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 07:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:21 | 室蘭SS | LB91A | 投入
2018-09-06 07:21 | 室蘭SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 07:21 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 07:21 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:21 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 07:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:21 | 室蘭SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 07:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:21 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 07:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:22 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:22 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:22 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 07:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:22 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 07:22 | 岩清水SWS | 105CB | 投入
2018-09-06 07:22 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:22 | 苫小牧SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 189.9kV(198.0kV)
2018-09-06 07:22 | 苫小牧SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 190.2kV(198.0kV)
2018-09-06 07:22 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 190.2kV(197.0kV)
2018-09-06 07:22 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 190.2kV(197.0kV)
2018-09-06 07:22 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 281.2kV(286.0kV)
2018-09-06 07:22 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 279.3kV(286.0kV)
2018-09-06 07:22 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 281.2kV(286.0kV)
2018-09-06 07:22 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 279.3kV(286.0kV)
2018-09-06 07:22 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 61.9kV(62.5kV)
2018-09-06 07:22 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 61.9kV(62.5kV)
2018-09-06 07:22 | 岩清水SWS | 高見2TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 07:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:22 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 07:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:23 |  | KF301CB | 投入
2018-09-06 07:23 | 南早来SS | 207CB | 投入
2018-09-06 07:23 | 南早来SS | 207 系統同期 | 動作
2018-09-06 07:23 | 南早来SS | 207 系統同期 | 復帰
2018-09-06 07:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:23 | 岩清水SWS | 高見2TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 07:23 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 07:23 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 291.3kV(286.0kV)
2018-09-06 07:23 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 289.8kV(286.0kV)
2018-09-06 07:23 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 292.0kV(286.0kV)
2018-09-06 07:23 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 290.2kV(286.0kV)
2018-09-06 07:23 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.8kV(62.5kV)
2018-09-06 07:23 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.8kV(62.5kV)
2018-09-06 07:23 | 春別PS | 101CB | 投入
2018-09-06 07:23 | 春別PS | 187kV 系統同期 | 動作
2018-09-06 07:23 | 春別PS | 187kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 07:24 | 南早来SS | 204CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 07:24 | 苫東厚真PS | 202CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 07:24 | 春別PS | 187kV 系統同期 | 復帰
2018-09-06 07:24 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:24 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 07:24 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 07:24 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:24 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 07:24 | 室蘭SS | LB91B | 投入
2018-09-06 07:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:25 | 春別PS | 102CB | 投入
2018-09-06 07:25 | 春別PS | 187kV 系統同期 | 動作
2018-09-06 07:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:25 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 282.3kV(286.0kV)
2018-09-06 07:25 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 280.8kV(286.0kV)
2018-09-06 07:25 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 282.3kV(286.0kV)
2018-09-06 07:25 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 280.4kV(286.0kV)
2018-09-06 07:25 | 室蘭SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 183.0kV(186.0kV)
2018-09-06 07:25 | 室蘭SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 183.0kV(186.0kV)
2018-09-06 07:25 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 58.9kV(62.5kV)
2018-09-06 07:25 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 58.9kV(62.5kV)
2018-09-06 07:25 | 春別PS | 187kV 系統同期 | 復帰
2018-09-06 07:25 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 07:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:26 | 札幌系統制御所 | 函館支店配電用支援端 | 末 | 運転管理 オンライン 接続切替 配電 受付
2018-09-06 07:26 | 静内PS | 101CB | 投入
2018-09-06 07:26 | 札幌系統制御所 | 函館支店配電用支援端 | 末 | 運転管理 オンライン 接続切替 配電 接続
2018-09-06 07:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:26 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 07:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:26 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 07:26 |  | 建築分電盤故障 | 発生
2018-09-06 07:26 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 07:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:27 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 07:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:27 | 静内PS | 15CB | 投入
2018-09-06 07:27 | 春別ダムTC | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-06 07:28 | 静内PS | 14CB | 投入
2018-09-06 07:28 | 静内PS | 連変A 1次ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 07:28 | 静内PS | 連変B 1次ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 07:28 | 静内PS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 07:28 | 春別ダムTC | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-06 07:28 | 春別ダムTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 07:28 | 春別ダムTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 07:28 | 春別ダムTC | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 07:28 | 春別ダムTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 07:28 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 07:28 | 旭川系統制御所 | 訓練卓－４ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 07:28 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 07:28 |  | 12CB | 投入
2018-09-06 07:28 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 07:28 |  | 1G 排水装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:29 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 07:29 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 07:29 | 静内PSTC | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-06 07:29 | 静内PS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 07:29 | 静内PS | 下流警報軽故障(親) | 復帰
2018-09-06 07:29 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 07:29 | 静内PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 07:29 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 07:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:30 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 07:30 | 春別ダムTC | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-06 07:30 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 07:30 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 07:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:31 | 静内PS | 2G 冷却給水量低下 | 発生
2018-09-06 07:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:31 | 静内PS | 下流警報軽故障(親) | 発生
2018-09-06 07:31 | 静内PS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 07:31 | 静内PS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 07:31 | 静内PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 07:31 | 静内PS | 2G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 07:31 | 静内PS | 2G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 07:31 | 静内PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 07:31 | 静内PS | 2G 冷却給水量低下 | 復帰
2018-09-06 07:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:32 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 07:33 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 07:33 |  | 1G ガバナ重故障 | 復帰
2018-09-06 07:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:33 |  | 配変A タップ極限 | 動作
2018-09-06 07:33 |  | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 07:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:34 |  | 1G ガバナ軽故障 | 復帰
2018-09-06 07:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:34 | 奥新冠PS | 本館 | 入所
2018-09-06 07:34 |  | 1G 圧油圧力異常 | 復帰
2018-09-06 07:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:34 | 西当別SS | 203CB | 投入
2018-09-06 07:34 |  | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 07:34 | 西当別SS | 203TL 故障 | 復帰
2018-09-06 07:34 | 西当別SS | 204TL 故障 | 復帰
2018-09-06 07:34 | 旭川系統制御所 | 中給ＢＵ |  | 障害管理 時差装置故障 復帰
2018-09-06 07:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 07:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 07:35 |  | 下流警報軽故障(子局) | 復帰
2018-09-06 07:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:36 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 07:36 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 07:36 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 07:36 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 07:36 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 07:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:37 | 静内PS | 2G マスター | 操作受付（応 | 動ＳＶなし）
2018-09-06 07:37 |  | 1G 給水装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:37 | 静内PS | 下流警報 | 吹鳴
2018-09-06 07:37 | 静内PS | 下流警報 | 終了
2018-09-06 07:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:38 | 岩清水SWS | 高見1TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 07:38 | 岩清水SWS | 101CB | 投入
2018-09-06 07:38 | 岩清水SWS | 高見1TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 07:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:39 | 釧路系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 東釧路SSリモート室 空調故障 発生
2018-09-06 07:40 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 07:40 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 07:40 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 07:40 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 07:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:41 |  | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-06 07:41 |  | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 07:41 | 西双葉SWS | 203CB | 投入
2018-09-06 07:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:41 |  | 601CB | 切
2018-09-06 07:41 |  | 601L | 切
2018-09-06 07:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:42 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 07:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:42 |  | 下警順次A （取水堰） | 起動
2018-09-06 07:42 |  | 下流警報 | 吹鳴
2018-09-06 07:42 |  | 下流警報電光盤故障 | 復帰
2018-09-06 07:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:42 |  | 96P | 復帰
2018-09-06 07:42 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 07:43 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 07:43 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 07:43 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 07:43 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 07:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:43 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 288.3kV(286.0kV)
2018-09-06 07:43 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 286.4kV(286.0kV)
2018-09-06 07:43 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 288.7kV(286.0kV)
2018-09-06 07:43 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 286.8kV(286.0kV)
2018-09-06 07:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:43 |  | 1G 主機軽故障 | 復帰
2018-09-06 07:43 |  | 圧油系故障 | 復帰
2018-09-06 07:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:44 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 07:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:44 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 188.8kV(189.0kV)
2018-09-06 07:44 | 苫小牧SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 184.0kV(186.0kV)
2018-09-06 07:44 | 苫小牧SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 184.0kV(186.0kV)
2018-09-06 07:44 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 185.8kV(189.0kV)
2018-09-06 07:44 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 186.1kV(189.0kV)
2018-09-06 07:44 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 275.2kV(286.0kV)
2018-09-06 07:44 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 273.6kV(286.0kV)
2018-09-06 07:44 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 273.6kV(274.0kV)
2018-09-06 07:44 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 275.2kV(286.0kV)
2018-09-06 07:44 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 273.3kV(286.0kV)
2018-09-06 07:44 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 273.3kV(274.0kV)
2018-09-06 07:44 | 室蘭SS | 187 乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 178.9kV(182.1kV)
2018-09-06 07:44 | 室蘭SS | 187 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 178.9kV(182.1kV)
2018-09-06 07:44 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 57.6kV(58.6kV)
2018-09-06 07:44 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 57.6kV(58.6kV)
2018-09-06 07:44 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 | 春別ダムTC | システム間情報診断情報 | 要求 | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 | 春別ダムTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:46 | 静内PS | 2G 発電機 | 運転
2018-09-06 07:47 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 07:47 |  | 建築分電盤故障 | 復帰
2018-09-06 07:47 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 07:47 | 電圧制御 | 南早来187kVGR 北新得 | GR 系 | 統ループ解除切替中止
2018-09-06 07:47 | 電圧制御 | 南早来187kVGR | イニシアチブ | 苫小牧
2018-09-06 07:47 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 07:47 | 室蘭SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 07:47 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 07:47 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:47 | 室蘭SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 07:47 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 07:47 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:48 |  | 業務支援端末－２３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 07:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:48 |  | 業務支援端末－２３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 07:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:49 |  | 下流警報 | 終了
2018-09-06 07:49 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 07:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:49 | 室蘭SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 07:49 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 07:49 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 07:49 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 07:49 | 室蘭SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 07:49 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 07:49 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 07:50 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:50 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 07:50 | 静内PS | 2G 43-65D | 負荷
2018-09-06 07:50 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 07:50 | 充停電判定 | 静内PS2G | 単独系統発生
2018-09-06 07:50 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:50 | 静内PS | 2CB | 並列
2018-09-06 07:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:50 |  | 43RG | 直接
2018-09-06 07:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:50 |  | 1G 86-2 | 復帰
2018-09-06 07:50 |  | 1G 86-5 | 復帰
2018-09-06 07:50 |  | 1G 86-1B | 復帰
2018-09-06 07:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:50 | 静内PS | 2G有効電力下限 | 逸脱発生 | 1.20MW(5.00MW)
2018-09-06 07:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:51 |  | 43RG | 遠方
2018-09-06 07:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:51 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 07:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:52 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 07:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:52 |  | 下流警報 | 吹鳴
2018-09-06 07:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 07:52 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 274.8kV(274.0kV)
2018-09-06 07:53 | 苫小牧SS | 連変C 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 07:53 | 苫小牧SS | 連変C 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 07:53 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 274.8kV(274.0kV)
2018-09-06 07:53 | 苫小牧SS | 連変C 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 07:53 | 苫小牧SS | 連変C 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 07:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:53 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 190.5kV(189.0kV)
2018-09-06 07:53 | 苫小牧SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 187.4kV(186.0kV)
2018-09-06 07:53 | 苫小牧SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 187.4kV(186.0kV)
2018-09-06 07:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:53 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 07:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:54 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 非常用電源装置運転中 復帰
2018-09-06 07:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 07:54 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 07:54 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 07:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:54 |  | 1G 主機軽故障 | 発生
2018-09-06 07:54 |  | 圧油系故障
2018-09-06 07:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:55 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 07:56 | 新冠SWS | 103CB | 投入
2018-09-06 07:56 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 07:56 | 奥新冠PS | 6kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 07:56 | 新冠SWS | 103 系統同期 | 動作
2018-09-06 07:56 | 高見支水路 | 取水門 43A | 自動
2018-09-06 07:56 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 07:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:56 | 新冠SWS | 103 系統同期 | 復帰
2018-09-06 07:56 |  | ダム管故障 | 復帰
2018-09-06 07:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:57 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 07:57 | 高見支水路 | 取水門 43A | 手動
2018-09-06 07:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:57 | 春別PS | 12CB | 投入
2018-09-06 07:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:57 | 高見支水路 | 取水門 43A | 自動
2018-09-06 07:57 | 奥新冠ダム | 予備電源 | 停止
2018-09-06 07:58 | 春別PS | 所内 83H | 商用
2018-09-06 07:58 | 奥新冠PS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 07:59 | 苫小牧PS | 本館 | 入所
2018-09-06 07:59 |  | 下流警報 | 終了
2018-09-06 08:00 | 高見PS | 101CB | 投入
2018-09-06 08:00 | 高見PSTC2(SS) | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 08:00 | 高見PS | 12CB | 投入
2018-09-06 08:00 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 08:00 | 高見PS | 31CB | 投入
2018-09-06 08:01 | 高見PS | 41CB | 投入
2018-09-06 08:01 | 高見PS | 所内 6kV 27A | 復帰
2018-09-06 08:01 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 08:01 |  | 下流警報 | 吹鳴
2018-09-06 08:01 |  | 61･62 43JB | 手動
2018-09-06 08:01 |  | 61CB | 切
2018-09-06 08:02 | 高見PS | F所内1CB | 機器不応動
2018-09-06 08:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:02 | 高見PS | 1MTr 軽故障 | 発生
2018-09-06 08:02 | 高見PS | 1MTr 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 08:02 | 高見PS | 2MTr 軽故障 | 発生
2018-09-06 08:02 | 高見PS | 2MTr 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 08:02 |  | 61X | 切
2018-09-06 08:02 | 高見PS | 52GCB | 切
2018-09-06 08:02 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 08:02 | 高見PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 08:02 | 高見PS | 所内AC電源故障(PS) | 発生
2018-09-06 08:02 | 高見PS | 共通シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 08:02 | 高見PS | 1MTr 軽故障 | 復帰
2018-09-06 08:02 | 高見PS | 1MTr 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 08:02 | 高見PS | 2MTr 軽故障 | 復帰
2018-09-06 08:02 | 高見PS | 2MTr 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 08:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:02 | 高見PS | F所内1CB | 入
2018-09-06 08:02 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 08:02 | 高見PS | 所内AC電源故障(PS) | 復帰
2018-09-06 08:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 08:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 08:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 08:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 08:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 08:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 08:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 08:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 08:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 08:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 08:07 | 高見PS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 08:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:08 |  | 下流警報 | 終了
2018-09-06 08:08 |  | 下流警報 | 吹鳴
2018-09-06 08:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:09 | 室蘭SS | 新館本館ピット室異常 | 発生
2018-09-06 08:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:09 | 高見PS | 1G シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-06 08:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:09 | 南早来RF | RF整流器故障 | 発生
2018-09-06 08:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:10 | 高見PS | 共通シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-06 08:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:10 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 08:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:10 |  | 62 27 | 復帰
2018-09-06 08:10 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 08:10 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 08:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:10 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 08:10 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 08:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:10 |  | 取水門 43A | 自動
2018-09-06 08:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:11 |  | 61Y | 開放
2018-09-06 08:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:11 |  | 62Y | 開放
2018-09-06 08:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:14 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 08:14 | 南早来RF | RF 77 保護装置不良 | 発生
2018-09-06 08:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:15 |  | 下流警報 | 終了
2018-09-06 08:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:16 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 08:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:17 |  | 下流警報 | 吹鳴
2018-09-06 08:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:17 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 08:17 | 釧路系統制御所 | 制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 08:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:18 | 南早来蓄電池TC | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 08:18 | 南早来蓄電池TC | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 08:18 | 南早来蓄電池TC | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 08:18 | 南早来蓄電池TC | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 08:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:18 | 南早来蓄電池TC | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 08:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:19 | 南早来SS | 17CB | 投入
2018-09-06 08:19 | 室蘭SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 08:19 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 08:19 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 08:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:19 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 08:19 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 08:19 | 室蘭SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 08:19 | 苫小牧SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 184.5kV(186.0kV)
2018-09-06 08:19 | 苫小牧SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 184.3kV(186.0kV)
2018-09-06 08:19 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 受信
2018-09-06 08:20 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 復帰
2018-09-06 08:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:20 | 南早来SS | 18CB | 投入
2018-09-06 08:20 | 南早来SS | 65 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:20 | 南早来SS | 67 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:20 | 南早来SS | 68 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:20 | 南早来SS | 71 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:20 | 南早来SS | 18 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:20 | 南早来SS | 61 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:20 | 南早来SS | 62 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:20 | 南早来SS | 63 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:20 | 南早来SS | 64 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:20 | 南早来SS | 66 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:20 | 南早来SS | 72 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:20 | 南早来SS | 60･70 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:20 | 南早来SS | 66kV 排水装置故障 | 発生
2018-09-06 08:20 | 南早来SS | 66kV 排水装置故障 | 復帰
2018-09-06 08:20 | 南早来SS | 66kV 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 08:20 | 南早来SS | 187kV 連変 異常電圧 | 復帰
2018-09-06 08:20 | 南早来SS | 75 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 08:20 | 南早来SS | 187kV連変 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 08:20 | 南早来SS | 66kV 所内DC電源故障 | 発生
2018-09-06 08:20 | 南早来SS | 187kV オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 08:20 | 南早来SS | 51CB | 入
2018-09-06 08:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:20 | 南早来SS | 187kV連変Cタップ極限 | 復帰
2018-09-06 08:20 | 苫小牧SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 186.8kV(186.0kV)
2018-09-06 08:20 | 苫小牧SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 186.8kV(186.0kV)
2018-09-06 08:20 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 61.8kV(64.5kV)
2018-09-06 08:20 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 61.5kV(64.5kV)
2018-09-06 08:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:21 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 08:21 | 静内PS | 下流警報軽故障(親) | 復帰
2018-09-06 08:21 | 南早来SS | 事務所 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 08:21 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 08:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:24 |  | 下流警報 | 終了
2018-09-06 08:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:24 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.5kV(68.5kV)
2018-09-06 08:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:25 | 新冠SWS | 105 搬送不良(後) | 発生
2018-09-06 08:25 | 新冠SWS | 105 搬送不良(後) | 復帰
2018-09-06 08:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:25 | 苫東厚真PS | 202CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 08:25 | 南早来SS | 204CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 08:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:26 | 苫小牧系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 08:26 | 苫小牧系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 08:27 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 08:28 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 08:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:28 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 08:29 |  | 下流警報 | 吹鳴
2018-09-06 08:29 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 08:30 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 08:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:30 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 非常用電源装置運転中 動作
2018-09-06 08:31 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 08:31 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 08:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 08:33 | 春別ダム | No.2取水ゲート故障 | 復帰
2018-09-06 08:33 | 春別ダム | No.3取水ゲート故障 | 復帰
2018-09-06 08:33 | 春別ダム | No.4取水ゲート故障 | 復帰
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:33 |  | 不法侵入 | 動作
2018-09-06 08:34 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 08:34 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 08:34 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 08:34 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 08:34 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 08:34 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 08:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 08:34 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 08:34 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 08:35 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 08:35 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:34 |  | 64 27 | 動作
2018-09-06 08:35 |  | 11CB | 開放
2018-09-06 08:34 |  | 64 27 | 復帰
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:35 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 08:35 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 08:35 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 08:35 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 08:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 08:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 | 高見PS | 本館(屋変) | 退所
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 下流警報 | 終了
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:37 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 08:37 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 08:37 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 08:38 | 当日作業 | 当日作業件名 | 50587 | 当日作業削除
2018-09-06 08:38 | 南早来SS | 187kV連変Cタップ極限 | 動作
2018-09-06 08:38 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 194.5kV(190.0kV)
2018-09-06 08:38 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 194.5kV(190.0kV)
2018-09-06 08:38 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 290.2kV(287.0kV)
2018-09-06 08:38 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 288.3kV(287.0kV)
2018-09-06 08:38 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 290.5kV(287.0kV)
2018-09-06 08:38 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 288.3kV(287.0kV)
2018-09-06 08:38 | 室蘭SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 187.6kV(186.0kV)
2018-09-06 08:38 | 室蘭SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 187.6kV(186.0kV)
2018-09-06 08:38 | 当日作業 | 当日作業件名 | 50646 | 当日作業削除
2018-09-06 08:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:39 | 当日作業 | 当日作業件名 | 50706 | 当日作業削除
2018-09-06 08:39 | 当日作業 | 当日作業件名 | 50724 | 当日作業削除
2018-09-06 08:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:39 |  | ダム水位 | 上限２段復帰 | 133cm(134cm)
2018-09-06 08:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:39 | 南早来SS | 66kV 所内DC電源故障 | 復帰
2018-09-06 08:39 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 08:39 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 08:39 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 08:39 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 08:39 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 08:40 | 新冠PS | 2G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 08:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:40 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 08:40 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 08:40 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 08:40 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 08:40 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 08:40 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 08:40 | 新冠PS | 2G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 08:40 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 08:40 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 08:40 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 08:40 | 南早来SS | 187kV連変Cタップ極限 | 復帰
2018-09-06 08:40 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189.6kV(190.0kV)
2018-09-06 08:40 | 苫小牧SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 185.3kV(186.0kV)
2018-09-06 08:40 | 苫小牧SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 185.3kV(186.0kV)
2018-09-06 08:40 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 187.4kV(190.0kV)
2018-09-06 08:40 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 187.4kV(190.0kV)
2018-09-06 08:40 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 277.8kV(287.0kV)
2018-09-06 08:40 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 276.3kV(287.0kV)
2018-09-06 08:40 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 278.2kV(287.0kV)
2018-09-06 08:40 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 275.9kV(287.0kV)
2018-09-06 08:40 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 61.4kV(61.5kV)
2018-09-06 08:40 | 室蘭SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 180.7kV(186.0kV)
2018-09-06 08:40 | 室蘭SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 180.7kV(186.0kV)
2018-09-06 08:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:41 |  | 下流警報 | 吹鳴
2018-09-06 08:41 | 新冠PS | 2G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 08:41 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 非常用電源装置運転中 復帰
2018-09-06 08:41 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 08:41 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 08:41 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 08:41 | 南早来SS | 本館(66kV) | 入所
2018-09-06 08:42 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１５ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 08:42 | 東の沢PS | 1G ガバナ重故障 | 復帰
2018-09-06 08:43 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 08:44 | 東の沢PS | 1G 86-2 | 復帰
2018-09-06 08:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:45 | 南早来SS | 本館(66kV) | 退所
2018-09-06 08:45 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 08:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:45 |  | 選択完了脱落 |  | 発生
2018-09-06 08:45 |  | 選択完了脱落 |  | 復帰
2018-09-06 08:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:45 |  | 選択完了脱落 |  | 発生
2018-09-06 08:45 |  | 選択完了脱落 |  | 復帰
2018-09-06 08:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:46 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 08:46 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 08:46 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 08:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:46 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 08:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:47 | 新冠PS | 2G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 08:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:48 |  | 下流警報 | 終了
2018-09-06 08:49 | 西室蘭SWSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 開始 受付
2018-09-06 08:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 割付
2018-09-06 08:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 割付
2018-09-06 08:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 割付
2018-09-06 08:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 割付
2018-09-06 08:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 割付
2018-09-06 08:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 割付
2018-09-06 08:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 実行モード 試験 遷移
2018-09-06 08:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:51 |  | 1G 86-1B | 復帰
2018-09-06 08:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:52 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オフライン 接続切替 函館 受付
2018-09-06 08:52 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オフライン 接続切替 函館 接続
2018-09-06 08:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:52 | 泊PS | 201CB | 入
2018-09-06 08:53 |  | 下流警報 | 吹鳴
2018-09-06 08:54 | 苫小牧PS | 本館 | 退所
2018-09-06 08:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:54 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 08:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:56 |  | 61・62 43LC | ロック
2018-09-06 08:56 |  | 61・62 43LC | 使用
2018-09-06 08:56 |  | 61・62 43LC | ロック
2018-09-06 08:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:56 |  | 62CB | 切
2018-09-06 08:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:57 |  | 業務支援端末－２３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 08:58 |  | 業務支援端末－２３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 08:58 | 東の沢PSTC | 43RG | 遠方
2018-09-06 08:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:59 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 08:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:59 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 08:59 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 08:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:59 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 08:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:00 |  | 下流警報 | 終了
2018-09-06 09:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:01 |  | 業務支援端末－１９ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 09:01 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 09:01 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 09:01 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 09:01 |  | 業務支援端末－１９ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 09:01 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 09:01 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 09:01 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 09:01 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 09:01 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 09:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:01 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 09:01 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 09:01 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 09:02 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 09:02 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 09:02 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 09:02 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 09:02 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 09:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:02 | 苫小牧SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 186.8kV(186.0kV)
2018-09-06 09:02 | 苫小牧SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 186.8kV(186.0kV)
2018-09-06 09:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:02 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 09:02 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 09:02 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 09:02 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 09:02 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 09:02 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 09:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:02 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 09:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:02 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 09:02 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 09:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:03 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 09:03 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 09:03 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 09:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:04 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 09:04 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 09:05 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 09:05 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 09:05 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 09:05 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 09:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 09:05 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 09:05 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 09:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 09:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 09:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 09:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 09:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 09:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 09:06 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 09:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 09:06 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 09:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 09:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 09:06 |  | 下流警報 | 吹鳴
2018-09-06 09:06 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 09:06 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 09:06 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-06 09:06 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 09:07 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 09:07 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 09:07 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 09:08 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-06 09:08 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 09:08 |  | 業務支援端末－２３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 09:09 |  | 業務支援端末－２３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 09:09 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 09:10 | 苫東厚真PS | 204X | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 09:11 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-06 09:11 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-06 09:11 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 09:11 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 09:11 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 09:11 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 09:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:11 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 09:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:12 |  | 業務支援端末－１９ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 09:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:12 |  | 業務支援端末－１９ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 09:13 | 静内PSTC | 1G 43R | 遠方
2018-09-06 09:13 |  | 下流警報 | 終了
2018-09-06 09:13 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 09:13 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 09:13 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 09:14 |  | 業務支援端末－２４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 09:15 | 春別ダム | 本館 | 入所
2018-09-06 09:15 |  | 業務支援端末－２４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 09:15 | 春別ダム | ダム水位(ﾀﾞﾑ管) | 下限１段復帰 | 81cm(60cm)
2018-09-06 09:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:17 |  | 下流警報 | 吹鳴
2018-09-06 09:20 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 09:20 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 09:20 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 09:20 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 09:20 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 09:20 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 09:20 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 09:20 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 09:20 | 新冠PS | 2G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 09:20 | 静内PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 09:20 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 09:20 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 09:20 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 09:20 | 春別PS | 187kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 09:20 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 09:20 | 春別PS | 187kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 09:20 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 動作
2018-09-06 09:20 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 09:20 | 泊PS | 203CB | 入
2018-09-06 09:20 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 09:20 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 09:20 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 09:20 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 09:20 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 09:20 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 09:20 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 09:20 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 09:20 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 09:20 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 09:20 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 09:20 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 09:20 | 新冠PS | 2G シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 09:20 | 静内PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 09:20 | 新冠PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 09:20 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 動作
2018-09-06 09:20 | 春別PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 09:20 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 09:20 | 春別PS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 09:20 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 09:20 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 09:20 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 09:20 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 09:20 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 09:20 | 静内PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 09:20 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 09:20 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 09:20 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 09:20 | 春別PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 09:20 | 室蘭SS | 187kV BP-Ry故障 | 発生
2018-09-06 09:20 | 春別PS | 187kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 09:20 | 春別PS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 09:20 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 09:20 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 動作
2018-09-06 09:20 | 春別PS | 187kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 09:20 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 09:21 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 196.3kV(190.0kV)
2018-09-06 09:21 | 苫小牧SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 209.1kV(198.0kV)
2018-09-06 09:21 | 苫小牧SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 209.1kV(198.0kV)
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 206.2kV(190.0kV)
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 206.2kV(198.0kV)
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 206.0kV(190.0kV)
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 206.0kV(198.0kV)
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 305.2kV(287.0kV)
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 305.2kV(287.0kV)
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 302.2kV(287.0kV)
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 302.2kV(287.0kV)
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 69.7kV(64.5kV)
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.7kV(68.5kV)
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 69.4kV(64.5kV)
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 69.4kV(68.5kV)
2018-09-06 09:21 | 室蘭SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 204.7kV(186.0kV)
2018-09-06 09:21 | 室蘭SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 204.7kV(200.0kV)
2018-09-06 09:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 09:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 09:21 | 室蘭SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 204.7kV(186.0kV)
2018-09-06 09:21 | 室蘭SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 204.7kV(200.0kV)
2018-09-06 09:21 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 65.2kV(62.5kV)
2018-09-06 09:21 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 65.2kV(62.5kV)
2018-09-06 09:21 | 春別PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 09:21 | 春別PS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 09:20 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 故障 | 発生
2018-09-06 09:20 | 苫小牧PS | 2TL Ry故障
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 動作
2018-09-06 09:21 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 09:21 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 09:21 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 09:21 | 春別PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 09:21 | 春別PS | 187kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 動作
2018-09-06 09:21 | 春別PS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 09:21 | 春別PS | 187kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 09:21 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 09:21 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 09:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 09:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 09:21 | 春別PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 09:21 | 春別PS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 動作
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 09:21 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 09:21 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 09:21 | 新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 09:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 09:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 09:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:21 | 春別PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 09:21 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障 | 発生
2018-09-06 09:21 | 苫小牧PS | 1TL Ry故障
2018-09-06 09:21 | 春別PS | 187kV 母線 27 | 動作
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 動作
2018-09-06 09:21 | 春別PS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 09:21 | 新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 09:21 | 春別PS | 187kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | H1Tr タップ極限 | 動作
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 187kV連変Cタップ極限 | 動作
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系制 | 分電盤MCBトリップ | 動作
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 211.4kV(207.1kV)
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 211.6kV(206.9kV)
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 322.1kV(306.6kV)
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 316.1kV(306.6kV)
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 322.4kV(303.6kV)
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 315.7kV(303.6kV)
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.9kV(68.5kV)
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.9kV(68.5kV)
2018-09-06 09:21 | 室蘭SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 198.6kV(200.0kV)
2018-09-06 09:21 | 室蘭SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 199.1kV(200.0kV)
2018-09-06 09:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 09:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | SR1 リレー故障 | 発生
2018-09-06 09:21 | 春別PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 09:21 | 春別PS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 09:21 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 09:21 | 高見PS | 所内AC電源故障(PS) | 発生
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 動作
2018-09-06 09:21 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 09:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | SR1 リレー故障 | 復帰
2018-09-06 09:21 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 受信
2018-09-06 09:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 09:21 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 09:21 | 高見PS | 所内AC電源故障(PS) | 復帰
2018-09-06 09:21 | 室蘭SS | 187kV BP-Ry故障 | 復帰
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 09:21 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 復帰
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | LB391B | 投入
2018-09-06 09:21 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 09:21 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 09:21 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 受信
2018-09-06 09:21 | 中給事故報知 | 重大事故 | 発生
2018-09-06 09:21 | 中給事故報知 | 苫小牧Ge出力減少指令 | 受信
2018-09-06 09:21 | 新冠PS | 2G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 09:21 | 新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 09:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:21 | 新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 09:22 | 南早来SS | 187kV連変Cタップ極限 | 復帰
2018-09-06 09:22 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 186.9kV(190.0kV)
2018-09-06 09:22 | 苫小牧SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 179.4kV(198.0kV)
2018-09-06 09:22 | 苫小牧SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 179.4kV(186.0kV)
2018-09-06 09:22 | 苫小牧SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 179.4kV(198.0kV)
2018-09-06 09:22 | 苫小牧SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 179.4kV(186.0kV)
2018-09-06 09:22 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 181.7kV(198.0kV)
2018-09-06 09:22 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 181.7kV(190.0kV)
2018-09-06 09:22 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 181.7kV(198.0kV)
2018-09-06 09:22 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 181.7kV(190.0kV)
2018-09-06 09:22 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 269.9kV(287.0kV)
2018-09-06 09:22 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 269.9kV(275.0kV)
2018-09-06 09:22 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 268.0kV(287.0kV)
2018-09-06 09:22 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 268.0kV(275.0kV)
2018-09-06 09:22 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 269.9kV(287.0kV)
2018-09-06 09:22 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 269.9kV(275.0kV)
2018-09-06 09:22 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 268.0kV(287.0kV)
2018-09-06 09:22 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 268.0kV(275.0kV)
2018-09-06 09:22 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 59.5kV(64.5kV)
2018-09-06 09:22 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 59.3kV(64.5kV)
2018-09-06 09:22 | 室蘭SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 175.1kV(186.0kV)
2018-09-06 09:22 | 室蘭SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 175.1kV(186.0kV)
2018-09-06 09:22 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 56.3kV(62.5kV)
2018-09-06 09:22 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 56.3kV(62.5kV)
2018-09-06 09:22 | 春別ダム | 自動制御装置故障 | 発生
2018-09-06 09:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:22 | 春別ダムTC | CYC TM精度不良 |  | 発生
2018-09-06 09:22 | 南早来SS | H1Tr タップ極限 | 復帰
2018-09-06 09:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:22 | 苫小牧PS | 1TL Ry故障 | 復帰
2018-09-06 09:22 | 苫小牧PS | 2TL Ry故障 | 復帰
2018-09-06 09:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:22 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 09:22 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 09:22 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 09:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:22 | 新冠PS | 2G シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-06 09:22 | 新冠PS | 1G シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-06 09:22 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:23 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-06 09:23 | 春別ダムTC | 高見支水路 43R | 遠方
2018-09-06 09:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:23 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 09:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:24 | 奥沙流PS | 本館 | 入所
2018-09-06 09:24 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 09:24 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 09:24 |  | 下流警報 | 終了
2018-09-06 09:24 |  | 下流警報 | 吹鳴
2018-09-06 09:24 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 09:24 |  | 下流警報順次C 吹鳴 | 起動
2018-09-06 09:24 | 南早来蓄電池TC | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 09:24 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 09:24 | 南早来蓄電池TC | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 09:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:25 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 09:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:25 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 09:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:25 | 京極PS(屋外) | 201CB | 投入
2018-09-06 09:25 | 室蘭SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 09:25 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 09:25 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 09:25 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 09:25 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 09:25 | 新冠PS | 2G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 09:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:25 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 09:25 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 09:25 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 09:25 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 09:25 | 新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 09:25 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 09:25 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 09:25 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 09:25 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 09:25 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作
2018-09-06 09:25 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰
2018-09-06 09:25 | 南早来SS | 所内B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 09:25 | 南早来SS | 所内A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 09:25 | 春別PS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 09:25 | 苫小牧系制 | 所内 6kV 59 | 動作
2018-09-06 09:25 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 09:25 | 春別PS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 09:25 | 南早来SS | 所内A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 09:25 | 南早来SS | 所内B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 09:25 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 09:25 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 09:25 | 新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 09:26 | 室蘭SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 09:26 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 09:26 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 09:26 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 09:26 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 09:26 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 09:26 | 下新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 09:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:26 | 下新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 09:26 | 新冠PS | 2G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 09:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:26 | 新冠PS | 2G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 09:26 | 新冠PS | 2G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 09:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:26 | 新冠PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 09:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:26 | 新冠PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 09:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:27 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 09:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:27 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 09:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:27 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 09:27 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 09:27 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 09:27 | 室蘭SSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 09:27 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 09:29 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 09:29 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 09:29 | 南早来SS | LB391A | 開放
2018-09-06 09:29 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 09:29 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 09:30 | 苫小牧SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 187.9kV(186.0kV)
2018-09-06 09:30 | 苫小牧SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 187.9kV(186.0kV)
2018-09-06 09:30 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 283.0kV(275.9kV)
2018-09-06 09:30 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 280.8kV(275.9kV)
2018-09-06 09:30 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 283.0kV(275.9kV)
2018-09-06 09:30 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 280.8kV(275.9kV)
2018-09-06 09:30 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 65.7kV(64.5kV)
2018-09-06 09:30 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 65.4kV(64.5kV)
2018-09-06 09:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:30 | 春別ダム | No.1取水ゲート故障 | 発生
2018-09-06 09:30 | 春別ダム | No.2取水ゲート故障 | 発生
2018-09-06 09:30 | 春別ダム | No.3取水ゲート故障 | 発生
2018-09-06 09:30 | 春別ダム | No.4取水ゲート故障 | 発生
2018-09-06 09:30 | 春別ダムTC | CYC TM精度不良 |  | 復帰
2018-09-06 09:30 | 春別ダム | No.1取水ゲート故障 | 復帰
2018-09-06 09:30 | 春別ダム | No.2取水ゲート故障 | 復帰
2018-09-06 09:30 | 春別ダム | No.3取水ゲート故障 | 復帰
2018-09-06 09:30 | 春別ダム | No.4取水ゲート故障 | 復帰
2018-09-06 09:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:31 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 63.6kV(64.5kV)
2018-09-06 09:31 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 63.3kV(64.5kV)
2018-09-06 09:31 | 奥沙流PS | F1CB | 開放
2018-09-06 09:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:31 | 春別ダムTC | 春別ダム 43R | 遠方
2018-09-06 09:31 |  | 下流警報順次C 吹鳴 | 停止
2018-09-06 09:31 |  | 下流警報 | 終了
2018-09-06 09:31 |  | 下警順次A （取水堰） | 停止
2018-09-06 09:31 | 奥沙流PS | 41CB | 開放
2018-09-06 09:31 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 62.9kV(63.3kV)
2018-09-06 09:31 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 62.7kV(63.0kV)
2018-09-06 09:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:32 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 09:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:32 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 09:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:33 |  | F11CB | 投入
2018-09-06 09:33 | 奥沙流ダム | 本館 | 入所
2018-09-06 09:33 | 奥沙流ダム | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 09:33 | 奥沙流PS | 発変1 軽故障 | 復帰
2018-09-06 09:33 | 奥沙流PS | 所内漏油検出器故障 | 発生
2018-09-06 09:33 | 奥沙流PS | 制御電源異常 | 発生
2018-09-06 09:33 | 奥沙流PS | モード運転異常 | 復帰
2018-09-06 09:33 | 奥新冠ダム | 本館 | 入所
2018-09-06 09:33 | 奥沙流PS | 1G 主機軽故障 | 復帰
2018-09-06 09:33 | 奥沙流PS | 雑装置故障 | 復帰
2018-09-06 09:33 | 奥沙流PS | 集油水槽異常 | 復帰 | 09:32:51 MEL 2
2018-09-06 09:33 | 奥沙流PS | 所内漏油検出器故障 | 復帰
2018-09-06 09:33 | 奥沙流PS | 制御電源異常 | 復帰
2018-09-06 09:33 | 奥沙流ダム | ダム水位 | 上限２段発生 | 245cm(240cm)
2018-09-06 09:33 | 奥沙流ダム | ダム水位 | 上限１段発生 | 245cm(230cm)
2018-09-06 09:33 | 奥沙流ダム | ダム水位 | 下限１段復帰 | 245cm(15cm)
2018-09-06 09:33 | 奥沙流ダム | ダム水位 | 下限２段復帰 | 245cm(10cm)
2018-09-06 09:33 | 奥沙流ダム | ダム水位 | 急変発生 | 231.6cm/分(10.0)
2018-09-06 09:34 | 春別ダム | 取水門 43A | 機器不応動
2018-09-06 09:34 | 奥沙流ダム | ダム管故障 | 復帰
2018-09-06 09:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:34 | 春別ダムTC | 春別ダム 43R | 直接
2018-09-06 09:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:34 | 静内PS | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 09:34 | 静内PS | 1G 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 09:35 | 静内PS | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 09:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:35 | 奥沙流ダム | ダム 重故障 | 復帰
2018-09-06 09:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 09:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 09:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:36 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 09:36 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 09:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:37 | 奥沙流PS | 所内 83H | B側
2018-09-06 09:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:39 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 09:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:40 | 苫小牧SS | 21CB | 開放
2018-09-06 09:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:40 | 苫小牧SS | 24CB | 開放
2018-09-06 09:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:40 | 苫小牧SS | 27CB | 開放
2018-09-06 09:40 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 09:42 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 09:43 |  | 601L | 切
2018-09-06 09:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:45 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 09:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:47 | 室蘭SSTC | TL 43R | 直接
2018-09-06 09:47 | 室蘭SS | 44CB | 切
2018-09-06 09:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:47 | 室蘭SS | 連変A 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 09:47 | 室蘭SS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 09:47 | 室蘭SS | 連変C 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 09:47 | 室蘭SS | 連変D 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 09:47 | 室蘭SS | 43CB | 入
2018-09-06 09:47 | 室蘭SS | 新所内 6kV 27(屋内) | 復帰
2018-09-06 09:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:47 | 室蘭SS | OFケーブル故障 | 復帰 | 09:47:15 MEL 2
2018-09-06 09:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:48 | 室蘭SSTC | TL 43R | 遠方
2018-09-06 09:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:48 | 室蘭SS | 新館所内CUB故障(B系) | 復帰
2018-09-06 09:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:48 | 室蘭SS | 新館所内CUB故障(A系) | 復帰
2018-09-06 09:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:48 | 室蘭SS | 新館本館ピット室異常 | 復帰
2018-09-06 09:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:49 | 苫小牧SS | 187kV 連変 43A | 手動
2018-09-06 09:49 | 電圧制御 | 苫小牧SS | 90R除外 | 自動遷移要求
2018-09-06 09:49 | 苫小牧SS | 187kV 連変A 43SP | 単独
2018-09-06 09:49 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－２ |  | 障害管理 支援端末LAN-2nd ＮＩＣ故障 復帰
2018-09-06 09:49 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 09:49 | 奥沙流ダム | ダム放流 | 開始
2018-09-06 09:49 | 西室蘭SWS | 予備電源 43A | 自動
2018-09-06 09:49 | 室蘭SS | フリッカ電圧 | 逸脱発生(任意 | ) 1.66V(0.60V)
2018-09-06 09:49 | 釧路系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-06 09:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:49 | 釧路系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 09:49 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－２ |  | 障害管理 支援端末LAN-1st ＮＩＣ故障 復帰
2018-09-06 09:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:50 | 苫小牧SS | 連変A タップ渋滞 | 発生
2018-09-06 09:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:50 | 室蘭SS | フリッカ電圧 | 逸脱復帰(任意 | ) 0.06V(0.60V)
2018-09-06 09:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:50 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－２ |  | 障害管理 支援端末LAN-2nd ＮＩＣ故障 復帰
2018-09-06 09:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:52 | 北新得SS | 105 43C | ロック
2018-09-06 09:52 | 奥沙流ダム | ダム水位 | 越流発生 | 252cm(251cm)
2018-09-06 09:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:53 |  | 95L | 復帰異常 復帰
2018-09-06 09:53 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－２ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 09:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:54 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－２ |  | 障害管理 接続切替 失敗
2018-09-06 09:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:54 | 北新得SS | 105 43C | 使用
2018-09-06 09:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:55 | 苫小牧SS | 連変A タップ極限 | 動作
2018-09-06 09:56 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－２ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 09:56 | 中給事故報知 | 重大事故 | 復帰
2018-09-06 09:56 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 復帰
2018-09-06 09:56 | 中給事故報知 | 苫小牧Ge出力減少指令 | 復帰
2018-09-06 09:56 | 苫小牧SS | 11CB | 投入
2018-09-06 09:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:56 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 09:56 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 09:56 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 09:57 | 室蘭SS | 新館所内CUB故障(A系) | 発生
2018-09-06 09:57 | 室蘭SS | 新館所内CUB故障(B系) | 発生
2018-09-06 09:57 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-06 09:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:57 | 室蘭SS | 新館所内CUB故障(B系) | 復帰
2018-09-06 09:57 | 室蘭SS | 新館所内CUB故障(A系) | 復帰
2018-09-06 09:57 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-06 09:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:57 | 苫小牧SS | 12CB | 投入
2018-09-06 09:57 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 09:57 | 苫小牧SS | 連C 2次43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 09:57 | 苫小牧SS | 連A 2次43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 09:57 | 苫小牧SS | 連B 2次43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 09:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:57 | 苫小牧SS | 62 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 09:57 | 苫小牧SS | 65 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 09:57 | 苫小牧SS | 66 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 09:57 | 苫小牧SS | 71 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 09:57 | 苫小牧SS | 72 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 09:57 | 苫小牧SS | 61 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 09:57 | 苫小牧SS | 63 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 09:57 | 苫小牧SS | 64 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 09:57 | 苫小牧SS | 連変A 系統同期 | 動作
2018-09-06 09:57 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 09:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:57 | 苫小牧SS | 連変A 系統同期 | 復帰
2018-09-06 09:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:57 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 09:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:57 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 09:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:57 | 苫小牧SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 60.7kV(64.5kV)
2018-09-06 09:57 | 苫小牧SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 60.7kV(64.5kV)
2018-09-06 09:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:58 | 苫小牧SS | NGR 43A | 手動
2018-09-06 09:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:58 |  |  | 発生
2018-09-06 09:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:58 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 09:58 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 09:58 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 09:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:58 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 09:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:58 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 09:58 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 09:58 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 09:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:59 | 奥沙流PS | 本館 | 退所
2018-09-06 09:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:00 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 10:00 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 10:00 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 10:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:01 | 苫小牧SSTC | TL 43R | 直接
2018-09-06 10:01 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 10:01 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 10:02 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 10:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:02 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 10:02 | 苫小牧SS | 44CB | 切
2018-09-06 10:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:02 | 苫小牧SS | 所内 6kV 27(屋内) | 復帰
2018-09-06 10:02 | 苫小牧SS | 所内CUB故障(B系) | 復帰
2018-09-06 10:02 | 苫小牧SS | 所内CUB故障(A系) | 復帰
2018-09-06 10:02 | 苫小牧SS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 10:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:02 | 苫小牧SS | 43CB | 入
2018-09-06 10:02 | 苫小牧SS | 連変B 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 10:02 | 苫小牧SS | 連変A 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 10:02 | 苫小牧SS | 連変C 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 10:02 | 苫小牧系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 苫小牧SSリモート室 ＵＰＳ軽故 復帰
2018-09-06 10:03 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 10:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:03 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 10:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:03 | 苫小牧SSTC | TL 43R | 遠方
2018-09-06 10:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:03 | 函館系統制御所 | 制御卓－４ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 10:03 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 10:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:04 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 10:04 | 室蘭SS | NGR 43A | 手動
2018-09-06 10:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 10:06 | 南早来SS | NGR 43A | 手動
2018-09-06 10:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 10:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 10:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 10:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 10:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 10:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 10:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 10:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 10:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 10:06 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オフライン 接続切替 函館 受付
2018-09-06 10:06 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オフライン 接続切替 函館 接続
2018-09-06 10:07 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 10:07 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 10:07 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 10:07 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 10:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:08 |  |  | 復帰
2018-09-06 10:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:09 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 10:09 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 10:09 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 10:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:10 | 春別ダムTC | 春別ダム 43R | 遠方
2018-09-06 10:10 | 春別ダムTC | 春別ダム 43R | 直接
2018-09-06 10:10 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 10:19 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-06 10:20 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-06 10:21 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-06 10:21 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 10:21 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 10:21 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 10:21 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 10:21 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 10:21 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 10:21 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-06 10:22 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 10:23 | 高見ダム | 中層ゲート. | 全閉
2018-09-06 10:23 | 高見ダム | 表層取水 | 開始
2018-09-06 10:23 | 高見ダム | 水位計故障 | 発生 | 10:22:51 MSL
2018-09-06 10:23 | 高見ダム | ダム管故障 | 復帰
2018-09-06 10:23 |  | TL 43R | 直接
2018-09-06 10:25 |  | 配変A 43A | 手動
2018-09-06 10:25 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 10:25 | 高見ダム | 雨量 | 累計１段発生 | 338.0mm(10.0mm)
2018-09-06 10:25 | 高見ダム | 雨量 | 累計２段発生 | 338.0mm(20.0mm)
2018-09-06 10:25 | 高見ダム | 雨量 | 累計３段発生 | 338.0mm(30.0mm)
2018-09-06 10:25 |  |  | 累計１段発生 | 103.0mm(10.0mm)
2018-09-06 10:25 |  |  | 累計２段発生 | 103.0mm(20.0mm)
2018-09-06 10:25 |  |  | 累計３段発生 | 103.0mm(30.0mm)
2018-09-06 10:25 |  |  | 累計１段発生 | 402.0mm(10.0mm)
2018-09-06 10:25 |  |  | 累計２段発生 | 402.0mm(20.0mm)
2018-09-06 10:25 |  |  | 累計３段発生 | 402.0mm(30.0mm)
2018-09-06 10:25 |  |  | 累計１段発生 | 451.0mm(10.0mm)
2018-09-06 10:25 |  |  | 累計２段発生 | 451.0mm(20.0mm)
2018-09-06 10:25 |  |  | 累計３段発生 | 451.0mm(30.0mm)
2018-09-06 10:25 |  | 配変A 43A | 自動
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:25 |  | CYC TM精度不良 |  | 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 10:25 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 10:25 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:25 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 10:25 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:25 |  | 配変A 43RC | ロック
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:25 |  | 配変A 43RC | 使用
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:26 |  | 配変A 43-10G | ロック
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:26 |  | 配変A 43-10G | 使用
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:26 |  | 配変A 保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 10:26 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:26 |  | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:26 |  | 配変A 保護装置不良 | 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 春別ダム | 自動制御装置故障 | 復帰
2018-09-06 10:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:27 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 10:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:27 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 10:27 |  | 配変A 保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:27 |  | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:27 |  | 配変A 保護装置不良 | 発生
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:27 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 10:27 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 10:27 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 10:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:28 |  | 配変A 43A | 手動
2018-09-06 10:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:28 |  | 配変A 43A | 自動
2018-09-06 10:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:29 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 10:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:29 | 高見PS | 本館(屋変) | 入所
2018-09-06 10:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:30 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 10:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:30 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.7kV(191.0kV)
2018-09-06 10:30 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.7kV(191.0kV)
2018-09-06 10:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:32 | 高見ダム | 水位計故障 | 復帰 | 10:32:14 MEL 2
2018-09-06 10:33 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 10:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:34 |  | 61Y | 開放
2018-09-06 10:34 | 西室蘭SWS | 本館 | 退所
2018-09-06 10:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:35 |  | 配変A 43A | 手動
2018-09-06 10:35 |  | 配変A 43A | 自動
2018-09-06 10:35 | 高見ダム | 水位計故障 | 発生 | 10:34:51 MSL
2018-09-06 10:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:35 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 10:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 10:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 10:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:36 | 高見ダム | 水位計故障 | 復帰 | 10:35:45 MEL 2
2018-09-06 10:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:38 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 10:38 | 室蘭SS | 本館(新館) | 退所
2018-09-06 10:38 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 10:39 | 南早来SS | H1Tr タップ極限 | 動作
2018-09-06 10:40 |  | 火災警報 | 動作
2018-09-06 10:40 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 10:40 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 10:40 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 10:40 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 10:40 | 春別ダムTC | 春別ダム 43R | 遠方
2018-09-06 10:40 | 春別ダムTC | 春別ダム 43R | 直接
2018-09-06 10:41 | 春別ダムTC | 春別ダム 43R | 遠方
2018-09-06 10:41 | 春別ダムTC | 春別ダム 43R | 直接
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 10:42 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 10:42 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:44 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 10:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:44 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 10:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:45 | 苫小牧SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 60.3kV(60.4kV)
2018-09-06 10:45 | 苫小牧SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 60.3kV(60.4kV)
2018-09-06 10:45 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 188.6kV(191.0kV)
2018-09-06 10:45 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 188.6kV(191.0kV)
2018-09-06 10:45 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 62.4kV(62.6kV)
2018-09-06 10:45 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 62.3kV(62.4kV)
2018-09-06 10:45 |  | CYC TM精度不良 |  | 復帰
2018-09-06 10:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:47 |  | 配変A 保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 10:47 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 10:47 |  | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 10:47 |  | 配変A 保護装置不良 | 発生
2018-09-06 10:48 | 南早来SS | H1Tr タップ極限 | 復帰
2018-09-06 10:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:51 |  | TL 43R | 遠方
2018-09-06 10:52 |  | 3G 43-65D | 負荷
2018-09-06 10:52 |  | 3G 軽故障 | 復帰
2018-09-06 10:52 |  | 3G 43-91(90) | AQR
2018-09-06 10:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:53 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-06 10:53 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 10:54 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 10:56 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 10:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:57 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 10:58 | 奥新冠ダム | 本館 | 退所
2018-09-06 10:59 |  | 61 67P1 | ロック
2018-09-06 10:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:00 |  | 火災警報 | 復帰
2018-09-06 11:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:00 |  | 不法侵入 | 動作
2018-09-06 11:01 |  | 火災警報 | 動作
2018-09-06 11:01 |  | 火災警報 | 復帰
2018-09-06 11:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:01 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 11:01 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 11:02 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 11:02 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 11:03 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 11:03 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 11:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:03 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 11:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:04 |  | 火災警報 | 動作
2018-09-06 11:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:04 |  | 火災警報 | 復帰
2018-09-06 11:04 | 高見ダム | 雨量 | 時間雨量発生 | 1000.0mm(5.0mm)
2018-09-06 11:04 |  |  | 時間雨量発生 | 1000.0mm(5.0mm)
2018-09-06 11:04 |  |  | 時間雨量発生 | 1000.0mm(5.0mm)
2018-09-06 11:04 |  |  | 時間雨量発生 | 1000.0mm(5.0mm)
2018-09-06 11:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:05 |  | 火災警報 | 動作
2018-09-06 11:05 |  | 火災警報 | 復帰
2018-09-06 11:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 11:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 11:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 11:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 11:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 11:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 11:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 11:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 11:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 11:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 11:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:06 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 開始 受付
2018-09-06 11:06 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-06 11:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:06 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 11:06 |  | 不法侵入 | 復帰
2018-09-06 11:06 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 割付
2018-09-06 11:06 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 配電 割付
2018-09-06 11:06 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 中給 割付
2018-09-06 11:06 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 割付
2018-09-06 11:06 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 割付
2018-09-06 11:06 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 割付
2018-09-06 11:06 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 割付
2018-09-06 11:06 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 割付
2018-09-06 11:07 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 実行モード 試験 遷移
2018-09-06 11:07 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 11:07 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 11:09 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 11:09 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 11:10 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 11:10 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 11:12 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 11:12 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 11:12 | 室蘭SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 11:12 | 室蘭SS | 連変D 冷却器故障 | 発生
2018-09-06 11:12 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 11:12 | 苫小牧SS | 所内CUB故障(A系) | 発生
2018-09-06 11:12 | 苫小牧SS | 所内CUB故障(A系) | 復帰
2018-09-06 11:12 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 動作 | 11:11:56 MSH
2018-09-06 11:12 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 11:12 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 11:12 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 11:12 | 室蘭SS | 連変D 冷却器故障 | 復帰
2018-09-06 11:12 | 東の沢PS | 1G シーケンサ軽故障 | 発生
2018-09-06 11:12 | 東の沢PS | 1G シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-06 11:12 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 11:12 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 11:12 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 開始
2018-09-06 11:12 | 苫小牧系制 | 商用電源喪失 | 動作
2018-09-06 11:12 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 11:12 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 11:12 | 苫小牧系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 苫小牧SSリモート室 ＵＰＳ軽故 発生
2018-09-06 11:12 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 11:12 | 高見PS | 所内 6kV 27B | 復帰 | 11:11:56 MEH 4
2018-09-06 11:12 | 苫小牧系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 苫小牧SSリモート室 ＵＰＳ軽故 復帰
2018-09-06 11:12 | 苫小牧系制 | 商用電源喪失 | 復帰
2018-09-06 11:12 | 苫小牧系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 11:12 | 室蘭SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 11:12 | 苫小牧系制 | NO.1 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 11:12 | 苫小牧系制 | NO.2 UPS 蓄電池運転 | 終了
2018-09-06 11:12 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 11:12 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 11:12 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 11:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:13 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 11:13 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 11:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:13 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 11:13 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 11:13 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 11:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:13 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 11:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:15 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 11:15 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 11:15 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 11:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:16 | 室蘭SS | 103CB | 投入
2018-09-06 11:16 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 11:16 | 室蘭SS | 103 系統同期 | 動作
2018-09-06 11:16 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 11:16 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 11:17 | 室蘭SS | 103 系統同期 | 復帰
2018-09-06 11:17 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-06 11:17 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 11:17 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 11:17 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 11:17 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 11:17 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 11:17 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 11:17 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 11:17 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 11:17 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 配電 解除
2018-09-06 11:17 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-06 11:17 | 西室蘭SWS | 103CB | 投入
2018-09-06 11:17 | 西室蘭SWS | 系統同期 | 動作
2018-09-06 11:17 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 183.0kV(191.0kV)
2018-09-06 11:17 | 西室蘭SWS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 184.3kV(191.0kV)
2018-09-06 11:18 | 西室蘭SWS | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 11:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:21 | 西室蘭SWS | 101CB | 投入
2018-09-06 11:21 | 西室蘭SWS | 系統同期 | 動作
2018-09-06 11:21 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.7kV(191.0kV)
2018-09-06 11:21 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.7kV(191.0kV)
2018-09-06 11:21 | 西室蘭SWS | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 11:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:23 | 室蘭SS | 新館 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 11:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:24 |  | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 11:24 |  | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 11:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:24 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.9kV(191.0kV)
2018-09-06 11:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:24 |  | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 11:24 |  | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 11:24 |  | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 11:24 |  | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 11:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:26 |  | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 11:26 |  | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 11:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:26 | 伊達PS | 101CB | 入
2018-09-06 11:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:27 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 11:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:28 | 高見PS | 本館(屋変) | 退所
2018-09-06 11:29 |  | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 11:29 |  | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 11:29 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 11:29 |  | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 11:29 |  | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 11:29 |  | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 11:29 |  | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 11:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:29 |  | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 11:29 |  | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 11:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:29 |  | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 11:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:31 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.9kV(68.5kV)
2018-09-06 11:31 |  | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 11:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:31 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 11:31 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 11:31 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 11:31 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 11:31 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 11:31 | 室蘭SS | 新館 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 11:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:31 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 11:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:33 |  | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 11:33 |  | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 11:33 |  | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 11:33 |  | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 11:33 |  | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 11:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:33 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 11:33 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 11:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:34 |  | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 11:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:34 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 11:34 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 11:34 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 11:34 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 11:34 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 11:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:34 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 11:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:35 |  | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 11:35 |  | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 11:35 |  | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 11:35 |  | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 11:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 11:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 11:35 |  | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 11:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:36 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 11:36 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 11:36 |  | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 11:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:37 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.4kV(191.0kV)
2018-09-06 11:37 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189.4kV(190.6kV)
2018-09-06 11:37 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189.7kV(190.6kV)
2018-09-06 11:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:40 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 11:40 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 11:40 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 11:40 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 11:40 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 11:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:41 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 11:42 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 11:42 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 11:42 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 11:44 |  | 本館 | 入所
2018-09-10 11:47 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅱ |  | ファイル切替 | 確定 設定 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-06 09:00 |  | オフライン１エリア | ＤＬＬ実行
2018-09-06 09:01 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅰ | オフライン１エリア | ＤＬＬ実行
2018-09-07 10:49 | 函館MDX B | 試験現用エリア | ＤＬＬ実行
2018-09-07 11:08 |  | オフライン２エリア | ＤＬＬ実行
2018-09-07 11:09 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅰ | オフライン２エリア | ＤＬＬ実行
2018-09-07 11:14 | 函館MDX B | 試験現用エリア | ＤＬＬ実行
2018-09-06 11:49 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 11:50 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 11:50 | 発電制御 | 東の沢PS1G制御予定 | 10分前です | 解列制御
2018-09-06 11:51 | 発電制御 | 東の沢PS1G制御予定 | 9分前です | 解列制御
2018-09-06 11:51 | 発電制御 | 東の沢PS1G制御予定 | 中止指示 | 解列制御
2018-09-06 11:51 | 発電制御 | 東の沢PS1G制御予定 | 削除指示 | 解列制御
2018-09-06 11:54 |  | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 11:54 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 11:54 |  | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 11:54 |  | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 11:54 |  | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 11:54 |  | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 11:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:55 |  | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 11:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:56 |  | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 11:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:56 |  | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 11:56 |  | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 11:56 |  | 配変A 重故障 | 発生
2018-09-06 11:56 |  | 配変A 重故障 | 復帰
2018-09-06 11:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:56 |  | ダム水位 | 上限１段復帰 | 131cm(132cm)
2018-09-06 11:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:57 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 11:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:57 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 11:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:01 |  | 1G 水車故障 | 復帰
2018-09-06 12:01 |  | 油検出器故障 | 復帰
2018-09-06 12:01 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 12:01 |  | 1G給水ストレーナ故障 | 復帰
2018-09-06 12:01 | 岩清水SWS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 12:01 |  | 1G 主機故障 | 復帰
2018-09-06 12:01 |  | 1G 冷却給水量低下 | 復帰
2018-09-06 12:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:03 | 奥沙流ダム | 本館 | 退所
2018-09-06 12:03 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 12:04 | 高見ダム | 雨量 | 時間雨量復帰 | 0.0mm(5.0mm)
2018-09-06 12:04 |  |  | 時間雨量復帰 | 0.0mm(5.0mm)
2018-09-06 12:04 |  |  | 時間雨量復帰 | 0.0mm(5.0mm)
2018-09-06 12:04 |  |  | 時間雨量復帰 | 0.0mm(5.0mm)
2018-09-06 12:04 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 12:04 | 静内PS | 2G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 5.10MW(5.00MW)
2018-09-06 12:05 | 岩清水SWS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 12:05 |  | No2開閉器 | 投入
2018-09-06 12:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 12:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 12:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 12:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 12:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 12:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 12:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 12:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 12:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 12:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 12:06 | 静内PS | 2G有効電力下限 | 逸脱発生 | 4.90MW(5.00MW)
2018-09-06 12:06 |  | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-06 12:08 | 静内PS | 2G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 5.10MW(5.00MW)
2018-09-06 12:09 | 静内PS | 2G有効電力下限 | 逸脱発生 | 4.90MW(5.00MW)
2018-09-06 12:09 |  | 1G GOV装置軽故障 | 復帰
2018-09-06 12:10 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 12:10 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 12:10 | 静内PS | 2G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 5.10MW(5.00MW)
2018-09-06 12:10 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 12:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:11 |  | 1G 単独検出 | 動作
2018-09-06 12:11 |  | 1G 単独検出 | 復帰
2018-09-06 12:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:11 |  | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-06 12:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:12 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 12:12:09 MSL
2018-09-06 12:12 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 190.7kV(190.0kV)
2018-09-06 12:12 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 190.7kV(190.0kV)
2018-09-06 12:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:14 |  | 1G シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-06 12:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:16 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 12:16 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 12:17 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 12:16:28 MEL 2
2018-09-06 12:18 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 12:18 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 12:19 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 12:19 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 12:19 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 12:19 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 12:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-06 12:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 12:20 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 12:19:40 MSL
2018-09-06 12:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-06 12:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 12:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-06 12:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-06 12:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 12:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 12:21 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 12:21 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 12:21 |  | 14CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 12:22 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189.7kV(190.0kV)
2018-09-06 12:22 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189.9kV(190.0kV)
2018-09-06 12:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:23 | 静内PS | 2G有効電力下限 | 逸脱発生 | 4.80MW(5.00MW)
2018-09-06 12:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:23 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 12:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:23 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 12:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:23 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 12:23 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 12:24 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 12:26 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 12:26:14 MEL 2
2018-09-06 12:27 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 12:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:28 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 12:28 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 12:28 | 苫小牧PS | 62 TL故障 | 発生
2018-09-06 12:28 | 苫小牧PS | 2TL Ry故障
2018-09-06 12:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:29 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 12:28:30 MSL
2018-09-06 12:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:29 | 苫小牧PS | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 12:29 | 苫小牧PS | 1TL Ry故障
2018-09-06 12:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:29 |  | <14> | CB断路位置
2018-09-06 12:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:29 |  | <14> | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 12:30 |  | 14CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 12:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:30 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 12:30 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 12:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:35 |  | 61CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 12:35 |  | 61X | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 12:35 |  | 61Y | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 12:35 |  | 63CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 12:35 |  | 63Y | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 12:35 |  | 63X | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 12:35 |  | 63XE | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 12:35 |  | 61XE | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 12:35 |  | 61 43X | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 12:35 |  | 61 43RC | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 12:35 |  | 63 43RC | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 12:35 |  | 14CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 12:35 |  | 配変A 43A | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 12:35 |  | 15CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 12:35 |  | F1CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 12:35 |  | F2CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 12:35 |  | F3CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 12:35 |  | F4CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 12:35 |  | 配変A 43RC | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 12:35 |  | 配変A 43-10G | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 12:35 |  | 1G マスター | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 12:35 |  | 1CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 12:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 12:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 12:36 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 12:36 |  | 61 43X | オフライン設 | 定
2018-09-06 12:36 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 12:36 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 12:36 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 12:36 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 12:35:43 MEL 2
2018-09-06 12:36 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 12:36 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 12:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 12:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 12:36 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 12:36 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 12:36 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 12:36 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 12:36 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 12:36 |  | 61 43RC | オフライン設 | 定
2018-09-06 12:37 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 12:37 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 12:37 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-06 12:37 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 12:37 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 12:37 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 12:37 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 12:37 |  | 61CB | オフライン設 | 定
2018-09-06 12:37 |  | 61X | オフライン設 | 定
2018-09-06 12:37 |  | 61Y | オフライン設 | 定
2018-09-06 12:37 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 12:37 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 12:37 |  | 61XE | オフライン設 | 定
2018-09-06 12:37 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 12:37 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 12:37 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 12:37 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 12:37 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 12:37 |  | 63XE | オフライン設 | 定
2018-09-06 12:38 |  | 63X | オフライン設 | 定
2018-09-06 12:38 |  | 63CB | オフライン設 | 定
2018-09-06 12:38 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 12:38 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 12:38 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 12:38 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 12:38 |  | 63Y | オフライン設 | 定
2018-09-06 12:38 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 12:37:41 MSL
2018-09-06 12:38 |  | 14CB | オフライン設 | 定
2018-09-06 12:38 |  | 配変A 43A | オフライン設 | 定
2018-09-06 12:38 |  | 15CB | オフライン設 | 定
2018-09-06 12:38 |  | F1CB | オフライン設 | 定
2018-09-06 12:38 |  | F2CB | オフライン設 | 定
2018-09-06 12:38 |  | F3CB | オフライン設 | 定
2018-09-06 12:38 |  | F4CB | オフライン設 | 定
2018-09-06 12:39 |  | 疑似設定 | 設定
2018-09-06 12:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:41 |  | 1G 単独検出 | 動作
2018-09-06 12:41 |  | 1G 単独検出 | 復帰
2018-09-06 12:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:42 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 189.4kV(189.8kV)
2018-09-06 12:42 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 189.4kV(190.0kV)
2018-09-06 12:42 | 室蘭SS | LB91A | 開放
2018-09-06 12:42 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 12:42 | 室蘭SS | 新館 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 12:43 | 室蘭SS | SVC 軽故障(TCR) | 復帰 | 12:42:21 MEL 2
2018-09-06 12:43 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 192.9kV(191.0kV)
2018-09-06 12:43 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 192.0kV(191.0kV)
2018-09-06 12:43 | 西室蘭SWS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 192.7kV(191.0kV)
2018-09-06 12:43 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 193.7kV(191.0kV)
2018-09-06 12:43 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 194.0kV(191.0kV)
2018-09-06 12:43 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 65.6kV(64.0kV)
2018-09-06 12:43 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 65.3kV(64.0kV)
2018-09-06 12:43 | 室蘭SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 192.5kV(186.0kV)
2018-09-06 12:43 | 室蘭SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 192.5kV(186.0kV)
2018-09-06 12:43 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.3kV(62.5kV)
2018-09-06 12:43 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.4kV(62.5kV)
2018-09-06 12:43 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 288.3kV(288.0kV)
2018-09-06 12:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:43 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 12:43 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 12:44 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 12:44 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 12:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:45 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 287.5kV(288.0kV)
2018-09-06 12:45 | 苫小牧PSTC | CYC 制御渋滞 |  | 発生
2018-09-06 12:45 | 苫小牧PSTC | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 12:45 | 苫小牧PSTC | CYC TM精度不良 |  | 発生
2018-09-06 12:45 | 苫小牧PSTC | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 12:45 | 苫小牧PSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 12:45 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 12:45:04 MEL 2
2018-09-06 12:45 | 苫小牧PSTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 12:45 | 苫小牧PSTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 12:45 | 苫小牧PSTC | CYC 制御渋滞 |  | 復帰
2018-09-06 12:45 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 12:45 | 苫小牧系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 苫小牧SSリモート室 ＵＰＳ軽故 発生
2018-09-06 12:45 | 苫小牧系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 苫小牧SSリモート室 ＵＰＳ軽故 復帰
2018-09-06 12:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:46 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 12:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:47 | 高見PS | ブラックスタート | ロック
2018-09-06 12:47 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 12:46:57 MSL
2018-09-06 12:47 | 発電制御 | 高見PS1G制御所ﾓｰﾄﾞ | 系制制御 | 手動遷移要求
2018-09-06 12:47 | 発電制御 | 高見PS1G制御ﾓｰﾄﾞ | 手動 | 手動遷移要求
2018-09-06 12:47 | 高見PS | 1G 中給制御 | 不可能
2018-09-06 12:47 | 静内PS | 2G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 5.10MW(5.00MW)
2018-09-06 12:48 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 12:48 |  | 61 VD故障 | 発生
2018-09-06 12:48 |  | 31 VD故障 | 発生
2018-09-06 12:48 |  | 33kV 27 | 復帰
2018-09-06 12:48 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 12:48 |  | 雑装置故障(建物) | 発生
2018-09-06 12:48 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 12:48 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 12:48 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 12:48 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 12:48 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 12:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:49 | 高見PS | 1G マスター | 運転
2018-09-06 12:49 | 高見PS | 1G 発電機 | 運転
2018-09-06 12:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:49 | 高見PS | 1G 発電機 準備 | 動作
2018-09-06 12:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:49 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 12:49 |  | SC 軽故障 | 復帰
2018-09-06 12:49 | 静内PS | 2G有効電力下限 | 逸脱発生 | 4.80MW(5.00MW)
2018-09-06 12:49 |  | SCタップ極限 | 復帰
2018-09-06 12:49 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 12:49 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 12:49 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 12:49 | 南早来SS | H1Tr タップ極限 | 動作
2018-09-06 12:49 |  | 疑似設定 | 設定
2018-09-06 12:49 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 12:50 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 12:50 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 12:50 | 南早来SS | 本館(187kV) | 退所
2018-09-06 12:50 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 12:50 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 12:50 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 12:50 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 12:50 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 12:50 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 12:50 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 12:50 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 12:50 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 12:50 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 12:50 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 12:50 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 12:50 | 高見PS | 1G 主弁 | 開
2018-09-06 12:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:50 |  | 疑似設定 | 設定
2018-09-06 12:51 | 奥新冠PS | 本館 | 退所
2018-09-06 12:51 | 高見PS | 1G 発電機 起動 | 動作
2018-09-06 12:51 | 高見PS | 1G 発電機 励磁 | 動作
2018-09-06 12:52 | 充停電判定 | 高見PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 12:52 | 高見PS | 1CB | 並列
2018-09-06 12:53 |  | F4CB | 入
2018-09-06 12:53 | 高見PS | 1G有効電力下限 | 逸脱発生 | -1.70MW(-0.50MW)
2018-09-06 12:53 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 12:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:55 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 12:54:20 MEL 2
2018-09-06 12:55 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 12:55 |  | 建築分電盤故障 | 発生
2018-09-06 12:55 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 12:55 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 12:55 | 高見PS | 1G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 0.00MW(-0.50MW)
2018-09-06 12:56 |  | F4CB | 切
2018-09-06 12:56 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 12:56:15 MSL
2018-09-06 12:59 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 289.0kV(288.0kV)
2018-09-06 12:59 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 289.4kV(288.0kV)
2018-09-06 12:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:59 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 287.2kV(288.0kV)
2018-09-06 12:59 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 287.5kV(288.0kV)
2018-09-06 12:59 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 13:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:01 | 高見PS | 1G有効電力目標 | 逸脱発生 | 5.00MW(2.20MW)
2018-09-06 13:02 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 288.7kV(288.0kV)
2018-09-06 13:02 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 289.0kV(288.0kV)
2018-09-06 13:02 |  | 配変A タップ極限 | 復帰
2018-09-06 13:02 |  | 61 27 | 復帰
2018-09-06 13:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 286.0kV(288.0kV)
2018-09-06 13:03 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 286.4kV(288.0kV)
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:04 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 13:03:37 MEL 2
2018-09-06 13:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:04 | 南早来SS | 本館(275kV) | 退所
2018-09-06 13:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:04 | 室蘭SS | 102 後備搬送不良 | 発生
2018-09-06 13:04 | 室蘭SS | 102 後備搬送不良 | 復帰
2018-09-06 13:05 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:05 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:05 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:05 |  | HDLC 回線断(ポート2) |  | 発生
2018-09-06 13:05 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:05 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:05 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:05 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:06 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 13:06 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:06 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:06 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:06 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 13:05:32 MSL
2018-09-06 13:06 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) | 発生
2018-09-06 13:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 13:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 13:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 13:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 13:06 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 13:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 13:06 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 13:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 13:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 13:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 13:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 13:06 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:06 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:07 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:07 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:07 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:07 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:07 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 13:07 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 13:07 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:07 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:07 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:07 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 13:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:07 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:07 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:08 |  | 疑似設定 | 設定
2018-09-06 13:08 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:08 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:08 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-06 13:08 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 13:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 13:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 13:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 13:08 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 13:08 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:08 |  | 配変A タップ極限 | 動作
2018-09-06 13:08 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:08 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:08 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:08 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 13:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 13:08 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:08 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.9kV(191.0kV)
2018-09-06 13:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:08 | 苫小牧PSTC | CYC TM精度不良 |  | 復帰
2018-09-06 13:09 |  |  | 発生
2018-09-06 13:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:09 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 空気系故障 | 発生
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | オシロ | 動作
2018-09-06 13:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 1TL 断線検出
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 空気系故障 | 復帰
2018-09-06 13:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 61･62 43S | ロック
2018-09-06 13:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 空気系故障 | 発生
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | NGR 43A | 手動
2018-09-06 13:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 62 43RS | 受電
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 1TL 再閉路せず
2018-09-06 13:09 |  | 疑似設定 | 設定
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 62 TL故障 | 発生
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 2TL 50G 瞬時
2018-09-06 13:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 1TL 再閉路せず
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 火災警報 | 動作
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 不法侵入 | 動作
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 所内 83H
2018-09-06 13:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PSTC | TL 43R | 直接
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | NGR 43N | 常時入
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | L84 | 入
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | L21 | 切
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 60A | 切
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 60B | 切
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 61XE | 入
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 61X | 切
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 62XE | 入
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 62X | 切
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 62Y | 切
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 61･62 43S | 使用
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 61 43RC | ロック
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 連変A 43-79T | 使用
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 62 43RC | ロック
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 187kV 連変 43A | 手動
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 61 43RS | 受電
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 61 43X | 連系
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 連変B 43-79T | 使用
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 62 43RS | 送電
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 62 43X | 連系
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 43SP | 単独
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | NGR 43 86-4 | 使用
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 187kV連変Aタップ極限 | 復帰
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 187kV連変Bタップ極限 | 復帰
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 14乙 | 切
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 雑装置･制御盤故障 | 発生
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | LS欠相 | 動作
2018-09-06 13:09 | 電圧制御 | 苫小牧PS | 90R除外 | 自動遷移要求
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 火災警報 | 復帰
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 空気系故障 | 復帰
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | OFケーブル故障 | 発生 | 13:09:23 MSL
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | PD 故障 | 発生
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 本館 | 入所
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 187kV連変 タップズレ | 発生
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PSTC | CYC 制御回線断 |  | 発生
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PSTC | CYC 制御渋滞 |  | 発生
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 62XE | 切
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | L83 | 切
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | L84 | 切
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | L21 | 入
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | L24 | 切
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | NGR 43A | 自動
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 61 43RC | 使用
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 連変B 43-79T | ロック
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 62 43X | 常時
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 187kV連変Bタップ極限 | 動作
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 43SP | 並列
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 43SP | 単独
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 187kV 連変 43D | 休日
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 11甲 | 切
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 14甲 | 入
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 14乙 | 入
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 雑装置･制御盤故障 | 復帰
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | LS欠相 | 復帰
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 187kV 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PSTC | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-06 13:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | NGR 86-1 異常電圧 | 動作
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 61CB | 入
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 1TL 再閉路成功
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 62CB | 入
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 故障
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 11CB | 入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | LS欠相 | 動作
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PSTC | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 62 TL故障 | 復帰
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 2TL Ry故障 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PSTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PSTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 火災警報 | 動作
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 空気系故障 | 発生
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 連変 重故障 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | PD 故障 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PSTC | CYC 制御回線断 |  | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PSTC | CYC 制御渋滞 |  | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 本館 | 退所
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV連変 タップズレ | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | オシロ | 動作
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 所内 83H | 共発PS側
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 80CB | 入
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 60CB | トリップ
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 187kV 連変 87
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 1TL 67G
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 連変 1次 44G-Z3
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 連変 1次 44S-Z2･3
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 連変 2次 44S
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 連変 2次 51GN
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 連変 51M･H
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 1TL 64V
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 故障
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 2TL 67G
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 2TL 64V
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 61CB | トリップ
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 187kV 連変 87
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 1TL 67G
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 連変 1次 44G-Z3
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 連変 1次 44S-Z2･3
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 連変 2次 44S
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 連変 2次 51GN
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 連変 51M･H
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 1TL 64V
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 1TL 44S-Z1
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 1TL 44S-Z2･3･4
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 1TL 50G
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 1TL 50S
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 1TL 再閉路後遮断
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 1TL 短絡事故
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 1TL 地絡事故
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 1TL 青相
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 1TL 赤相
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 1TL 白相
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 1TL 全停遮断
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 1TL Ry故障
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 1TL 断線検出
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 1TL 50G 瞬時
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 1TL 67G 瞬時
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 62CB | トリップ
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 故障
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 187kV 連変 87
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 2TL 67G
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 連変 1次 44G-Z3
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 連変 1次 44S-Z2･3
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 連変 2次 44S
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 連変 2次 51GN
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 連変 51M･H
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 2TL 64V
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 2TL 44S-Z1
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 2TL 44S-Z2･3･4
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 2TL 50G
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 2TL 再送電 51Z
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 2TL 再閉路後遮断
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 2TL 短絡事故
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 2TL 青相
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 2TL 赤相
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 2TL 白相
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 2TL 全停遮断
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 2TL Ry故障
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 2TL 再閉路せず
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 2TL 断線検出
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 2TL 50G 瞬時
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 2TL 67G 瞬時
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | NGR 43A | 手動
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | NGR 43N | 故障時入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | L83 | 入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | L21 | 切
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | L24 | 入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 60A | 入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 60B | 入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 62XE | 入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 61･62 43S | ロック
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 連変A 43-79T | ロック
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 62 43RC | 使用
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変 43A | 自動
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 61 43RS | 送電
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 61 43X | 常時
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 62 43RS | 受電
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 61X | 入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 61Y | 切
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 62X | 入
2018-09-06 13:10 | 電圧制御 | 苫小牧PS | 90R現地 | 自動遷移要求
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV連変Aタップ極限 | 動作
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 43SP | 単独
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 43SP | 並列
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変 43D | 平日
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 11甲 | 入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 14甲 | 切
2018-09-06 13:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 11CB | トリップ
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 187kV 連変 87
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 連変 重故障
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 1TL 67G
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 連変 1次 44G-Z3
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 連変 1次 44S-Z2･3
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 連変 2次 44S
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 連変 2次 51GN
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 連変 51L
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 連変 51M･H
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 1TL 64V
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 連変 全停遮断
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 連変 軽故障
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 1TL Ry故障
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 1TL 再閉路せず
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 61 TL故障 | 復帰
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 1TL Ry故障 | 復帰
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 1TL 断線検出 | 復帰
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | NGR故障 | 復帰
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | NGR 86-1 異常電圧 | 復帰
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | NGR 86-2 温度上昇 | 復帰
2018-09-06 13:09 | 苫小牧PS | 1TL Ry故障 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 不法侵入 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 所内 83H
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV連変 タップズレ | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PSTC | CYC 制御回線断 |  | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | NGR 43N | 常時入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | L83 | 切
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | L84 | 入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | L21 | 入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 60A | 切
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 60B | 切
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 61Y | 入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 連変A 43-79T | 使用
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV連変Aタップ極限 | 復帰
2018-09-06 13:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 連変 軽故障 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 火災警報 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 不法侵入 | 動作
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 空気系故障 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | PD 故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 本館 | 入所
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV連変 タップズレ | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | オシロ･NCT故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 所内 83H | 共発PS側
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PSTC | CYC 制御渋滞 |  | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PSTC | TL 43R | 遠方
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 66kV 43V切替 | B母線側
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | L83 | 入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | L84 | 切
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | L24 | 切
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 60A | 入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 60B | 入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 61X | 切
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 62X | 切
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | OFケーブル故障 | 復帰 | 13:09:33 MEL 2
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | NGR 43A | 自動
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | NGR 43N | 故障時入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 61･62 43S | 使用
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 61 43RC | ロック
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 62 43RC | ロック
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変 43A | 手動
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 61 43RS | 受電
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 61 43X | 連系
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 連変B 43-79T | 使用
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 62 43RS | 送電
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 62 43X | 連系
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV連変Bタップ極限 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 電圧制御 | 苫小牧PS | 90R除外 | 自動遷移要求
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 43SP | 単独
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変 43D | 休日
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 11甲 | 切
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 11乙 | 入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 14甲 | 入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 14乙 | 切
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 80CB | トリップ
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | NGR故障
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | NGR 86-1 異常電圧
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | NGR 86-2 温度上昇
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | ガス圧異常
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 1TL Ry故障
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 60CB | 入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 61CB | 入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 61 TL故障
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 1TL 再閉路成功
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 11CB | 入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 雑装置･制御盤故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | LS欠相 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 1TL 地絡事故
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 1TL 白相
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 1TL 全停遮断
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 1TL 50G 瞬時
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 13:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | OFケーブル故障 | 発生 | 13:09:46 MSL
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | PD 故障 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 所内 83H
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV連変 タップズレ | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PSTC | TL 43R | 直接
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | NGR 43N | 常時入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | L84 | 入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | L21 | 切
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 60A | 切
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 60B | 切
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 80CB | 入
2018-09-06 13:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 62 TL故障 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 2TL Ry故障 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 2TL 断線検出 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 1TL 青相
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 連変 重故障 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | L83 | 切
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 60CB | トリップ
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変 87
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 1TL 67G
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 連変 1次 44G-Z3
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 連変 1次 44S-Z2･3
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 連変 1次 51GN
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 連変 51M･H
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 1TL 64V
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 故障
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 2TL 67G
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 2TL 64V
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 62CB | 入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 故障
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 62 TL故障
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 2TL 再閉路成功
2018-09-06 13:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 14CB | 入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 1TL 44S-Z1
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 1TL 67G 瞬時
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 1TL 再送電 51Z
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 1TL 再閉路成功
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 1TL 再閉路成功
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 62 TL故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 2TL 44S-Z2･3･4
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 62 TL故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 2TL 再送電 51Z
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 62 TL故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 2TL 再閉路せず
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 2TL 再閉路せず
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 61 TL故障 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 1TL Ry故障 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 1TL 断線検出 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 1TL 再閉路後遮断
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 62 TL故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 2TL 地絡事故
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 62 TL故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 2TL 白相
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 62 TL故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 2TL 全停遮断
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 連変 全停遮断
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 連変 全停遮断
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | NGR故障 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | NGR 86-1 異常電圧 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 1TL Ry故障 | 復帰
2018-09-06 13:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 連変 重故障
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 連変 重故障
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | NGR 86-1 異常電圧 | 動作
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | NGR 86-2 温度上昇 | 動作
2018-09-06 13:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | PD 故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | オシロ･NCT故障 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 所内 83H | 共発PS側
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PSTC | TL 43R | 遠方
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 66kV 43V切替 | A母線側
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | L21 | 入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 62XE | 切
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 60A | 入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 61X | 入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 61 43RC | 使用
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 連変 軽故障
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 連変 軽故障
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 62 43RC | 使用
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変 43A | 自動
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 62 43X | 常時
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV連変Bタップ極限 | 動作
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 43SP | 並列
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 43SP | 並列
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変 43D | 平日
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 14乙 | 入
2018-09-06 13:10 | 電圧制御 | 苫小牧PS | 90R現地 | 自動遷移要求
2018-09-06 13:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 空気圧異常 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | L83 | 入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 61X | 切
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 2TL 赤相 | 動作
2018-09-06 13:10 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 不法侵入 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | PD 故障 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 連変 重故障 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | ガス圧異常 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 空気圧異常 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | NGR 86-1 異常電圧 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | OFケーブル故障 | 復帰 | 13:10:00 MEL 2
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 61X | 入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 62 43RC | ロック
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 11CB | トリップ
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 1TL 67G
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 連変 2次 51GN
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 14CB | トリップ
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 連変 2次 51GN
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 2TL 67G 瞬時 | 動作
2018-09-06 13:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | L84 | 切
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 62 43RC | 使用
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変 43A | 手動
2018-09-06 13:10 | 電圧制御 | 苫小牧PS | 90R除外 | 自動遷移要求
2018-09-06 13:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 2TL 赤相 | 動作
2018-09-06 13:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 不法侵入 | 動作
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | PD 故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 61CB | トリップ
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 1TL 67G
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 連変 2次 51GN
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 1TL 白相
2018-09-06 13:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変 43A | 自動
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変 43D | 休日
2018-09-06 13:10 | 電圧制御 | 苫小牧PS | 90R現地 | 自動遷移要求
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 2TL 67G 瞬時 | 動作
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 不法侵入 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | PD 故障 | 復帰
2018-09-06 13:10 |  | 1G 単独検出 | 動作
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | L84 | 入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 62 43RC | ロック
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 61CB | 入
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変 43D | 平日
2018-09-06 13:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:10 |  | 1G 単独検出 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | OFケーブル故障 | 発生 | 13:10:28 MSL
2018-09-06 13:10 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 62 43RC | 使用
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変 43A | 手動
2018-09-06 13:10 | 電圧制御 | 苫小牧PS | 90R除外 | 自動遷移要求
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変 43D | 休日
2018-09-06 13:10 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.7kV(191.0kV)
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 2TL 赤相 | 動作
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障 | 発生
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 連変 2次 51GN
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | 不法侵入 | 動作
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 13:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | PD 故障 | 発生
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | L83 | 切
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | 62 43RC | ロック
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | 187kV 連変 43A | 自動
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | 187kV 連変 43D | 平日
2018-09-06 13:11 | 電圧制御 | 苫小牧PS | 90R現地 | 自動遷移要求
2018-09-06 13:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 1TL 白相 | 動作
2018-09-06 13:11 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:11 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | 不法侵入 | 復帰
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | PD 故障 | 復帰
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | L83 | 入
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | 61X | 切
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | 187kV 連変 43D | 休日
2018-09-06 13:10 | 苫小牧PS | 2TL 67G 瞬時 | 動作
2018-09-06 13:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:11 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:11 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | 61X | 入
2018-09-06 13:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | OFケーブル故障 | 復帰 | 13:10:33 MEL 2
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | 62 43RC | 使用
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | 187kV 連変 43D | 平日
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | 雑装置･制御盤故障 | 復帰
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | 2TL 赤相 | 動作
2018-09-06 13:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:11 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | 61X | 切
2018-09-06 13:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PSTC | 無選択時選択完了 | 発生
2018-09-06 13:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:11 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:11 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 13:11 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:11 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | 62 43RC | ロック
2018-09-06 13:11 |  | 疑似設定 | 設定
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障 | 発生
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | 1TL 67G
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | 1TL 白相 | 動作
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障 | 発生
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | 連変 2次 51GN
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | OFケーブル故障 | 発生 | 13:10:56 MSL
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | 61X | 入
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | 62 43RC | 使用
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 13:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 43SP | 単独
2018-09-06 13:11 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:11 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:11 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 43SP | 並列
2018-09-06 13:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:11 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | OFケーブル故障 | 復帰 | 13:11:00 MEL 2
2018-09-06 13:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:11 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 13:11 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 13:11 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 13:11 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 13:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:11 | 苫小牧PS | 1TL 白相 | 動作
2018-09-06 13:12 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障 | 発生
2018-09-06 13:12 | 苫小牧PS | 1TL 67G
2018-09-06 13:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:12 | 苫小牧PS | 1TL 白相 | 動作
2018-09-06 13:12 |  | 61 43X | オフライン解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | 61 43X | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | 61 43RC | オフライン解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | 61 43RC | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | 63 43RC | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | 63XE | オフライン解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | 63XE | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | 63X | オフライン解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | 63X | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | 63CB | オフライン解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | 63CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | 63Y | オフライン解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | 63Y | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | 61XE | オフライン解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | 61XE | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | 61X | オフライン解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | 61X | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | 61CB | オフライン解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | 61CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | 61Y | オフライン解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | 61Y | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | 14CB | オフライン解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | 14CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | 配変A 43A | オフライン解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | 配変A 43A | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | 15CB | オフライン解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | 15CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | F1CB | オフライン解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | F1CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | F2CB | オフライン解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | F2CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:12 | 苫小牧PS | 1TL 白相 | 動作
2018-09-06 13:12 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障 | 発生
2018-09-06 13:12 | 苫小牧PS | 連変 2次 51GN
2018-09-06 13:12 |  | F3CB | オフライン解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | F3CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | F4CB | オフライン解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | F4CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | 配変A 43-10G | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 13:12 |  | 配変A 43RC | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 13:12 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 13:12 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 13:12 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 13:12 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 13:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:12 | 苫小牧PS | 62XE | 入
2018-09-06 13:12 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 43SP | 単独
2018-09-06 13:12 | 苫小牧PS | L24 | 入
2018-09-06 13:12 | 苫小牧PS | 61 43RS | 送電
2018-09-06 13:12 | 苫小牧PSTC | CYC 制御回線断 |  | 復帰
2018-09-06 13:12 | 苫小牧PS | 61X | 切
2018-09-06 13:12 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 43SP | 並列
2018-09-06 13:12 | 苫小牧PS | 11CB | 入
2018-09-06 13:12 | 苫小牧PS | 61X | 入
2018-09-06 13:12 | 苫小牧PS | 62 43RC | ロック
2018-09-06 13:12 | 苫小牧PS | 連変 軽故障 | 復帰
2018-09-06 13:12 | 苫小牧PS | NGR 86-2 温度上昇 | 復帰
2018-09-06 13:12 | 苫小牧PSTC | CYC 制御回線断 |  | 発生
2018-09-06 13:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:12 | 苫小牧PS | 11CB | トリップ
2018-09-06 13:12 | 苫小牧PS | 連変 軽故障
2018-09-06 13:12 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障
2018-09-06 13:12 | 苫小牧PS | 187kV 連変 87
2018-09-06 13:12 | 苫小牧PS | 連変 1次 44G-Z3
2018-09-06 13:12 | 苫小牧PS | 1TL 64V
2018-09-06 13:12 | 苫小牧PS | 連変 全停遮断
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PSTC | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 不法侵入 | 動作
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | PD 故障 | 発生
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PSTC | CYC 制御回線断 |  | 復帰
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 61X | 切
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PSTC | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PSTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PSTC | 無選択時選択完了 | 復帰
2018-09-06 13:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PSTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | PD 故障 | 復帰
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 61X | 入
2018-09-06 13:12 | 苫小牧PS | 11CB | 入
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 連変 軽故障 | 復帰
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PSTC | CYC 制御回線断 |  | 発生
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 61X | 切
2018-09-06 13:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 62 43RC | 使用
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 43SP | 単独
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 187kV 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 不法侵入 | 復帰
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PSTC | CYC 制御回線断 |  | 復帰
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 61X | 入
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 61 43RS | 受電
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 43SP | 並列
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 187kV 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 13:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 連変 軽故障 | 復帰
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 43SP | 単独
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 1TL 67G 瞬時 | 動作
2018-09-06 13:13 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:13 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 11CB | トリップ
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 連変 軽故障
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 187kV 連変 87
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 連変 1次 44G-Z3
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 1TL 64V
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 連変 全停遮断
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 2TL 再送電 51Z | 動作
2018-09-06 13:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障 | 発生
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 連変 軽故障
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 不法侵入 | 動作
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | PD 故障 | 発生
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 187kV連変 タップズレ | 復帰
2018-09-06 13:13 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | L24 | 切
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 62XE | 切
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 62Y | 入
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 61 43RS | 送電
2018-09-06 13:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 43SP | 並列
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PSTC | 無選択時選択完了 | 発生
2018-09-06 13:13 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:13 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 13:13 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 連変 軽故障 | 復帰
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 不法侵入 | 復帰
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | PD 故障 | 復帰
2018-09-06 13:13 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PSTC | 無選択時選択完了 | 復帰
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PSTC | CYC 制御回線断 |  | 発生
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | L83 | 切
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 61X | 切
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 61 43RS | 受電
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 187kV連変Bタップ極限 | 復帰
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 14CB | 入
2018-09-06 13:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 187kV 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 13:13 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 13:12:52 MEL 2
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 1TL 50G 瞬時 | 動作
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 2TL 白相 | 動作
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 2TL 全停遮断 | 動作
2018-09-06 13:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PSTC | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | NGR 86-2 温度上昇 | 動作
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | L83 | 入
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 60B | 入
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 61X | 入
2018-09-06 13:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 14CB | トリップ
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 連変 1次 44G-Z3
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 連変 軽故障
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 2TL 再閉路せず
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 1TL 67G 瞬時 | 動作
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障 | 発生
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 1TL 再閉路成功
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 2TL 再送電 51Z | 動作
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PSTC | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PSTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 13:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PSTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 13:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 43SP | 単独
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 1TL 白相 | 動作
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 43SP | 並列
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障 | 発生
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 1TL 67G
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 14CB | 入
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 2TL 67G 瞬時 | 動作
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 2TL 再送電 51Z | 動作
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 2TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 2TL 赤相 | 動作
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 2TL 白相 | 動作
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障 | 発生
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 連変 全停遮断
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 187kV連変 タップズレ | 発生
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 連変 軽故障 | 復帰
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | NGR 86-2 温度上昇 | 復帰
2018-09-06 13:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 62 43RC | ロック
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 43SP | 単独
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PSTC | 無選択時選択完了 | 発生
2018-09-06 13:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障 | 発生
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 連変 2次 51GN
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 60B | 切
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 62Y | 切
2018-09-06 13:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障 | 発生
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 1TL 67G
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 2TL 67G 瞬時 | 動作
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 187kV 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 13:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障 | 発生
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 連変 軽故障
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | NGR 86-2 温度上昇 | 動作
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 187kV連変 タップズレ | 復帰
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 60B | 入
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 62Y | 入
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 1TL 50G 瞬時 | 動作
2018-09-06 13:13 | 苫小牧PS | 2TL 全停遮断 | 動作
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 187kV連変Bタップ極限 | 動作
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 62 43RC | 使用
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 43SP | 並列
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 187kV連変Bタップ極限 | 復帰
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障 | 発生
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 1TL 67G
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 1TL 67G 瞬時 | 動作
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障 | 発生
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 1TL 再閉路成功
2018-09-06 13:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 14CB | トリップ
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 連変 1次 44G-Z3
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 連変 2次 51GN
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 連変 全停遮断
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 2TL 再閉路せず
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 2TL 白相 | 動作
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 2TL 全停遮断 | 動作
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 187kV 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 13:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | L83 | 切
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | L24 | 入
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 61X | 切
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 62 43RC | ロック
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 61 43RS | 送電
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 14CB | 入
2018-09-06 13:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 187kV 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 2TL 67G 瞬時 | 動作
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 2TL 再送電 51Z | 動作
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 2TL 赤相 | 動作
2018-09-06 13:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PSTC | 無選択時選択完了 | 復帰
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PSTC | CYC 制御回線断 |  | 復帰
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 62 43RC | 使用
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 61 43RS | 受電
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 187kV 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PSTC | CYC 制御回線断 |  | 発生
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | L83 | 入
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | L24 | 切
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 61X | 入
2018-09-06 13:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 1TL 50G 瞬時 | 動作
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 2TL 赤相 | 動作
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 2TL 白相 | 動作
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 2TL 全停遮断 | 動作
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PSTC | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PSTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PSTC | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PSTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PSTC | CYC 制御回線断 |  | 復帰
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 62XE | 入
2018-09-06 13:14 |  | 疑似設定 | 解除
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 連変 軽故障 | 復帰
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | NGR 86-2 温度上昇 | 復帰
2018-09-06 13:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | L24 | 入
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 11CB | 入
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 61 43RS | 送電
2018-09-06 13:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | L24 | 切
2018-09-06 13:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | L24 | 入
2018-09-06 13:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:14 | 苫小牧PS | 62XE | 切
2018-09-06 13:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:15 |  | 疑似設定 | 設定
2018-09-06 13:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:15 | 苫小牧PS | 62XE | 入
2018-09-06 13:15 | 苫小牧PS | 61 43RS | 受電
2018-09-06 13:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:15 | 苫小牧PS | 61 43RS | 送電
2018-09-06 13:15 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障 | 発生
2018-09-06 13:15 | 苫小牧PS | 連変 軽故障
2018-09-06 13:15 | 苫小牧PS | 連変 軽故障 | 復帰
2018-09-06 13:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:15 | 苫小牧PS | 11CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 13:15 | 苫小牧PS | 61CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 13:15 | 苫小牧PS | 62CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 13:15 | 苫小牧PS | 14CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 13:15 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 13:14:47 MSL
2018-09-06 13:15 | 苫小牧PS | 11CB | オフライン設 | 定
2018-09-06 13:15 | 苫小牧PS | 11CB | 開放
2018-09-06 13:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:15 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:15 | 苫小牧PS | 14CB | オフライン設 | 定
2018-09-06 13:15 | 苫小牧PS | 14CB | 開放
2018-09-06 13:15 | 苫小牧PS | 61CB | オフライン設 | 定
2018-09-06 13:15 | 苫小牧PS | 61CB | 開放
2018-09-06 13:15 | 苫小牧PSTC | CYC TM精度不良 |  | 発生
2018-09-06 13:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:15 | 苫小牧PS | 62CB | オフライン設 | 定
2018-09-06 13:15 | 苫小牧PS | 62CB | 開放
2018-09-06 13:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:15 | 苫小牧PSTC | CYC TM精度不良 |  | 復帰
2018-09-06 13:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:16 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.2kV(191.0kV)
2018-09-06 13:16 | 西室蘭SWS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.7kV(191.0kV)
2018-09-06 13:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:16 | 苫小牧PSTC | CYC TM精度不良 |  | 発生
2018-09-06 13:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:16 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:16 | 苫小牧PS | 11甲 | 入
2018-09-06 13:16 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 13:16 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 13:16 | 苫小牧PSTC | CYC TM精度不良 |  | 復帰
2018-09-06 13:16 | 苫小牧PS | OFケーブル故障 | 発生 | 13:16:19 MSL
2018-09-06 13:16 | 苫小牧PSTC | CYC 制御渋滞 |  | 復帰
2018-09-06 13:16 | 苫小牧PS | 本館 | 退所
2018-09-06 13:16 | 苫小牧PS | 62X | 入
2018-09-06 13:16 | 苫小牧PS | 61 43X | 常時
2018-09-06 13:16 | 苫小牧PS | 1TL 44S-Z1 | 動作
2018-09-06 13:16 | 苫小牧PS | 連変 全停遮断 | 動作
2018-09-06 13:16 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 13:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:16 | 苫小牧PS | 60CB | 入
2018-09-06 13:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | OFケーブル故障 | 復帰 | 13:16:24 MEL 2
2018-09-06 13:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 11甲 | 切
2018-09-06 13:17 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 189.1kV(189.2kV)
2018-09-06 13:17 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.4kV(62.5kV)
2018-09-06 13:17 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.4kV(62.5kV)
2018-09-06 13:16 | 苫小牧PS | 1TL 青相 | 動作
2018-09-06 13:16 | 苫小牧PS | 1TL 64V | 動作
2018-09-06 13:16 | 苫小牧PS | 1TL 50G 瞬時 | 動作
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 187kV 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-06 13:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | OFケーブル故障 | 発生 | 13:16:38 MSL
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 本館 | 入所
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 187kV連変 タップズレ | 発生
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PSTC | CYC 制御渋滞 |  | 発生
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | L84 | 切
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 60B | 切
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 62X | 切
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 62Y | 切
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 187kV 連変 43A | 手動
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 61 43X | 連系
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 187kV連変Bタップ極限 | 動作
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 187kV 連変 43D | 休日
2018-09-06 13:17 | 電圧制御 | 苫小牧PS | 90R除外 | 自動遷移要求
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 雑装置･制御盤故障 | 発生
2018-09-06 13:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PSTC | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PSTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PSTC | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PSTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 60CB | トリップ
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 187kV 連変 87
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 連変 1次 44G-Z3
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 連変 1次 51GN
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 1TL 64V
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 1TL 44S-Z1 | 動作
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 1TL 67G 瞬時 | 動作
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 故障 | 発生
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 1TL 再閉路成功
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 2TL 44S-Z2･3･4 | 動作
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 2TL 再送電 51Z | 動作
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 2TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 1TL 青相 | 動作
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 1TL 50G 瞬時 | 動作
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 2TL 地絡事故 | 動作
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 2TL 白相 | 動作
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PS | 2TL 全停遮断 | 動作
2018-09-06 13:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:17 | 苫小牧PSTC | CYC TM精度不良 |  | 発生
2018-09-06 13:17 | 西室蘭SWS | 187 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 189.4kV(189.7kV)
2018-09-06 13:17 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.7kV(191.0kV)
2018-09-06 13:17 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.9kV(191.0kV)
2018-09-06 13:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:18 | 南早来SS | H1Tr タップ極限 | 復帰
2018-09-06 13:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:20 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:20 | 苫小牧PSTC | 警報停止異常 | 発生
2018-09-06 13:20 | 苫小牧PSTC | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:21 | 苫小牧PSTC | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:21 | 苫小牧PSTC | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:21 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 192.5kV(191.0kV)
2018-09-06 13:21 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 192.7kV(191.0kV)
2018-09-06 13:21 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 62.9kV(62.5kV)
2018-09-06 13:21 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 62.9kV(62.5kV)
2018-09-06 13:21 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:21 | 苫小牧PSTC | 警報停止応動タイムアウ | ト | 発生
2018-09-06 13:21 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 13:21 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 13:21 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 13:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:21 | 苫小牧PSTC | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:21 | 西室蘭SWS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.7kV(191.0kV)
2018-09-06 13:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:22 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 13:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:22 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 13:22:04 MEL 2
2018-09-06 13:22 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 13:22 |  | 建築分電盤故障 | 復帰
2018-09-06 13:22 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 13:23 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 13:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:23 | 苫小牧PSTC | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-06 13:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:24 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 13:24 | 苫小牧PSTC | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 13:24 | 苫小牧PSTC | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:24 | 苫小牧PSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 13:24 | 苫小牧PSTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:24 | 苫小牧PSTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:24 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 13:24 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 13:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:24 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 13:24:02 MSL
2018-09-06 13:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:24 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 13:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:25 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:25 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 13:25 | 苫小牧PS | L83 | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 13:25 | 苫小牧PS | L84 | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 13:25 | 苫小牧PS | 80CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 13:25 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 43SP | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 13:25 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 43SP | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 13:25 | 苫小牧PS | L21 | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 13:25 | 苫小牧PS | NGR 43A | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 13:25 | 苫小牧PS | NGR 43N | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 13:25 | 苫小牧PS | NGR 43 86-4 | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 13:25 | 苫小牧PS | NGR 86R | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 13:25 | 苫小牧PS | 60A | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 13:25 | 苫小牧PS | 61Y | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 13:25 | 苫小牧PS | 61X | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 13:25 | 苫小牧PS | 61XE | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 13:25 | 苫小牧PS | 60CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 13:25 | 苫小牧PS | 60B | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 13:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:25 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:25 | 苫小牧PS | L24 | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 13:25 | 苫小牧PS | 62Y | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 13:25 | 苫小牧PS | 62CB | オフライン解 | 除
2018-09-06 13:25 | 苫小牧PS | 62CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 13:25 | 苫小牧PS | 62X | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 13:25 | 苫小牧PS | 62XE | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 13:25 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:25 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:25 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:25 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:26 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 43SP | オフライン設 | 定
2018-09-06 13:26 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 43SP | オフライン設 | 定
2018-09-06 13:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:26 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 13:26 | 苫小牧PS | L83 | オフライン設 | 定
2018-09-06 13:26 | 苫小牧PS | L84 | オフライン設 | 定
2018-09-06 13:26 | 苫小牧PS | L84 | 投入
2018-09-06 13:26 | 苫小牧PS | 80CB | オフライン設 | 定
2018-09-06 13:26 | 苫小牧PS | 80CB | 開放
2018-09-06 13:27 | 苫小牧PS | NGR 43A | オフライン設 | 定
2018-09-06 13:27 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 13:27 | 苫小牧PS | NGR 43N | オフライン設 | 定
2018-09-06 13:27 | 苫小牧PS | NGR 43N | 故障時入
2018-09-06 13:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:27 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 13:27 | 苫小牧PS | NGR 43 86-4 | オフライン設 | 定
2018-09-06 13:27 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:27 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 13:27 | 静内PS | 2G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 5.10MW(5.00MW)
2018-09-06 13:27 | 苫小牧PS | NGR 43 86-4 | ロック
2018-09-06 13:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:27 | 苫小牧PS | L21 | オフライン設 | 定
2018-09-06 13:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:28 | 苫小牧PS | L24 | オフライン設 | 定
2018-09-06 13:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:28 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 13:28 | 苫小牧PS | 61Y | オフライン設 | 定
2018-09-06 13:28 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:28 | 苫小牧PS | 61X | オフライン設 | 定
2018-09-06 13:28 | 苫小牧PS | 62Y | オフライン設 | 定
2018-09-06 13:28 | 苫小牧PS | 62Y | 投入
2018-09-06 13:28 | 苫小牧PS | 62X | オフライン設 | 定
2018-09-06 13:28 | 苫小牧PS | 62X | 投入
2018-09-06 13:29 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:29 | 苫小牧PS | 62CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 13:29 | 下新冠ダム | 本館 | 退所
2018-09-06 13:29 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:29 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:29 | 苫小牧PS | 62CB | オフライン設 | 定
2018-09-06 13:29 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 13:29 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:29 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 13:29 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:29 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:29 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:29 | 苫小牧PS | 60B | オフライン設 | 定
2018-09-06 13:29 | 苫小牧PS | 60B | 投入
2018-09-06 13:29 | 静内PS | 2G有効電力下限 | 逸脱発生 | 4.90MW(5.00MW)
2018-09-06 13:29 | 苫小牧PS | 60A | オフライン設 | 定
2018-09-06 13:29 | 苫小牧PS | 連変B 43-79T | オフライン設 | 定
2018-09-06 13:29 | 苫小牧PS | 連変A 43-79T | オフライン設 | 定
2018-09-06 13:30 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 13:30 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:30 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 13:30 | 苫小牧SS | F1CB | 開放
2018-09-06 13:30 | 苫小牧SS | F2CB | 開放
2018-09-06 13:31 | 苫小牧SS | F4CB | 開放
2018-09-06 13:31 | 苫小牧SS | F11CB | 開放
2018-09-06 13:31 | 苫小牧SS | F12CB | 開放
2018-09-06 13:31 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 13:31 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 13:31 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 13:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:31 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 13:31 | 西室蘭SWS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.9kV(191.0kV)
2018-09-06 13:31 | 苫小牧SS | F22CB | 開放
2018-09-06 13:31 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 13:31:17 MEL 2
2018-09-06 13:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:32 | 苫小牧SS | F23CB | 開放
2018-09-06 13:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:32 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 13:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:32 | 春別ダムTC | 春別ダム 43R | 遠方
2018-09-06 13:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:32 | 苫小牧SS | F24CB | 開放
2018-09-06 13:33 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 13:33 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 13:33 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 13:33 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 13:33 | 苫小牧SS | 21CB | 投入
2018-09-06 13:33 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 13:33:13 MSL
2018-09-06 13:34 | 苫小牧SS | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 13:35 | 静内PS | 2G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 5.10MW(5.00MW)
2018-09-06 13:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 13:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 13:36 | 苫小牧SS | 24CB | 投入
2018-09-06 13:36 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 13:36 | 苫小牧SS | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 13:36 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 13:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:36 | 静内PS | 2G有効電力下限 | 逸脱発生 | 4.80MW(5.00MW)
2018-09-06 13:36 | 苫小牧SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.41kV(6.44kV)
2018-09-06 13:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:37 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:37 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:37 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:37 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:37 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 13:37 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:37 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:37 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:37 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:38 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 13:38 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 13:39 |  | 疑似設定 | 設定
2018-09-06 13:39 | 室蘭SS | 本館(新館) | 入所
2018-09-06 13:39 | 室蘭SS | 本館(新館) | 退所
2018-09-06 13:39 | 室蘭SS | 本館(新館) | 入所
2018-09-06 13:39 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:39 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:39 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:39 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:39 |  |  | 開放
2018-09-06 13:40 | 苫小牧SS | 27CB | 投入
2018-09-06 13:41 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 13:40:23 MEL 2
2018-09-06 13:41 | 静内ダム | 本館 | 入所
2018-09-06 13:41 | 苫小牧SS | 配変C 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 13:41 | 静内PS | 2G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 5.10MW(5.00MW)
2018-09-06 13:41 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 13:41 |  | 疑似設定 | 設定
2018-09-06 13:42 |  | 不法侵入 | 復帰
2018-09-06 13:42 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:42 | 苫小牧SS | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.59kV(6.44kV)
2018-09-06 13:42 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 13:42:22 MSL
2018-09-06 13:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:43 |  |  | 復帰
2018-09-06 13:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:43 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 13:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:44 | 静内PS | 2G有効電力下限 | 逸脱発生 | 4.90MW(5.00MW)
2018-09-06 13:45 |  | F24CB | 開放
2018-09-06 13:45 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 13:45 |  | 18CB | 開放
2018-09-06 13:46 |  | 15CB | 開放
2018-09-06 13:46 |  | 12CB | 開放
2018-09-06 13:47 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 13:47 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 13:47 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:47 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:47 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:47 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:47 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 13:47 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 13:48 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 13:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:48 |  | F15CB | 開放
2018-09-06 13:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:49 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 13:49 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.5kV(62.5kV)
2018-09-06 13:49 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 13:49 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 13:49 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 13:50 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 13:49:28 MEL 2
2018-09-06 13:50 |  | F6CB | 開放
2018-09-06 13:50 |  | 疑似設定 | 設定
2018-09-06 13:50 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 13:50 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 13:51 |  | F15CB | 開放
2018-09-06 13:51 |  | F21CB | 開放
2018-09-06 13:51 |  | F22CB | 開放
2018-09-06 13:52 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 13:51:32 MSL
2018-09-06 13:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:52 | 静内ダム | 本館 | 退所
2018-09-06 13:52 |  | F23CB | 開放
2018-09-06 13:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:52 | 西室蘭SWS | 187 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 189.9kV(190.0kV)
2018-09-06 13:52 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.5kV(62.5kV)
2018-09-06 13:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:53 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:53 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:53 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 13:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:53 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:53 | 苫小牧SS | 65･66 43S | ロック
2018-09-06 13:53 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 13:53 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:53 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:53 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:53 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:53 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 13:53 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:53 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:53 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:53 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:53 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 13:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:53 | 静内PS | 2G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 5.10MW(5.00MW)
2018-09-06 13:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:53 |  | 12CB | 開放
2018-09-06 13:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:54 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 62.7kV(62.5kV)
2018-09-06 13:54 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 62.7kV(62.5kV)
2018-09-06 13:54 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 13:54 |  | 15CB | 開放
2018-09-06 13:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:54 |  | 63･64 43S | ロック
2018-09-06 13:54 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.9kV(191.0kV)
2018-09-06 13:54 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 186.6kV(188.2kV)
2018-09-06 13:54 | 西室蘭SWS | 187 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 187.4kV(189.0kV)
2018-09-06 13:54 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 188.9kV(191.0kV)
2018-09-06 13:54 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 188.9kV(191.0kV)
2018-09-06 13:54 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 61.6kV(62.5kV)
2018-09-06 13:54 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 61.6kV(62.5kV)
2018-09-06 13:54 |  | 16CB | 開放
2018-09-06 13:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:55 |  |  | 投入
2018-09-06 13:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:55 |  | 12CB | 開放
2018-09-06 13:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:55 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 13:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:55 |  | 61･62 43S | ロック
2018-09-06 13:55 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:55 | 南早来SS | H2Tr タップ極限 | 動作
2018-09-06 13:56 | 苫小牧PSTC | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:56 | 苫小牧PSTC | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:56 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 13:55:45 MEL 2
2018-09-06 13:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:56 | 苫小牧PSTC | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 13:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:56 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 13:56:21 MSL
2018-09-06 13:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:57 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 13:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:57 | 苫小牧PSTC | 回線監視ロック | 設定 | Ａルート
2018-09-06 13:57 | 春別ダム | 取水門 43A | 自動
2018-09-06 13:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:57 | 苫小牧PSTC | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-06 13:58 | 苫小牧SS | 65CB | 投入
2018-09-06 13:58 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 13:58 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 13:58 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:58 | 苫小牧SS | 65 系統同期 | 動作
2018-09-06 13:58 |  | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-06 13:58 |  | 受電回復 | 動作
2018-09-06 13:58 |  | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-06 13:58 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 13:58 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 61.6kV(62.5kV)
2018-09-06 13:58 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 61.8kV(62.5kV)
2018-09-06 13:58 | 苫小牧SS | 65 系統同期 | 復帰
2018-09-06 13:58 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:58 | 春別ダム | 取水門 43A | 手動
2018-09-06 13:58 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 13:58 |  | 配変 軽故障 | 発生 | 13:57:58 MSL
2018-09-06 13:58 |  | 配変C 故障 | 発生
2018-09-06 13:58 |  | 配変 軽故障
2018-09-06 13:58 |  | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 13:58 |  | 配変 軽故障
2018-09-06 13:58 |  | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 13:58 |  | 配変 軽故障
2018-09-06 13:58 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:58 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 発生 CPU2
2018-09-06 13:58 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 発生 CPU1
2018-09-06 13:59 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 13:59 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:00 | 苫小牧PSTC | チャンネルモード設定 | 不定→停止 | Ａルート
2018-09-06 14:00 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 復帰 CPU2
2018-09-06 14:00 | 苫小牧PSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 14:00 | 苫小牧PSTC | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 14:00 | 苫小牧PSTC | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 14:00 | 苫小牧PSTC | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 14:00 | 苫小牧PSTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 14:00 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 復帰 CPU1
2018-09-06 14:00 | 苫小牧PSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 14:00 | 苫小牧PSTC | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 14:00 | 苫小牧PSTC | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 14:00 | 春別ダム | 取水門 43A | 自動
2018-09-06 14:00 | 苫小牧SS | 連変A タップ極限 | 復帰
2018-09-06 14:01 | 苫小牧PSTC | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 14:01 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 14:01 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 14:01 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 14:01 |  | 63 TL故障 | 復帰
2018-09-06 14:01 |  | 66kV 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 14:01 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.1kV(62.5kV)
2018-09-06 14:01 |  | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.3kV(62.5kV)
2018-09-06 14:01 |  | 配変C 故障 | 復帰
2018-09-06 14:01 |  | 配変 軽故障 | 発生 | 14:01:26 MSL
2018-09-06 14:01 |  | 配変C 故障 | 発生
2018-09-06 14:01 |  | 配変 軽故障
2018-09-06 14:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:02 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:02 |  | 1G 主機軽故障 | 復帰
2018-09-06 14:02 |  | 圧油系故障 | 復帰
2018-09-06 14:02 |  | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.36kV(6.56kV)
2018-09-06 14:02 |  | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.23kV(6.45kV)
2018-09-06 14:02 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 14:02 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 14:02 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-06 14:02 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 14:02 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 14:02 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 14:02 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 14:02 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 14:02 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 14:02 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 14:02 |  | 取水門 43A | 手動
2018-09-06 14:02 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 14:02 |  | 12CB | 投入
2018-09-06 14:02 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 14:02 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 14:02 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 14:03 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 14:03 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 14:03 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 14:02:23 MEL 2
2018-09-06 14:02 |  | 61 TL故障 | 復帰
2018-09-06 14:02 |  | 62 TL故障 | 復帰
2018-09-06 14:03 |  | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-06 14:03 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 14:03 |  | 配変A CUB故障 | 復帰
2018-09-06 14:03 |  | OFケーブル故障 | 復帰 | 14:02:29 MEL 2
2018-09-06 14:03 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 14:03 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 14:03 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 14:03 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 14:03 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 14:03 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:04 |  | 疑似設定 | 設定
2018-09-06 14:04 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 14:04 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:04 |  | 疑似設定 | 設定
2018-09-06 14:04 |  | 15CB | 投入
2018-09-06 14:05 |  | 12CB | 投入
2018-09-06 14:05 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 14:04:41 MSL
2018-09-06 14:05 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 14:05 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 14:05 |  | 所内DC電源故障 | 発生
2018-09-06 14:05 |  | 配変A 軽故障(LR) | 発生 | 14:04:53 MSL
2018-09-06 14:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:05 |  | 所内DC電源故障 | 復帰
2018-09-06 14:05 | 苫小牧PSTC | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 14:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:05 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 14:05 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 14:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 14:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 14:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 14:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 14:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 14:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 14:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 14:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 14:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 14:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 14:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:06 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:06 |  | 不法侵入 | 動作
2018-09-06 14:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:06 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 14:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:06 |  | 余水路警報 | 吹鳴
2018-09-06 14:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:06 |  |  | 発生
2018-09-06 14:07 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 14:07 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:07 |  | 11CB | 開放
2018-09-06 14:07 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 14:07 |  | 12CB | 開放
2018-09-06 14:08 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 14:08 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 14:08 | 春別ダム | 取水門. | 全閉
2018-09-06 14:08 | 苫小牧SS | 連変A タップ渋滞 | 復帰
2018-09-06 14:08 |  | 12CB | 投入
2018-09-06 14:09 |  | 余水路警報 | 停止
2018-09-06 14:09 |  | 15CB | 投入
2018-09-06 14:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:09 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 14:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:10 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:11 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 187.9kV(188.0kV)
2018-09-06 14:11 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 275.5kV(276.0kV)
2018-09-06 14:11 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 275.5kV(276.0kV)
2018-09-06 14:12 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 14:11:27 MEL 2
2018-09-06 14:12 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.20kV(6.50kV)
2018-09-06 14:12 | 西室蘭SWS | 187 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 186.3kV(186.4kV)
2018-09-06 14:12 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 187.6kV(188.0kV)
2018-09-06 14:12 | 室蘭SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 185.8kV(186.0kV)
2018-09-06 14:12 | 室蘭SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 185.8kV(186.0kV)
2018-09-06 14:12 | 新冠ダム | 本館 | 退所
2018-09-06 14:12 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:13 | 室蘭SS | F11CB | 開放
2018-09-06 14:13 | 室蘭SS | F12CB | 開放
2018-09-06 14:14 | 室蘭SS | F14CB | 開放
2018-09-06 14:14 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 14:13:48 MSL
2018-09-06 14:14 |  | 66kV 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 62.0kV(62.0kV)
2018-09-06 14:14 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 185.3kV(185.7kV)
2018-09-06 14:14 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 61.2kV(61.3kV)
2018-09-06 14:14 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 61.2kV(61.3kV)
2018-09-06 14:14 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:15 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 14:15 |  | 不法侵入 | 復帰
2018-09-06 14:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:15 | 室蘭SS | 31CB | 投入
2018-09-06 14:15 |  |  | 復帰
2018-09-06 14:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:15 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 14:15 |  | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-06 14:15 |  | 配変B 故障 | 復帰
2018-09-06 14:15 |  | 1G 主機軽故障 | 発生
2018-09-06 14:15 |  | 圧油系故障
2018-09-06 14:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:15 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:16 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 14:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:16 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 192.9kV(191.0kV)
2018-09-06 14:16 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.8kV(62.5kV)
2018-09-06 14:16 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.2kV(62.5kV)
2018-09-06 14:16 |  | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.1kV(62.5kV)
2018-09-06 14:16 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 192.0kV(191.0kV)
2018-09-06 14:16 | 西室蘭SWS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 192.2kV(191.0kV)
2018-09-06 14:16 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 193.5kV(191.0kV)
2018-09-06 14:16 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 193.7kV(191.0kV)
2018-09-06 14:16 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 285.7kV(276.0kV)
2018-09-06 14:16 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 286.0kV(276.0kV)
2018-09-06 14:16 | 室蘭SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 192.2kV(186.0kV)
2018-09-06 14:16 | 室蘭SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 192.2kV(186.0kV)
2018-09-06 14:16 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.2kV(62.5kV)
2018-09-06 14:16 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.2kV(62.5kV)
2018-09-06 14:16 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.3kV(62.5kV)
2018-09-06 14:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:16 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:17 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 14:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:17 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 288.3kV(288.0kV)
2018-09-06 14:17 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 288.3kV(288.0kV)
2018-09-06 14:17 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 14:17 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 14:17 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 14:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:17 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 14:17 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 14:17 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 14:17 | 室蘭SS | 本館(新館) | 退所
2018-09-06 14:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:17 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 14:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:17 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 14:17 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:17 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 14:18 |  | F6CB | 開放
2018-09-06 14:18 |  | 配変A 43A | 手動
2018-09-06 14:18 | 追分SWS | 所内 27(AC100) | 復帰
2018-09-06 14:18 | 追分SWS | 所内 27(AC200) | 復帰
2018-09-06 14:18 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 14:18 | 追分SWS | 所内 83H | 商用
2018-09-06 14:18 | 追分SWS | 所内 27 | 復帰
2018-09-06 14:18 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 14:18 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:19 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 14:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:19 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.2kV(191.0kV)
2018-09-06 14:19 | 西室蘭SWS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.9kV(191.0kV)
2018-09-06 14:19 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 284.9kV(288.0kV)
2018-09-06 14:19 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 285.3kV(288.0kV)
2018-09-06 14:19 |  | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 14:19 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 14:19 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 14:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:19 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 14:19 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 14:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:19 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 14:19 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 14:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:19 |  | F15CB | 開放
2018-09-06 14:20 |  | 疑似設定 | 設定
2018-09-06 14:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:20 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:20 |  | 配変A 軽故障(LR) | 復帰 | 14:19:44 MEL 2
2018-09-06 14:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:20 |  | 12CB | 開放
2018-09-06 14:21 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:21 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 14:20:28 MEL 2
2018-09-06 14:21 |  | 15CB | 開放
2018-09-06 14:21 |  | 61･62 43S | ロック
2018-09-06 14:21 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 14:21 |  | HDLC BCD入力異常 |  | 発生
2018-09-06 14:21 | 南早来SS | 67･68 43S | ロック
2018-09-06 14:21 | 高見PS | 1G有効電力目標 | 逸脱復帰 | 43.60MW(43.10MW)
2018-09-06 14:21 |  | 配変B タップ極限 | 復帰
2018-09-06 14:22 | 南早来SS | 67CB | 投入
2018-09-06 14:21 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 14:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:22 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:22 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 189.1kV(189.2kV)
2018-09-06 14:22 | 西室蘭SWS | 187 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 189.9kV(190.0kV)
2018-09-06 14:22 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.4kV(62.5kV)
2018-09-06 14:22 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.4kV(62.5kV)
2018-09-06 14:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:22 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 14:22 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 動作
2018-09-06 14:22 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 14:22 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 14:22 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 14:22 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 14:22 |  | 66kV 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 14:22 |  | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.43kV(6.44kV)
2018-09-06 14:22 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.9kV(191.0kV)
2018-09-06 14:22 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.9kV(191.0kV)
2018-09-06 14:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:23 |  | 疑似設定 | 設定
2018-09-06 14:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:23 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:23 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 14:22:52 MSL
2018-09-06 14:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:23 |  | 12CB | 投入
2018-09-06 14:23 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 14:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:24 | 下新冠ダム | 本館 | 入所
2018-09-06 14:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:24 |  | 15CB | 投入
2018-09-06 14:24 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:24 | 高見PS | 1G有効電力目標 | 逸脱発生 | 45.70MW(43.10MW)
2018-09-06 14:25 | 追分SWS | 予備電源. | 停止
2018-09-06 14:25 | 追分SWS | 予備電源 | 停止
2018-09-06 14:25 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 14:25 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:26 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 14:26 | 高見PS | 1G有効電力目標 | 逸脱復帰 | 42.50MW(43.10MW)
2018-09-06 14:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:27 |  | 配変A 43A | 自動
2018-09-06 14:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:27 |  | オフライン１エリア | ＤＬＬ実行 | 開始 4780 南早来蓄電設備中給受信TM追加 苫小牧
2018-09-06 14:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:27 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:28 |  | 1G 43-65D | 負荷
2018-09-06 14:28 |  | 1G 43-91(90) | AQR
2018-09-06 14:28 |  | 1G 軽故障 | 復帰
2018-09-06 14:28 |  | 1G 86-1A | 復帰
2018-09-07 14:28 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅰ | オフライン１エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4780 南早来蓄電設備中給受信TM追加 苫小牧
2018-09-08 00:16 |  | オフライン２エリア | ＤＬＬ実行
2018-09-08 00:18 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅲ | オフライン２エリア | ＤＬＬ実行
2018-09-08 00:28 |  | オフライン２エリア | ＤＬＬ実行
2018-09-08 00:30 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅲ | オフライン２エリア | ＤＬＬ実行
2018-09-08 00:35 |  | オフライン２エリア | ＤＬＬ実行 | 開始 4755 南早来蓄電池設備ポジション変更 苫小牧
2018-09-08 00:36 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅲ | オフライン２エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4755 南早来蓄電池設備ポジション変更 苫小牧
2018-09-08 12:42 |  | オフライン２エリア | ＤＬＬ実行 | 開始 4780 南早来蓄電設備中給受信TM追加 苫小牧
2018-09-08 12:44 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅲ | オフライン２エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4780 南早来蓄電設備中給受信TM追加 苫小牧
2018-09-10 09:55 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 開始 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:56 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:56 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅲ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:56 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅱ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:56 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:56 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:56 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:56 | 奈井江TC A | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:56 | 奈井江TC B | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:56 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅲ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 | 函館 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅱ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 | 釧路 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 | 西春別66TC A | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 | 西春別66TC B | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:12 |  | オフライン２エリア | ＤＬＬ実行
2018-09-10 10:13 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅱ | オフライン２エリア | ＤＬＬ実行
2018-09-10 10:48 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 開始 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 釧路 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅲ | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅱ | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅲ | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 函館 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅱ | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 運用区分 | 札幌西 | ファイル切替 | 通知 実施 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 奈井江TC A | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 西春別66TC B | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 奈井江TC B | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 西春別66TC A | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切替 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:54 | 釧路 ＨＯＳＴ-Ⅰ |  | ファイル切替 | 確定 設定 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 11:13 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行
2018-09-10 11:14 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行
2018-09-10 11:14 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅱ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行
2018-09-10 11:14 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅲ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行
2018-09-10 11:14 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行
2018-09-10 11:14 | 札幌MDX1 B | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行
2018-09-10 11:14 | 札幌MDX1 A | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行
2018-09-10 11:15 | 函館 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行
2018-09-10 11:15 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅲ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行
2018-09-10 11:15 | 釧路 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行
2018-09-10 11:15 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅱ | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行
2018-09-10 11:20 |  | 運用切替エリア | ファイル切替
2018-09-10 11:21 | 函館 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ファイル切替
2018-09-10 11:21 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅱ | 運用切替エリア | ファイル切替
2018-09-10 11:21 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅱ | 運用切替エリア | ファイル切替
2018-09-10 11:21 | 釧路 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ファイル切替
2018-09-10 11:21 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ファイル切替
2018-09-10 11:21 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅰ | 運用切替エリア | ファイル切替
2018-09-10 11:21 | 札幌 ＨＯＳＴ-Ⅲ | 運用切替エリア | ファイル切替
2018-09-10 11:21 | 旭川 ＨＯＳＴ-Ⅲ | 運用切替エリア | ファイル切替
2018-09-10 11:21 | 運用区分 | 札幌西 | ファイル切替
2018-09-10 11:21 | 札幌MDX1 A | 運用切替エリア | ファイル切替
2018-09-10 11:21 | 札幌MDX1 B | 運用切替エリア | ファイル切替
2018-09-06 14:28 | 高見PS | 1G有効電力目標 | 逸脱発生 | 40.60MW(43.10MW)
2018-09-06 14:28 |  | 2G 軽故障 | 復帰
2018-09-06 14:28 |  | 2G 43-91(90) | AQR
2018-09-06 14:28 |  | 配変B 故障 | 復帰
2018-09-06 14:28 |  | 61 TL故障 | 復帰
2018-09-06 14:28 |  | 62 TL故障 | 復帰
2018-09-06 14:28 |  | 63 TL故障 | 復帰
2018-09-06 14:28 |  | 64 TL故障 | 復帰
2018-09-06 14:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:29 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.63kV(6.50kV)
2018-09-06 14:29 |  | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.50kV(6.44kV)
2018-09-06 14:29 |  | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-06 14:29 |  | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 14:29 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 192.7kV(191.0kV)
2018-09-06 14:29 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 193.2kV(191.0kV)
2018-09-06 14:29 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.0kV(62.5kV)
2018-09-06 14:29 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.1kV(62.5kV)
2018-09-06 14:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:29 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:30 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 14:29:27 MEL 2
2018-09-06 14:30 | 札幌系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 空調装置故障 復帰
2018-09-06 14:31 |  | 発変 6kV母線 27 | 復帰
2018-09-06 14:31 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:32 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:32 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 14:31:57 MSL
2018-09-06 14:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:33 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 14:33 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 14:33 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 14:33 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 14:33 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:33 | 静内PS | 2G有効電力下限 | 逸脱発生 | 4.90MW(5.00MW)
2018-09-06 14:34 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.9kV(191.0kV)
2018-09-06 14:34 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.9kV(191.0kV)
2018-09-06 14:34 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.3kV(62.5kV)
2018-09-06 14:34 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.3kV(62.5kV)
2018-09-06 14:34 |  | 疑似設定 | 設定
2018-09-06 14:34 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:35 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 14:35 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 14:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 14:36 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | メールサーバ－Ｂ |  | 運転管理 メールマスター（スレーブ） 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ａ | 運転管理 等価マスター 受付
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | メールサーバ－Ａ |  | 運転管理 メールマスター 受付
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ａ | 運転管理 メールマスター 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ｂ | 運転管理 メールマスター（スレーブ） 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ａ | 運転管理 電力設備管理マスター 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ｂ | 運転管理 電力設備管理マスター（スレーブ 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ａ | 運転管理 メールマスター 受付
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | メールサーバ－Ａ |  | 運転管理 メールマスター 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ａ | 運転管理 電力設備管理マスター 受付
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ａ | 運転管理 等価マスター 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ｂ | 運転管理 等価マスター（スレーブ） 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ａ |  | 運転管理 メールマスター 受付
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ａ |  | 運転管理 電力設備管理マスター 受付
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ａ |  | 運転管理 等価マスター 受付
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ｂ |  | 運転管理 等価マスター（スレーブ） 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ａ |  | 運転管理 メールマスター 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ａ |  | 運転管理 等価マスター 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ｂ |  | 運転管理 メールマスター（スレーブ） 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ｂ |  | 運転管理 電力設備管理マスター（スレーブ 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ａ |  | 運転管理 電力設備管理マスター 遷移
2018-09-06 14:38 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 14:39 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-06 14:39 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 14:38:30 MEL 2
2018-09-06 14:39 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 14:39 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 14:39 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 14:40 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:41 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 14:41:03 MSL
2018-09-06 14:42 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 14:42 | 静内PS | 2G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 5.20MW(5.00MW)
2018-09-06 14:42 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:43 | 発電制御 | 下新冠PS1G制御予定 | 時刻です | 並列制御
2018-09-06 14:43 | 発電制御 | 下新冠PS1G制御予定 | 1分経過です | 並列制御
2018-09-06 14:43 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 14:43 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:44 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 14:44 | 発電制御 | 下新冠PS1G制御予定 | 2分経過です | 並列制御
2018-09-06 14:44 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.7kV(191.0kV)
2018-09-06 14:44 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 62.6kV(62.5kV)
2018-09-06 14:44 | 発電制御 | 下新冠PS1G制御予定 | 実行指示 | 並列制御
2018-09-06 14:44 | 発電制御 | 下新冠PS1G並列ﾌﾛｰ | 制御開始 | 0.0MW(6.0MW)
2018-09-06 14:44 | 下新冠PS | 1G マスター | 運転
2018-09-06 14:44 | 下新冠PS | 下流警報. | 吹鳴
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 14:45 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 14:45 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 14:45 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:46 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.5kV(62.5kV)
2018-09-06 14:46 | 静内PS | 2G有効電力下限 | 逸脱発生 | 4.90MW(5.00MW)
2018-09-06 14:46 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－６ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 14:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:47 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 14:47 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 14:47 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 14:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:47 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:47 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 14:47 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 14:47 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 14:47 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 14:47 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 14:47 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 14:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:48 |  | 疑似設定 | 設定
2018-09-06 14:48 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 14:47:30 MEL 2
2018-09-06 14:48 | 静内PS | 2G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 5.10MW(5.00MW)
2018-09-06 14:48 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:49 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 62.6kV(62.5kV)
2018-09-06 14:49 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 62.6kV(62.5kV)
2018-09-06 14:49 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.5kV(62.5kV)
2018-09-06 14:49 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.5kV(62.5kV)
2018-09-06 14:50 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 14:50:04 MSL
2018-09-06 14:50 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:50 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 14:50 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 14:50 |  | 下流警報 | 吹鳴
2018-09-06 14:51 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 62.6kV(62.5kV)
2018-09-06 14:51 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 62.6kV(62.5kV)
2018-09-06 14:52 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.7kV(191.0kV)
2018-09-06 14:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:52 | 下新冠PS | 下流警報. | 終了
2018-09-06 14:52 |  | 189F1Y | 開放
2018-09-06 14:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:52 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:52 |  | 189F1X | 開放
2018-09-06 14:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:53 |  | 152P1CB | 開放
2018-09-06 14:53 | 下新冠PS | 1G 発電機 | 運転
2018-09-06 14:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:53 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.5kV(62.5kV)
2018-09-06 14:53 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.5kV(62.5kV)
2018-09-06 14:53 |  | 189F2Y | 開放
2018-09-06 14:53 |  | 189F2X | 開放
2018-09-06 14:53 |  | 189P2 | 開放
2018-09-06 14:53 |  | 152P2CB | 開放
2018-09-06 14:54 | 南早来蓄電池TC | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 14:54 | 南早来蓄電池TC | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 14:54 | 南早来蓄電池TC | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 14:54 | 南早来蓄電池TC | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 14:54 | 南早来蓄電池TC | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 14:54 | 南早来蓄電池TC | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 14:54 | 南早来RF | RF整流器故障 | 復帰
2018-09-06 14:54 | 南早来RF | BKコントローラ軽故障 | 復帰
2018-09-06 14:54 | 南早来RF | RF 77 保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 14:54 | 充停電判定 | 下新冠PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 14:54 | 下新冠PS | 1CB | 並列
2018-09-06 14:54 | 南早来RF | No1 RF電池 重故障 | 復帰
2018-09-06 14:54 | 南早来RF | No2 RF電池 重故障 | 復帰
2018-09-06 14:54 | 南早来RF | No3 RF電池 重故障 | 復帰
2018-09-06 14:54 | 南早来RF | No4 RF電池 重故障 | 復帰
2018-09-06 14:54 | 南早来RF | No5 RF電池 重故障 | 復帰
2018-09-06 14:54 | 南早来RF | No6 RF電池 重故障 | 復帰
2018-09-06 14:54 | 南早来RF | No7 RF電池 重故障 | 復帰
2018-09-06 14:54 | 南早来RF | No8 RF電池 重故障 | 復帰
2018-09-06 14:54 | 南早来RF | No9 RF電池 重故障 | 復帰
2018-09-06 14:54 | 南早来RF | No10 RF電池 重故障 | 復帰
2018-09-06 14:54 | 南早来RF | No11 RF電池 重故障 | 復帰
2018-09-06 14:54 | 南早来RF | No12 RF電池 重故障 | 復帰
2018-09-06 14:54 | 南早来RF | No13 RF電池 重故障 | 復帰
2018-09-06 14:54 | 発電制御 | 下新冠PS1G並列ﾌﾛｰ | ビット制御 | 開始
2018-09-06 14:54 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:54 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 14:54 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 動作
2018-09-06 14:54 | 南早来SS | 66kV 瞬時電圧低下 | 復帰
2018-09-06 14:54 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 14:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:55 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:55 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 62.6kV(62.5kV)
2018-09-06 14:55 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 62.6kV(62.5kV)
2018-09-06 14:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:55 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 14:55 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 14:55 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 14:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:55 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 14:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:55 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 14:55 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 14:56 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 14:56 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 14:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:56 | 南早来187TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 14:56 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 14:56 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 14:56 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-06 14:56 | 静内PS | 2G有効電力下限 | 逸脱発生 | 4.90MW(5.00MW)
2018-09-06 14:56 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:56 | 恵庭SS | 103CB | 投入
2018-09-06 14:56 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 14:56 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 14:56 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 14:56 |  | 33kV 27 | 復帰
2018-09-06 14:56 | 西室蘭SWS | 本館 | 入所
2018-09-06 14:56 |  | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-06 14:56 |  | 自動受電切替不成立 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 14:56 |  | HDLC BCD入力異常 |  | 発生
2018-09-06 14:56 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 14:56 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 14:56 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 14:57 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 14:57 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 14:57 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 14:57 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 14:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:57 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 14:56:25 MEL 2
2018-09-06 14:57 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 14:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:57 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:58 | 発電制御 | 下新冠PS1G並列ﾌﾛｰ | ビット制御 | 終了
2018-09-06 14:58 | 発電制御 | 下新冠PS1G並列ﾌﾛｰ | 制御終了 | 5.5MW(6.0MW)
2018-09-06 14:58 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:58 | 静内PS | 2G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 5.20MW(5.00MW)
2018-09-06 14:58 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 14:59 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 14:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:59 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.2kV(191.0kV)
2018-09-06 14:59 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.4kV(191.0kV)
2018-09-06 14:59 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.3kV(62.5kV)
2018-09-06 14:59 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.3kV(62.5kV)
2018-09-06 14:59 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 14:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:59 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 14:59:07 MSL
2018-09-06 14:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:00 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:00 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 15:00 |  | ダム放流 | 開始
2018-09-06 15:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:01 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 15:01 |  | ダム放流 | 開始
2018-09-06 15:04 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.5kV(62.5kV)
2018-09-06 15:04 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 187.9kV(188.2kV)
2018-09-06 15:04 | 西室蘭SWS | 187 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 188.6kV(189.0kV)
2018-09-06 15:04 | 高見PS | 1G有効電力目標 | 逸脱復帰 | 44.50MW(42.10MW)
2018-09-06 15:04 | 高見PS | 1G有効電力目標 | 逸脱発生 | 44.50MW(42.10MW)
2018-09-06 15:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:05 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 15:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 15:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:06 | 西室蘭SWS | 本館 | 退所
2018-09-06 15:06 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 15:05:22 MEL 2
2018-09-06 15:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 15:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 15:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 15:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 15:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 15:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 15:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 15:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 15:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 15:06 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:07 |  | 下流警報 | 終了
2018-09-06 15:07 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 15:07 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 15:07 | 南早来SS | 113CB | 投入
2018-09-06 15:07 | 南早来SS | 113 系統同期 | 動作
2018-09-06 15:07 | 南早来SS | 113 系統同期 | 復帰
2018-09-06 15:08 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 15:08:09 MSL
2018-09-06 15:09 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 15:09 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 15:09 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 15:09 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.9kV(191.0kV)
2018-09-06 15:09 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 189.4kV(189.5kV)
2018-09-06 15:09 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 61.9kV(62.0kV)
2018-09-06 15:10 | 釧路系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 東釧路SSリモート室 空調故障 復帰
2018-09-06 15:10 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 15:10 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 15:10 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 15:11 |  | 下流警報 | 吹鳴
2018-09-06 15:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:11 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 15:11 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 15:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:11 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 189.7kV(190.0kV)
2018-09-06 15:11 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 61.5kV(62.2kV)
2018-09-06 15:11 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 61.7kV(62.5kV)
2018-09-06 15:11 |  | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 61.7kV(62.5kV)
2018-09-06 15:11 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 184.8kV(186.9kV)
2018-09-06 15:11 | 西室蘭SWS | 187 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 185.6kV(187.7kV)
2018-09-06 15:11 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 186.8kV(189.3kV)
2018-09-06 15:11 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 186.6kV(188.5kV)
2018-09-06 15:11 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 275.5kV(276.0kV)
2018-09-06 15:11 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 273.6kV(276.0kV)
2018-09-06 15:11 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 275.5kV(276.0kV)
2018-09-06 15:11 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 273.6kV(276.0kV)
2018-09-06 15:11 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 64.3kV(64.5kV)
2018-09-06 15:11 | 室蘭SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 185.1kV(186.0kV)
2018-09-06 15:11 | 室蘭SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 185.1kV(186.0kV)
2018-09-06 15:11 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 61.8kV(62.5kV)
2018-09-06 15:11 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 60.9kV(61.6kV)
2018-09-06 15:11 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 61.0kV(62.0kV)
2018-09-06 15:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:12 |  | 配変C 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.28kV(6.33kV)
2018-09-06 15:12 |  | 配変C 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.16kV(6.20kV)
2018-09-06 15:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:12 | 苫小牧SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 185.8kV(186.0kV)
2018-09-06 15:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:12 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 15:13 |  | 調整ゲート(閉) | 動作
2018-09-06 15:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:13 |  | 調整ゲート(閉) | 停止
2018-09-06 15:13 | 苫小牧SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 187.1kV(186.0kV)
2018-09-06 15:13 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 277.4kV(276.0kV)
2018-09-06 15:13 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 277.0kV(276.0kV)
2018-09-06 15:13 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 66.0kV(64.5kV)
2018-09-06 15:13 |  | 調整ゲート(閉) | 動作
2018-09-06 15:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:13 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:14 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 15:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:14 |  | 調整ゲート(閉) | 停止
2018-09-06 15:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:14 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 15:14 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 15:14 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 15:14:19 MEL 2
2018-09-06 15:16 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 15:16 | 南早来SS | 275 乙B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 280.4kV(276.0kV)
2018-09-06 15:16 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 280.4kV(276.0kV)
2018-09-06 15:16 | 室蘭SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 188.9kV(186.0kV)
2018-09-06 15:16 | 室蘭SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 188.9kV(186.0kV)
2018-09-06 15:16 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.6kV(191.0kV)
2018-09-06 15:16 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.2kV(62.5kV)
2018-09-06 15:16 |  | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.2kV(62.5kV)
2018-09-06 15:16 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.7kV(191.0kV)
2018-09-06 15:16 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.4kV(62.5kV)
2018-09-06 15:16 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 62.6kV(62.5kV)
2018-09-06 15:17 | 追分SWS | 105CB | 投入
2018-09-06 15:17 | 追分SWS | 101 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:17 | 追分SWS | 102 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:17 | 追分SWS | 103 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:17 | 追分SWS | 104 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:17 | 追分SWS | 105 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:17 | 追分SWS | 106 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:17 | 追分SWS | 105 系統同期 | 動作
2018-09-06 15:17 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 15:17:08 MSL
2018-09-06 15:17 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.5kV(62.5kV)
2018-09-06 15:17 | 追分SWS | 105 系統同期 | 復帰
2018-09-06 15:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:18 |  | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 15:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:18 | 追分SWS | 101 系統同期 | 動作
2018-09-06 15:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:18 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 15:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:18 | 追分SWS | 101CB | 投入
2018-09-06 15:19 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 15:19 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 15:19 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 15:19 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 15:19 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 15:19 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 15:19 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 15:19 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 15:19 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.2kV(62.5kV)
2018-09-06 15:19 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 192.0kV(191.0kV)
2018-09-06 15:19 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 62.7kV(62.5kV)
2018-09-06 15:19 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 62.7kV(62.5kV)
2018-09-06 15:19 |  | 疑似設定 | 設定
2018-09-06 15:19 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:19 | 追分SWS | 101 系統同期 | 復帰
2018-09-06 15:19 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 15:20 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 15:20 |  | 調整ゲート(閉) | 動作
2018-09-06 15:20 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 15:22 |  | 調整ゲート(閉) | 停止
2018-09-06 15:22 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.5kV(191.0kV)
2018-09-06 15:22 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.1kV(62.5kV)
2018-09-06 15:22 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.3kV(62.5kV)
2018-09-06 15:22 |  | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.3kV(62.5kV)
2018-09-06 15:22 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 188.6kV(191.0kV)
2018-09-06 15:22 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 188.6kV(191.0kV)
2018-09-06 15:22 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.4kV(62.5kV)
2018-09-06 15:22 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 61.5kV(62.5kV)
2018-09-06 15:22 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 61.5kV(62.5kV)
2018-09-06 15:22 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 15:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:22 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 275.9kV(276.0kV)
2018-09-06 15:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:23 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 15:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:23 | 南早来SS | 275 甲B母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 277.4kV(276.0kV)
2018-09-06 15:23 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 15:23:13 MEL 2
2018-09-06 15:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:23 | 西室蘭SWS | 本館 | 入所
2018-09-06 15:24 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 15:24 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 15:24 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 15:24 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 15:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:24 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:24 |  | 61CB | 開放
2018-09-06 15:24 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 65509 | 受信
2018-09-06 15:24 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 65510 | 受信
2018-09-06 15:24 |  | 62CB | 開放
2018-09-06 15:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:25 |  | 疑似設定 | 設定
2018-09-06 15:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:25 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 15:26 |  | 下流警報 | 終了
2018-09-06 15:26 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 15:26:08 MSL
2018-09-06 15:26 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.8kV(191.0kV)
2018-09-06 15:26 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.2kV(62.5kV)
2018-09-06 15:26 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.3kV(62.5kV)
2018-09-06 15:26 |  | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.3kV(62.5kV)
2018-09-06 15:26 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.7kV(191.0kV)
2018-09-06 15:26 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 192.0kV(191.0kV)
2018-09-06 15:26 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.5kV(62.5kV)
2018-09-06 15:26 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 62.6kV(62.5kV)
2018-09-06 15:26 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 62.6kV(62.5kV)
2018-09-06 15:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:27 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 15:27 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.4kV(62.5kV)
2018-09-06 15:27 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.4kV(62.5kV)
2018-09-06 15:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:27 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 15:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:28 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:28 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 62.6kV(62.5kV)
2018-09-06 15:28 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 62.6kV(62.5kV)
2018-09-06 15:29 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 15:29 |  | F23CB | 投入
2018-09-06 15:29 | 高見PS | 取水門 43A | 自動
2018-09-06 15:30 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 15:30 |  | 調整ゲート(閉) | 動作
2018-09-06 15:30 | 室蘭SS | 本館(新館) | 入所
2018-09-06 15:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:31 |  | 調整ゲート(閉) | 停止
2018-09-06 15:31 |  | 調整ゲート(閉) | 動作
2018-09-06 15:31 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 15:31 |  | 調整ゲート(閉) | 停止
2018-09-06 15:31 | 西札幌SS | 103CB | 投入
2018-09-06 15:32 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 15:32:07 MEL 2
2018-09-06 15:32 | 西札幌SS | 11CB | 投入
2018-09-06 15:33 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 15:33 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 15:33 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 15:33 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 15:35 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 15:35:08 MSL
2018-09-06 15:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 15:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 15:35 | 室蘭SS | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 15:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:36 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 15:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:40 | 南早来SS | 本館(275kV) | 入所
2018-09-06 15:40 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 15:40 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 15:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 15:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 15:40 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 15:40 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 15:40 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 15:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 15:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 15:41 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 15:41 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 15:41 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 15:41 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 15:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:41 |  | 疑似設定 | 設定
2018-09-06 15:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:41 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 15:41:03 MEL 2
2018-09-06 15:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:41 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 15:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:41 | 西室蘭SWS | 本館 | 退所
2018-09-06 15:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:42 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 15:42 | 発電制御 | 新冠支水路制御予定 | 時刻です | 取水制御
2018-09-06 15:42 | 発電制御 | 新冠支水路制御予定 | 実行指示 | 取水制御
2018-09-06 15:42 | 発電制御 | 新冠支水路取水ﾌﾛｰ | 制御開始 | 0.0m3/s(6.0)
2018-09-06 15:42 | 新冠支水路 | 取水門 43A | 自動
2018-09-06 15:42 | 発電制御 | 新冠支水路取水ﾌﾛｰ | ビット制御 | 開始
2018-09-06 15:42 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 15:43 | 南早来SS | 本館(275kV) | 退所
2018-09-06 15:43 | 発電制御 | 新冠支水路取水ﾌﾛｰ | ビット制御 | 終了
2018-09-06 15:43 | 発電制御 | 新冠支水路取水ﾌﾛｰ | 制御終了 | 1.2m3/s(6.0)
2018-09-06 15:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:44 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 15:44 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 15:44:06 MSL
2018-09-06 15:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:45 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 15:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:46 |  | 下流警報 | 吹鳴
2018-09-06 15:46 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 15:46 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 15:47 | 西札幌SS | 12CB | 投入
2018-09-06 15:47 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.7kV(191.0kV)
2018-09-06 15:47 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.3kV(62.5kV)
2018-09-06 15:47 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.3kV(62.5kV)
2018-09-06 15:48 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.7kV(191.0kV)
2018-09-06 15:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:49 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 15:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:49 | 室蘭SS | 本館(新館) | 退所
2018-09-06 15:50 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 15:49:55 MEL 2
2018-09-06 15:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PS | 11CB | オフライン解 | 除
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PS | 11CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 43SP | オフライン解 | 除
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PS | 187kV 連変A 43SP | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PS | 連変A 43-79T | オフライン解 | 除
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PS | 連変A 43-79T | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PS | L21 | オフライン解 | 除
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PS | L21 | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PS | 61Y | オフライン解 | 除
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PS | 61Y | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PS | 61CB | オフライン解 | 除
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PS | 61CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PS | 61X | オフライン解 | 除
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PS | 61X | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PS | 61XE | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PS | L83 | オフライン解 | 除
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PS | L83 | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PS | L84 | オフライン解 | 除
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PS | L84 | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PS | NGR 43A | オフライン解 | 除
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PS | NGR 43A | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PS | NGR 43N | オフライン解 | 除
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PS | NGR 43N | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PS | NGR 86R | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PS | NGR 43 86-4 | オフライン解 | 除
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PS | NGR 43 86-4 | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 43SP | オフライン解 | 除
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PS | 187kV 連変B 43SP | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PS | 14CB | オフライン解 | 除
2018-09-06 15:51 | 苫小牧PS | 14CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 15:52 | 苫小牧PS | 連変B 43-79T | オフライン解 | 除
2018-09-06 15:52 | 苫小牧PS | 連変B 43-79T | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 15:52 | 苫小牧PS | L24 | オフライン解 | 除
2018-09-06 15:52 | 苫小牧PS | L24 | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 15:52 | 苫小牧PS | 60A | オフライン解 | 除
2018-09-06 15:52 | 苫小牧PS | 60A | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 15:52 | 苫小牧PS | 60B | オフライン解 | 除
2018-09-06 15:52 | 苫小牧PS | 60B | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 15:52 | 苫小牧PS | 62Y | オフライン解 | 除
2018-09-06 15:52 | 苫小牧PS | 62Y | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 15:52 | 苫小牧PS | 62CB | オフライン解 | 除
2018-09-06 15:52 | 苫小牧PS | 62CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 15:52 | 苫小牧PS | 62X | オフライン解 | 除
2018-09-06 15:52 | 苫小牧PS | 62X | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 15:52 | 苫小牧PS | 62XE | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 15:52 | 苫小牧PS | 60CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 15:52 | 苫小牧PS | 80CB | オフライン解 | 除
2018-09-06 15:52 | 苫小牧PS | 80CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 15:52 |  | ダム水位 | 下限１段発生 | 117cm(118cm)
2018-09-06 15:53 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 15:53:05 MSL
2018-09-06 15:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:54 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 15:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:55 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 15:55 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 15:56 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 15:56 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 15:57 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 15:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:57 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 15:57 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 15:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:57 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 15:57 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 15:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:58 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 15:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:59 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 15:59 |  | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-06 15:59 |  | 自動受電切替不成立 | 復帰異常 復帰
2018-09-06 15:59 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 15:59 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 15:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:59 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 15:59 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 15:58:50 MEL 2
2018-09-06 15:59 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 15:59 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 15:59 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 15:59 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 15:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:59 |  | 疑似設定 | 設定
2018-09-06 15:59 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 15:59 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 15:59 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 15:59 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 15:59 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 15:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:59 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 15:59 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 15:59 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 15:59 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 15:59 | 函館系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 七飯PSリモート室 分電盤故障 復帰
2018-09-06 16:00 | 函館系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 七飯PSリモート室 ＵＰＳ蓄電池 復帰
2018-09-06 16:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:00 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 16:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:00 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 16:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:01 |  | 下流警報 | 終了
2018-09-06 16:01 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.7kV(191.0kV)
2018-09-06 16:01 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.7kV(191.0kV)
2018-09-06 16:01 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:01 |  | 疑似設定 | 設定
2018-09-06 16:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:01 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 16:01 | 函館系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 七飯PSリモート室 ＵＰＳ蓄電池 動作
2018-09-06 16:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:01 | 函館系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 七飯PSリモート室 ＵＰＳ蓄電池 復帰
2018-09-06 16:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:01 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 16:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:02 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 16:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:02 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 16:02:02 MSL
2018-09-06 16:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:03 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 16:03 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.9kV(191.0kV)
2018-09-06 16:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:03 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 16:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:04 |  | 下流警報 | 吹鳴
2018-09-06 16:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:04 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 16:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:04 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 16:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:04 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 16:05 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.2kV(191.0kV)
2018-09-06 16:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 16:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 16:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 16:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 16:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 16:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 16:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 16:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 16:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 16:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 16:06 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 16:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:06 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 16:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:07 |  | 配変 軽故障 | 復帰 | 16:07:00 MEL 2
2018-09-06 16:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:08 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 16:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:08 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 16:07:41 MEL 2
2018-09-06 16:08 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 16:08 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 16:09 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 189.9kV(190.0kV)
2018-09-06 16:09 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 61.9kV(62.0kV)
2018-09-06 16:09 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 61.9kV(62.0kV)
2018-09-06 16:09 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 16:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:10 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 16:10 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 16:10 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 16:10 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 16:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 16:10 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 16:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 16:11 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 16:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:11 |  | 疑似設定 | 設定
2018-09-06 16:11 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 16:10:56 MSL
2018-09-06 16:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:11 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 16:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:12 |  | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.76kV(6.56kV)
2018-09-06 16:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:13 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 16:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:14 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 16:16 | 西札幌SS | 101CB | 投入
2018-09-06 16:17 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 16:16:29 MEL 2
2018-09-06 16:17 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 191.0kV(191.0kV)
2018-09-06 16:17 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.4kV(62.5kV)
2018-09-06 16:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:18 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 16:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:19 |  | 下流警報 | 終了
2018-09-06 16:20 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 16:19:48 MSL
2018-09-06 16:21 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 16:22 | 予定作業 | 予定作業件名 | 41716 | 予定作業登録
2018-09-06 16:23 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 16:23 |  | ダム水位 | 下限２段発生 | 115cm(116cm)
2018-09-06 16:23 |  | 業務支援端末－２０ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 16:24 | 予定作業 | 予定作業件名 | 41717 | 予定作業登録
2018-09-06 16:24 |  | 業務支援端末－２０ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 16:24 | 高見PS | 1G有効電力目標 | 逸脱復帰 | 55.10MW(57.00MW)
2018-09-06 16:24 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 16:25 | 高見PS | 1G有効電力目標 | 逸脱発生 | 50.30MW(57.00MW)
2018-09-06 16:25 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 16:25:16 MEL 2
2018-09-06 16:26 |  | 61X | 入
2018-09-06 16:26 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 16:26 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 16:27 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 16:27 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 16:28 | 追分SWS | 104CB | 投入
2018-09-06 16:28 | 追分SWS | 104 系統同期 | 動作
2018-09-06 16:28 |  | 11CB | 投入
2018-09-06 16:28 | 追分SWS | 104 系統同期 | 復帰
2018-09-06 16:29 |  | 下流警報 | 吹鳴
2018-09-06 16:29 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 16:28:40 MSL
2018-09-06 16:29 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.8kV(191.0kV)
2018-09-06 16:29 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.1kV(62.5kV)
2018-09-06 16:29 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.7kV(191.0kV)
2018-09-06 16:30 | 北新得SS | 102CB | 投入
2018-09-06 16:30 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 16:31 | 春別ダム | 本館 | 退所
2018-09-06 16:31 | 函館系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 七飯PSリモート室 ＵＰＳ蓄電池 動作
2018-09-06 16:31 | 函館系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 七飯PSリモート室 ＵＰＳ蓄電池 復帰
2018-09-06 16:31 | 春別ダム | 本館 | 入所
2018-09-06 16:31 | 春別ダム | 本館 | 退所
2018-09-06 16:33 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 16:33 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 16:33 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 16:34 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 16:34 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 16:34 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 16:34 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 16:34 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 16:34 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 16:34 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 16:34 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 16:34:03 MEL 2
2018-09-06 16:34 |  | 疑似設定 | 設定
2018-09-06 16:34 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 16:35 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 16:35 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 16:35 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 16:35 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 16:35 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 16:35 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 16:35 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 16:35 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 16:35 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-06 16:35 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 16:35 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 16:35 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 16:35 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 16:35 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 16:35 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 16:35 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 16:35 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 16:35 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 16:35 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 16:35 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 16:35 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 16:35 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 16:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 16:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 16:36 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 16:36 |  | ダム水位 | 下限２段復帰 | 117cm(116cm)
2018-09-06 16:37 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-06 16:37 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 16:38 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 16:37:31 MSL
2018-09-06 16:38 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 192.0kV(191.0kV)
2018-09-06 16:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:39 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 16:39 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.9kV(191.0kV)
2018-09-06 16:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:39 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.7kV(191.0kV)
2018-09-06 16:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:40 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:40 |  | 下流警報 | 終了
2018-09-06 16:41 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 16:43 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 16:42:52 MEL 2
2018-09-06 16:44 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 16:45 | 苫小牧SS | 72CB | 投入
2018-09-06 16:45 | 苫小牧SS | 72 系統同期 | 動作
2018-09-06 16:45 | 苫小牧SS | 72 系統同期 | 復帰
2018-09-06 16:45 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 16:46 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 16:46 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 62.6kV(62.5kV)
2018-09-06 16:46 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 62.6kV(62.5kV)
2018-09-06 16:46 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 16:46:21 MSL
2018-09-06 16:47 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 16:48 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 16:49 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 16:49 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.4kV(62.5kV)
2018-09-06 16:49 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.4kV(62.5kV)
2018-09-06 16:49 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 16:52 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 16:51:34 MEL 2
2018-09-06 16:52 | 新冠SWS | 本館 | 退所
2018-09-06 16:52 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 16:52 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 16:52 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 16:52 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 16:53 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 16:53 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 16:53 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 16:53 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 16:53 |  | 疑似設定 | 設定
2018-09-06 16:53 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 16:55 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 16:55:11 MSL
2018-09-06 16:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:56 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 16:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:56 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 16:57 | 室蘭SS | フリッカ電圧 | 逸脱発生(任意 | ) 1.59V(0.60V)
2018-09-06 16:58 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 17:01 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 17:00:20 MEL 2
2018-09-06 17:04 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 17:04:00 MSL
2018-09-06 17:05 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 17:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 17:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 17:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 17:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 17:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 17:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 17:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 17:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 17:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 17:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 17:06 | 追分SWS | 本館 | 退所
2018-09-06 17:06 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 17:07 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 17:07 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 17:09 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 17:09:04 MEL 2
2018-09-06 17:10 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 17:11 | 南早来SS | 本館(275kV) | 入所
2018-09-06 17:12 | 当日作業 | 当日作業件名 | 41716 | 当日作業登録
2018-09-06 17:12 | 当日作業 | 当日作業件名 | 41717 | 当日作業登録
2018-09-06 17:13 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 17:12:45 MSL
2018-09-06 17:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:14 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 17:15 | 新冠ダム | 本館 | 入所
2018-09-06 17:16 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 17:17 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 17:17 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 17:17 |  | 配変 タップ整合 | 復帰
2018-09-06 17:17 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 17:17 |  | 配変 軽故障 | 復帰 | 17:16:51 MEL 2
2018-09-06 17:18 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 17:17:43 MEL 2
2018-09-06 17:18 | 新冠ダム | 本館 | 退所
2018-09-06 17:18 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 17:18 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 17:18 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 17:18 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 17:18 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 17:18 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 17:18 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 17:18 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 17:18 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 17:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:18 | 岩清水SWS | 本館 | 退所
2018-09-06 17:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:19 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 17:19 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 17:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:20 | 下新冠PS | 1G有効電力目標 | 逸脱発生 | 9.20MW(6.00MW)
2018-09-06 17:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:21 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 17:22 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 17:21:30 MSL
2018-09-06 17:22 | 苫小牧SS | 本館 | 退所
2018-09-06 17:22 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 17:23 | 南早来SS | LB391A | 投入
2018-09-06 17:23 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189.9kV(191.0kV)
2018-09-06 17:23 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.2kV(191.0kV)
2018-09-06 17:23 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 61.7kV(62.1kV)
2018-09-06 17:23 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 61.7kV(62.1kV)
2018-09-06 17:23 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 191.0kV(191.0kV)
2018-09-06 17:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:24 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 17:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:24 | 高見PS | 1G有効電力目標 | 逸脱復帰 | 36.70MW(35.80MW)
2018-09-06 17:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:24 |  | ダム水位 | 下限１段復帰 | 119cm(118cm)
2018-09-06 17:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:25 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 17:25 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 17:26 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－２２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 17:26 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－２２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 17:27 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 17:26:24 MEL 2
2018-09-06 17:27 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 17:27 | 高見PS | 1G有効電力目標 | 逸脱発生 | 37.90MW(35.80MW)
2018-09-06 17:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:28 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 17:30 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 17:30:17 MSL
2018-09-06 17:31 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 17:31 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 17:31 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 17:31 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 17:31 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 17:31 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 17:31 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 17:31 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-06 17:31 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 17:31 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-06 17:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:31 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.5kV(62.5kV)
2018-09-06 17:31 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 189.1kV(189.3kV)
2018-09-06 17:31 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.4kV(62.5kV)
2018-09-06 17:32 | 北新得SS | 105CB | 投入
2018-09-06 17:32 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 17:32 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.2kV(62.5kV)
2018-09-06 17:32 | 新冠SWS | 105 系統同期 | 動作
2018-09-06 17:32 |  | 疑似設定 | 設定
2018-09-06 17:32 | 新冠SWS | 105CB | 投入
2018-09-06 17:32 | 新冠SWS | 105 系統同期 | 復帰
2018-09-06 17:32 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.8kV(191.0kV)
2018-09-06 17:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:34 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 17:34 |  | 31 VD故障 | 発生
2018-09-06 17:34 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 17:34 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 17:34 |  | 配変C 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 17:34 |  | 33kV 27 | 復帰
2018-09-06 17:34 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 17:34 |  | HDLC BCD入力異常 |  | 発生
2018-09-06 17:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:35 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 17:35 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 17:35:03 MEL 2
2018-09-06 17:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 17:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 17:37 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 17:37 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 17:38 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.5kV(62.5kV)
2018-09-06 17:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:38 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.1kV(62.5kV)
2018-09-06 17:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:39 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 17:38:58 MSL
2018-09-06 17:39 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 17:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:39 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-06 17:39 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 17:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:39 | 新冠SWS | 本館 | 入所
2018-09-06 17:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:40 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 17:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:41 | 札幌系統制御所 | メンテナンス卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 17:41 | 札幌系統制御所 | メンテナンス卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 17:42 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 188.9kV(189.0kV)
2018-09-06 17:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:44 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 17:44 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 17:43:41 MEL 2
2018-09-06 17:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:44 | 新冠SWS | 本館 | 退所
2018-09-06 17:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:45 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:46 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 17:48 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 17:47:41 MSL
2018-09-06 17:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:49 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 17:52 |  | 疑似設定 | 設定
2018-09-06 17:52 | 発電制御 | 東の沢PS1G制御予定 | 時刻です | 並列制御
2018-09-06 17:53 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 17:52:19 MEL 2
2018-09-06 17:53 | 発電制御 | 東の沢PS1G制御予定 | 実行指示 | 並列制御
2018-09-06 17:53 | 発電制御 | 東の沢PS1G並列ﾌﾛｰ | 制御開始 | 0.0MW(3.0MW)
2018-09-06 17:53 | 東の沢PS | 下流警報順次吹鳴 | 起動
2018-09-06 17:53 | 東の沢PS | 1G 発電機 | 運転
2018-09-06 17:53 | 東の沢PS | 1G 発電機 準備 | 動作
2018-09-06 17:54 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 17:54 | 東の沢PS | 下流警報 | 吹鳴
2018-09-06 17:54 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 17:56 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 17:56:20 MSL
2018-09-06 17:57 | 充停電判定 | 東の沢PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 17:57 | 東の沢PS | 1CB | 並列
2018-09-06 17:57 | 東の沢PS | 1G 43-77 | 自動
2018-09-06 17:57 | 発電制御 | 東の沢PS1G並列ﾌﾛｰ | ビット制御 | 開始
2018-09-06 17:57 | 東の沢PS | 1G有効電力下限 | 逸脱発生 | -0.20MW(12.00MW)
2018-09-06 17:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:58 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 17:58 | 発電制御 | 東の沢PS1G並列ﾌﾛｰ | ビット制御 | 終了
2018-09-06 17:58 | 発電制御 | 東の沢PS1G並列ﾌﾛｰ | 制御終了 | 3.1MW(3.0MW)
2018-09-06 17:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:58 | 奥沙流PS | 本館 | 入所
2018-09-06 17:58 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:59 | 東の沢PS | 1G有効電力目標 | 逸脱発生 | 5.50MW(3.00MW)
2018-09-06 17:59 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 18:00 | 南早来RF | BKコントローラ重故障 | 発生
2018-09-06 18:00 | 南早来RF | BKコントローラ重故障 | 復帰
2018-09-06 18:00 | 南早来RF | BKコントローラ軽故障 | 発生
2018-09-06 18:00 | 南早来RF | No1 RF電池 重故障 | 発生
2018-09-06 18:00 | 南早来RF | No2 RF電池 重故障 | 発生
2018-09-06 18:00 | 南早来RF | No3 RF電池 重故障 | 発生
2018-09-06 18:00 | 南早来RF | No4 RF電池 重故障 | 発生
2018-09-06 18:00 | 南早来RF | No5 RF電池 重故障 | 発生
2018-09-06 18:00 | 南早来RF | No7 RF電池 重故障 | 発生
2018-09-06 18:00 | 南早来RF | No8 RF電池 重故障 | 発生
2018-09-06 18:00 | 南早来RF | No11 RF電池 重故障 | 発生
2018-09-06 18:00 | 南早来RF | No12 RF電池 重故障 | 発生
2018-09-06 18:00 | 南早来RF | No13 RF電池 重故障 | 発生
2018-09-06 18:00 | 南早来RF | No6 RF電池 重故障 | 発生
2018-09-06 18:00 | 南早来RF | No9 RF電池 重故障 | 発生
2018-09-06 18:00 | 南早来RF | No10 RF電池 重故障 | 発生
2018-09-06 18:00 |  | 下流警報 夜間ロック | 動作
2018-09-06 18:00 | 当日作業 | 当日作業件名 | 41716 | 復旧時刻変更
2018-09-06 18:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:01 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 18:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:01 | 東の沢PS | 1G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 13.20MW(12.00MW)
2018-09-06 18:01 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 18:00:54 MEL 2
2018-09-06 18:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:01 | 当日作業 | 当日作業件名 | 41716 | 停電時刻変更
2018-09-06 18:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:02 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:02 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 18:02 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 18:02 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 18:02 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 18:02 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 18:02 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 18:02 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 18:02 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 18:03 |  | 31X | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 18:03 |  | 31CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 18:03 |  | 31Y | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 18:03 |  | 31XE | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 18:03 |  | 33XE | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 18:03 |  | 33X | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 18:03 |  | 33CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 18:03 |  | 33Y | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 18:03 |  | 11X | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 18:03 |  | 11CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 18:03 |  | 配変A 43A | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 18:03 |  | F1CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 18:03 |  | 配変A 43-10G | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 18:03 |  | 配変A 43RC | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 18:03 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 18:03 |  | 31XE | オフライン設 | 定
2018-09-06 18:03 | 当日作業 | 当日作業件名 | 41716 | 停電操作開始
2018-09-06 18:03 |  | 31X | オフライン設 | 定
2018-09-06 18:03 |  | 31CB | オフライン設 | 定
2018-09-06 18:03 |  | 31Y | オフライン設 | 定
2018-09-06 18:03 |  | 33XE | オフライン設 | 定
2018-09-06 18:03 |  | 33X | オフライン設 | 定
2018-09-06 18:04 |  | 33CB | オフライン設 | 定
2018-09-06 18:04 |  | 33Y | オフライン設 | 定
2018-09-06 18:04 |  | 11X | オフライン設 | 定
2018-09-06 18:04 | 北新得SS | 201X | 開放
2018-09-06 18:04 |  | 11CB | オフライン設 | 定
2018-09-06 18:04 | 南早来SS | 211X | 開放
2018-09-06 18:04 |  | 配変A 43A | オフライン設 | 定
2018-09-06 18:04 |  | F1CB | オフライン設 | 定
2018-09-06 18:04 |  | 配変A 43RC | オフライン設 | 定
2018-09-06 18:04 |  | 配変A 43-10G | オフライン設 | 定
2018-09-06 18:05 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 18:05 | 南早来SS | 211XE | 投入
2018-09-06 18:05 |  | 下流警報 夜間ロック | 動作
2018-09-06 18:05 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 18:04:57 MSL
2018-09-06 18:05 | 北新得SS | 201XE | 投入
2018-09-06 18:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 18:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 18:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 18:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 18:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 18:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 18:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 18:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 18:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 18:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 18:06 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 18:08 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 18:08 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 18:10 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 18:09:26 MEL 2
2018-09-06 18:10 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 18:11 | 東の沢PS | 下流警報 | 終了
2018-09-06 18:11 | 東の沢PS | 下流警報順次吹鳴 | 停止
2018-09-06 18:11 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 18:12 | 南早来RF | RF本館 | 退所
2018-09-06 18:13 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 18:14 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 18:13:35 MSL
2018-09-06 18:15 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 18:18 |  | 16CB | 投入
2018-09-06 18:18 | 予定作業 | 予定作業件名 | 41717 | 復旧時刻変更
2018-09-06 18:18 | 予定作業 | 予定作業件名 | 41717 | 停電時刻変更
2018-09-06 18:18 | 札幌系統制御所 | メンテナンス卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 18:18 | 札幌系統制御所 | メンテナンス卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 18:18 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 18:18:00 MEL 2
2018-09-06 18:19 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 18:22 | 当日作業 | 当日作業件名 | 41716 | 復旧時刻変更
2018-09-06 18:22 |  | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.50kV(6.50kV)
2018-09-06 18:22 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 18:22:13 MSL
2018-09-06 18:23 | 当日作業 | 当日作業件名 | 41716 | 復旧操作開始
2018-09-06 18:23 | 室蘭SS | フリッカ電圧 | 逸脱復帰(任意 | ) 0.54V(0.60V)
2018-09-06 18:23 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 18:23 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 18:23 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 18:23 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 18:24 |  | 配変B 故障 | 復帰
2018-09-06 18:24 |  | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 18:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:25 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 18:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:26 | 高見PS | 1G有効電力目標 | 逸脱復帰 | 88.20MW(88.40MW)
2018-09-06 18:27 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.4kV(62.5kV)
2018-09-06 18:27 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 18:26:34 MEL 2
2018-09-06 18:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:29 |  | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.62kV(6.50kV)
2018-09-06 18:30 | 発電当日運用 |  | 録 | （制約違反有）
2018-09-06 18:31 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 18:30:51 MSL
2018-09-06 18:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:32 | 発電当日運用 |  | 録 | （制約違反有）
2018-09-06 18:32 | 発電制御 | 春別ダム制御予定 | 8分前です | 取水制御
2018-09-06 18:32 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 191.0kV(191.0kV)
2018-09-06 18:32 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.3kV(62.5kV)
2018-09-06 18:32 |  | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.3kV(62.5kV)
2018-09-06 18:32 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 188.1kV(188.2kV)
2018-09-06 18:32 | 室蘭SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 185.8kV(186.0kV)
2018-09-06 18:32 | 室蘭SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 185.6kV(186.0kV)
2018-09-06 18:32 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 61.2kV(61.4kV)
2018-09-06 18:32 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 61.2kV(61.4kV)
2018-09-06 18:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:33 | 発電制御 | 春別ダム制御予定 | 7分前です | 取水制御
2018-09-06 18:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:33 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 18:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:34 | 発電制御 | 静内PS1G制御予定 | 時刻です | 並列制御
2018-09-06 18:34 | 発電制御 | 11CB | 中止条件有り
2018-09-06 18:34 | 発電制御 | 春別ダム制御予定 | 6分前です | 取水制御
2018-09-06 18:34 | 発電制御 | 静内PS1G制御予定 | 1分経過です | 並列制御
2018-09-06 18:34 | 発電制御 | 11CB | 中止条件有り
2018-09-06 18:35 |  | 空気系故障 | 発生
2018-09-06 18:35 | 発電制御 | 静内PS1G制御予定 | 中止指示 | 並列制御
2018-09-06 18:35 | 発電制御 | 春別ダム制御予定 | 5分前です | 取水制御
2018-09-06 18:35 | 発電制御 | 高見支水路制御予定 | 10分前です | 取水変更制御
2018-09-06 18:35 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 18:35:06 MEL 2
2018-09-06 18:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 18:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 18:36 | 発電制御 | 春別ダム制御予定 | 実行指示 | 取水制御
2018-09-06 18:36 | 発電制御 | 高見支水路制御予定 | 9分前です | 取水変更制御
2018-09-06 18:36 | 静内PS | 12CB | 投入
2018-09-06 18:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:36 | 静内PS | 11CB | 投入
2018-09-06 18:37 | 発電制御 | 高見支水路制御予定 | 実行指示 | 取水変更制御
2018-09-06 18:37 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 18:37 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 18:37 | 奥沙流PS | 101CB | 投入
2018-09-06 18:38 | 奥沙流PS | 41CB | 投入
2018-09-06 18:38 | 奥沙流PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 18:38 | 奥沙流PS | 所内A 6kV 母線 27 | 復帰
2018-09-06 18:38 | 奥沙流PS | 所内 83H | A側
2018-09-06 18:38 | 発電制御 | 静内PS1G制御予定 | 時刻です | 並列制御
2018-09-06 18:38 | 奥沙流PS | F11CB | 開放
2018-09-06 18:38 | 奥沙流PS | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 18:39 | 奥沙流ダム | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 18:39 | 発電制御 | 静内PS1G制御予定 | 実行指示 | 並列制御
2018-09-06 18:39 | 発電制御 | 静内PS1G並列ﾌﾛｰ | 制御開始 | 0.0MW(10.0MW)
2018-09-06 18:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:39 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 18:39 | 奥沙流ダム | ダム 重故障 | 発生
2018-09-06 18:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:39 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 18:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:39 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 18:39:26 MSL
2018-09-06 18:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:40 | 発電制御 | 春別ダム取水ﾌﾛｰ | 制御開始 | 0cm(274cm)
2018-09-06 18:40 | 発電制御 | 春別ダム取水ﾌﾛｰ | ビット制御 | 開始
2018-09-06 18:40 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 18:40 | 奥沙流ダム | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 18:40 | 奥沙流PS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 18:41 | 当日作業 | 当日作業件名 | 41717 | 停電時刻変更
2018-09-06 18:41 | 当日作業 | 当日作業件名 | 41717 | 復旧時刻変更
2018-09-06 18:41 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 18:41 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 18:41 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 18:41 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 18:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:41 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.6kV(191.0kV)
2018-09-06 18:41 | 室蘭SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 187.1kV(186.0kV)
2018-09-06 18:41 | 室蘭SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 186.8kV(186.0kV)
2018-09-06 18:41 | 奥沙流PS | 1G 86-1B | 復帰
2018-09-06 18:42 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 18:42 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 18:42 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 18:43 | 発電制御 | 春別ダム取水ﾌﾛｰ | ビット制御 | 終了
2018-09-06 18:43 | 発電制御 | 春別PS1G制御予定 | 7分前です | 並列制御
2018-09-06 18:43 | 発電制御 | 春別PS1G制御予定 | 6分前です | 並列制御
2018-09-06 18:44 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 18:43:37 MEL 2
2018-09-06 18:44 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 18:44 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 18:44 | 発電制御 | 春別PS1G制御予定 | 5分前です | 並列制御
2018-09-06 18:44 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 18:44 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 18:45 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 18:45 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 18:45 | 発電制御 | 春別PS1G制御予定 | 4分前です | 並列制御
2018-09-06 18:45 | 発電制御 | 高見支水路取水変更ﾌﾛ | 制御開始 | 23.9m3/s(5.0)
2018-09-06 18:45 | 発電制御 | 高見支水路取水変更ﾌﾛ | ビット制御 | 開始
2018-09-06 18:45 | 発電制御 | 春別PS1G制御予定 | 実行指示 | 並列制御
2018-09-06 18:46 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 18:46 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 18:46 | 北新得SS | 201CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 18:46 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 18:46 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 18:46 | 高見PS | 1G有効電力目標 | 逸脱発生 | 86.00MW(88.40MW)
2018-09-06 18:46 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 18:46 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 18:46 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.1kV(62.5kV)
2018-09-06 18:47 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 18:47 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 18:47 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 18:47 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 18:47 | 静内PS | 1G 発電機 | 運転
2018-09-06 18:47 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 18:47 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 18:47 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 18:47 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 18:47 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 18:47 |  | ASW | Ｂルート | (18:46:50)
2018-09-06 18:47 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-06 18:47 | 南早来SS | 211CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 18:47 | 発電制御 | 高見支水路取水変更ﾌﾛ | ビット制御 | 終了
2018-09-06 18:47 | 発電制御 | 高見支水路取水変更ﾌﾛ | 制御終了 | 23.5m3/s(5.0)
2018-09-06 18:47 | 北新得SS | 201XE | 開放
2018-09-06 18:48 | 南早来SS | 211XE | 開放
2018-09-06 18:48 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 18:48 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 18:48:02 MSL
2018-09-06 18:49 | 発電制御 | 春別PS1G並列ﾌﾛｰ | 制御開始
2018-09-06 18:49 | 春別PS | 1G マスター | 運転
2018-09-06 18:49 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 18:50 | 春別PS | 1G 発電機 | 運転
2018-09-06 18:50 | 静内PS | 1G Var限定 | 動作
2018-09-06 18:50 | 静内PS | 1G 43-65D | 負荷
2018-09-06 18:50 | 充停電判定 | 静内PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 18:50 | 静内PS | 1CB | 並列
2018-09-06 18:50 | 発電制御 | 静内PS1G並列ﾌﾛｰ | ビット制御 | 開始
2018-09-06 18:50 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 18:50 | 静内PS | 1G有効電力下限 | 逸脱発生 | 4.00MW(9.00MW)
2018-09-06 18:50 |  | 63CB | 開放
2018-09-06 18:51 |  | 64CB | 開放
2018-09-06 18:51 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 18:51 | 東の沢PS | 1G有効電力下限 | 逸脱発生 | 11.90MW(12.00MW)
2018-09-06 18:51 |  | 11X | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 18:51 |  | 12X | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 18:51 | 奥沙流ダム | ダム 重故障 | 復帰
2018-09-06 18:52 |  | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.1kV(62.5kV)
2018-09-06 18:52 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 18:52 | 静内PS | 1G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 9.20MW(9.00MW)
2018-09-06 18:52 |  | 11X | オフライン設 | 定
2018-09-06 18:52 |  | 11X | 開放
2018-09-06 18:52 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 18:52:09 MEL 2
2018-09-06 18:52 | 発電制御 | 静内PS1G並列ﾌﾛｰ | ビット制御 | 終了
2018-09-06 18:52 | 発電制御 | 静内PS1G並列ﾌﾛｰ | 制御終了 | 9.5MW(10.0MW)
2018-09-06 18:52 |  | 12X | オフライン設 | 定
2018-09-06 18:52 |  | 12X | 開放
2018-09-06 18:53 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 18:53 | 春別PS | 水槽水位 | 上限２段復帰 | -14cm(-5cm)
2018-09-06 18:53 | 春別PS | 水槽水位 | 上限１段復帰 | -14cm(-10cm)
2018-09-06 18:54 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 18:54 | 充停電判定 | 春別PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 18:54 | 春別PS | 1CB | 並列
2018-09-06 18:55 | 春別PS | 1G 水調 | 使用
2018-09-06 18:55 | 春別PS | 1G 水調運転 | 開始
2018-09-06 18:55 | 発電制御 | 春別PS1G並列ﾌﾛｰ | 制御終了
2018-09-06 18:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:56 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 18:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:57 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 18:56:35 MSL
2018-09-06 18:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:57 | 静内PS | 1G有効電力目標 | 逸脱発生 | 13.70MW(10.00MW)
2018-09-06 18:57 | 発電制御 | 春別ダム取水ﾌﾛｰ | 制御終了 | 254cm(274cm)
2018-09-06 18:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:58 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 18:58 | 南早来SS | 211XE | 投入
2018-09-06 18:58 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 18:58 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 18:58 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 18:58 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 18:58 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 18:58 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 18:58 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 18:58 | 北新得SS | 201XE | 投入
2018-09-06 18:58 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 18:59 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 19:01 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 19:00:40 MEL 2
2018-09-06 19:01 | 下新冠ダム | ダム放流 | 開始
2018-09-06 19:02 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.1kV(62.5kV)
2018-09-06 19:02 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 19:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:03 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 19:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:03 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 19:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:04 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:05 | 東の沢PS | 1G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 12.10MW(12.00MW)
2018-09-06 19:05 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 19:05:11 MSL
2018-09-06 19:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 19:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 19:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 19:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 19:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 19:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 19:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 19:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 19:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 19:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 19:06 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 19:09 | 奥沙流PS | 1G マスター | 運転
2018-09-06 19:09 | 奥沙流PS | 1G 発電機 準備 | 動作
2018-09-06 19:09 | 奥沙流PS | 1G 発電機 | 運転
2018-09-06 19:09 | 発電制御 | 新冠支水路制御予定 | 時刻です | 取水変更制御
2018-09-06 19:09 | 発電制御 | 新冠支水路制御予定 | 実行指示 | 取水変更制御
2018-09-06 19:09 | 発電制御 | 新冠支水路取水変更ﾌﾛ | 制御開始 | 6.5m3/s(10.0)
2018-09-06 19:09 | 発電制御 | 新冠支水路取水変更ﾌﾛ | ビット制御 | 開始
2018-09-06 19:09 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 19:09:11 MEL 2
2018-09-06 19:10 | 発電制御 | 新冠支水路取水変更ﾌﾛ | ビット制御 | 終了
2018-09-06 19:10 | 発電制御 | 新冠支水路取水変更ﾌﾛ | 制御終了 | 6.5m3/s(10.0)
2018-09-06 19:10 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 19:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:12 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 19:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:12 | 充停電判定 | 奥沙流PS1G | 単独系統発生
2018-09-06 19:12 | 奥沙流PS | 1CB | 並列
2018-09-06 19:12 | 奥沙流PS | 1G有効電力目標 | 逸脱発生 | 0.00MW(6.83MW)
2018-09-06 19:13 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 19:14 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 19:13:49 MSL
2018-09-06 19:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:15 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 19:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:18 | 奥沙流PS | 1G 43-91(90) | AQR
2018-09-06 19:18 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 19:17:43 MEL 2
2018-09-06 19:19 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 19:20 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 19:20 |  | 配変C 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 19:20 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 19:20 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 19:21 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 19:21 |  | NW GPS異常 | 発生
2018-09-06 19:21 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 19:21 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 19:21 |  | 空気系故障 | 復帰
2018-09-06 19:21 |  | NW GPS異常 | 復帰
2018-09-06 19:21 |  | 33kV 27 | 復帰
2018-09-06 19:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:22 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 19:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:22 |  | 1G 86-5 | 動作
2018-09-06 19:22 |  | 1G 圧油圧力異常
2018-09-06 19:22 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 19:22:25 MSL
2018-09-06 19:23 | 札幌系統制御所 | 訓練室系統監視盤表示 | サーバ－Ａ | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 19:23 | 札幌系統制御所 | 訓練室系統監視盤表示 | サーバ－Ｂ | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 19:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:23 | 札幌系統制御所 | 訓練室系統監視盤表示 | サーバ－Ａ | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 19:23 | 札幌系統制御所 | 訓練室系統監視盤表示 | サーバ－Ｂ | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 19:23 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:24 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 19:24 | 春別PS | 水槽水位 | 上限２段発生 | -4cm(-5cm)
2018-09-06 19:24 | 春別PS | 水槽水位 | 上限１段発生 | -4cm(-10cm)
2018-09-06 19:25 | 札幌系統制御所 | 訓練室系統監視盤表示 | サーバ－Ａ | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 19:25 | 札幌系統制御所 | 訓練室系統監視盤表示 | サーバ－Ｂ | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 19:25 | 札幌系統制御所 | 訓練室系統監視盤表示 | サーバ－Ｂ | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 19:25 | 札幌系統制御所 | 訓練室系統監視盤表示 | サーバ－Ａ | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 19:26 | 春別PS | 水槽水位 | 上限２段復帰 | -9cm(-5cm)
2018-09-06 19:26 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 19:26:14 MEL 2
2018-09-06 19:27 | 奥沙流PS | 本館 | 退所
2018-09-06 19:28 | 奥沙流PS | 1G有効電力目標 | 逸脱復帰 | 6.40MW(6.83MW)
2018-09-06 19:28 | 春別ダム | ダム水位(ﾀﾞﾑ管) | 下限１段発生 | 59cm(60cm)
2018-09-06 19:28 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 19:29 | 奥沙流PS | 1G有効電力目標 | 逸脱発生 | 8.40MW(6.83MW)
2018-09-06 19:29 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 19:30 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 19:30 | 春別PS | 水槽水位 | 上限１段復帰 | -12cm(-10cm)
2018-09-06 19:30 | 北新得SS | 201XE | 開放
2018-09-06 19:30 | 下新冠ダム | 本館 | 退所
2018-09-06 19:31 | 南早来SS | 211XE | 開放
2018-09-06 19:31 | 南早来SS | 211X | 投入
2018-09-06 19:31 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 19:30:56 MSL
2018-09-06 19:31 | 北新得SS | 201X | 投入
2018-09-06 19:32 | 発電制御 | 新冠支水路制御予定 | 時刻です | 取水変更制御
2018-09-06 19:32 | 発電制御 | 新冠支水路制御予定 | 実行指示 | 取水変更制御
2018-09-06 19:32 | 発電制御 | 新冠支水路取水変更ﾌﾛ | 制御開始 | 10.3m3/s(20.0)
2018-09-06 19:32 | 発電制御 | 新冠支水路取水変更ﾌﾛ | ビット制御 | 開始
2018-09-06 19:33 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 19:33 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 非常用電源装置運転中 動作
2018-09-06 19:33 | 発電制御 | 新冠支水路取水変更ﾌﾛ | ビット制御 | 終了
2018-09-06 19:33 | 発電制御 | 新冠支水路取水変更ﾌﾛ | 制御終了 | 10.4m3/s(20.0)
2018-09-06 19:34 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 19:34 | 当日作業 | 当日作業件名 | 41717 | 停電操作開始
2018-09-06 19:35 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 19:34:43 MEL 2
2018-09-06 19:35 | 北新得SS | 202X | 開放
2018-09-06 19:35 | 南早来SS | 212X | 開放
2018-09-06 19:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 19:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 19:36 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 19:36 | 南早来SS | 212XE | 投入
2018-09-06 19:36 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 19:36 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 19:36 | 北新得SS | 202XE | 投入
2018-09-06 19:37 | 東の沢PS | 1G有効電力下限 | 逸脱発生 | 11.90MW(12.00MW)
2018-09-06 19:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:37 |  | 63･64 43S | ロック
2018-09-06 19:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:38 | 苫小牧SS | 63･64 43S | ロック
2018-09-06 19:38 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 19:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:38 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 19:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:38 | 苫小牧SS | 63CB | 投入
2018-09-06 19:39 | 苫小牧SS | 63 系統同期 | 動作
2018-09-06 19:39 | 苫小牧SS | 63 系統同期 | 復帰
2018-09-06 19:39 | 苫小牧SS | 64CB | 投入
2018-09-06 19:39 | 苫小牧SS | 64 系統同期 | 動作
2018-09-06 19:39 | 苫小牧SS | 64 系統同期 | 復帰
2018-09-06 19:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:39 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 19:39:26 MSL
2018-09-06 19:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:39 |  | 63CB | 入
2018-09-06 19:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:40 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 19:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:40 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 19:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:40 |  | 64CB | 入
2018-09-06 19:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:41 | 苫小牧SS | 63･64 43S | 使用
2018-09-06 19:41 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 19:41 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 19:41 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１５ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 19:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:41 |  | 63･64 43S | 使用
2018-09-06 19:41 | 東の沢PS | 1G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 12.20MW(12.00MW)
2018-09-06 19:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:41 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 19:41 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 19:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:42 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 19:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:43 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 19:43:09 MEL 2
2018-09-06 19:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:44 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 19:45 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 19:48 |  | 疑似設定 | 設定
2018-09-06 19:48 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 19:47:54 MSL
2018-09-06 19:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:49 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 19:49 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 19:50 |  | 65･66 43S | ロック
2018-09-06 19:50 | 南早来SS | 61･62 43S | ロック
2018-09-06 19:51 | 当日作業 | 当日作業件名 | 41717 | 復旧操作開始
2018-09-06 19:51 | 南早来SS | 62CB | 投入
2018-09-06 19:51 |  | 66CB | 投入
2018-09-06 19:51 |  | 66kV 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 19:51 |  | 自動オシロ | 動作
2018-09-06 19:51 |  | 60CB 故障 | 復帰
2018-09-06 19:51 |  | 61 TL故障 | 復帰
2018-09-06 19:51 |  | 64 TL故障 | 復帰
2018-09-06 19:51 |  | 65 TL故障 | 復帰
2018-09-06 19:51 |  | 67 TL故障 | 復帰
2018-09-06 19:51 |  | 68 TL故障 | 復帰
2018-09-06 19:51 |  | 66 TL故障 | 復帰
2018-09-06 19:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:52 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 19:51:35 MEL 2
2018-09-06 19:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:52 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 19:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:54 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 19:56 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 19:56:22 MSL
2018-09-06 19:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:57 | 新冠支水路 | 取水量(CDT) | 逸脱発生(任意 | ) 22.6m3/s(22.5m3/s)
2018-09-06 19:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:57 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 19:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:58 |  | 11CB | 投入
2018-09-06 19:58 |  | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-06 19:59 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 19:59 |  | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 19:59 |  | 配変 軽故障(LR)
2018-09-06 19:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:59 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.51kV(6.56kV)
2018-09-06 20:00 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 20:00 | 新冠支水路 | 取水量 | 上限１段発生 | 23.50m3/s(22.50)
2018-09-06 20:00 | 新冠支水路 | 取水量 | 上限２段発生 | 23.50m3/s(22.50)
2018-09-06 20:00 | 新冠支水路 | 取水量(CDT) | 上限１段発生 | 23.50m3/s(22.50)
2018-09-06 20:00 | 新冠支水路 | 取水量(CDT) | 上限２段発生 | 23.50m3/s(22.50)
2018-09-06 20:00 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 19:59:57 MEL 2
2018-09-06 20:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:00 | 春別ダム | ダム水位(ﾀﾞﾑ管) | 下限１段復帰 | 62cm(60cm)
2018-09-06 20:01 | 新冠支水路 | 取水門 43A | 手動
2018-09-06 20:01 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 20:01 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.1kV(62.5kV)
2018-09-06 20:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:02 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 20:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:03 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:05 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 20:04:50 MSL
2018-09-06 20:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 20:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 20:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 20:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 20:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 20:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 20:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 20:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 20:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 20:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 20:06 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 20:07 | 札幌系統制御所 | メンテナンス卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 20:07 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 20:09 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 20:08:22 MEL 2
2018-09-06 20:11 |  | NW GPS異常 | 発生
2018-09-06 20:11 |  | 62 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 20:11 |  | 63 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 20:11 |  | 64 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 20:11 |  | 65 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 20:11 |  | 67 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 20:11 |  | 68 ヒーター断 | 復帰
2018-09-06 20:11 | 南早来SS | 212CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 20:11 | 北新得SS | 202CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 20:11 |  | 63 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 20:11 |  | 62 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 20:11 |  | 64 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 20:11 |  | 65 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 20:11 |  | 67 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 20:11 |  | 68 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 20:12 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 20:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:12 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 20:12 |  | 配変A 43-10G | ロック
2018-09-06 20:12 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 20:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:12 | 北新得SS | 202XE | 開放
2018-09-06 20:12 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 非常用電源装置運転中 復帰
2018-09-06 20:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:12 |  | 配変B 43-10G | ロック
2018-09-06 20:12 | 南早来SS | 212XE | 開放
2018-09-06 20:12 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 20:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:13 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:13 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 20:13:16 MSL
2018-09-06 20:13 |  | NW GPS異常 | 復帰
2018-09-06 20:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:14 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 20:14 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 20:14 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 20:14 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 20:14 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 20:14 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 20:14 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 20:14 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 20:15 |  | 疑似設定 | 設定
2018-09-06 20:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:15 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 20:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:17 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 20:16:45 MEL 2
2018-09-06 20:18 | 奥沙流ダム | ダム放流 | 停止
2018-09-06 20:18 | 奥沙流ダム | ダム水位 | 越流復帰 | 250cm(251cm)
2018-09-06 20:18 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 20:19 | 新冠支水路 | 取水量(CDT) | 逸脱復帰(任意 | ) 22.1m3/s(22.5m3/s)
2018-09-06 20:20 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 20:20 | 新冠支水路 | 取水量 | 上限２段復帰 | 21.60m3/s(22.50)
2018-09-06 20:20 | 新冠支水路 | 取水量 | 上限１段復帰 | 21.60m3/s(22.50)
2018-09-06 20:20 | 新冠支水路 | 取水量(CDT) | 上限１段復帰 | 21.60m3/s(22.50)
2018-09-06 20:20 | 新冠支水路 | 取水量(CDT) | 上限２段復帰 | 21.60m3/s(22.50)
2018-09-06 20:20 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 20:21 |  | CDT装置故障 | 発生
2018-09-06 20:21 |  | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-06 20:21 |  | 配変 軽故障(LR) | 復帰
2018-09-06 20:21 |  | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 20:21 |  | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-06 20:21 |  | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 20:21 |  | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 20:21 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 20:21 |  | 空気系故障 | 発生
2018-09-06 20:21 |  | 33kV 27 | 動作
2018-09-06 20:22 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 20:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:22 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 20:21:43 MSL
2018-09-06 20:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:24 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 20:24 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 20:25 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 20:25 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.69kV(6.56kV)
2018-09-06 20:25 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 20:25:06 MEL 2
2018-09-06 20:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:27 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 20:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:27 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 20:28 |  | 16CB | 開放
2018-09-06 20:28 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 20:28 |  | 17CB | 開放
2018-09-06 20:29 |  | 67CB | 開放
2018-09-06 20:30 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 20:30:09 MSL
2018-09-06 20:31 |  | 63 43RS | 受電
2018-09-06 20:31 |  | 63CB | 投入
2018-09-06 20:31 |  | 66kV 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 20:31 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 20:31 |  | 高調波F 電圧異常 | 復帰
2018-09-06 20:33 |  | 11CB | 投入
2018-09-06 20:33 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 20:34 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 20:33:30 MEL 2
2018-09-06 20:35 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.16kV(6.50kV)
2018-09-06 20:35 |  | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.16kV(6.50kV)
2018-09-06 20:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 20:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 20:36 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 20:37 |  | 1G 主機軽故障 | 復帰
2018-09-06 20:37 |  | 圧油系故障 | 復帰
2018-09-06 20:39 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 20:38:35 MSL
2018-09-06 20:39 |  | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-06 20:39 |  | 61 TL故障 | 復帰
2018-09-06 20:39 |  | 62 TL故障 | 復帰
2018-09-06 20:39 |  | 63 TL故障 | 復帰
2018-09-06 20:39 |  | 64 TL故障 | 復帰
2018-09-06 20:39 |  | 65 TL故障 | 復帰
2018-09-06 20:39 |  | 73 TL故障 | 復帰
2018-09-06 20:39 |  | 67 TL故障 | 復帰
2018-09-06 20:39 |  | 71 TL故障 | 復帰
2018-09-06 20:40 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 20:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:41 | 当日作業 | 当日作業件名 | 50579 | 当日作業登録
2018-09-06 20:42 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 20:41:52 MEL 2
2018-09-06 20:42 |  | 61・63 43LC | ロック
2018-09-06 20:42 | 南早来SS | 212XE | 投入
2018-09-06 20:42 |  | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-06 20:42 | 北新得SS | 202XE | 投入
2018-09-06 20:42 |  | 63 43RC | ロック
2018-09-06 20:43 |  | 63CB | 投入
2018-09-06 20:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:46 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 20:46 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 20:47 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 20:47 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 20:47 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 20:47 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 20:47 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 20:47:00 MSL
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 20:47 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 20:47 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 20:47 |  | CYC 制御渋滞 |  | 発生
2018-09-06 20:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:47 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-06 20:47 |  | CYC 制御渋滞 |  | 復帰
2018-09-06 20:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:47 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 20:47 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 20:47 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 20:47 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 20:48 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 20:48 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 20:50:12 MEL 2
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 20:50 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 20:50 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 20:51 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 20:51 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 20:51 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 20:51 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 20:51 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 20:51 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 20:51 | 南早来SS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 190.7kV(190.0kV)
2018-09-06 20:51 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-06 20:51 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 20:51 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 20:51 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 20:51 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 20:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:51 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 20:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:53 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 20:53 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 20:53 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 20:53 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 20:53 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 20:53 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 20:53 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 20:53 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 20:53 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 20:53 |  | CYC 制御渋滞 |  | 発生
2018-09-06 20:53 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 20:53 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 20:53 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 20:53 |  | 1G 主機軽故障 | 発生 | (20:53:01)
2018-09-06 20:53 |  | 圧油系故障 | 発生 | (20:53:01)
2018-09-06 20:53 |  | 制御渋滞 | 発生 | (20:53:05)
2018-09-06 20:53 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 20:53 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 20:53 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 20:53 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 20:53 |  | CYC 制御渋滞 |  | 復帰
2018-09-06 20:53 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 20:53 |  | 1G 主機軽故障 | 発生
2018-09-06 20:53 |  | 圧油系故障
2018-09-06 20:54 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 20:55 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 20:55 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 20:55:26 MSL
2018-09-06 20:57 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 20:57 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 20:59 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 20:58:33 MEL 2
2018-09-06 21:00 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 21:00 | 南早来RF | RF本館 | 入所
2018-09-06 21:01 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 21:01 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 21:01 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 21:01 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 21:01 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 21:01 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 21:01 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-06 21:01 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 21:01 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 21:01 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 21:01 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 21:01 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 21:01 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 21:01 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 21:01 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 21:01 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 21:01 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 21:01 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 21:02 |  | 11X | オフライン解 | 除
2018-09-06 21:02 |  | 11X | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 21:02 |  | 12X | オフライン解 | 除
2018-09-06 21:02 |  | 12X | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 21:02 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 21:04 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 21:03:51 MSL
2018-09-06 21:05 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 21:05 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 21:05 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 21:05 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 21:05 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 21:05 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 21:05 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 21:05 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 21:05 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 21:05 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 21:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 21:06 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 21:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 21:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 21:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 21:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 21:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 21:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 21:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 21:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 21:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 21:06 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 21:07 | 南早来SS | 212CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 21:07 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 21:06:58 MEL 2
2018-09-06 21:07 |  | 11X | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 21:07 |  | 12X | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 21:07 | 北新得SS | 202CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 21:08 |  | 11X | オフライン設 | 定
2018-09-06 21:08 |  | 11X | 投入
2018-09-06 21:08 |  | 12X | オフライン設 | 定
2018-09-06 21:08 |  | 12X | 投入
2018-09-06 21:09 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 21:09 | 南早来SS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 190.9kV(190.0kV)
2018-09-06 21:10 |  | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.56kV(6.50kV)
2018-09-06 21:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:11 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.64kV(6.50kV)
2018-09-06 21:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:12 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 21:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:12 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 21:12:16 MSL
2018-09-06 21:12 | 当日作業 | 当日作業件名 | 41717 | 中断
2018-09-06 21:13 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 21:13 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 21:14 | 南早来SS | 本館(275kV) | 退所
2018-09-06 21:16 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 21:15:19 MEL 2
2018-09-06 21:16 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 21:16 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 21:16 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 21:17 |  | 疑似設定 | 自動解除
2018-09-06 21:17 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 21:17 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-06 21:17 |  | 61CB | 切
2018-09-06 21:17 |  | 62CB | 入
2018-09-06 21:17 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 21:17 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 21:18 |  | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 21:18 |  | 62CB | 切
2018-09-06 21:18 |  | 61CB | 入
2018-09-06 21:19 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 発生 CPU2
2018-09-06 21:19 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 発生 CPU1
2018-09-06 21:19 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 21:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:20 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 21:20 |  | チャンネルモード設定 | 不定→停止 | Ａルート
2018-09-06 21:20 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 復帰 CPU1
2018-09-06 21:20 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 21:20 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 復帰 CPU2
2018-09-06 21:20 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 21:21 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 21:20:41 MSL
2018-09-06 21:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:23 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 21:24 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 21:23:39 MEL 2
2018-09-06 21:25 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 21:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:26 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 21:27 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 21:27 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 21:27 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 21:28 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 21:28 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 21:28 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 21:28 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 21:28 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 21:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 21:28 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 21:28 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 21:28 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 21:28 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 21:28 |  | CYC 制御渋滞 |  | 発生
2018-09-06 21:28 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 21:28 |  | CYC 制御渋滞 |  | 復帰
2018-09-06 21:28 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-06 21:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:28 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 21:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:28 |  | 表示回線断(HCDX) | 発生
2018-09-06 21:28 |  | 表示渋滞(HCDX) | 発生
2018-09-06 21:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:28 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 21:29 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 21:29:04 MSL
2018-09-06 21:30 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 21:30 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 21:30 | 高見PS | 1G有効電力目標 | 逸脱復帰 | 55.40MW(55.80MW)
2018-09-06 21:30 |  | 16CB | 投入
2018-09-06 21:32 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 21:31:59 MEL 2
2018-09-06 21:34 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 21:34 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 21:34 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 21:34 |  | 疑似設定 | 自動解除
2018-09-06 21:34 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 21:35 |  | 現地ASW | Ｂルート
2018-09-06 21:35 |  | 61CB | 入
2018-09-06 21:35 |  | 62CB | 切
2018-09-06 21:35 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 21:35 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 21:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 21:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 21:36 |  | 61CB | 切
2018-09-06 21:36 |  | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 21:36 |  | 62CB | 入
2018-09-06 21:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:36 |  | 配変B 故障 | 復帰
2018-09-06 21:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:36 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 発生 CPU2
2018-09-06 21:36 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 発生 CPU1
2018-09-06 21:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:36 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 21:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:37 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 21:37 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 21:37:28 MSL
2018-09-06 21:38 |  | チャンネルモード設定 | 不定→停止 | Ａルート
2018-09-06 21:38 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 復帰 CPU1
2018-09-06 21:38 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 復帰 CPU2
2018-09-06 21:38 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 21:38 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 21:38 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 21:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:39 | 奥沙流ダム | ダム水位 | 上限２段復帰 | 238cm(240cm)
2018-09-06 21:40 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 21:41 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 21:40:19 MEL 2
2018-09-06 21:41 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 21:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:42 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:42 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 21:42 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 21:43 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 21:43 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 21:43 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 21:43 |  | F5CB | 開放
2018-09-06 21:43 |  | F6CB | 開放
2018-09-06 21:44 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 21:44 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 21:44 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 21:44 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 21:45 |  | F15CB | 開放
2018-09-06 21:45 |  | F16CB | 開放
2018-09-06 21:45 | 新冠支水路 | 取水門 43A | 自動
2018-09-06 21:46 |  | 61･62 43LC | ロック
2018-09-06 21:46 |  | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-06 21:46 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 21:45:52 MSL
2018-09-06 21:46 |  | 64 43RC | ロック
2018-09-06 21:47 | 室蘭SS | 67･68 43S | ロック
2018-09-06 21:47 |  | 64CB | 投入
2018-09-06 21:47 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 21:47 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 21:47 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 21:48 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 21:48 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 21:48 |  | F5CB | 開放
2018-09-06 21:48 |  | F6CB | 開放
2018-09-06 21:49 |  | 61･62 43LC | ロック
2018-09-06 21:49 |  | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-06 21:49 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 21:48:41 MEL 2
2018-09-06 21:49 |  | 62CB | 開放
2018-09-06 21:49 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 21:52 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 21:54 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 21:54:17 MSL
2018-09-06 21:57 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 286.4kV(286.0kV)
2018-09-06 21:57 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 21:57:02 MEL 2
2018-09-06 21:59 | 東の沢PS | 1G有効電力下限 | 逸脱発生 | 11.10MW(12.00MW)
2018-09-06 21:59 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.3kV(67.1kV)
2018-09-06 21:59 | 室蘭SS | 66kV甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 62.6kV(62.5kV)
2018-09-06 22:00 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 62.6kV(62.5kV)
2018-09-06 22:00 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 22:01 | 東の沢PS | 1G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 13.70MW(12.00MW)
2018-09-06 22:01 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 286.8kV(286.0kV)
2018-09-06 22:03 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 22:02:42 MSL
2018-09-06 22:05 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 22:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 22:06 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 22:05:23 MEL 2
2018-09-06 22:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 22:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 22:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 22:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 22:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 22:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 22:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 22:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 22:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 22:06 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 22:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:06 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 22:06 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 22:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:07 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 22:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:09 | 東の沢PS | 1G有効電力下限 | 逸脱発生 | 11.70MW(12.00MW)
2018-09-06 22:09 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 22:09 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 22:09 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 22:09 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 22:09 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 22:09 |  | 疑似設定 | 自動解除
2018-09-06 22:09 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 22:09 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 22:09 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 22:09 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 22:09 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 22:09 |  | 61CB | 入 | (22:09:18)
2018-09-06 22:09 |  | 62CB | 切 | (22:09:18)
2018-09-06 22:09 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 22:09 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 22:09 |  | 61CB | 入
2018-09-06 22:09 |  | 62CB | 切
2018-09-06 22:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:10 |  | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 22:10 |  | 61CB | 切
2018-09-06 22:10 |  | 62CB | 入
2018-09-06 22:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:10 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 22:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:10 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 22:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:11 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:11 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 22:11:05 MSL
2018-09-06 22:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:12 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 22:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:12 | 西室蘭SWS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.7kV(191.0kV)
2018-09-06 22:12 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 287.9kV(287.8kV)
2018-09-06 22:12 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-06 22:12 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 22:13 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 22:13 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 22:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:13 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:14 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 22:13:43 MEL 2
2018-09-06 22:14 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 22:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:15 | 西室蘭SWS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.9kV(191.0kV)
2018-09-06 22:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:15 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 22:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:15 |  | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-06 22:15 |  | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 22:15 |  | 配変B 故障 | 復帰
2018-09-06 22:15 |  | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 22:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:15 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 22:15 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 22:15 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 22:15 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 22:15 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 22:15 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 22:15 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-06 22:16 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 22:16 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 22:16 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 22:16 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 22:16 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 22:16 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 22:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:16 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:17 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 22:17 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 22:18 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 22:18 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 22:18 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 22:18 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 22:18 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 22:18 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 22:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:18 | 高見PS | 1G有効電力目標 | 逸脱発生 | 19.10MW(16.90MW)
2018-09-06 22:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:19 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 22:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:19 |  | 雑装置故障(変電) | 発生
2018-09-06 22:19 | 旭川系統制御所 | 制御卓－５ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 22:19 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 22:19:28 MSL
2018-09-06 22:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:20 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:21 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 22:22 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 22:22:02 MEL 2
2018-09-06 22:23 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 22:23 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 22:23 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 22:24 | 西室蘭SWS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.7kV(191.0kV)
2018-09-06 22:24 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 22:24 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 22:25 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 22:25 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 22:25 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 22:25 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 22:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:26 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 22:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:26 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 22:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:26 |  | 11CB | 投入
2018-09-06 22:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:26 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 22:26 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 22:26 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 22:27 |  | 61･62 43S | ロック
2018-09-06 22:27 | 南早来SS | 63CB | 投入
2018-09-06 22:27 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 22:28 |  | 61CB | 入
2018-09-06 22:28 |  | 61 27 | 復帰
2018-09-06 22:28 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 22:27:50 MSL
2018-09-06 22:28 | 室蘭SS | 67CB | 投入
2018-09-06 22:28 |  | コンプレッサー故障 | 発生
2018-09-06 22:28 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 22:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:28 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 22:28 | 室蘭SS | 67 系統同期 | 動作
2018-09-06 22:28 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 22:28 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 22:29 | 室蘭SS | 67 系統同期 | 復帰
2018-09-06 22:29 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.7kV(191.0kV)
2018-09-06 22:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:29 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 22:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:29 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 22:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:29 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 22:29 |  | 60 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 22:29 |  | 64 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 22:29 |  | 67 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 22:29 |  | 68 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 22:29 |  | 61 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 22:29 |  | 62 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 22:29 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 22:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:30 |  | 配変B 軽故障(LR) | 発生 | 22:29:36 MSL
2018-09-06 22:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:30 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 22:30 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 22:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:31 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 22:30:22 MEL 2
2018-09-06 22:31 |  | 66kV A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.4kV(62.5kV)
2018-09-06 22:31 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.4kV(191.0kV)
2018-09-06 22:31 | 西室蘭SWS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.9kV(191.0kV)
2018-09-06 22:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:31 |  | 配変B 43A | 手動
2018-09-06 22:31 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 22:31 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 22:31 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:31 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 22:31 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 22:32 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 22:32 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 22:32 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 22:32 |  | 疑似設定 | 自動解除
2018-09-06 22:32 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 22:32 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 22:32 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 22:32 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.19kV(6.40kV)
2018-09-06 22:32 |  | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.20kV(6.44kV)
2018-09-06 22:32 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.47kV(6.50kV)
2018-09-06 22:33 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 22:33 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 22:34 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 22:34 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 22:34 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 22:34 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 22:34 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 22:35 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 22:35 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 22:35 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 22:35 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 22:35 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 22:35 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 22:35 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 22:35 |  | 疑似設定 | 自動解除
2018-09-06 22:35 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 22:35 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 22:35 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 22:35 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 22:35 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 22:35 |  | 警報停止異常 | 復帰
2018-09-06 22:35 |  | 61 TL故障 | 復帰
2018-09-06 22:35 |  | 62 TL故障 | 復帰
2018-09-06 22:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 22:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 22:36 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 22:36:12 MSL
2018-09-06 22:37 |  | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 22:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:37 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 22:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:37 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 22:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:37 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 22:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:37 |  | F6CB | 投入
2018-09-06 22:38 |  | コンプレッサー故障 | 復帰
2018-09-06 22:38 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 22:38 |  | F13CB | 投入
2018-09-06 22:38 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 22:38 |  | F14CB | 投入
2018-09-06 22:39 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 22:39 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 22:38:41 MEL 2
2018-09-06 22:39 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 22:39 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 22:39 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 22:40 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 22:40 |  | F3CB | 投入
2018-09-06 22:40 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 22:41 | 室蘭SS | 63CB | 投入
2018-09-06 22:41 |  | F5CB | 投入
2018-09-06 22:41 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 22:41 | 室蘭SS | 63 系統同期 | 動作
2018-09-06 22:41 | 室蘭SS | 63 系統同期 | 復帰
2018-09-06 22:41 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 22:41 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 22:42 | 西室蘭SWS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.7kV(191.0kV)
2018-09-06 22:42 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.72kV(6.50kV)
2018-09-06 22:42 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.23kV(6.56kV)
2018-09-06 22:42 |  | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.32kV(6.50kV)
2018-09-06 22:42 | 室蘭SS | 64CB | 投入
2018-09-06 22:42 | 室蘭SS | 64 系統同期 | 動作
2018-09-06 22:43 | 室蘭SS | 64 系統同期 | 復帰
2018-09-06 22:43 |  |  | 異常
2018-09-06 22:43 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 22:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:43 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 22:43 |  | 配変B 軽故障(LR) | 復帰 | 22:42:42 MEL 2
2018-09-06 22:43 |  | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-06 22:43 |  | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 22:43 |  | 配変B 故障 | 復帰
2018-09-06 22:43 |  | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 22:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:44 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 22:45 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 22:44:32 MSL
2018-09-06 22:45 | 奥沙流ダム | ダム水位 | 上限１段復帰 | 228cm(230cm)
2018-09-06 22:47 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 22:46:57 MEL 2
2018-09-06 22:47 | 西室蘭SWS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.7kV(191.0kV)
2018-09-06 22:47 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 285.3kV(286.0kV)
2018-09-06 22:48 | 室蘭SS | 68CB | 投入
2018-09-06 22:48 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.5kV(67.0kV)
2018-09-06 22:48 | 室蘭SS | 68 系統同期 | 動作
2018-09-06 22:48 | 室蘭SS | 68 系統同期 | 復帰
2018-09-06 22:48 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 22:48 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 22:48 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.68kV(6.50kV)
2018-09-06 22:48 |  | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.69kV(6.44kV)
2018-09-06 22:48 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 22:48 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 22:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 22:48 |  | 疑似設定 | 自動解除
2018-09-06 22:48 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 22:48 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 22:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 22:48 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 22:48 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 22:48 |  | 配変 6kV 27 | 復帰 | (22:47:50)
2018-09-06 22:48 |  | 本館 | 入所 | (22:47:50)
2018-09-06 22:48 |  | 配変B 故障 | 復帰 | (22:47:50)
2018-09-06 22:48 |  | 配変A 故障 | 復帰 | (22:47:50)
2018-09-06 22:48 |  | 配変 6kV 27 | 動作 | (22:47:51)
2018-09-06 22:48 |  | 配変B 故障 | 発生 | (22:47:51)
2018-09-06 22:48 |  | 配変A 故障 | 発生 | (22:47:51)
2018-09-06 22:48 |  | 61CB | 切 | (22:47:52)
2018-09-06 22:48 |  | 62CB | 入 | (22:47:56)
2018-09-06 22:48 |  | 61 TL故障 | 発生 | (22:47:57)
2018-09-06 22:48 |  | 機器故障 | 発生 | (22:47:57)
2018-09-06 22:48 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 22:48 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 22:48 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 22:48 |  | 61CB | 切
2018-09-06 22:48 |  | 62CB | 入
2018-09-06 22:48 |  | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 22:48 |  | 機器故障
2018-09-06 22:48 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 22:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:49 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 284.9kV(286.0kV)
2018-09-06 22:49 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 22:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:49 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 22:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:49 |  | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 22:49 |  | 62CB | 切
2018-09-06 22:50 | 発電制御 | 東の沢PS1G制御予定 | 10分前です | 解列制御
2018-09-06 22:50 |  | 61･62 43S | 使用
2018-09-06 22:50 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 22:51 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 22:51 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 22:51 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 22:51 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 22:51 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 22:51 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 22:51 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 22:51 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 22:51 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 22:51 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 22:51 |  | 配変 6kV 27 | 動作 | (22:50:36)
2018-09-06 22:51 |  | 配変A 故障 | 発生 | (22:50:36)
2018-09-06 22:51 |  | 配変B 故障 | 発生 | (22:50:36)
2018-09-06 22:51 |  | 61CB | 入 | (22:50:36)
2018-09-06 22:51 |  | 62CB | 切 | (22:50:36)
2018-09-06 22:51 | 室蘭SS | 67･68 43S | 使用
2018-09-06 22:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:51 |  | 配変A 故障 | 発生
2018-09-06 22:51 |  | 配変 6kV 27
2018-09-06 22:51 |  | 配変B 故障 | 発生
2018-09-06 22:51 |  | 配変 6kV 27
2018-09-06 22:51 |  | 61CB | 入
2018-09-06 22:51 |  | 62CB | 切
2018-09-06 22:51 | 発電制御 | 東の沢PS1G制御予定 | 9分前です | 解列制御
2018-09-06 22:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:51 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 22:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:51 |  | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 22:51 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 22:51 |  | 61CB | 切
2018-09-06 22:51 |  | 62CB | 入
2018-09-06 22:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:52 | 発電制御 | 東の沢PS1G制御予定 | 8分前です | 解列制御
2018-09-06 22:52 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:53 |  | 配変 タップ整合 | 動作
2018-09-06 22:53 |  | 配変A 43A | 手動
2018-09-06 22:53 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 22:52:52 MSL
2018-09-06 22:53 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 22:53 |  | 配変A 保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 22:53 | 発電制御 | 東の沢PS1G制御予定 | 7分前です | 解列制御
2018-09-06 22:53 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 22:53 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 22:54 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 22:54 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 22:54 | 発電制御 | 東の沢PS1G制御予定 | 6分前です | 解列制御
2018-09-06 22:54 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 22:55 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 22:55 | 発電制御 | 東の沢PS1G制御予定 | 5分前です | 解列制御
2018-09-06 22:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:55 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 22:55 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 22:55:13 MEL 2
2018-09-06 22:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:56 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 22:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:56 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 22:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:56 | 発電制御 | 東の沢PS1G制御予定 | 4分前です | 解列制御
2018-09-06 22:56 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 22:57 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 22:57 | 発電制御 | 東の沢PS1G制御予定 | 3分前です | 解列制御
2018-09-06 22:57 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 22:58 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 22:58 | 発電制御 | 東の沢PS1G制御予定 | 2分前です | 解列制御
2018-09-06 22:58 | 南早来SS | 344CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 22:58 | 南早来SS | 345CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 22:58 | 南早来SS | 346CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-06 22:59 | 発電制御 | 東の沢PS1G制御予定 | 1分前です | 解列制御
2018-09-06 23:00 | 発電制御 | 東の沢PS1G制御予定 | 時刻です | 解列制御
2018-09-06 23:00 | 南早来SS | 275kV 連変B 43M | 主器
2018-09-06 23:01 | 発電制御 | 東の沢PS1G制御予定 | 1分経過です | 解列制御
2018-09-06 23:01 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 23:01:11 MSL
2018-09-06 23:01 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 23:01 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-06 23:01 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 23:01 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 23:01 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 23:01 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 23:01 |  | 配信情報渋滞 | 発生 | (23:01:26)
2018-09-06 23:01 |  | CYC 制御渋滞 |  | 発生
2018-09-06 23:01 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 23:01 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 23:01 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 23:01 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-06 23:02 |  | CYC 制御渋滞 |  | 復帰
2018-09-06 23:02 | 南早来SS | 275連変B タップ極限 | 動作
2018-09-06 23:02 | 発電制御 | 東の沢PS1G制御予定 | 2分経過です | 解列制御
2018-09-06 23:02 | 南早来SS | 344 系統同期 | 動作
2018-09-06 23:02 | 南早来SS | 344CB | 投入
2018-09-06 23:03 | 南早来SS | 344 系統同期 | 復帰
2018-09-06 23:03 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 23:03 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.4kV(62.5kV)
2018-09-06 23:03 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.5kV(62.5kV)
2018-09-06 23:03 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 189.4kV(189.5kV)
2018-09-06 23:03 | 発電制御 | 東の沢PS1G制御予定 | 3分経過です | 解列制御
2018-09-06 23:03 | 南早来SS | 275連変B タップ極限 | 復帰
2018-09-06 23:04 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 23:03:29 MEL 2
2018-09-06 23:04 | 発電制御 | 東の沢PS1G制御予定 | 4分経過です | 解列制御
2018-09-06 23:04 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 23:04 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 23:05 | 発電制御 | 東の沢PS1G制御予定 | 5分経過です | 解列制御
2018-09-06 23:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 23:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 23:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 23:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 23:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 23:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 23:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 23:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 23:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 23:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 23:06 | 発電制御 | 東の沢PS1G制御予定 | 6分経過です | 解列制御
2018-09-06 23:06 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 23:06 | 南早来SS | 345 系統同期 | 動作
2018-09-06 23:06 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 23:06 | 南早来SS | 345CB | 投入
2018-09-06 23:06 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 23:06 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-06 23:06 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-06 23:06 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 23:06 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 23:06 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 23:06 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 23:06 | 南早来SS | 345 系統同期 | 復帰
2018-09-06 23:06 | 苫小牧SS | 62CB | 投入
2018-09-06 23:07 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 23:07 | 苫小牧SS | 62 系統同期 | 動作
2018-09-06 23:07 |  | 受電回復 | 動作
2018-09-06 23:07 |  | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-06 23:07 | 苫小牧SS | 62 系統同期 | 復帰
2018-09-06 23:07 |  | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-06 23:07 |  | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 23:07 |  | 配変B 故障 | 復帰
2018-09-06 23:07 |  | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 23:07 | 南早来SS | 346CB | 投入
2018-09-06 23:07 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 23:07 | 発電制御 | 東の沢PS1G制御予定 | 7分経過です | 解列制御
2018-09-06 23:07 | 南早来SS | 275kV 連変B 43M | 従器
2018-09-06 23:07 | 苫小牧SS | 61CB | 投入
2018-09-06 23:07 | 苫小牧SS | 61 系統同期 | 動作
2018-09-06 23:07 | 発電制御 | 東の沢PS1G制御予定 | 中止指示 | 解列制御
2018-09-06 23:08 | 苫小牧SS | 61 系統同期 | 復帰
2018-09-06 23:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:08 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 23:08 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 23:08 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 23:09 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 23:09 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 23:09 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 23:09 |  | 疑似設定 | 自動解除
2018-09-06 23:09 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 23:09 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 23:09 |  | 自動受電切替中 | 動作 | (23:08:33)
2018-09-06 23:09 |  | 配変B タップ極限 | 復帰
2018-09-06 23:09 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.25kV(6.50kV)
2018-09-06 23:09 |  | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.16kV(6.50kV)
2018-09-06 23:09 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-06 23:09 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 23:09 |  | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-06 23:09 |  | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-06 23:09 |  | 62CB | 切
2018-09-06 23:09 |  | 64CB | 入
2018-09-06 23:09 |  | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 23:09 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 23:09 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 23:09 |  | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-06 23:09 |  | 自動受電切替不成立 | 復帰
2018-09-06 23:09 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 23:09 | 南早来SS | LB391B | 開放
2018-09-06 23:09 | 静内PS | 2G V-Q制限 | 復帰
2018-09-06 23:09 |  | 61CB | 機器不応動
2018-09-06 23:09 |  | 66kV A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.1kV(62.5kV)
2018-09-06 23:09 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.3kV(62.5kV)
2018-09-06 23:09 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.4kV(62.5kV)
2018-09-06 23:09 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 192.5kV(191.0kV)
2018-09-06 23:09 | 西室蘭SWS | 187 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 193.0kV(191.0kV)
2018-09-06 23:09 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.2kV(67.0kV)
2018-09-06 23:10 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 23:09:29 MSL
2018-09-06 23:10 | 南早来SS | LB393A | 投入
2018-09-06 23:10 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.7kV(191.0kV)
2018-09-06 23:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:10 |  | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-06 23:10 |  | 64CB | 切
2018-09-06 23:10 |  | 62CB | 入
2018-09-06 23:10 |  | 自動受電切替不成立 | 復帰異常 発生
2018-09-06 23:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:10 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 23:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:11 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 23:11 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 23:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:11 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 23:11 |  | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 23:11 |  | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 23:11 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:12 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 23:12 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.35kV(6.44kV)
2018-09-06 23:12 |  | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.24kV(6.44kV)
2018-09-06 23:12 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.64kV(6.50kV)
2018-09-06 23:12 |  | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.62kV(6.50kV)
2018-09-06 23:12 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 23:11:44 MEL 2
2018-09-06 23:12 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 23:12 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 23:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:13 |  | 62CB | 開放
2018-09-06 23:13 | 南早来SS | 本館(275kV) | 入所
2018-09-06 23:13 |  | 配変 タップ整合 | 復帰
2018-09-06 23:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:13 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:13 |  | 配変 タップ整合 | 動作
2018-09-06 23:13 |  | 61CB | 機器不応動
2018-09-06 23:13 |  | 配変B 故障 | 復帰
2018-09-06 23:13 |  | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-06 23:14 |  | 配変 タップ整合 | 復帰
2018-09-06 23:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:14 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.54kV(6.44kV)
2018-09-06 23:15 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 23:15 |  | 機器故障 | 復帰
2018-09-06 23:15 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 23:15 |  | 配変A 43A | 自動
2018-09-06 23:16 |  | 配変B 43A | 自動
2018-09-06 23:16 |  | F3CB | 投入
2018-09-06 23:16 |  | F11CB | 投入
2018-09-06 23:17 |  | F13CB | 投入
2018-09-06 23:17 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 23:17 |  | 雑装置故障(変電) | 復帰
2018-09-06 23:17 |  | F14CB | 投入
2018-09-06 23:17 |  | 66kV A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.4kV(62.5kV)
2018-09-06 23:18 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 23:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:18 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 23:17:47 MSL
2018-09-06 23:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:18 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 23:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:18 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 23:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:19 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 23:19 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 23:19 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 23:19 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 23:19 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 23:19 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 23:19 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 23:19 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 23:19 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.66kV(6.40kV)
2018-09-06 23:19 |  | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.50kV(6.40kV)
2018-09-06 23:19 |  | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.54kV(6.44kV)
2018-09-06 23:19 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:19 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 23:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:20 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 23:19:59 MEL 2
2018-09-06 23:20 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 23:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:21 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 23:21 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 23:21 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 23:22 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 23:22 |  | F3CB | 投入
2018-09-06 23:23 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 23:23 |  | F12CB | 投入
2018-09-06 23:23 | 南早来SS | 211CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-06 23:24 |  | F13CB | 投入
2018-09-06 23:26 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 23:26 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 23:26:04 MSL
2018-09-06 23:26 |  | F3CB | 投入
2018-09-06 23:26 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 23:26 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 23:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:27 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 23:27 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 23:27 |  | 疑似設定 | 自動解除
2018-09-06 23:27 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 23:27 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-06 23:27 |  | 配変A 43-10G | 使用
2018-09-06 23:27 |  | 配変B 43-10G | 使用
2018-09-06 23:27 |  | 所内電源故障 | 発生
2018-09-06 23:27 |  | 62 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 23:27 |  | 62 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 23:27 |  | 63 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 23:27 |  | 63 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 23:27 |  | 64 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 23:27 |  | 64 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 23:27 |  | 65 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 23:27 |  | 65 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 23:27 |  | 67 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 23:27 |  | 67 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 23:27 |  | 68 ヒーター断 | 発生
2018-09-06 23:27 |  | 68 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-06 23:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:27 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 23:27 |  | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 23:27 |  | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 23:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:27 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 23:27 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 23:28 |  | F12CB | 投入
2018-09-06 23:28 |  | F13CB | 投入
2018-09-06 23:28 | 南早来SS | 本館(275kV) | 退所
2018-09-06 23:28 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 23:28:13 MEL 2
2018-09-06 23:29 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 発生 CPU1
2018-09-06 23:29 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 発生 CPU2
2018-09-06 23:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:30 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 23:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:30 |  | チャンネルモード設定 | 不定→停止 | Ａルート
2018-09-06 23:30 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 復帰 CPU2
2018-09-06 23:30 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 復帰 CPU1
2018-09-06 23:30 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 23:30 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 23:33 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 23:34 |  | 61CB | 開放
2018-09-06 23:34 |  | 61･62 43LC | 使用
2018-09-06 23:34 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 23:34:22 MSL
2018-09-06 23:35 |  | 61･62 43LC | 使用
2018-09-06 23:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 23:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 23:36 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 23:36 | 伊達PS | 187kV 連変A 43A | 手動
2018-09-06 23:37 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 23:36:28 MEL 2
2018-09-06 23:38 | 伊達PS | 21CB | 入
2018-09-06 23:38 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.3kV(62.5kV)
2018-09-06 23:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:38 | 伊達PS | 22CB | 入
2018-09-06 23:39 | 伊達PS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.4kV(64.0kV)
2018-09-06 23:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:39 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 23:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:40 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 23:40 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:41 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 23:41 | 伊達PS | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 65.2kV(64.0kV)
2018-09-06 23:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:42 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 23:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:42 | 伊達PS | 連変A 43RC(187kV) | 使用
2018-09-06 23:43 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 23:42:40 MSL
2018-09-06 23:43 | 伊達PS | 187kV 連変A 43A | 自動
2018-09-06 23:44 | 伊達PS | 61･62 43S | ロック
2018-09-06 23:44 |  | 67･68 43S | ロック
2018-09-06 23:45 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 23:44:42 MEL 2
2018-09-06 23:45 | 伊達PS | 62CB | 入
2018-09-06 23:45 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 23:47 | 西室蘭SWS | 107CB | 投入
2018-09-06 23:47 | 西室蘭SWS | 系統同期 | 動作
2018-09-06 23:47 |  | 66kV A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.5kV(62.5kV)
2018-09-06 23:47 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 193.5kV(191.0kV)
2018-09-06 23:48 | 西室蘭SWS | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 23:48 | 西室蘭SWS | 系統同期 | 動作
2018-09-06 23:48 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.7kV(62.5kV)
2018-09-06 23:48 | 西室蘭SWS | 108CB | 投入
2018-09-06 23:48 | 西室蘭SWS | 系統同期 | 復帰
2018-09-06 23:50 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 23:50 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 23:50 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-06 23:50 |  | 疑似設定 | 自動解除
2018-09-06 23:50 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-06 23:50 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 23:50 |  | 配変A 6kV 27 | 動作 | (23:50:18)
2018-09-06 23:50 |  | 1TL OFケーブル故障 | 発生 | 03:08:21 MEL 1
2018-09-06 23:50 |  | 2TL OFケーブル故障 | 発生 | 03:08:21 MEL 1
2018-09-06 23:50 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-06 23:50 |  | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-06 23:50 |  | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 23:51 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-06 23:51 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-06 23:51 | 西室蘭SWS | 101 TL故障 | 復帰
2018-09-06 23:51 | 西室蘭SWS | 102 TL故障 | 復帰
2018-09-06 23:51 | 西室蘭SWS | 103 TL故障 | 復帰
2018-09-06 23:51 | 西室蘭SWS | 187kV 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 23:51 | 西室蘭SWS | 105 TL故障 | 復帰
2018-09-06 23:51 | 西室蘭SWS | 107 TL故障 | 復帰
2018-09-06 23:51 | 西室蘭SWS | 187kV 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 23:51 | 西室蘭SWS | 108 TL故障 | 復帰
2018-09-06 23:51 | 西室蘭SWS | 187kV 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 23:51 | 西室蘭SWS | 104 TL故障 | 復帰
2018-09-06 23:51 | 西室蘭SWS | 187kV 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 23:51 | 西室蘭SWS | 106 TL故障 | 復帰
2018-09-06 23:51 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 23:50:57 MSL
2018-09-06 23:52 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 23:52 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 23:53 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 23:53 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 23:52:56 MEL 2
2018-09-06 23:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 23:53 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 23:53 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 23:55 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 23:57 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 23:58 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 23:59 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 23:59:14 MSL
2018-09-07 |  | F1CB | 開放
2018-09-07 |  | F2CB | 開放
2018-09-07 |  | F4CB | 開放
2018-09-07 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 16175 | 削除
2018-09-07 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 31045 | 削除
2018-09-07 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 37220 | 削除
2018-09-07 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 64365 | 削除
2018-09-07 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 64361 | 削除
2018-09-07 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 00:01 |  | F11CB | 開放
2018-09-07 00:01 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 0 | 削除
2018-09-07 00:01 | 当日作業 | 当日作業件名 | 50588 | 当日作業登録
2018-09-07 00:01 | 当日作業 | 当日作業件名 | 50707 | 当日作業登録
2018-09-07 00:01 | 当日作業 | 当日作業件名 | 41716 | 当日作業削除
2018-09-07 00:01 |  | F13CB | 開放
2018-09-07 00:01 |  | F14CB | 開放
2018-09-07 00:01 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 00:01:11 MEL 2
2018-09-07 00:02 |  | F15CB | 開放
2018-09-07 00:02 |  | F16CB | 開放
2018-09-07 00:02 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 00:02 |  | F11CB | 開放
2018-09-07 00:03 |  | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-07 00:03 |  | 62･64 43LC | ロック
2018-09-07 00:03 |  | 自動受電切替不成立 | 復帰異常 復帰
2018-09-07 00:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:04 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 00:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:05 |  | 表示回線断(HCDX) | 発生
2018-09-07 00:05 |  | 表示回線断(HCDX) | 発生
2018-09-07 00:05 |  | 表示渋滞(HCDX) | 発生
2018-09-07 00:05 |  | 表示渋滞(HCDX) | 発生
2018-09-07 00:05 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:05 | 電圧制御 | ４３Ｄ切替制御 | 制御開始
2018-09-07 00:05 | 電圧制御 | 苫小牧PS 187kV | 中止条件発生 | ＴＣ異常（重故障）
2018-09-07 00:05 | 電圧制御 | ４３Ｄ切替制御 | 制御異常終了
2018-09-07 00:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 00:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 00:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 00:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 00:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 00:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 00:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 00:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 00:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 00:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 00:06 |  | 62CB | 開放
2018-09-07 00:06 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 00:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:06 |  | 63CB | 開放
2018-09-07 00:08 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 00:07:28 MSL
2018-09-07 00:08 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 00:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:09 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 00:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:09 | 記録・統計 | 実績１(AM)18/ 9/ 7 | 送信開始 | 苫小牧→中給
2018-09-07 00:09 | 記録・統計 | 実績１(AM)18/ 9/ 7 | 送信終了 | 苫小牧→中給
2018-09-07 00:09 | 記録・統計 | 実績１(PM)18/ 9/ 6 | 送信開始 | 苫小牧→中給
2018-09-07 00:09 | 記録・統計 | 実績１(PM)18/ 9/ 6 | 送信終了 | 苫小牧→中給
2018-09-07 00:10 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 00:09:21 MEL 2
2018-09-07 00:10 |  | 配変C 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.50kV(6.45kV)
2018-09-07 00:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:11 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 00:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:12 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 00:12 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 00:12 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 00:12 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 00:12 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 00:12 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 00:12 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 00:12 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 00:12 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-07 00:12 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 286.4kV(286.0kV)
2018-09-07 00:12 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 00:12 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-07 00:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:13 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 00:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:13 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 286.4kV(286.0kV)
2018-09-07 00:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:14 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 00:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:16 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 00:15:42 MSL
2018-09-07 00:17 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 285.3kV(286.0kV)
2018-09-07 00:17 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 00:18 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 00:17:32 MEL 2
2018-09-07 00:18 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 00:18 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 00:19 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 00:19 |  | 整流器故障 | 発生
2018-09-07 00:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:20 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:21 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 00:22 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 285.3kV(286.0kV)
2018-09-07 00:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:23 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 00:23 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 00:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:23 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 00:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:24 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 00:23:56 MSL
2018-09-07 00:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:25 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-07 00:25 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-07 00:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:25 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 00:25 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 00:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:25 |  | 68CB | 投入
2018-09-07 00:25 |  | 62 ヒーター断 | 復帰
2018-09-07 00:25 |  | 67 ヒーター断 | 復帰
2018-09-07 00:25 |  | 63 ヒーター断 | 復帰
2018-09-07 00:25 |  | 65 ヒーター断 | 復帰
2018-09-07 00:25 |  | 68 ヒーター断 | 復帰
2018-09-07 00:25 |  | 64 ヒーター断 | 復帰
2018-09-07 00:25 |  | 62 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-07 00:25 |  | 63 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-07 00:25 |  | 65 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-07 00:25 |  | 68 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-07 00:25 |  | 64 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-07 00:25 |  | 67 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-07 00:25 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-07 00:25 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-07 00:25 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 00:25 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 00:25 |  | 所内電源故障 | 発生
2018-09-07 00:25 |  | 整流器故障 | 復帰
2018-09-07 00:25 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 00:25 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-07 00:25 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 00:26 |  | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.36kV(6.45kV)
2018-09-07 00:26 |  | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.38kV(6.50kV)
2018-09-07 00:26 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 00:25:44 MEL 2
2018-09-07 00:26 |  | 62CB | 投入
2018-09-07 00:26 |  | 63 Ry故障 | 発生
2018-09-07 00:26 |  | 62 Ry故障 | 発生
2018-09-07 00:26 |  | 61 Ry故障 | 発生
2018-09-07 00:26 |  | 62 Ry故障 | 復帰
2018-09-07 00:26 |  | 61 Ry故障 | 復帰
2018-09-07 00:26 |  | 63 Ry故障 | 復帰
2018-09-07 00:26 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-07 00:26 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 00:26 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-07 00:27 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 00:27 |  | 配変B 軽故障(LR) | 発生 | 00:26:51 MSL
2018-09-07 00:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:27 |  | 配変B 軽故障(LR) | 復帰 | 00:26:53 MEL 2
2018-09-07 00:27 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-07 00:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:28 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 00:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:28 |  | 配変B 軽故障(LR) | 発生 | 00:27:47 MSL
2018-09-07 00:28 |  | 配変B 軽故障(LR) | 復帰 | 00:27:48 MEL 2
2018-09-07 00:29 |  | 配変B 軽故障(LR) | 発生 | 00:28:43 MSL
2018-09-07 00:29 |  | 配変B 軽故障(LR) | 復帰 | 00:28:45 MEL 2
2018-09-07 00:29 |  | 配変B 43A | 手動
2018-09-07 00:30 |  | 61 Ry故障 | 発生
2018-09-07 00:30 |  | 63 Ry故障 | 発生
2018-09-07 00:30 |  | 62 Ry故障 | 発生
2018-09-07 00:31 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 00:31 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 00:31 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 00:32 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 00:32 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 00:32 |  | 建築分電盤故障 | 発生
2018-09-07 00:32 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 00:32 | 苫小牧SS | 187kV 連変 43A | 自動
2018-09-07 00:32 | 電圧制御 | 苫小牧SS | 90R現地 | 自動遷移要求
2018-09-07 00:32 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 00:32 | 室蘭SS | 187kV 連変 43A | 自動
2018-09-07 00:32 |  | HDLC A/D変換精度不良 |  | 発生
2018-09-07 00:32 | 電圧制御 | 室蘭SS | 90R現地 | 自動遷移要求
2018-09-07 00:32 |  | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.67kV(6.50kV)
2018-09-07 00:32 |  | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.44kV(6.47kV)
2018-09-07 00:32 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 00:32:12 MSL
2018-09-07 00:33 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 00:33 | 苫小牧SS | 連変B タップ渋滞 | 発生
2018-09-07 00:34 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 00:34 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 00:34 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 00:34 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 00:34 | 記録・統計 | 実績１(AM)18/ 9/ 7 | 送信開始 | 苫小牧→中給
2018-09-07 00:34 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 00:34 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 00:34 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 00:34 | 記録・統計 | 実績１(AM)18/ 9/ 7 | 送信終了 | 苫小牧→中給
2018-09-07 00:34 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 00:34 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 00:33:57 MEL 2
2018-09-07 00:34 | 苫小牧SS | 187kV 連変 43A | 手動
2018-09-07 00:34 | 電圧制御 | 苫小牧SS | 90R除外 | 自動遷移要求
2018-09-07 00:35 | 苫小牧SS | 187kV 連変B 43SP | 単独
2018-09-07 00:35 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 00:35 | 苫小牧SS | 187kV 連変C 43SP | 単独
2018-09-07 00:35 | 苫小牧SS | 187kV 連変A 43SP | 並列
2018-09-07 00:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 00:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 00:36 |  | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.56kV(6.45kV)
2018-09-07 00:36 | 苫小牧SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 65.4kV(64.5kV)
2018-09-07 00:36 | 苫小牧SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 65.2kV(64.5kV)
2018-09-07 00:38 | 記録・統計 | 実績１(AM)18/ 9/ 6 | 送信開始 | 苫小牧→中給
2018-09-07 00:38 | 記録・統計 | 実績１(AM)18/ 9/ 6 | 送信終了 | 苫小牧→中給
2018-09-07 00:39 | 室蘭SS | 連変C タップ極限 | 動作
2018-09-07 00:41 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 00:40:28 MSL
2018-09-07 00:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:42 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 00:42 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 00:42:09 MEL 2
2018-09-07 00:43 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 00:43 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 00:43 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 00:46 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 286.4kV(286.0kV)
2018-09-07 00:46 |  | 配変C 故障 | 復帰
2018-09-07 00:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:47 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 00:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:49 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 00:48:42 MSL
2018-09-07 00:49 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 286.4kV(286.0kV)
2018-09-07 00:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:50 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 00:50 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 00:50 |  | HDLC 回線断(ポート1) |  | 発生
2018-09-07 00:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:50 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 00:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:50 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 00:50 |  | HDLC 回線断(ポート2) |  | 発生
2018-09-07 00:50 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-07 00:50 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-07 00:50 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-07 00:50 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 00:50 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-07 00:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:50 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 00:50 |  | HDLC 回線渋滞(ポート1 | ) | 発生
2018-09-07 00:50 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) | 発生
2018-09-07 00:51 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 00:50:22 MEL 2
2018-09-07 00:51 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:52 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 00:54 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 00:54 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 00:55 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 00:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:55 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 00:55 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 00:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:56 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 00:56 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 00:56 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 00:56 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 00:56 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 00:56 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 00:56 |  | 水槽水位異常 | 発生 | 15:38:29 MEL 1
2018-09-07 00:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:57 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 00:56:57 MSL
2018-09-07 00:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:57 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 00:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:58 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:59 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 00:58:34 MEL 2
2018-09-07 00:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:00 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 01:00 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 01:00 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 01:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:00 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 01:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:01 | 室蘭SS | 配変A 1次ヒーター断 | 発生
2018-09-07 01:01 | 室蘭SS | 配変A 1次ヒーター断 | 復帰
2018-09-07 01:01 | 函館系統制御所 | 業務支援端末－１０ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-07 01:01 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:01 | 函館系統制御所 | 業務支援端末－１０ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 01:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:02 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 01:02 |  | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.51kV(6.47kV)
2018-09-07 01:03 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 01:03 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 01:03 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 01:03 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 01:03 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 01:03 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 01:03 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 01:03 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 01:03 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.1kV(67.0kV)
2018-09-07 01:04 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 285.3kV(286.0kV)
2018-09-07 01:04 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 285.3kV(286.0kV)
2018-09-07 01:04 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 01:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:05 |  | 61CB | 開放
2018-09-07 01:05 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 01:05:11 MSL
2018-09-07 01:05 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 01:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 01:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 01:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 01:06 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 01:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 01:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 01:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 01:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 01:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 01:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 01:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:06 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 01:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:07 |  | 62CB | 開放
2018-09-07 01:07 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 01:06:45 MEL 2
2018-09-07 01:08 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 01:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:09 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 01:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:10 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 01:13 | 東の沢PS | 1G有効電力目標 | 逸脱復帰 | 3.90MW(3.00MW)
2018-09-07 01:13 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 01:13:25 MSL
2018-09-07 01:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:14 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 01:14 |  | 61CB | 開放
2018-09-07 01:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:15 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 01:14:57 MEL 2
2018-09-07 01:16 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-07 01:16 | 静内PS | 13CB | 投入
2018-09-07 01:16 | 静内PS | 66kV 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-07 01:16 | 静内PS | 連変A 軽故障 | 復帰
2018-09-07 01:16 | 静内PS | 連変B 軽故障 | 復帰
2018-09-07 01:16 | 静内PS | 連変A 系統同期 | 動作
2018-09-07 01:16 | 静内PS | 連変A 系統同期 | 復帰
2018-09-07 01:16 | 静内PS | 連変B 系統同期 | 動作
2018-09-07 01:16 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-07 01:16 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御可能機器 | 無
2018-09-07 01:16 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御異常終了
2018-09-07 01:16 | 静内PS | 16CB | 投入
2018-09-07 01:16 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 01:16 | 静内PS | 連変B 系統同期 | 復帰
2018-09-07 01:17 | 静内PS | 66kV A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 63.2kV(63.5kV)
2018-09-07 01:17 | 静内PS | 66kV B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 63.3kV(63.5kV)
2018-09-07 01:17 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 01:17 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 01:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:18 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 01:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:20 | 高見PS | 1G有効電力目標 | 逸脱復帰 | 17.60MW(16.90MW)
2018-09-07 01:22 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 01:21:38 MSL
2018-09-07 01:23 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 01:23 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 286.8kV(286.0kV)
2018-09-07 01:23 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 286.8kV(286.0kV)
2018-09-07 01:23 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 01:23:07 MEL 2
2018-09-07 01:24 | 高見PS | 1G有効電力目標 | 逸脱発生 | 20.80MW(16.90MW)
2018-09-07 01:25 | 苫小牧SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 198.1kV(198.0kV)
2018-09-07 01:25 | 西室蘭SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 200.4kV(200.0kV)
2018-09-07 01:26 | 室蘭SS | LB91A | 投入
2018-09-07 01:26 | 苫小牧SS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 196.3kV(198.0kV)
2018-09-07 01:26 | 西室蘭SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 196.5kV(200.0kV)
2018-09-07 01:26 | 高見PS | 1G有効電力目標 | 逸脱復帰 | 17.20MW(16.90MW)
2018-09-07 01:26 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 01:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:27 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 01:27 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 01:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:28 |  | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.45kV)
2018-09-07 01:28 |  | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.50kV(6.50kV)
2018-09-07 01:28 |  | 66kV A母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.4kV(62.5kV)
2018-09-07 01:29 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 01:29 | 室蘭SS | 187kV 連変電調盤故障 | 発生
2018-09-07 01:30 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 01:30 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 01:29:50 MSL
2018-09-07 01:30 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 01:31 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 01:31 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 01:31 | 高見PS | 1G有効電力目標 | 逸脱発生 | 19.80MW(16.90MW)
2018-09-07 01:31 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 285.3kV(286.0kV)
2018-09-07 01:31 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 01:31:16 MEL 2
2018-09-07 01:32 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 01:32 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 01:33 | 室蘭SS | 187kV 連変C 43SP | 単独
2018-09-07 01:33 | 室蘭SS | 187kV 連変電調盤故障 | 復帰
2018-09-07 01:33 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 01:33 | 室蘭SS | 連変C タップ極限 | 復帰
2018-09-07 01:33 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 01:33 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 01:33 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 01:33 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 01:33 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 01:33 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 01:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:33 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-07 01:33 |  | 61CB | 切 | ( 1:23:22)
2018-09-07 01:33 |  | 63CB | 入 | ( 1:23:22)
2018-09-07 01:33 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-07 01:33 |  | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-07 01:33 |  | 33kV 27 | 動作
2018-09-07 01:33 |  | 自動受電切替中 | 動作
2018-09-07 01:33 |  | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-07 01:33 |  | HDLC BCD入力異常 |  | 復帰
2018-09-07 01:33 |  | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-07 01:33 |  | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-07 01:33 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 01:33 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 01:33 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 01:33 |  | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.50kV(6.45kV)
2018-09-07 01:33 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 01:34 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 01:34 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 01:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:34 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 01:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:34 |  | 52BT66CB | 入
2018-09-07 01:34 |  | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.5kV(62.5kV)
2018-09-07 01:34 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.4kV(62.5kV)
2018-09-07 01:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:34 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 01:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:35 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 01:35 |  |  | 発生
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 01:35 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.4kV(62.5kV)
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 01:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 01:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 01:35 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 01:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 01:36 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.5kV(62.5kV)
2018-09-07 01:36 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 01:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:36 | 札幌系統制御所 | 配電用支援端末サーバ |  | 障害管理 通信異常 発生
2018-09-07 01:36 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 62.6kV(62.5kV)
2018-09-07 01:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:36 | 札幌系統制御所 | 配電用支援端末サーバ |  | 障害管理 通信異常 復帰
2018-09-07 01:36 | 室蘭SS | 187kV 連変D 43SP | 並列
2018-09-07 01:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:37 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:37 | 室蘭SS | 連変D タップ極限 | 復帰
2018-09-07 01:37 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.5kV(62.5kV)
2018-09-07 01:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:37 | 東の沢PS | 1G有効電力目標 | 逸脱発生 | 8.70MW(3.00MW)
2018-09-07 01:38 |  | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.7kV(62.5kV)
2018-09-07 01:38 |  | 66kV A母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.4kV(62.5kV)
2018-09-07 01:38 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.1kV(62.5kV)
2018-09-07 01:38 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.7kV(62.5kV)
2018-09-07 01:38 | 室蘭SS | 66kV乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.9kV(62.5kV)
2018-09-07 01:38 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 01:38 |  | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.45kV(6.45kV)
2018-09-07 01:38 |  | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.65kV(6.50kV)
2018-09-07 01:38 |  | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.44kV(6.45kV)
2018-09-07 01:38 |  | F1CB | 開放
2018-09-07 01:38 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 284.9kV(286.0kV)
2018-09-07 01:38 | 東の沢PS | 1G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 12.50MW(12.00MW)
2018-09-07 01:38 |  | F2CB | 開放
2018-09-07 01:38 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 01:38:05 MSL
2018-09-07 01:38 |  | F3CB | 開放
2018-09-07 01:38 |  |  | 復帰
2018-09-07 01:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:39 |  | F11CB | 開放
2018-09-07 01:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:39 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 01:39 |  | HDLC 回線断(ポート1) |  | 復帰
2018-09-07 01:39 |  | HDLC 回線断(ポート1) |  | 発生
2018-09-07 01:39 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 01:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:39 |  | F12CB | 開放
2018-09-07 01:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:39 |  | F13CB | 開放
2018-09-07 01:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:39 |  | F14CB | 開放
2018-09-07 01:40 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 01:39:28 MEL 2
2018-09-07 01:40 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 01:40 | 静内PS | NGR 43A | 手動
2018-09-07 01:41 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 01:41 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 01:41 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 01:42 | 静内PS | 62CB | 投入
2018-09-07 01:42 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-07 01:42 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 01:42 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 01:42 |  | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-07 01:42 |  | 自動受電切替不成立 | 復帰異常 復帰
2018-09-07 01:42 |  | 66kV A母線 27 | 復帰
2018-09-07 01:42 |  | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.52kV(6.45kV)
2018-09-07 01:42 |  | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.89kV(6.88kV)
2018-09-07 01:42 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.37kV(6.50kV)
2018-09-07 01:42 |  | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.34kV(6.44kV)
2018-09-07 01:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:43 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 01:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:44 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 01:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:45 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 01:45 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 01:46 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 01:46 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 01:46:18 MSL
2018-09-07 01:46 |  | 配変A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.79kV(6.88kV)
2018-09-07 01:46 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.64kV(6.50kV)
2018-09-07 01:46 |  | 配変B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.61kV(6.44kV)
2018-09-07 01:48 |  | 取水門 43A | 手動
2018-09-07 01:48 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 01:48 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 01:48 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 01:47:40 MEL 2
2018-09-07 01:48 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 01:48 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.7kV(191.0kV)
2018-09-07 01:48 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.5kV(67.0kV)
2018-09-07 01:49 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 01:49 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 01:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:50 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 01:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:50 | 高見PS | 1G有効電力目標 | 逸脱復帰 | 31.70MW(31.90MW)
2018-09-07 01:51 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 01:52 | 東の沢PS | 1G有効電力下限 | 逸脱発生 | 11.70MW(12.00MW)
2018-09-07 01:54 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 01:54 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 01:55 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 01:54:30 MSL
2018-09-07 01:55 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 5 | 開始
2018-09-07 01:55 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 5 | 完了
2018-09-07 01:55 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 01:55 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 01:55 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 苫小牧制御卓－４
2018-09-07 01:55 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 5 | 開始
2018-09-07 01:55 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 5 | 完了
2018-09-07 01:55 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 01:55 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 01:55 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 5 | 開始
2018-09-07 01:55 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 5 | 完了
2018-09-07 01:55 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 01:55 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 01:55 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 01:55 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 01:55 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 01:55 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 01:55 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 01:55 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 01:55 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 01:55 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 01:56 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 01:56 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 01:55:50 MEL 2
2018-09-07 01:57 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 01:57 |  | 21CB | 開放
2018-09-07 01:57 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 01:57 |  | F3CB | 開放
2018-09-07 01:58 | 記録・統計 | 実績１(PM)18/ 9/ 6 | 送信開始 | 苫小牧→中給
2018-09-07 01:58 | 記録・統計 | 実績１(PM)18/ 9/ 6 | 送信終了 | 苫小牧→中給
2018-09-07 01:58 |  | F11CB | 開放
2018-09-07 01:58 |  | F12CB | 開放
2018-09-07 01:58 | 記録・統計 | 実績１(PM)18/ 9/ 6 | 送信開始 | 苫小牧→中給
2018-09-07 01:58 | 記録・統計 | 実績１(PM)18/ 9/ 6 | 送信終了 | 苫小牧→中給
2018-09-07 01:59 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 01:59 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 01:59 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 01:59 |  | 62CB | 投入
2018-09-07 01:59 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-07 01:59 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 01:59 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 02:00 |  | 配変C 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 5.28kV(6.40kV)
2018-09-07 02:00 |  | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.51kV(6.45kV)
2018-09-07 02:00 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.7kV(191.0kV)
2018-09-07 02:00 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 02:00 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 02:00 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.5kV(62.5kV)
2018-09-07 02:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:01 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 02:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:02 | 静内PS | 連変A タップ極限 | 復帰
2018-09-07 02:02 | 静内PS | 1G Var限定 | 復帰
2018-09-07 02:02 | 静内PS | 連変B タップ極限 | 復帰
2018-09-07 02:02 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.25kV(6.50kV)
2018-09-07 02:02 |  | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.31kV(6.45kV)
2018-09-07 02:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:02 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:03 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 02:02:43 MSL
2018-09-07 02:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:03 | 静内PS | 66kV A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 65.7kV(63.5kV)
2018-09-07 02:03 | 静内PS | 66kV B 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 65.8kV(63.5kV)
2018-09-07 02:03 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.9kV(62.5kV)
2018-09-07 02:03 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.9kV(191.0kV)
2018-09-07 02:03 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.3kV(67.0kV)
2018-09-07 02:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:03 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 02:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:03 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 02:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:03 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 02:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:04 |  | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.59kV(6.45kV)
2018-09-07 02:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:04 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 02:04:02 MEL 2
2018-09-07 02:04 |  | 552SCB | 入
2018-09-07 02:04 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:04 |  | 52BT66CB | 切
2018-09-07 02:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:05 |  | F1CB | 機器不応動
2018-09-07 02:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:05 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.7kV(191.0kV)
2018-09-07 02:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:05 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 02:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 02:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 02:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 02:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 02:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 02:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 02:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 02:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 02:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 02:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 02:06 |  | 12CB | 投入
2018-09-07 02:06 |  | 1G 圧油予備機 | 起動
2018-09-07 02:06 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-07 02:06 |  | 1G 励磁装置軽故障 | 復帰
2018-09-07 02:06 |  | 1G 圧油予備機 | 停止
2018-09-07 02:06 |  | 1G 圧油圧力異常 | 復帰
2018-09-07 02:06 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 02:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:07 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:08 |  | 1G 86-5 | 復帰
2018-09-07 02:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:08 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 02:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:09 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:10 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 02:10 |  | 子装置1(アイシン) | 異常
2018-09-07 02:10 |  | 子装置2(アイシン) | 異常
2018-09-07 02:11 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 02:10:55 MSL
2018-09-07 02:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:12 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 02:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:12 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.7kV(191.0kV)
2018-09-07 02:12 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 02:12:12 MEL 2
2018-09-07 02:13 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 02:13 |  | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-07 02:13 |  | 31 VD故障 | 復帰
2018-09-07 02:13 |  | 33kV 27 | 動作
2018-09-07 02:13 |  | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-07 02:13 |  | 配変C 6kV 27 | 動作
2018-09-07 02:13 |  | HDLC BCD入力異常 |  | 復帰
2018-09-07 02:13 |  | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-07 02:13 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 02:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:14 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 02:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:17 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 02:18 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 苫小牧制御卓－４
2018-09-07 02:18 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 02:18 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 02:18 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 02:18 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 02:18 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 02:18 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 02:18 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 02:18 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 02:18 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 02:18 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 02:18 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 02:18 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 02:18 |  | F1CB | 開放
2018-09-07 02:19 |  | F11CB | 開放
2018-09-07 02:19 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 02:19 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 02:19 |  | F22CB | 開放
2018-09-07 02:19 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 02:19:10 MSL
2018-09-07 02:20 |  | 64CB | 投入
2018-09-07 02:20 |  | 14CB | 投入
2018-09-07 02:20 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 02:20 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-07 02:21 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 02:20:26 MEL 2
2018-09-07 02:21 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 02:21 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 02:23 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 02:23 |  | 17CB | 投入
2018-09-07 02:23 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 02:23 |  | 21CB | 投入
2018-09-07 02:23 |  | 配変C 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 02:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:24 |  | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-07 02:24 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 02:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:25 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 02:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 02:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 02:25 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 02:25 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 02:25 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 02:25 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 02:25 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 02:25 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 02:25 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 02:25 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 02:25 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 02:27 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 02:27:22 MSL
2018-09-07 02:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:28 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 02:28 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 02:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:28 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 02:29 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 02:29 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 02:29 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 02:28:37 MEL 2
2018-09-07 02:29 | 静内PS | 本館 | 退所
2018-09-07 02:30 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 02:33 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 02:33 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 02:33 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 02:33 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 02:35 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 02:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 02:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 02:36 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 02:35:35 MSL
2018-09-07 02:36 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 02:36 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 02:37 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 02:36:48 MEL 2
2018-09-07 02:39 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 02:39 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 02:39 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 02:39 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 02:39 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 02:39 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 02:44 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 02:43:43 MSL
2018-09-07 02:44 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 02:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:45 |  | 配変C 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 02:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:45 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 02:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:45 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 02:45 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 02:44:55 MEL 2
2018-09-07 02:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:46 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 02:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:46 |  | 61CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 02:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:46 |  | 61CB | オフライン設 | 定
2018-09-07 02:46 |  | 61CB | 開放
2018-09-07 02:47 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 02:47 |  | 配変A 43A | 手動
2018-09-07 02:47 |  | 配変B 43A | 手動
2018-09-07 02:48 |  | 配変C 43A | 手動
2018-09-07 02:49 |  | 67CB | 投入
2018-09-07 02:49 |  | 68CB | 投入
2018-09-07 02:49 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 02:50 |  | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-07 02:51 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.7kV(191.0kV)
2018-09-07 02:51 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 02:52 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 02:51:54 MSL
2018-09-07 02:53 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 02:53 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 02:53:04 MEL 2
2018-09-07 02:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 02:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 02:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:57 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 02:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:57 |  | L60 | 切
2018-09-07 02:57 |  | L70 | 切
2018-09-07 02:57 |  | L70 | 入
2018-09-07 02:57 |  | L70 | 切
2018-09-07 02:57 |  | L60 | 入
2018-09-07 02:57 |  | L60 | 切
2018-09-07 02:57 |  | L60 | 入
2018-09-07 02:57 |  | L70 | 入
2018-09-07 02:57 |  | L60 | 切
2018-09-07 02:57 |  | L70 | 切
2018-09-07 02:57 |  | L70 | 入
2018-09-07 02:57 |  | L60 | 入
2018-09-07 02:57 |  | L60 | 切
2018-09-07 02:57 |  | L70 | 切
2018-09-07 02:57 |  | L60 | 入
2018-09-07 02:57 |  | L70 | 入
2018-09-07 02:57 |  | L60 | 切
2018-09-07 02:57 |  | L70 | 切
2018-09-07 02:57 |  | L70 | 入
2018-09-07 02:57 |  | L70 | 切
2018-09-07 02:58 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-07 02:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:58 |  | F1CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 02:58 |  | F2CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 02:58 |  | F<3> | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 02:58 |  | F4CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 02:59 |  | F<3> | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 02:59 |  | F3CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 02:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:59 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 02:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:59 |  | F1CB | オフライン設 | 定
2018-09-07 02:59 |  | F1CB | 開放
2018-09-07 02:59 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 02:59 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-07 02:59 |  | F2CB | オフライン設 | 定
2018-09-07 02:59 |  | F2CB | 開放
2018-09-07 02:59 |  | F3CB | オフライン設 | 定
2018-09-07 02:59 |  | F3CB | 開放
2018-09-07 02:59 |  | 配変A 43A | 自動
2018-09-07 02:59 |  | F4CB | オフライン設 | 定
2018-09-07 02:59 |  | F4CB | 開放
2018-09-07 03:00 |  | 配変B 43A | 自動
2018-09-07 03:00 |  | 配変C 43A | 自動
2018-09-07 03:00 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 03:00:07 MSL
2018-09-07 03:00 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 03:00 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 03:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:01 |  | 15CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 03:01 |  | 15CB | オフライン設 | 定
2018-09-07 03:01 |  | 15CB | 開放
2018-09-07 03:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:01 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 03:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:01 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 03:01:17 MEL 2
2018-09-07 03:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:03 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 03:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:04 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-07 03:05 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-07 03:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 03:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 03:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 03:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 03:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 03:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 03:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 03:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 03:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 03:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 03:08 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 03:08:19 MSL
2018-09-07 03:09 |  | 配変A 43A | 手動
2018-09-07 03:09 |  | 配変B 43A | 手動
2018-09-07 03:09 |  | 配変A･B タップ整合 | 動作
2018-09-07 03:09 |  | 配変C 43A | 手動
2018-09-07 03:09 |  | 配変A･B タップ整合 | 復帰
2018-09-07 03:09 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.63kV(6.50kV)
2018-09-07 03:09 |  | 配変C 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.63kV(6.56kV)
2018-09-07 03:10 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 03:09:26 MEL 2
2018-09-07 03:10 |  | F12CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 03:10 |  | F13CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 03:10 |  | F14CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 03:10 |  | F12CB | オフライン設 | 定
2018-09-07 03:10 |  | F12CB | 開放
2018-09-07 03:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:10 |  | F13CB | オフライン設 | 定
2018-09-07 03:10 |  | F13CB | 開放
2018-09-07 03:10 |  | F14CB | オフライン設 | 定
2018-09-07 03:10 |  | F14CB | 開放
2018-09-07 03:10 |  | 61CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 03:11 |  | F1 第1開閉器 | 開放
2018-09-07 03:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:11 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 03:11 |  | F2 第1開閉器 | 開放
2018-09-07 03:11 |  | 61CB | オフライン設 | 定
2018-09-07 03:11 |  | 61CB | 開放
2018-09-07 03:11 |  | F3 第1開閉器 | 開放
2018-09-07 03:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:11 |  | F11 第1開閉器 | 開放
2018-09-07 03:11 |  | 61CB | オフライン解 | 除
2018-09-07 03:11 |  | 61CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 03:11 |  | F12 第1開閉器 | 開放
2018-09-07 03:11 |  | F13 第1開閉器 | 開放
2018-09-07 03:11 |  | F14 第1開閉器 | 開放
2018-09-07 03:14 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 03:15 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 03:15 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 03:16 |  | 配変A 43A | 自動
2018-09-07 03:16 |  | 配変B･C タップ整合 | 動作
2018-09-07 03:17 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 03:16:30 MSL
2018-09-07 03:17 |  | 配変B 43A | 自動
2018-09-07 03:17 |  | 配変B･C タップ整合 | 復帰
2018-09-07 03:17 |  | 配変C 43A | 自動
2018-09-07 03:17 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 03:17 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 03:18 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 03:18 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 03:17:36 MEL 2
2018-09-07 03:18 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 03:19 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 03:20 | 発電当日運用 |  | 録 | （制約違反有）
2018-09-07 03:22 | 発電当日運用 |  | 録 | （制約違反有）
2018-09-07 03:22 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-07 03:24 |  | ダム水位 | オフライン設 | 定
2018-09-07 03:24 |  | ダム水位 | オフライン設 | 定
2018-09-07 03:25 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 03:24:41 MSL
2018-09-07 03:25 | 発電当日運用 |  | 録 | （制約違反有）
2018-09-07 03:25 | 発電当日運用 | 長流･貫気別系 本登 | 録 | （制約違反有）
2018-09-07 03:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:25 |  | 空気系故障 | 復帰
2018-09-07 03:26 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 03:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:26 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 03:25:46 MEL 2
2018-09-07 03:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:27 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信開始
2018-09-07 03:27 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信終了
2018-09-07 03:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:27 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:28 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 03:33 |  | F1 第1開閉器 | 開放
2018-09-07 03:33 |  | F2 第1開閉器 | 開放
2018-09-07 03:33 |  | F12 第1開閉器 | 開放
2018-09-07 03:33 |  | F13 第1開閉器 | 開放
2018-09-07 03:33 |  | F14 第1開閉器 | 開放
2018-09-07 03:33 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 03:32:53 MSL
2018-09-07 03:33 | 東の沢PS | 1G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 12.10MW(12.00MW)
2018-09-07 03:34 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 03:33:57 MEL 2
2018-09-07 03:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 03:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 03:36 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 03:36 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 03:36 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 03:36 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 03:36 |  | ASW | Ａルート
2018-09-07 03:36 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-07 03:36 |  | 所内DC電源故障 | 発生
2018-09-07 03:36 |  | 排水装置故障 | 発生
2018-09-07 03:36 |  | 地下ピット油検知 | 動作
2018-09-07 03:36 |  | 61 Ry故障 | 復帰
2018-09-07 03:36 |  | 62 Ry故障 | 復帰
2018-09-07 03:36 |  | 63 Ry故障 | 復帰
2018-09-07 03:36 |  | 1TL OFケーブル故障 | 復帰
2018-09-07 03:36 |  | 2TL OFケーブル故障 | 復帰
2018-09-07 03:36 |  | HDLC A/D変換精度不良 |  | 復帰
2018-09-07 03:36 |  | 61CB | 切
2018-09-07 03:36 |  | 62CB | 入
2018-09-07 03:36 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 03:36 |  | 所内DC電源故障 | 復帰
2018-09-07 03:36 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 03:36 |  | F1CB | オフライン解 | 除
2018-09-07 03:36 |  | F1CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 03:36 |  | F2CB | オフライン解 | 除
2018-09-07 03:36 |  | F2CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 03:36 |  | F3CB | オフライン解 | 除
2018-09-07 03:36 |  | F3CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 03:36 |  | F4CB | オフライン解 | 除
2018-09-07 03:36 |  | F4CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 03:36 |  | F<11> | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 03:36 |  | F11CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 03:36 |  | F12CB | オフライン解 | 除
2018-09-07 03:36 |  | F12CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 03:36 |  | F13CB | オフライン解 | 除
2018-09-07 03:36 |  | F13CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 03:36 |  | F14CB | オフライン解 | 除
2018-09-07 03:36 |  | F14CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 03:36 |  | F<11> | CB接続位置
2018-09-07 03:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:37 |  | 15CB | オフライン解 | 除
2018-09-07 03:37 |  | 15CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 03:37 |  | 15CB | 入
2018-09-07 03:37 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 03:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:38 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 03:38 |  | 61CB | 入
2018-09-07 03:39 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 03:39 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 03:40 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 03:40 |  | F15CB | 投入
2018-09-07 03:40 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 03:40 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 03:40 |  | 61 67P1 | 使用
2018-09-07 03:40 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 03:40 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 03:41 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 03:41 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 03:41 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 03:41 |  | 疑似設定 | 自動解除
2018-09-07 03:41 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 03:41 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 03:41 |  | 配変B タップ極限 | 動作
2018-09-07 03:41 |  | HDLC BCD入力異常 |  | 復帰
2018-09-07 03:41 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 03:41 |  | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-07 03:41 |  | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-07 03:41 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 03:41:04 MSL
2018-09-07 03:42 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 03:42 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 03:42:06 MEL 2
2018-09-07 03:43 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 03:43 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 03:44 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 03:44 |  | 地下ピット油検知 | 復帰
2018-09-07 03:46 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 03:46 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 190.9kV(191.0kV)
2018-09-07 03:48 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 03:48 | 東の沢PS | 1G有効電力下限 | 逸脱発生 | 11.90MW(12.00MW)
2018-09-07 03:49 | 東の沢PS | 1G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 12.10MW(12.00MW)
2018-09-07 03:49 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 03:49:15 MSL
2018-09-07 03:50 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-07 03:50 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-07 03:50 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 発生 CPU2
2018-09-07 03:50 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 発生 CPU1
2018-09-07 03:50 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-07 03:50 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-07 03:50 |  | 札3 DLL実行返送無応答 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 03:50 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 03:50:16 MEL 2
2018-09-07 03:51 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 03:51 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 03:51 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 03:51 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 03:51 |  | チャンネルモード設定 | 不定→停止 | Ａルート
2018-09-07 03:51 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-07 03:51 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 復帰 CPU2
2018-09-07 03:51 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 復帰 CPU1
2018-09-07 03:52 |  | 札3 DLL実行返送無応答 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 03:52 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 03:52 |  | HDLC Ｉフレーム受信異 | 常 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 03:52 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 03:52 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 03:52 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 03:52 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 03:53 |  | インティグリティ返送無 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 03:53 |  | インティグリティ依頼無 | 応答 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 03:53 |  | 14CB | 開放
2018-09-07 03:53 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 03:53 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 03:53 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 03:53 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 03:53 |  | 17CB | 開放
2018-09-07 03:53 |  | システム間情報診断情報 | 要求 | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 03:53 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 03:53 |  | 疑似設定 | 自動解除
2018-09-07 03:53 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 03:53 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 03:53 |  | 予備機 | 起動
2018-09-07 03:53 |  | 発変 6kV母線 27 | 動作
2018-09-07 03:53 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 03:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:53 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 03:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:54 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 03:54 |  | 61･62 43S | ロック
2018-09-07 03:54 |  | 63･64 43S | ロック
2018-09-07 03:54 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 03:54 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 03:54 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 03:54 |  | 63CB | 投入
2018-09-07 03:54 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-07 03:55 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 03:55 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-07 03:55 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 03:55 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 03:55 |  | 61 系統同期 | 動作
2018-09-07 03:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:55 |  | 61 系統同期 | 復帰
2018-09-07 03:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:55 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 03:55 |  | 64CB | 投入
2018-09-07 03:55 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-07 03:56 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-07 03:56 |  | 62 系統同期 | 動作
2018-09-07 03:56 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 03:56 |  | 62CB | 投入
2018-09-07 03:56 |  | 62 系統同期 | 復帰
2018-09-07 03:56 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 03:56 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 03:56 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 03:56 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 03:56 |  | 63･64 43S | 使用
2018-09-07 03:56 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 03:56 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 03:56 |  | インティグリティ依頼無 | 応答 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 03:56 |  | HDLC Ｉフレーム受信異 | 常 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 03:56 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-07 03:56 |  | ASW | Ａルート | ( 3:55:55)
2018-09-07 03:56 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 03:56 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 03:56 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 03:56 |  | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-07 03:56 |  | 配変A 故障 | 発生
2018-09-07 03:56 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 03:56 |  | 61･62 43S | 使用
2018-09-07 03:56 |  | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-07 03:56 |  | 排水装置故障 | 復帰
2018-09-07 03:57 |  | インティグリティ返送無 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 03:57 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 03:57 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 03:57 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 03:57 |  | HDLC 回線断(ポート1) |  | 発生
2018-09-07 03:57 |  | HDLC 回線渋滞(ポート1 | ) | 発生
2018-09-07 03:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:57 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 03:57 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 03:57:25 MSL
2018-09-07 03:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:58 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 03:58 |  | 14CB | 投入
2018-09-07 03:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:58 |  | 17CB | 投入
2018-09-07 03:58 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:59 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.42kV(6.44kV)
2018-09-07 03:59 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 03:58:25 MEL 2
2018-09-07 03:59 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 03:59 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 03:59 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 03:59 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 03:59 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 03:59 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 03:59 | 苫小牧SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 64.5kV(64.5kV)
2018-09-07 03:59 |  | 61CB | 開放
2018-09-07 03:59 |  | 63CB | 開放
2018-09-07 04:00 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:00 |  | 63CB | 投入
2018-09-07 04:00 |  | 61 系統同期 | 動作
2018-09-07 04:00 |  | 63 系統同期 | 動作
2018-09-07 04:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:01 |  | 61 系統同期 | 復帰
2018-09-07 04:01 |  | 63 系統同期 | 復帰
2018-09-07 04:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:01 |  | 15CB | 開放
2018-09-07 04:01 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:01 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 04:01 |  | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-07 04:02 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:02 |  | 63CB | 投入
2018-09-07 04:02 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-07 04:02 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 04:03 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:03 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:03 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:03 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:03 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:03 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:03 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:03 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:03 |  | 12CB | 機器不応動
2018-09-07 04:03 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:03 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:03 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:03 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:03 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:03 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:03 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:03 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:04 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:04 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:04 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:04 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:04 |  | インティグリティ返送無 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:04 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-07 04:04 |  | インティグリティ返送無 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:04 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-07 04:04 |  | インティグリティ返送無 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-07 04:04 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:04 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:04 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-07 04:04 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | インティグリティ返送無 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-07 04:04 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:04 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-07 04:04 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-07 04:04 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:04 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-07 04:04 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:04 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:04 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:04 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:04 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:04 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:04 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:05 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:05 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:05 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:05 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:05 |  | 疑似設定 | 解除
2018-09-07 04:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:05 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:05 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:05 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:05 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 04:05 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 04:05 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:05 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:05 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 04:05 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 04:05 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 04:05 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:05 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 04:05 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:05 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 04:05 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 04:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:05 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:05 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 04:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:06 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:06 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 04:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:06 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 04:05:37 MSL
2018-09-07 04:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 04:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 04:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 04:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 04:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 04:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 04:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 04:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 04:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:06 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:06 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:06 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:06 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:06 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:06 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:06 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:07 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:07 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:07 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:07 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:07 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:07 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:07 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:07 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:07 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:07 |  | HDLC 共通部故障 |  | 発生
2018-09-07 04:07 |  | HDLC 共通部重故障 |  | 発生
2018-09-07 04:07 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) | 発生
2018-09-07 04:07 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 04:06:36 MEL 2
2018-09-07 04:07 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:07 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:07 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-07 04:07 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 04:07 |  | 63 保護装置不良 | 発生
2018-09-07 04:07 |  | 63 TL故障 | 発生
2018-09-07 04:07 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-07 04:07 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:07 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-07 04:07 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:07 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:07 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:07 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:07 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:07 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:07 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:07 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:07 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-07 04:07 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:07 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:07 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:07 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:07 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:07 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:07 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:07 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:07 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:07 |  | インティグリティ依頼無 | 応答 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:07 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:07 |  | インティグリティ依頼無 | 応答 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:07 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:07 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:08 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:08 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:08 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:08 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:08 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:08 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:08 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:08 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:08 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:08 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:08 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:08 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:08 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:08 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:08 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:08 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:08 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:08 |  | システム間情報診断情報 | 要求 | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:08 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:08 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:08 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:08 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) | 復帰
2018-09-07 04:08 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:08 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:08 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:08 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:08 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:08 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:08 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:08 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:08 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 04:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 04:08 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:08 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:08 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:08 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:08 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:08 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:08 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:08 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:08 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 04:09 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 04:09 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:09 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:09 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:09 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:09 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:09 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:09 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:09 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:09 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:09 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:09 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:09 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:09 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:09 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:09 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:09 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:09 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:09 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:09 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:09 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:09 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:09 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:09 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:09 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:09 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:09 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:09 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:09 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:09 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:09 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:09 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:09 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:10 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 04:09 |  | 63 TL故障 | 復帰
2018-09-07 04:10 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:10 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:10 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:10 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:10 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:10 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:10 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:10 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:10 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:10 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:10 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-07 04:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-07 04:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-07 04:10 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-07 04:10 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:10 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:10 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:10 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:10 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:10 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:10 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:10 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:10 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:10 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:10 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:10 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:10 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:10 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:10 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:10 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:11 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:11 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:11 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:11 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:11 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:11 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:11 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:11 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:11 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:11 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:11 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:11 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:11 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:11 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:11 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:11 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:11 |  | システム間情報診断情報 | 要求 | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:11 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:11 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:11 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:11 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:11 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:11 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:11 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:11 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:11 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:11 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:11 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:11 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:11 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:12 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:12 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:12 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 04:12 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 04:12 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:12 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:12 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:12 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:12 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:12 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:12 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:12 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:12 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:12 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 04:12 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:12 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 04:12 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:12 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:12 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:12 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 04:12 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 04:12 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:12 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:12 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:12 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:12 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:12 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:12 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:12 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:12 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:12 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:12 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:12 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:12 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:12 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:12 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:12 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:12 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:12 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:12 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:12 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:12 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:12 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:12 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:12 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:12 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:12 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:12 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:12 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:12 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:12 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:12 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:13 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:13 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:13 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:13 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:13 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:13 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:13 |  | HDLC 回線渋滞(ポート1 | ) | 復帰
2018-09-07 04:13 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:13 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:13 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:13 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:13 |  | HDLC 回線渋滞(ポート1 | ) | 発生
2018-09-07 04:13 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:13 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:13 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:13 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:13 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:13 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-07 04:13 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-07 04:13 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-07 04:13 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:13 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-07 04:13 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:13 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:13 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:13 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:13 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:13 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:13 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:13 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:13 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:13 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:13 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:13 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:13 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:13 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:13 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:13 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:13 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:13 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:13 |  | システム間情報診断情報 | 要求 | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:13 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:13 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:14 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:14 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:14 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:14 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:14 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:14 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:14 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:14 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:14 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:14 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:14 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:14 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:14 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:14 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:14 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:14 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 04:13:48 MSL
2018-09-07 04:14 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:14 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:14 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:14 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:14 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:14 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:14 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:14 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:14 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:14 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:14 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:14 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:14 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:14 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:15 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:15 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:15 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:15 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:15 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:15 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 04:15 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:15 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:15 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:15 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 04:15 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:15 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:15 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:15 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:15 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:15 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:15 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:15 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:15 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 04:15 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 04:15 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:15 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:15 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:15 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:15 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:15 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:15 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 04:15 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:15 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 04:14:45 MEL 2
2018-09-07 04:15 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-07 04:15 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:15 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-07 04:15 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-07 04:15 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:15 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:15 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-07 04:15 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:15 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:15 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:15 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:15 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:15 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:15 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:15 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:15 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:15 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:15 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:15 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:15 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:15 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:15 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:15 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:15 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:15 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:15 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:15 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-07 04:15 |  | 補機故障 | 復帰
2018-09-07 04:15 |  | 発変 6kV母線 27 | 復帰
2018-09-07 04:15 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:15 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:15 |  | 11CB | 入
2018-09-07 04:15 |  | 12CB | 入
2018-09-07 04:16 |  | インティグリティ返送無 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:16 |  | インティグリティ返送無 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:16 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:16 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:16 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:16 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:16 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 04:16 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 04:16 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 04:16 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:16 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:16 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 04:16 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:16 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:16 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:16 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:16 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:16 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:16 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:16 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:16 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:16 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:16 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 04:16 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:16 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:16 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:16 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:16 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-07 04:16 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-07 04:16 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-07 04:16 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:16 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-07 04:16 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:16 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:16 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:16 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:16 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:16 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:16 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:16 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:16 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:16 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:16 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:16 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:16 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:16 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:17 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 04:17 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:17 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 04:17 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:17 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:17 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:17 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:17 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:17 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:17 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:17 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:17 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:17 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:17 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:17 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:17 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:17 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:17 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:17 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:17 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:17 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:17 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:17 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:17 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:17 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:17 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:17 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:17 |  | システム間情報診断情報 | 要求 | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:17 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:17 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:17 |  | システム間情報診断情報 | 要求 | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:17 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:17 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:17 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:17 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:17 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:17 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:18 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:18 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:18 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:18 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:18 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 04:18 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 04:18 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 04:18 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 04:18 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:18 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:18 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:18 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:18 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:18 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:18 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:18 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:18 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:18 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:18 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:18 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:18 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:18 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:18 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:18 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:18 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:18 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:18 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:18 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:18 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:18 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:18 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:18 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:18 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 04:18 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:18 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:18 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:18 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:18 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:18 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:18 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:18 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:18 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:18 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:18 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:18 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:18 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:19 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:19 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:19 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:19 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:19 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:19 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:19 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:19 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:19 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:19 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:19 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:19 |  | チャンネルモード設定要 | 求 | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:19 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:19 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:19 |  | インティグリティ返送無 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:19 |  | HDLC 共通部故障 |  | 復帰
2018-09-07 04:19 |  | HDLC 共通部重故障 |  | 復帰
2018-09-07 04:19 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:19 |  | チャンネルモード設定 | 停止 | Ａルート
2018-09-07 04:19 |  | ＴＣ接続 | 他モード
2018-09-07 04:19 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:19 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:19 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:19 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:19 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:19 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:19 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:19 |  | 札3 チャンネルモード不 | 正 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:19 |  | 札1 チャンネルモード不 | 正 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:19 |  | 旭3 チャンネルモード不 | 正 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:19 |  | 函1 チャンネルモード不 | 正 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:19 |  | 札2 チャンネルモード不 | 正 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:19 |  | 旭2 チャンネルモード不 | 正 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:19 |  | 釧1 チャンネルモード不 | 正 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:19 |  | 旭1 チャンネルモード不 | 正 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:19 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:19 |  | チャンネルモード設定要 | 求 | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:19 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:19 |  | インティグリティ返送無 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:19 |  | チャンネルモード設定 | 停止 | Ｂルート
2018-09-07 04:19 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:19 |  | 札3 インティグリティ返 | 送無 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:19 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:20 |  | チャンネルモード設定要 | 求 | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:20 |  | 札3 チャンネルモード不 | 正 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:20 |  | 札1 チャンネルモード不 | 正 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:20 |  | 札2 チャンネルモード不 | 正 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:20 |  | 旭1 チャンネルモード不 | 正 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:20 |  | 旭2 チャンネルモード不 | 正 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:20 |  | 函1 チャンネルモード不 | 正 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:20 |  | 旭3 チャンネルモード不 | 正 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:20 |  | 釧1 チャンネルモード不 | 正 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:20 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 04:20 |  | ＴＣ接続 | 自モード
2018-09-07 04:20 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:20 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:20 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:20 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:20 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:20 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:20 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:20 |  | インティグリティ返送無 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:20 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:20 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:20 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:20 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:20 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:20 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:20 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:20 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:20 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:20 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:20 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:20 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:20 | 高見PS | 1G有効電力目標 | 逸脱発生 | 87.20MW(89.40MW)
2018-09-07 04:20 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:20 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:21 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:21 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:21 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:21 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:21 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:21 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:21 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 04:21 |  | 1G 43-65D | 無負荷
2018-09-07 04:21 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:21 |  | 1G 軽故障 | 発生
2018-09-07 04:21 |  | 1G 43-65D | 負荷
2018-09-07 04:21 |  | 1G 43-91(90) | AVR
2018-09-07 04:21 |  | 2G 軽故障 | 発生
2018-09-07 04:21 |  | 2G 43-91(90) | AVR
2018-09-07 04:21 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:21 |  | 3G 43-65D | 無負荷
2018-09-07 04:21 |  | 3G 軽故障 | 発生
2018-09-07 04:21 |  | 3G 43-65D | 負荷
2018-09-07 04:21 |  | 3G 43-91(90) | AVR
2018-09-07 04:21 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:21 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:21 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:21 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:21 |  | 2G 軽故障 | 復帰
2018-09-07 04:21 |  | 3G 軽故障 | 復帰
2018-09-07 04:21 |  | 1G 軽故障 | 復帰
2018-09-07 04:21 |  | 3G 軽故障 | 発生
2018-09-07 04:21 |  | 1G 軽故障 | 発生
2018-09-07 04:21 |  | 2G 軽故障 | 発生
2018-09-07 04:22 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:22 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:22 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:22 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:22 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:22 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:22 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 04:22:00 MSL
2018-09-07 04:22 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:22 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:22 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:22 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:23 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:23 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:23 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:23 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:23 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 04:23 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:23 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:23 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:23 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:23 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:23 |  | 2G 軽故障 | 復帰 | 04:23:05 MSH
2018-09-07 04:23 |  | 1G 軽故障 | 復帰
2018-09-07 04:23 |  | 3G 軽故障 | 復帰
2018-09-07 04:23 |  | 3G 軽故障 | 発生
2018-09-07 04:23 |  | 1G 軽故障 | 発生
2018-09-07 04:23 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:23 |  | 3G 軽故障 | 復帰
2018-09-07 04:23 |  | 1G 軽故障 | 復帰
2018-09-07 04:23 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 04:23 |  | 3G 軽故障 | 発生
2018-09-07 04:23 |  | 1G 軽故障 | 発生
2018-09-07 04:23 |  | 2G 軽故障 | 発生 | 04:23:06 MEH 4
2018-09-07 04:23 |  | チャンネルモード設定要 | 求 | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:23 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 04:22:55 MEL 2
2018-09-07 04:23 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 04:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:23 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:23 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:23 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 04:23 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:23 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:23 | 西室蘭SWS | 187 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.7kV(191.0kV)
2018-09-07 04:23 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:23 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:23 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:23 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:23 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:24 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:24 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:24 |  | インティグリティ返送無 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:24 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:24 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:24 |  | 2G 中給制御 | 可能
2018-09-07 04:24 |  | 3G 中給制御 | 可能
2018-09-07 04:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:24 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:24 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:24 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:24 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:24 |  | 1G 86-1B | 復帰
2018-09-07 04:24 |  | 2G 86-1B | 復帰
2018-09-07 04:24 |  | 3G 86-1B | 復帰
2018-09-07 04:24 |  | 1G 86-1A | 動作
2018-09-07 04:24 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:24 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:24 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:24 |  | 2G 軽故障 | 復帰
2018-09-07 04:24 |  | 3G 軽故障 | 復帰
2018-09-07 04:24 |  | 1G 軽故障 | 復帰
2018-09-07 04:24 |  | 1G 中給制御 | 可能
2018-09-07 04:24 |  | 2G 軽故障 | 発生
2018-09-07 04:24 |  | 3G 軽故障 | 発生
2018-09-07 04:24 |  | 1G 軽故障 | 発生
2018-09-07 04:24 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:24 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:24 |  | 1G 86-1A | 復帰
2018-09-07 04:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:24 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:24 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:24 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:24 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:24 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:24 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:24 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:24 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:24 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:24 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:25 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:25 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:25 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:25 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:25 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:25 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:25 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:25 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:25 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:25 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:25 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:25 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:25 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:25 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:25 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:25 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:25 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:25 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:25 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:25 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:25 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:25 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:25 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:26 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:26 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:26 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:26 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:26 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:26 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:26 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:26 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:26 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:26 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:26 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:26 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:26 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:26 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:26 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:26 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:26 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:26 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:26 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:26 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:26 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:26 |  | 予備機 | 停止
2018-09-07 04:26 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:26 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:27 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:27 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:27 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:27 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:27 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:27 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:27 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:27 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:27 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:27 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:27 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:27 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:28 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 04:28 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 04:28 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 04:28 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 04:28 |  | インティグリティ依頼無 | 応答 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:28 |  | インティグリティ依頼無 | 応答 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:28 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 04:28 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:28 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:28 |  | インティグリティ依頼無 | 応答 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:28 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:28 |  | インティグリティ依頼無 | 応答 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:28 |  | インティグリティ要求未 | 受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:28 |  | HDLC 共通部故障 |  | 発生
2018-09-07 04:28 |  | HDLC 共通部重故障 |  | 発生
2018-09-07 04:28 |  | インティグリティ返送無 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:28 |  | 札3 インティグリティ返 | 送無 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:28 |  | インティグリティ返送無 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 04:28 |  | 62 TL故障 | 発生
2018-09-07 04:28 |  | 63 保護装置不良 | 復帰
2018-09-07 04:28 |  | 63 TL故障 | 発生
2018-09-07 04:29 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:29 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:29 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:29 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:29 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:29 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:29 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:29 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:29 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:30 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 04:30 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 04:30:12 MSL
2018-09-07 04:30 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:31 |  | 取水門. | 全閉
2018-09-07 04:31 |  | F1CB | 開放
2018-09-07 04:31 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 04:31:07 MEL 2
2018-09-07 04:31 |  | F2CB | 開放
2018-09-07 04:31 |  | 配変A 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.60kV(6.44kV)
2018-09-07 04:32 |  | F3CB | 開放
2018-09-07 04:32 |  | 65CB | 開放
2018-09-07 04:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:32 |  | 66CB | 開放
2018-09-07 04:32 | 伊達PS | 61CB | 入
2018-09-07 04:32 |  | 67CB | 開放
2018-09-07 04:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:33 | 泊PS | 202CB | 入
2018-09-07 04:33 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:33 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-07 04:33 |  | 61CB | 開放
2018-09-07 04:33 |  | 67CB | 投入
2018-09-07 04:33 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-07 04:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:34 | 南早来SS | 72CB | 投入
2018-09-07 04:34 |  | 66kV 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-07 04:34 | 伊達PS | 61･62 43S | 使用
2018-09-07 04:35 |  | 11CB | 投入
2018-09-07 04:35 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-07 04:35 |  | 67･68 43S | 使用
2018-09-07 04:35 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 04:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 04:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 04:36 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-07 04:36 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御可能機器 | 無
2018-09-07 04:36 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御異常終了
2018-09-07 04:36 |  | 配変A 保護装置不良 | 復帰
2018-09-07 04:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:37 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:37 |  | 2G 軽故障 | 復帰
2018-09-07 04:37 |  | 3G 軽故障 | 復帰
2018-09-07 04:37 |  | 1G 軽故障 | 復帰
2018-09-07 04:37 |  | AFC装置故障 | 発生
2018-09-07 04:38 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:38 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 04:38:24 MSL
2018-09-07 04:38 |  | AFC装置故障 | 復帰
2018-09-07 04:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:39 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:39 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 04:39:17 MEL 2
2018-09-07 04:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:41 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:42 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 04:42 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 04:42 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 04:42 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 04:42 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 04:42 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 04:42 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 04:42 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 04:45 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:45 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 04:45 |  | 疑似設定 | 自動解除
2018-09-07 04:45 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 04:45 |  | 表示渋滞(HCDX) | 復帰
2018-09-07 04:45 |  | 表示回線断(HCDX) | 復帰
2018-09-07 04:45 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 04:45 |  | 所内電源故障 | 発生
2018-09-07 04:47 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 04:46:35 MSL
2018-09-07 04:47 |  | 61･63 43LC | ロック
2018-09-07 04:47 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 04:47 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 04:47 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:47 |  | 63 43RC | 使用
2018-09-07 04:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:47 |  | 61 43RC | 使用
2018-09-07 04:48 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 04:47:26 MEL 2
2018-09-07 04:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:48 |  | 63 43RS | 受電
2018-09-07 04:48 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:48 |  | 63 43RS | 送電
2018-09-07 04:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:51 |  | 65CB | 開放
2018-09-07 04:51 |  | F1CB | 開放
2018-09-07 04:51 |  | F2CB | 開放
2018-09-07 04:52 | 静内PS | 61･62 43S | ロック
2018-09-07 04:53 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 04:55 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 04:54:45 MSL
2018-09-07 04:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:56 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 04:55:35 MEL 2
2018-09-07 04:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:56 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:57 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 04:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:58 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 04:58 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 05:00 |  | 下流警報 夜間ロック | 復帰
2018-09-07 05:00 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 05:00 | 苫小牧SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 65.1kV(64.5kV)
2018-09-07 05:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:02 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 05:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:03 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 05:02:55 MSL
2018-09-07 05:04 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 05:03:44 MEL 2
2018-09-07 05:04 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 05:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:05 |  | 下流警報 夜間ロック | 復帰
2018-09-07 05:05 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 05:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 05:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 05:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 05:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 05:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 05:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 05:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 05:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 05:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 05:06 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 05:07 | 東の沢PS | 1G有効電力下限 | 逸脱発生 | 11.90MW(12.00MW)
2018-09-07 05:08 | 発電当日運用 |  | 録 | （制約違反有）
2018-09-07 05:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:08 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 05:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:10 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:10 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:10 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:10 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:10 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:10 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:10 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:10 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:10 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:10 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:11 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 05:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:11 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:11 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:11 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 05:11 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 05:11 |  | HDLC 共通部故障 |  | 復帰
2018-09-07 05:11 |  | HDLC 共通部重故障 |  | 復帰
2018-09-07 05:11 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 05:11:04 MSL
2018-09-07 05:12 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 05:11:52 MEL 2
2018-09-07 05:12 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 05:12 |  | 63CB | 投入
2018-09-07 05:12 |  | 63 系統同期 | 動作
2018-09-07 05:12 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-07 05:12 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-07 05:12 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 05:12 |  | 63 系統同期 | 復帰
2018-09-07 05:14 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 05:14 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 05:14 | 東の沢PS | 1G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 12.10MW(12.00MW)
2018-09-07 05:14 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 05:14 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 05:15 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 05:15 | 東の沢PS | 1G有効電力下限 | 逸脱発生 | 11.90MW(12.00MW)
2018-09-07 05:16 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 05:16 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 05:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:16 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 05:16 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 05:17 | 東の沢PS | 1G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 12.10MW(12.00MW)
2018-09-07 05:18 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 05:18 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 05:19 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 05:19:13 MSL
2018-09-07 05:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 05:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 05:20 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 05:20:01 MEL 2
2018-09-07 05:20 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 05:22 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:22 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:22 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:22 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:22 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:22 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:22 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 05:22 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-07 05:22 |  | 本館 | 退所 | ( 1:08:43)
2018-09-07 05:22 |  | 本館 | 入所 | ( 1:08:43)
2018-09-07 05:22 |  | 建築分電盤故障 | 復帰 | ( 1:08:43)
2018-09-07 05:22 |  | 建築分電盤故障 | 発生 | ( 1:08:43)
2018-09-07 05:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:22 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:22 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:22 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:22 |  | 疑似設定 | 自動解除
2018-09-07 05:22 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 05:22 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-07 05:22 |  | 所内電源故障 | 発生 | ( 5:22:22)
2018-09-07 05:22 |  | 所内電源故障 | 発生
2018-09-07 05:23 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 05:23 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 05:23 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 05:23 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 05:23 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 05:23 | 東の沢PS | 1G有効電力下限 | 逸脱発生 | 11.80MW(12.00MW)
2018-09-07 05:23 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 05:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:24 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:25 | 発電制御 | 東の沢PS1G制御予定 | 時刻です | 解列制御
2018-09-07 05:25 | 発電制御 | 東の沢PS1G制御予定 | 1分経過です | 解列制御
2018-09-07 05:25 | 発電制御 | 東の沢PS1G制御予定 | 実行指示 | 解列制御
2018-09-07 05:25 | 発電制御 | 東の沢PS1G解列ﾌﾛｰ | 制御開始 | 5.3MW(0.0MW)
2018-09-07 05:25 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 05:26 | 充停電判定 | 東の沢PS1G | 単独系統復帰
2018-09-07 05:26 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:26 | 東の沢PS | 1CB | 解列
2018-09-07 05:26 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:26 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:26 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:26 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 05:27 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 05:27:22 MSL
2018-09-07 05:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:28 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 05:28:08 MEL 2
2018-09-07 05:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:29 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-07 05:29 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御可能機器 | 無
2018-09-07 05:29 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御異常終了
2018-09-07 05:29 |  | 水槽水位異常 | 復帰 | 05:28:58 MEL 2
2018-09-07 05:29 | 東の沢PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-07 05:29 | 発電制御 | 東の沢PS1G解列ﾌﾛｰ | 制御終了 | 0.0MW(0.0MW)
2018-09-07 05:30 | 東の沢PS | 1G有効電力目標 | 逸脱復帰 | 0.00MW(0.00MW)
2018-09-07 05:30 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-07 05:30 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御可能機器 | 無
2018-09-07 05:30 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御異常終了
2018-09-07 05:30 |  | CDT装置異常 | 発生
2018-09-07 05:30 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 05:30 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-07 05:30 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御可能機器 | 無
2018-09-07 05:30 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御異常終了
2018-09-07 05:30 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:30 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:30 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:30 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:31 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:31 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:31 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:31 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:31 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 05:31 |  | 61CB | 開放
2018-09-07 05:32 |  | F2CB | 開放
2018-09-07 05:32 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:32 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:32 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 05:32 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 05:32 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:32 |  | F3CB | 開放
2018-09-07 05:32 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:33 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 05:33 |  | 建築分電盤故障 | 復帰
2018-09-07 05:33 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 05:33 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:33 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:33 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 05:33 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 05:33 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:33 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:33 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 05:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:33 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 05:33 |  | 建築分電盤故障 | 発生
2018-09-07 05:33 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 05:33 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 05:33 |  | 建築分電盤故障 | 復帰
2018-09-07 05:33 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 05:33 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:33 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:33 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 05:33 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 05:33 |  | F4CB | 開放
2018-09-07 05:33 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:33 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:34 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:34 |  | 65CB | 投入
2018-09-07 05:34 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:34 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:34 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:34 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-07 05:34 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 05:34 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 05:34 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-07 05:35 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 05:35 | 高見PS | 1G有効電力目標 | 逸脱復帰 | 45.00MW(44.00MW)
2018-09-07 05:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 05:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 05:36 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 05:35:33 MSL
2018-09-07 05:36 |  | 63CB | 投入
2018-09-07 05:36 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-07 05:36 |  | 水槽水位低下2段 | 復帰 | 05:35:44 MEL 2
2018-09-07 05:36 |  | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 05:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:36 |  | 水槽水位 | 下限１段復帰 | 99cm(-70cm)
2018-09-07 05:36 |  | 水槽水位 | 下限２段復帰 | 99cm(-80cm)
2018-09-07 05:36 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 05:36:17 MEL 2
2018-09-07 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:37 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:37 | 高見PS | 1G有効電力目標 | 逸脱発生 | 41.90MW(44.00MW)
2018-09-07 05:39 | 南早来SS | 本館(275kV) | 入所
2018-09-07 05:39 | 高見PS | 1G有効電力目標 | 逸脱復帰 | 43.90MW(44.00MW)
2018-09-07 05:40 | 高見PS | 1G有効電力目標 | 逸脱発生 | 41.90MW(44.00MW)
2018-09-07 05:41 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 05:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:42 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:42 | 発電制御 | 新冠PS1G制御所ﾓｰﾄﾞ | 系制制御 | 手動遷移要求
2018-09-07 05:42 | 発電制御 | 新冠PS1G制御ﾓｰﾄﾞ | 半自動 | 手動遷移要求
2018-09-07 05:42 | 新冠PS | 1G 中給制御 | 不可能
2018-09-07 05:42 | 当日作業 | 当日作業件名 | 50579 | 当日作業削除
2018-09-07 05:42 | 発電制御 | 新冠PS1G制御予定 | 時刻です | 解列制御
2018-09-07 05:43 | 当日作業 | 当日作業件名 | 50707 | 当日作業削除
2018-09-07 05:43 | 発電制御 | 新冠PS1G制御予定 | 実行指示 | 解列制御
2018-09-07 05:43 | 発電制御 | 新冠PS1G解列ﾌﾛｰ | 制御開始 | 2.3MW(0.0MW)
2018-09-07 05:43 |  | 61 95L | 復帰異常 復帰
2018-09-07 05:43 | 新冠PS | 1G マスター | 停止
2018-09-07 05:43 | 当日作業 | 当日作業件名 | 50588 | 当日作業削除
2018-09-07 05:43 | 充停電判定 | 新冠PS1G | 単独系統復帰
2018-09-07 05:43 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:43 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:43 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:43 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:44 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 05:44 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 05:44 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 05:43:42 MSL
2018-09-07 05:44 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 05:44 | 新冠PS | 1CB | 解列
2018-09-07 05:44 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 05:44 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 05:45 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.6kV(68.5kV)
2018-09-07 05:45 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 197.2kV(197.0kV)
2018-09-07 05:45 | 静内PS | 66kV A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.8kV(67.5kV)
2018-09-07 05:45 | 静内PS | 66kV B 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.9kV(67.5kV)
2018-09-07 05:45 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 05:44:26 MEL 2
2018-09-07 05:45 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 05:45 |  | F6CB | 投入
2018-09-07 05:45 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:45 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:45 |  | 水槽水位 | 下限２段復帰 | -78cm(-80cm)
2018-09-07 05:45 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:45 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:45 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:45 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:45 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:45 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 05:45 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 05:46 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 05:46 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 05:46 |  | F15CB | 投入
2018-09-07 05:47 |  | F21CB | 投入
2018-09-07 05:47 |  | F22CB | 投入
2018-09-07 05:48 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 05:48 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 05:49 | 新冠PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-07 05:49 | 発電制御 | 新冠PS1G解列ﾌﾛｰ | 制御終了 | -0.1MW(0.0MW)
2018-09-07 05:50 | 新冠PS | 1G ブラックスタート | ロック
2018-09-07 05:50 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 05:50 | 新冠PS | 1G ブラックスタート | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 05:50 | 新冠PS | 6kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.48kV(6.40kV)
2018-09-07 05:50 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 05:50 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 05:50 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 05:51 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 05:51 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 05:51 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:51 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 05:51 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:51 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.6kV(68.5kV)
2018-09-07 05:52 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 05:51:53 MSL
2018-09-07 05:52 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 05:52 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 05:52 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 05:53 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 05:53 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 05:52:35 MEL 2
2018-09-07 05:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 05:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 05:54 | 発電制御 |  | 中給指令受信 | G 0.0MW(5:53)
2018-09-07 05:54 | 発電制御 |  | 中給指令受信 | G 0.0MW(5:53)
2018-09-07 05:54 | 発電制御 |  | 制御開始 | 0.0MW(0.0MW)
2018-09-07 05:54 | 発電制御 |  | 制御開始 | 0.0MW(0.0MW)
2018-09-07 05:54 |  | 2G 発電機 | 運転
2018-09-07 05:54 |  | 3G 発電機 | 運転
2018-09-07 05:55 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 286.4kV(286.0kV)
2018-09-07 05:55 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 286.8kV(286.0kV)
2018-09-07 05:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:55 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 05:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:56 | 発電制御 | 新冠PS1G制御所ﾓｰﾄﾞ | 中給制御 | 手動遷移要求
2018-09-07 05:56 | 発電制御 | 新冠PS1G制御ﾓｰﾄﾞ | 自動 | 手動遷移要求
2018-09-07 05:56 | 新冠PS | 1G 中給制御 | 可能
2018-09-07 05:56 |  | 2G 発電機 準備 | 動作
2018-09-07 05:56 |  | 3G 発電機 準備 | 動作
2018-09-07 05:56 | 発電制御 | 高見PS1G制御所ﾓｰﾄﾞ | 中給制御 | 手動遷移要求
2018-09-07 05:56 | 発電制御 | 高見PS1G制御ﾓｰﾄﾞ | 自動 | 手動遷移要求
2018-09-07 05:56 | 高見PS | 1G 中給制御 | 可能
2018-09-07 05:56 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 05:56 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 05:56 |  | 2G 発電機 準備 | 復帰
2018-09-07 05:57 | 高見PS | 1G AFC | 使用
2018-09-07 05:57 |  | 3G 発電機 準備 | 復帰
2018-09-07 05:57 | 高見PS | 1G有効電力目標 | 逸脱復帰 | 52.40MW(53.90MW)
2018-09-07 05:57 | 高見PS | 下池ダム水位監視 | 監視開始
2018-09-07 05:58 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:58 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:58 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:58 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:58 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 05:58 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 05:58 |  | HDLC 回線断(ポート2) |  | 発生
2018-09-07 05:58 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) | 発生
2018-09-07 05:58 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:58 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:58 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:58 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:58 |  | HDLC 回線断(ポート2) |  | 復帰
2018-09-07 05:58 |  | HDLC 回線断(ポート2) |  | 復帰
2018-09-07 05:58 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 05:58 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) | 復帰
2018-09-07 05:58 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:58 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:58 |  | HDLC 回線断(ポート1) |  | 復帰
2018-09-07 05:58 |  | HDLC 回線渋滞(ポート1 | ) | 復帰
2018-09-07 05:58 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) | 復帰
2018-09-07 05:58 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 05:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:58 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:58 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:58 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:58 |  | 2G 43-91(90) | AQR
2018-09-07 05:58 |  | 2G 43-65D | 負荷
2018-09-07 05:58 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 05:58 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-07 05:58 |  | 所内電源故障 | 発生 | ( 5:58:14)
2018-09-07 05:58 |  | 所内電源故障 | 発生
2018-09-07 05:58 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 05:58 | 充停電判定 |  | 単独系統発生
2018-09-07 05:58 |  | 2CB | 並列
2018-09-07 05:58 | 充停電判定 |  | 単独系統発生
2018-09-07 05:58 |  | 2G AFC | 使用
2018-09-07 05:58 | 発電制御 |  | 制御結果送信 | 正常終了
2018-09-07 05:58 | 発電制御 |  | 制御終了 | 0.1MW(0.0MW)
2018-09-07 05:58 |  | 3CB | 並列
2018-09-07 05:58 | 充停電判定 |  | 単独系統発生
2018-09-07 05:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:59 |  | 3G 43-91(90) | AQR
2018-09-07 05:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:59 |  | 3G AFC | 使用
2018-09-07 05:59 | 発電制御 |  | 制御結果送信 | 正常終了
2018-09-07 05:59 | 発電制御 |  | 制御終了 | 0.0MW(0.0MW)
2018-09-07 05:59 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:59 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:59 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:59 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:59 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:59 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:59 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:59 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:59 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 05:59 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 05:59 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:59 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 05:59 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:59 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 05:59 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 05:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:00 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 06:00:02 MSL
2018-09-07 06:00 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:01 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 06:00:43 MEL 2
2018-09-07 06:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:01 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:02 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:04 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:04 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:04 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:04 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:04 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:04 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:04 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:04 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:04 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:04 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:04 |  | 疑似設定 | 自動解除
2018-09-07 06:04 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:04 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:04 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 06:04 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:04 |  | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-07 06:04 |  | 配変A CUB故障 | 発生
2018-09-07 06:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:05 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 06:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 06:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 06:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 06:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 06:06 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 06:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 06:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 06:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 06:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 06:06 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 06:06 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 06:06 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 06:08 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:08 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 06:08:12 MSL
2018-09-07 06:09 |  | F1CB | 開放
2018-09-07 06:09 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 06:08:51 MEL 2
2018-09-07 06:09 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:09 |  | F2CB | 開放
2018-09-07 06:10 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 06:10 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.0kV(68.5kV)
2018-09-07 06:10 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.9kV(68.5kV)
2018-09-07 06:10 | 高見PS | 系統同期 | 動作
2018-09-07 06:11 | 高見PS | 102CB | 投入
2018-09-07 06:11 | 高見PS | 系統同期 | 復帰
2018-09-07 06:11 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:11 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-07 06:11 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-07 06:11 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 06:11 | 発電制御 | 新冠PS2G制御所ﾓｰﾄﾞ | 系制制御 | 手動遷移要求
2018-09-07 06:11 | 発電制御 | 新冠PS2G制御ﾓｰﾄﾞ | 半自動 | 手動遷移要求
2018-09-07 06:11 | 新冠PS | 2G 中給制御 | 不可能
2018-09-07 06:12 | 電圧制御 | マスターモード | ロック
2018-09-07 06:12 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:12 | 静内PS | 66kV A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.0kV(67.5kV)
2018-09-07 06:12 |  | F2CB | 開放
2018-09-07 06:12 |  | ダム水位 | 上限１段発生 | 133cm(132cm)
2018-09-07 06:13 | 電圧制御 | マスターモード | 使用
2018-09-07 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:13 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:13 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:13 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:13 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-07 06:13 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御可能機器 | 無
2018-09-07 06:13 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御異常終了
2018-09-07 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:13 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:13 |  | インティグリティ返送無 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:14 |  | 63CB | 投入
2018-09-07 06:14 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 06:14 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-07 06:14 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 06:14 |  | 配変A CUB故障 | 復帰
2018-09-07 06:14 |  | 61 系統同期 | 動作
2018-09-07 06:14 |  | 61 系統同期 | 復帰
2018-09-07 06:14 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:15 |  | HDLC 時刻同期不良 |  | 発生
2018-09-07 06:15 |  | 時刻同期要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:15 |  | HDLC 時刻同期不良 |  | 復帰
2018-09-07 06:15 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:15 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:15 |  | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-07 06:15 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:15 |  | 自動制御装置故障 | 復帰
2018-09-07 06:15 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:15 |  | 取水門極限 | 動作
2018-09-07 06:15 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-07 06:15 | 発電制御 | 新冠PS2G制御予定 | 時刻です | 解列制御
2018-09-07 06:15 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:15 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:15 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:15 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:15 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:15 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:15 |  | 取水門極限 | 動作
2018-09-07 06:15 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:15 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:15 |  | 自動制御装置故障 | 復帰
2018-09-07 06:15 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:15 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:15 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:15 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:15 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:15 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:16 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:16 | 発電制御 | 新冠PS2G制御予定 | 実行指示 | 解列制御
2018-09-07 06:16 | 発電制御 | 新冠PS2G解列ﾌﾛｰ | 制御開始 | 23.7MW(0.0MW)
2018-09-07 06:16 | 新冠PS | 2G マスター | 停止
2018-09-07 06:16 | 充停電判定 | 新冠PS2G | 単独系統復帰
2018-09-07 06:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:16 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:16 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 06:16:21 MSL
2018-09-07 06:16 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:16 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:17 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:17 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:17 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:17 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:17 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:17 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:17 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:17 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:17 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:17 |  | 疑似設定 | 自動解除
2018-09-07 06:17 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:17 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-07 06:17 |  | SCタップ極限 | 動作 | ( 6:16:48)
2018-09-07 06:17 |  | SC 軽故障 | 発生 | ( 6:16:48)
2018-09-07 06:17 |  | SCタップ極限 | 動作
2018-09-07 06:17 |  | SC 軽故障 | 発生
2018-09-07 06:17 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:17 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:17 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 06:16:59 MEL 2
2018-09-07 06:17 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 06:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:17 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:18 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:18 | 新冠PS | 2CB | 解列
2018-09-07 06:19 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 199.2kV(198.1kV)
2018-09-07 06:19 | 静内PS | 66kV A 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.7kV(67.5kV)
2018-09-07 06:19 | 新冠SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 200.2kV(200.0kV)
2018-09-07 06:19 | 新冠SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 200.2kV(200.0kV)
2018-09-07 06:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:20 | 奥新冠PS | 6kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.18kV(7.10kV)
2018-09-07 06:20 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 06:20 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:20 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:20 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:20 |  | 予備電源 | 停止
2018-09-07 06:20 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:20 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:20 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:20 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:20 |  | 103CB | 投入
2018-09-07 06:20 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:20 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:20 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:21 | 西室蘭SWS | 系統同期 | 動作
2018-09-07 06:21 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:21 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:21 |  | CYC TM精度不良 |  | 復帰
2018-09-07 06:21 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:21 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.6kV(68.5kV)
2018-09-07 06:21 | 春別PS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 200.4kV(200.0kV)
2018-09-07 06:21 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.6kV(68.5kV)
2018-09-07 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:21 | 西室蘭SWS | 105CB | 投入
2018-09-07 06:21 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:21 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:21 | 高見PS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 200.2kV(200.0kV)
2018-09-07 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:21 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:21 | 西室蘭SWS | 系統同期 | 復帰
2018-09-07 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:21 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:22 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:22 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:22 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:22 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:22 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:22 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:22 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:22 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:22 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:22 | 高見PS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 199.3kV(200.0kV)
2018-09-07 06:22 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:22 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:22 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:22 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:22 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:22 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:22 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.0kV(68.5kV)
2018-09-07 06:22 | 春別PS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 198.7kV(200.0kV)
2018-09-07 06:22 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 68.0kV(68.5kV)
2018-09-07 06:22 | 新冠SWS | 187 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 199.0kV(200.0kV)
2018-09-07 06:22 | 新冠SWS | 187 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 199.0kV(200.0kV)
2018-09-07 06:23 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:23 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:23 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:23 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:23 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 196.3kV(197.0kV)
2018-09-07 06:23 | 静内PS | 66kV A 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.8kV(67.5kV)
2018-09-07 06:23 | 静内PS | 66kV B 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.9kV(67.5kV)
2018-09-07 06:23 |  | 61CB | 開放
2018-09-07 06:23 | 高見PS | 1MTr 43A | 手動
2018-09-07 06:23 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:23 | 新冠PS | 2G 発電機 | 停止
2018-09-07 06:23 | 発電制御 | 新冠PS2G解列ﾌﾛｰ | 制御終了 | -0.2MW(0.0MW)
2018-09-07 06:23 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:24 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:24 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:24 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 06:24 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:24 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:24 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:24 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:24 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:24 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:24 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:24 | 新冠PS | 2G ブラックスタート | ロック
2018-09-07 06:24 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:24 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:24 |  | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-07 06:24 |  | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 06:24 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-07 06:24 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御可能機器 | 無
2018-09-07 06:24 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御異常終了
2018-09-07 06:24 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 06:24 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 06:24 | 新冠PS | 2G ブラックスタート | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 06:25 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 06:24:30 MSL
2018-09-07 06:25 | 発電制御 | 新冠PS2G制御所ﾓｰﾄﾞ | 中給制御 | 手動遷移要求
2018-09-07 06:25 | 発電制御 | 新冠PS2G制御ﾓｰﾄﾞ | 自動 | 手動遷移要求
2018-09-07 06:25 | 新冠PS | 2G 中給制御 | 可能
2018-09-07 06:25 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:25 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:25 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:25 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-07 06:25 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御可能機器 | 無
2018-09-07 06:25 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御異常終了
2018-09-07 06:25 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:25 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:25 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:25 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:25 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 06:25 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:25 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-07 06:25 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-07 06:25 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 06:25:07 MEL 2
2018-09-07 06:25 |  | 水槽水位 | 下限１段復帰 | 21cm(-130cm)
2018-09-07 06:25 |  | 水槽水位 | 下限２段復帰 | 21cm(-140cm)
2018-09-07 06:25 |  | 水槽水位 | 上限２段発生 | 21cm(0cm)
2018-09-07 06:25 |  | 水槽水位 | 上限１段発生 | 21cm(-2cm)
2018-09-07 06:25 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:25 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-07 06:26 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:26 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:26 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:26 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:26 | 高見PS | 1MTr 43A | 自動
2018-09-07 06:26 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:26 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:26 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:26 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:26 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:26 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:26 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:26 | 新冠PS | 2MTr 43A | 自動
2018-09-07 06:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:27 | 新冠PS | 1MTr 43A | 自動
2018-09-07 06:27 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:27 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:27 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:27 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:27 | 奥新冠PS | 6kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 7.04kV(7.10kV)
2018-09-07 06:27 |  | 配変C 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.54kV(6.54kV)
2018-09-07 06:27 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:27 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:27 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:27 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:27 |  | SC 軽故障 | 復帰
2018-09-07 06:27 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 06:27 |  | 所内電源故障 | 発生
2018-09-07 06:27 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:27 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:27 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-07 06:27 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:27 | 南早来SS | LB391B | 投入
2018-09-07 06:28 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:28 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:28 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:28 | 南早来SS | 275 乙A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 283.8kV(286.0kV)
2018-09-07 06:28 | 南早来SS | 275 甲A母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 284.2kV(286.0kV)
2018-09-07 06:28 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:28 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:28 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:28 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:28 |  | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.44kV(6.45kV)
2018-09-07 06:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:28 |  | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-07 06:28 |  | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 06:29 |  | 配変B タップ極限 | 復帰
2018-09-07 06:29 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:29 |  | 1G 主機軽故障 | 復帰
2018-09-07 06:29 |  | 圧油系故障 | 復帰
2018-09-07 06:29 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:29 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:29 |  | 1G 主機重故障 | 復帰
2018-09-07 06:29 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:29 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:29 |  | 1G 発電機 準備 | 動作
2018-09-07 06:29 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:29 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:29 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:29 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:30 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:30 | 苫小牧SS | 112CB | 投入
2018-09-07 06:30 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:30 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:30 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:30 | 新冠PS | 6kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.40kV(6.40kV)
2018-09-07 06:30 | 苫小牧SS | 112 系統同期 | 動作
2018-09-07 06:30 | 苫小牧SS | 112 系統同期 | 復帰
2018-09-07 06:30 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:31 |  | 108CB | 投入
2018-09-07 06:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:31 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:32 |  | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.51kV(6.45kV)
2018-09-07 06:32 |  | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.45kV(6.45kV)
2018-09-07 06:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:33 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 06:32:39 MSL
2018-09-07 06:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:33 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:33 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 06:33:15 MEL 2
2018-09-07 06:33 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 06:35 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:35 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信開始
2018-09-07 06:35 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信終了
2018-09-07 06:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 06:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 06:36 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:36 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:36 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:36 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:36 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:36 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:37 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:37 |  | ダム水位 | オフライン解 | 除
2018-09-07 06:37 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:37 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:37 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:37 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:37 |  | ダム水位 | オフライン解 | 除
2018-09-07 06:37 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 06:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:38 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:38 |  | 64CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 06:38 |  | 61CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 06:39 |  | ダム水位 | 急変発生 | 47.0cm/分(10.0)
2018-09-07 06:39 | 静内PS | 61CB | 投入
2018-09-07 06:40 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-07 06:40 |  | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.45kV(6.45kV)
2018-09-07 06:40 |  | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.45kV(6.45kV)
2018-09-07 06:40 | 新冠PS | 6kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.46kV(6.40kV)
2018-09-07 06:40 |  | CDT装置故障 | 復帰
2018-09-07 06:40 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-07 06:40 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御可能機器 | 無
2018-09-07 06:40 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御異常終了
2018-09-07 06:40 |  | 63CB | 投入
2018-09-07 06:40 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:41 | 静内PS | 61･62 43S | 使用
2018-09-07 06:41 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 06:40:48 MSL
2018-09-07 06:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:41 | 静内PS | NGR 43A | 自動
2018-09-07 06:41 |  | 静内系ＰＣ合調度 | 23.2% | (5.0%～16.0%)
2018-09-07 06:41
2018-09-07 06:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:41 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:42 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 06:41:22 MEL 2
2018-09-07 06:42 | 電圧制御 | 静内PSGR | 制御出力モー | ド ロック
2018-09-07 06:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:42 | 静内PS | 187kV 連変 43A | 自動
2018-09-07 06:42 | 電圧制御 | 静内PS | 90R現地 | 自動遷移要求
2018-09-07 06:42 |  | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.51kV(6.45kV)
2018-09-07 06:42 |  | 配変C 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.61kV(6.55kV)
2018-09-07 06:42 |  | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.50kV(6.45kV)
2018-09-07 06:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:42 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:43 |  | 配変B 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.50kV(6.45kV)
2018-09-07 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:43 | 新冠PS | 1G 緊急起動 | 使用
2018-09-07 06:43 | 新冠PS | 2G 緊急起動 | 使用
2018-09-07 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:43 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:44 | 高見PS | 1G 緊急起動 | 使用
2018-09-07 06:44 | 高見PS | ブラックスタート | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 5 | 開始
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 5 | 完了
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 5 | 開始
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 5 | 完了
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 06:46 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:46 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 06:46 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 06:46 |  | 31CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 06:46 |  | 33CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 06:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:47 |  | 31CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 06:47 |  | 31CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 06:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:47 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:48 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-07 06:48 |  | 63CB | 投入
2018-09-07 06:48 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 06:48 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-07 06:48 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 06:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:49 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 06:48:57 MSL
2018-09-07 06:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:49 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:50 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 06:49:30 MEL 2
2018-09-07 06:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:50 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:51 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:51 | 室蘭SS | 187kV 連変 43A | 手動
2018-09-07 06:51 | 電圧制御 | 室蘭SS | 90R除外 | 自動遷移要求
2018-09-07 06:52 | 室蘭SS | 連変B タップ極限 | 動作
2018-09-07 06:52 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 06:52 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 06:52 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 06:52 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 06:52 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 06:52 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 06:52 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 06:52 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 06:53 | 室蘭SS | 連変B 系統同期 | 動作
2018-09-07 06:53 | 室蘭SS | 14CB | 投入
2018-09-07 06:53 | 室蘭SS | 連変B 系統同期 | 復帰
2018-09-07 06:54 |  | 1G 43R | 直接
2018-09-07 06:54 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 06:55 | 室蘭SS | 連変B タップ極限 | 復帰
2018-09-07 06:56 | 室蘭SS | 連変B 系統同期 | 動作
2018-09-07 06:57 | 室蘭SS | 15CB | 投入
2018-09-07 06:57 |  | 1G 86-1B | 復帰
2018-09-07 06:57 | 室蘭SS | 連変B 系統同期 | 復帰
2018-09-07 06:57 | 室蘭SS | 187kV 連変B 43SP | 並列
2018-09-07 06:57 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 06:57:07 MSL
2018-09-07 06:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:57 |  | 1G 発電機 | 運転
2018-09-07 06:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:58 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:58 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 06:57:39 MEL 2
2018-09-07 06:58 | 室蘭SS | 連変C タップ極限 | 動作
2018-09-07 06:58 | 室蘭SS | 連変C 系統同期 | 動作
2018-09-07 06:59 | 室蘭SS | 17CB | 投入
2018-09-07 06:59 | 室蘭SS | 連変C 系統同期 | 復帰
2018-09-07 06:59 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 06:59 | 充停電判定 |  | 単独系統発生
2018-09-07 06:59 | 充停電判定 |  | 単独系統発生
2018-09-07 06:59 |  | 1CB | 並列
2018-09-07 07:00 | 室蘭SS | 連変C タップ極限 | 復帰
2018-09-07 07:00 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 07:00 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 07:00 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 07:01 |  | 水槽水位 | 上限２段復帰 | -3cm(0cm)
2018-09-07 07:02 | 室蘭SS | 連変C 系統同期 | 動作
2018-09-07 07:02 | 室蘭SS | 18CB | 投入
2018-09-07 07:02 | 室蘭SS | 連変C 系統同期 | 復帰
2018-09-07 07:02 |  | 1G 43R | 直接
2018-09-07 07:02 | 室蘭SS | 187kV 連変C 43SP | 並列
2018-09-07 07:02 | 室蘭SS | 187kV 連変D 43SP | 単独
2018-09-07 07:02 |  | 水槽水位 | 上限１段復帰 | -29cm(-2cm)
2018-09-07 07:03 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 07:03 | 室蘭SS | 連変D 系統同期 | 動作
2018-09-07 07:03 | 室蘭SS | 22CB | 開放
2018-09-07 07:03 | 室蘭SS | 連変D 系統同期 | 復帰
2018-09-07 07:03 | 室蘭SS | 連変D 系統同期 | 動作
2018-09-07 07:03 | 室蘭SS | 21CB | 開放
2018-09-07 07:03 | 室蘭SS | 連変D 系統同期 | 復帰
2018-09-07 07:03 |  | 水槽水位 | 上限１段発生 | 0cm(-2cm)
2018-09-07 07:04 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 07:04 | 室蘭SS | 187kV 連変 43A | 自動
2018-09-07 07:04 | 電圧制御 | 室蘭SS | 90R現地 | 自動遷移要求
2018-09-07 07:04 |  | 水槽水位 | 上限１段復帰 | -9cm(-2cm)
2018-09-07 07:05 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 07:05 |  | 配変A タップ極限 | 復帰
2018-09-07 07:05 | 苫小牧SS | 187kV 連変B タップ | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 07:05 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 07:05:16 MSL
2018-09-07 07:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 07:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 07:06 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 07:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 07:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 07:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 07:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 07:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 07:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 07:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 07:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 07:06 | 苫小牧SS | 連変C タップ極限 | 動作
2018-09-07 07:06 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 07:05:46 MEL 2
2018-09-07 07:06 | 苫小牧SS | 連変C 系統同期 | 動作
2018-09-07 07:06 | 苫小牧SS | 17CB | 投入
2018-09-07 07:06 | 苫小牧SS | 連変C 系統同期 | 復帰
2018-09-07 07:07 | 苫小牧SS | 連変C タップ極限 | 復帰
2018-09-07 07:07 | 苫小牧SS | 連変C 系統同期 | 動作
2018-09-07 07:08 | 苫小牧SS | 18CB | 投入
2018-09-07 07:08 | 苫小牧SS | 連変C 系統同期 | 復帰
2018-09-07 07:08 | 苫小牧SS | 187kV 連変C 43SP | 並列
2018-09-07 07:08 | 苫小牧SS | 187kV 連変 43A | 自動
2018-09-07 07:08 | 電圧制御 | 苫小牧SS | 90R現地 | 自動遷移要求
2018-09-07 07:08 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 07:10 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 07:10 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 07:11 |  | 1G 43R | 遠方
2018-09-07 07:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:13 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 07:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:13 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 07:13:25 MSL
2018-09-07 07:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:14 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 07:13:54 MEL 2
2018-09-07 07:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:14 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 07:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:15 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 07:16 |  | F4CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 07:17 |  | 18CB | 投入
2018-09-07 07:17 |  | 配変C 故障 | 復帰
2018-09-07 07:17 |  | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 07:18 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 07:18 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 07:18 |  | 配変B タップ極限 | 動作
2018-09-07 07:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:19 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 07:19 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 07:19 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 07:19 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 07:20 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 07:21 |  | F24CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 07:21 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 07:22 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 07:21:35 MSL
2018-09-07 07:22 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 07:22:02 MEL 2
2018-09-07 07:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:23 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 07:23 |  | 1G 43-流量. | ロック
2018-09-07 07:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:23 |  | 1G 43-77 | 手動
2018-09-07 07:23 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 07:23 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 07:23 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 07:23 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 07:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:24 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 07:24 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 07:24 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:25 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 07:25 | 泊PS | 204CB | 入
2018-09-07 07:26 | 京極PS(屋外) | 202CB | 投入
2018-09-07 07:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:27 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 07:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:27 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 07:30 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 07:29:45 MSL
2018-09-07 07:30 |  | 1G マスター | 運転
2018-09-07 07:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:30 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 07:30:11 MEL 2
2018-09-07 07:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:31 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 07:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:31 | 西室蘭SWS | 102CB | 投入
2018-09-07 07:31 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 07:31 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 07:31 | 西室蘭SWS | 系統同期 | 動作
2018-09-07 07:31 | 西室蘭SWS | 系統同期 | 復帰
2018-09-07 07:31 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 07:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:32 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 07:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:32 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 07:32 | 伊達PS | 102CB | 入
2018-09-07 07:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:33 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 07:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:35 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 07:35 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 07:35 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 07:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 07:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 07:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:36 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 07:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:38 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 07:37:56 MSL
2018-09-07 07:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:39 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 07:38:21 MEL 2
2018-09-07 07:39 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 07:39 |  | 1G マスター | 停止
2018-09-07 07:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:39 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 07:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:39 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 07:39 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 07:39 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 07:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:39 |  | 1G マスター | 運転
2018-09-07 07:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:40 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:41 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 07:43 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 07:43 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 07:44 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 07:45 |  | 1CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 07:45 |  | 2CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 07:45 |  | 1G マスター | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 07:45 |  | 2G マスター | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 07:46 |  | 1G マスター | 停止
2018-09-07 07:46 |  | 1G マスター | 運転
2018-09-07 07:46 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 07:46:06 MSL
2018-09-07 07:47 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 07:46:29 MEL 2
2018-09-07 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:47 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:47 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 07:48 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 07:48 |  | 取水門極限 | 復帰
2018-09-07 07:48 | 静内PS | 1G 43-65SD | 直線
2018-09-07 07:48 | 静内PS | 2G 43-65SD | 直線
2018-09-07 07:48 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 07:50 |  | 取水門 43A | 自動
2018-09-07 07:51 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 07:51 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 07:51 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 07:51 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 07:52 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 07:52 |  | 1G マスター | 停止
2018-09-07 07:52 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 07:52 |  | 1G マスター | 運転
2018-09-07 07:52 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 07:52 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 07:52 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 07:52 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 07:53 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 07:53 |  | 1G 発電機 | 運転
2018-09-07 07:54 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 発生 | 07:54:16 MSL
2018-09-07 07:55 |  | 1G 集油槽油面低下1段 | 復帰 | 07:54:37 MEL 2
2018-09-07 07:55 | 充停電判定 |  | 単独系統発生
2018-09-07 07:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:55 |  | 1CB | 並列
2018-09-07 07:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 07:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 07:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:55 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 07:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:56 |  | 1G有効電力下限 | 逸脱発生 | -0.10MW(0.00MW)
2018-09-07 07:56 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 07:56 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:57 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 07:57 | 苫小牧SS | 本館 | 入所
2018-09-07 07:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:57 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 07:58 |  | 1G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 0.40MW(0.00MW)
2018-09-07 07:59 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 08:00 | 静内PS | 連変B 43-79T | 使用
2018-09-07 08:00 | 静内PS | 連変A 43-79T | 使用
2018-09-07 08:00 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 08:01 | 南早来SS | 本館(275kV) | 退所
2018-09-07 08:01 | 高見PS | 101 43RC | 使用
2018-09-07 08:01 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 08:01 | 北新得SS | 201 43RC | 使用
2018-09-07 08:01 | 高見PS | 102 43RC | 使用
2018-09-07 08:01 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 08:01 | 北新得SS | 202 43RC | 使用
2018-09-07 08:01 | 西室蘭SWS | 103 43RC | 使用
2018-09-07 08:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:01 | 西室蘭SWS | 104 43RC | 使用
2018-09-07 08:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:02 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 08:02 | 西室蘭SWS | 105 43RC | 使用
2018-09-07 08:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:02 | 西室蘭SWS | 106 43RC | 使用
2018-09-07 08:02 | 奥沙流PS | 1G有効電力目標 | 逸脱復帰 | 7.30MW(6.83MW)
2018-09-07 08:02 | 西室蘭SWS | 107 43RC | 使用
2018-09-07 08:03 | 西室蘭SWS | 108 43RC | 使用
2018-09-07 08:03 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 08:03 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 08:03 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 08:03 | 西室蘭SWS | 101 43RC | 使用
2018-09-07 08:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:03 | 西室蘭SWS | 102 43RC | 使用
2018-09-07 08:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:03 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 08:03 | 北新得SS | 101 43RC | 使用
2018-09-07 08:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:03 | 苫小牧SS | 103 43RC | 使用
2018-09-07 08:04 | 苫小牧SS | 104 43RC | 使用
2018-09-07 08:04 | 北新得SS | 102 43RC | 使用
2018-09-07 08:04 | 西当別SS | 203 43RC | 使用
2018-09-07 08:04 | 苫小牧SS | 112 43RC | 使用
2018-09-07 08:04 | 北新得SS | 105 43RC | 使用
2018-09-07 08:04 | 苫小牧SS | 107 43RC | 使用
2018-09-07 08:04 | 北新得SS | 106 43RC | 使用
2018-09-07 08:04 | 苫小牧SS | 108 43RC | 使用
2018-09-07 08:05 | 岩清水SWS | 本館 | 入所
2018-09-07 08:05 | 苫小牧SS | 連変A 43-79T | 使用
2018-09-07 08:05 | 苫小牧SS | 連変B 43-79T | 使用
2018-09-07 08:05 | 苫小牧SS | 連変B 86 | 動作
2018-09-07 08:05 | 苫小牧SS | 14CB | 入
2018-09-07 08:05 | 苫小牧SS | 連変B 79
2018-09-07 08:05 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 08:05 | 苫小牧SS | 連変B 系統同期 | 動作
2018-09-07 08:05 | 苫小牧SS | 14CB | 開放
2018-09-07 08:05 | 苫小牧SS | 連変B 系統同期 | 復帰
2018-09-07 08:05 | 苫小牧SS | 連変B 43-79T | ロック
2018-09-07 08:05 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 08:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 08:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 08:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 08:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 08:06 | 苫小牧SS | 連変B 43-79T | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 08:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 08:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 08:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 08:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 08:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 08:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 08:06 | 苫小牧SS | 連変C 43-79T(187kV) | 使用
2018-09-07 08:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:06 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 08:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:06 | 西当別SS | 204 43RC | 使用
2018-09-07 08:07 | 南早来SS | 211 43RC | 使用
2018-09-07 08:07 | 南早来SS | 212 43RC | 使用
2018-09-07 08:07 | 南早来SS | 201 43RC | 使用
2018-09-07 08:08 | 南早来SS | 202 43RC | 使用
2018-09-07 08:08 | 南早来SS | 207 43RC | 使用
2018-09-07 08:08 | 南早来SS | 208 43RC | 使用
2018-09-07 08:09 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 08:09 | 南早来SS | 203 43RC | 使用
2018-09-07 08:09 | 南早来SS | 204 43RC | 使用
2018-09-07 08:09 | 南早来SS | 205 43RC | 使用
2018-09-07 08:09 | 南早来SS | 206 43RC | 使用
2018-09-07 08:10 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 08:10 | 南早来SS | 連変A 43-79T | 使用
2018-09-07 08:10 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 08:10 | 南早来SS | 連変B 43-79T | 使用
2018-09-07 08:10 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 08:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:10 | 南早来SS | 113 43RC | 使用
2018-09-07 08:10 |  | 業務支援端末－１９ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 08:10 |  | 業務支援端末－１９ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 08:10 | 南早来SS | 114 43RC | 使用
2018-09-07 08:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:11 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 08:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:11 | 南早来SS | 107 43RC | 使用
2018-09-07 08:11 | 南早来SS | 103 43RC | 使用
2018-09-07 08:11 |  | 108 43RC | 使用
2018-09-07 08:12 | 南早来SS | 104 43RC | 使用
2018-09-07 08:12 | 南早来SS | 17 43RC | 使用
2018-09-07 08:12 | 南早来SS | 18 43RC | 使用
2018-09-07 08:13 |  | 103 43RC | 使用
2018-09-07 08:13 |  | 業務支援端末－１９ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 08:13 |  | 業務支援端末－１９ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 08:13 |  | 104 43RC | 使用
2018-09-07 08:13 | 追分SWS | 103 43RC | 使用
2018-09-07 08:13 | 追分SWS | 104 43RC | 使用
2018-09-07 08:13 |  | 配変B タップ極限 | 復帰
2018-09-07 08:14 | 追分SWS | 101 43RC | 使用
2018-09-07 08:14 | 追分SWS | 102 43RC | 使用
2018-09-07 08:14 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 08:14 | 追分SWS | 105 43RC | 使用
2018-09-07 08:14 |  | 17CB | 投入
2018-09-07 08:14 | 追分SWS | 106 43RC | 使用
2018-09-07 08:14 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 08:15 | 岩清水SWS | 奥新冠TL 43RC | 使用
2018-09-07 08:15 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 08:15 | 岩清水SWS | 高見1TL 43RC | 使用
2018-09-07 08:15 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 08:15 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 08:15 | 岩清水SWS | 高見2TL 43RC | 使用
2018-09-07 08:15 | 岩清水SWS | 日高幹TL 43RC | 使用
2018-09-07 08:16 | 新冠SWS | 103 43RC | 使用
2018-09-07 08:16 | 新冠SWS | 107 43RC | 使用
2018-09-07 08:16 | 新冠SWS | 105 43RC | 使用
2018-09-07 08:16 | 新冠SWS | 106 43RC | 使用
2018-09-07 08:17 | 春別PS | 101 43RC | 使用
2018-09-07 08:17 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 08:17 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 08:17 | 春別PS | 102 43RC | 使用
2018-09-07 08:17 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 08:17 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 08:17 |  | 61XE | 入
2018-09-07 08:17 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 08:17 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 08:17 |  | 61XE | 切
2018-09-07 08:17 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 08:17 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 08:17 |  | 61CB | 入
2018-09-07 08:17 |  | 61 27 | 復帰
2018-09-07 08:17 |  | 61CB | トリップ
2018-09-07 08:17 |  | 61 27
2018-09-07 08:18 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 08:18 | 室蘭SS | 連変B 43-79T(187kV) | 使用
2018-09-07 08:18 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 08:18 | 西双葉SWS | 203 43RC | 使用
2018-09-07 08:18 | 室蘭SS | 連変C 43-79T(187kV) | 使用
2018-09-07 08:18 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 08:18 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 08:18 | 西双葉SWS | 204 43RC | 使用
2018-09-07 08:18 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 08:19 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 08:19 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 08:20 | 伊達PS | 101 43RC | 使用
2018-09-07 08:20 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 08:20 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 08:20 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 08:20 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 08:21 | 伊達PS | 102 43RC | 使用
2018-09-07 08:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:21 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 08:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:22 | 伊達PS | 17CB | 投入
2018-09-07 08:22 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 08:23 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 08:23 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 08:23 | 苫小牧PS | 101 43RC | 使用
2018-09-07 08:23 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 08:23 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 08:23 |  | F6CB | 投入
2018-09-07 08:23 |  | 61 27 | 動作
2018-09-07 08:24 | 苫小牧PS | 102 43RC | 使用
2018-09-07 08:24 | 苫小牧PS | 105 43RC | 使用
2018-09-07 08:24 | 苫小牧PS | 106 43RC | 使用
2018-09-07 08:24 | 苫小牧PS | 102 43C | 使用
2018-09-07 08:26 | 札幌系統制御所 | プリンタ－７ |  | 障害管理 プリンタ出力異常 発生
2018-09-07 08:26 | 西室蘭SWS | 本館 | 入所
2018-09-07 08:27 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 08:27 | 恵庭SS | 103 43RC | 使用
2018-09-07 08:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:28 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 08:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:28 |  | 61 27 | 復帰
2018-09-07 08:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:28 | 恵庭SS | 104 43RC | 使用
2018-09-07 08:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:28 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 08:28 |  | 配変A 43A | 手動
2018-09-07 08:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:29 |  | 配変C 43A | 手動
2018-09-07 08:29 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 08:29 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 08:29 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 08:29 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 08:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:29 | 発電制御 | 静内PS1Gベース設定 | 変更 | 14.5MW(20.0MW)
2018-09-07 08:29 | 発電制御 | 静内PS2Gベース設定 | 変更 | 14.5MW(20.0MW)
2018-09-07 08:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:29 |  | 62 TL故障 | 復帰
2018-09-07 08:29 |  | 63 TL故障 | 復帰
2018-09-07 08:29 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 08:29 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 08:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:30 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 08:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:30 | 静内PS | 1G AFC | 使用
2018-09-07 08:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:31 | 静内PS | 2G AFC | 使用
2018-09-07 08:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:31 | 静内PS | 1G有効電力目標 | 逸脱復帰 | 14.60MW(10.00MW)
2018-09-07 08:31 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 08:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:32 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 08:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:32 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 08:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:32 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 08:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:33 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 08:33 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 08:33 | 札幌系統制御所 | プリンタ－７ |  | 障害管理 プリンタ出力異常 復帰
2018-09-07 08:34 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 08:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 08:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 08:35 |  | 104CB | 投入
2018-09-07 08:36 | 西室蘭SWS | 本館 | 退所
2018-09-07 08:36 | 西室蘭SWS | 系統同期 | 動作
2018-09-07 08:36 | 西室蘭SWS | 106CB | 投入
2018-09-07 08:36 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 08:36 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 64.5kV(64.5kV)
2018-09-07 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:36 | 西室蘭SWS | 系統同期 | 復帰
2018-09-07 08:36 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 08:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:37 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 08:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:38 | 南早来SS | LB393A | 開放
2018-09-07 08:39 | 札幌系統制御所 | プリンタ－７ |  | 障害管理 プリンタ出力異常 発生
2018-09-07 08:40 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 08:41 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 08:41 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 08:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:41 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 08:41 | 札幌系統制御所 | プリンタ－７ |  | 障害管理 プリンタ出力異常 復帰
2018-09-07 08:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:41 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 08:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:45 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 08:45 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-07 08:45 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 08:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:46 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 08:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:46 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 08:47 |  | 601L | 入
2018-09-07 08:47 |  | 67CB | 投入
2018-09-07 08:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:49 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 08:49 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 08:50 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 08:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:50 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 08:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:51 |  | 601CB | 入
2018-09-07 08:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:52 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 08:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:53 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 08:53 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 08:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 08:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 08:54 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 08:54 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 08:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:55 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 08:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 08:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 08:56 | 下新冠PS | 本館 | 退所
2018-09-07 08:56 | 下新冠PS | 本館 | 入所
2018-09-07 08:58 | 下新冠PS | 本館 | 退所
2018-09-07 08:58 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 08:58 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 08:59 |  | 11CB | 開放
2018-09-07 08:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:59 | 苫東厚真PS | 201 43RC | 使用
2018-09-07 08:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:59 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 08:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:00 | 苫東厚真PS | 202 43RC | 使用
2018-09-07 09:00 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 09:00 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 09:02 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 09:03 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 09:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:03 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 09:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 09:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 09:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 09:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 09:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 09:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 09:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 09:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 09:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 09:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 09:07 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 09:07 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 09:08 |  | 配変A 43A | 自動
2018-09-07 09:08 |  | 配変C 43A | 自動
2018-09-07 09:08 |  | 95L | 復帰異常 復帰
2018-09-07 09:09 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 09:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:10 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 09:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:11 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 09:12 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 09:12 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 09:13 |  | 下流警報故障 | 復帰
2018-09-07 09:13 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 09:13 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 09:14 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 09:14 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 09:15 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 09:15 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 09:16 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 09:16 |  | CDT装置故障 | 発生
2018-09-07 09:16 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 09:16 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 09:17 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 09:18 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 09:18 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 09:19 |  | 66kV 27 | 復帰
2018-09-07 09:20 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 09:20 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 09:21 |  | 1G 86-1A | 復帰
2018-09-07 09:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:21 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 09:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:22 |  | 1G 43R | 直接
2018-09-07 09:23 |  | 1G マスター | 運転
2018-09-07 09:23 | 南早来蓄電池TC | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 09:23 | 南早来蓄電池TC | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 09:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 09:24 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 09:24 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 09:24 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 09:24 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 09:24 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:24 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:24 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:24 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:24 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:24 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:24 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:24 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:24 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:24 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:24 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:24 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:24 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 09:25 |  | 1G 発電機 | 運転
2018-09-07 09:25 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 09:25 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 09:27 | 充停電判定 |  | 単独系統発生
2018-09-07 09:27 |  | 1CB | 並列
2018-09-07 09:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:27 |  | 1G有効電力下限 | 逸脱発生 | -0.01MW(0.00MW)
2018-09-07 09:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:27 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-07 09:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:28 | 苫小牧SS | 連変B タップ渋滞 | 復帰
2018-09-07 09:28 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 09:28 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 09:29 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 09:29 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 09:29 |  | 取水門極限 | 動作
2018-09-07 09:29 |  | 1G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 0.09MW(0.00MW)
2018-09-07 09:29 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 09:31 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 09:32 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 09:32 |  | 取水門極限 | 復帰
2018-09-07 09:32 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 09:33 | 発電制御 |  | 10分前です | 並列制御
2018-09-07 09:33 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-07 09:33 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 09:34 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 09:34 | 発電制御 |  | 9分前です | 並列制御
2018-09-07 09:34 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-07 09:34 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 09:35 | 発電制御 |  | 8分前です | 並列制御
2018-09-07 09:35 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-07 09:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 09:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 09:36 | 発電制御 |  | 7分前です | 並列制御
2018-09-07 09:36 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-07 09:37 | 発電制御 |  | 6分前です | 並列制御
2018-09-07 09:37 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-07 09:38 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 09:38 | 発電制御 |  | 5分前です | 並列制御
2018-09-07 09:38 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-07 09:38 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 09:38 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:38 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 09:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:39 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:39 |  | 疑似設定 | 自動解除
2018-09-07 09:39 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 09:39 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-07 09:39 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 09:39 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:39 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:39 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:39 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:39 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:39 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:39 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:39 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:39 |  | 61CB | 入
2018-09-07 09:39 |  | 62CB | 切
2018-09-07 09:39 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 09:39 |  | ASW | Ａルート
2018-09-07 09:39 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 09:39 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 09:39 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 09:39 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:39 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 09:39 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:39 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:39 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:39 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:39 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:39 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:39 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:39 | 発電制御 |  | 4分前です | 並列制御
2018-09-07 09:39 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-07 09:39 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 09:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:40 | 発電制御 |  | 中止指示 | 並列制御
2018-09-07 09:40 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 09:40 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 09:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:40 |  | 61CB | 切
2018-09-07 09:40 |  | 自動受電切替不成立 | 動作
2018-09-07 09:40 |  | 62CB | 入
2018-09-07 09:40 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 09:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:41 |  | 1G 水車故障 | 発生
2018-09-07 09:41 |  | 1G 主機故障 | 発生
2018-09-07 09:41 |  | 油検出器故障 | 発生
2018-09-07 09:41 |  | 所内電源故障 | 発生
2018-09-07 09:41 |  | 1G 冷却給水量低下 | 発生
2018-09-07 09:41 | 岩清水SWS | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-07 09:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:41 |  | 取水門極限 | 動作
2018-09-07 09:41 |  | 1G給水ストレーナ故障 | 発生
2018-09-07 09:41 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 09:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:42 | 岩清水SWS | 予備電源 | 運転
2018-09-07 09:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:42 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 09:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:42 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:42 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 09:43 |  | F1CB | 開放
2018-09-07 09:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:43 | 発電制御 |  | 制御中止 | 並列制御
2018-09-07 09:43 | 発電制御 | 1G 86-1B | 中止条件有り
2018-09-07 09:43 |  | F3CB | 開放
2018-09-07 09:43 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 09:43 |  | F4CB | 開放
2018-09-07 09:45 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 09:46 |  | No2開閉器 | 開放
2018-09-07 09:47 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 09:47 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 09:48 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 09:48 |  | <14> | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 09:49 |  | <14> | CB接続位置
2018-09-07 09:49 |  | 14CB | 投入
2018-09-07 09:49 |  | 1G 水車故障 | 復帰
2018-09-07 09:49 |  | 油検出器故障 | 復帰
2018-09-07 09:49 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-07 09:49 |  | 1G給水ストレーナ故障 | 復帰
2018-09-07 09:49 | 岩清水SWS | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-07 09:49 |  | 1G 主機故障 | 復帰
2018-09-07 09:49 |  | 1G 冷却給水量低下 | 復帰
2018-09-07 09:50 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 開始 受付
2018-09-07 09:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 割付
2018-09-07 09:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 中給 割付
2018-09-07 09:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 割付
2018-09-07 09:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 割付
2018-09-07 09:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 割付
2018-09-07 09:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 割付
2018-09-07 09:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 割付
2018-09-07 09:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 実行モード 試験 遷移
2018-09-07 09:51 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 09:51 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 09:51 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 09:51 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 09:51 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 09:52 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 09:52 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 09:53 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 09:53 |  | 1G 43R | 遠方
2018-09-07 09:53 | 岩清水SWS | 予備電源 | 停止
2018-09-07 09:54 |  | 167P | UNLOCK
2018-09-07 09:54 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 09:55 |  | F2CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 09:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:55 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 09:55 |  | 表示渋滞(HCDX) | 復帰
2018-09-07 09:55 |  | 表示回線断(HCDX) | 復帰
2018-09-07 09:55 |  | 表示渋滞(HCDX) | 復帰
2018-09-07 09:55 |  | 表示回線断(HCDX) | 復帰
2018-09-07 09:55 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 09:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:56 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 09:56 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 09:56 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 09:57 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 09:57 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 09:57 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 09:57 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:57 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 09:57 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:57 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 09:57 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 09:57 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 09:57 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:57 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 09:57 |  | 疑似設定 | 自動解除
2018-09-07 09:57 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 09:57 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-07 09:57 |  | 本館 | 退所 | ( 9:57:10)
2018-09-07 09:57 |  | 配変 6kV 27 | 復帰 | ( 9:57:10)
2018-09-07 09:57 |  | 配変A 故障 | 復帰 | ( 9:57:10)
2018-09-07 09:57 |  | 配変B 故障 | 復帰 | ( 9:57:10)
2018-09-07 09:57 |  | 61 TL故障 | 復帰 | ( 9:57:11)
2018-09-07 09:57 |  | 63 TL故障 | 復帰 | ( 9:57:11)
2018-09-07 09:57 |  | 64 TL故障 | 復帰 | ( 9:57:11)
2018-09-07 09:57 |  | 65 TL故障 | 復帰 | ( 9:57:11)
2018-09-07 09:57 |  | 66 TL故障 | 復帰 | ( 9:57:11)
2018-09-07 09:57 |  | 66kV 43V切替無電圧 | 復帰 | ( 9:57:12)
2018-09-07 09:57 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 09:57 |  | 66kV 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-07 09:57 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 09:57 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 09:57 |  | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-07 09:57 |  | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 09:57 |  | 配変B 故障 | 復帰
2018-09-07 09:57 |  | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 09:57 |  | 61 TL故障 | 復帰
2018-09-07 09:57 |  | 63 TL故障 | 復帰
2018-09-07 09:57 |  | 64 TL故障 | 復帰
2018-09-07 09:57 |  | 65 TL故障 | 復帰
2018-09-07 09:57 |  | 66 TL故障 | 復帰
2018-09-07 09:57 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 09:57 |  | PD 故障 | 発生
2018-09-07 09:57 |  | 61 TL故障 | 発生
2018-09-07 09:58 |  | 66kV 43V切替無電圧 | 発生
2018-09-07 09:58 |  | PD 故障 | 復帰
2018-09-07 09:58 |  | 63 TL故障 | 発生
2018-09-07 09:58 |  | 64 TL故障 | 発生
2018-09-07 09:58 |  | 65 TL故障 | 発生
2018-09-07 09:58 |  | 66 TL故障 | 発生
2018-09-07 09:58 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 09:58 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 09:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:58 |  | 配変A 故障 | 発生
2018-09-07 09:58 |  | 配変 6kV 27
2018-09-07 09:58 |  | 配変B 故障 | 発生
2018-09-07 09:58 |  | 配変 6kV 27
2018-09-07 09:58 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 09:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:59 |  | 1G 43-流量. | 使用
2018-09-07 09:59 |  | 1G 43-77 | 自動
2018-09-07 09:59 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:00 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 10:00 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 10:00 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 10:00 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 10:00 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 10:00 |  | ダム水位 | 上限２段発生 | 135cm(134cm)
2018-09-07 10:01 |  | 取水門極限 | 復帰
2018-09-07 10:01 |  | F1CB | 開放
2018-09-07 10:01 |  | F2CB | 開放
2018-09-07 10:01 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 10:01 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 10:01 |  | F3CB | 開放
2018-09-07 10:02 |  | F11CB | 開放
2018-09-07 10:02 |  | F12CB | 開放
2018-09-07 10:02 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 10:02 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 10:02 |  | F13CB | 開放
2018-09-07 10:02 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 10:03 |  | ダム水位 | 急変発生 | 11.6cm/分(10.0)
2018-09-07 10:04 | 室蘭SS | 74CB | 投入
2018-09-07 10:04 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-07 10:04 |  | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-07 10:04 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 10:04 | 室蘭SS | 74 系統同期 | 動作
2018-09-07 10:04 |  | 1G 43R | 遠方
2018-09-07 10:04 | 室蘭SS | 74 系統同期 | 復帰
2018-09-07 10:04 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 10:04 |  | 配変A タップ極限 | 復帰
2018-09-07 10:04 |  | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.30kV(6.40kV)
2018-09-07 10:04 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 10:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:04 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 10:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:05 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 65516 | 受信
2018-09-07 10:05 |  | 64CB | 投入
2018-09-07 10:05 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-07 10:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:05 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-07 10:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 10:06 |  | 11CB | 投入
2018-09-07 10:06 |  | 所内電源故障 | 発生
2018-09-07 10:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 10:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 10:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 10:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 10:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 10:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 10:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 10:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 10:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 10:06 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-07 10:06 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 10:06 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 10:06 |  | 14CB | 投入
2018-09-07 10:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:07 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 10:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:07 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 10:07 |  | ダム水位(下新) | 下限１段発生 | 49cm(50cm)
2018-09-07 10:07 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 10:08 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 10:08 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 10:08 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 10:09 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 10:09 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 10:09 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 10:09 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 10:09 | 苫小牧系制 |  | 発生
2018-09-07 10:09 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 10:09 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 10:10 |  | 66kV 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-07 10:10 |  | 61 TL故障 | 復帰
2018-09-07 10:10 |  | 63 TL故障 | 復帰
2018-09-07 10:10 |  | 64 TL故障 | 復帰
2018-09-07 10:10 |  | 65 TL故障 | 復帰
2018-09-07 10:10 |  | 66 TL故障 | 復帰
2018-09-07 10:10 |  | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-07 10:10 |  | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 10:10 |  | 配変B 故障 | 復帰
2018-09-07 10:10 |  | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 10:12 |  | 配変A 母線電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.55kV(6.40kV)
2018-09-07 10:12 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-07 10:13 |  | 所内DC電源故障 | 発生
2018-09-07 10:13 |  | 所内DC電源故障 | 復帰
2018-09-07 10:13 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 10:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:13 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 10:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:14 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 10:14 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 10:14 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 10:15 | 北新得SS | 201CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 10:15 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 10:15 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 10:15 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 10:15 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 10:15 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 10:15 |  | HDLC 回線渋滞(ポート1 | ) | 復帰
2018-09-07 10:15 |  | HDLC 回線渋滞(ポート1 | ) | 発生
2018-09-07 10:15 | 苫小牧系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-07 10:16 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 10:16 | 苫小牧系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 10:17 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 10:17 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 10:18 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 10:18 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 10:19 |  | 配変B 43A | 自動
2018-09-07 10:19 |  | 2G 水調. | 使用
2018-09-07 10:19 |  | 2G 応水 | 使用
2018-09-07 10:19 |  | 1G 水調 | 使用
2018-09-07 10:19 |  | 1G 応水. | 使用
2018-09-07 10:20 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 10:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 10:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 10:21 | 発電制御 | 新冠支水路制御予定 | 時刻です | 取水変更制御
2018-09-07 10:22 | 発電制御 | 新冠支水路制御予定 | 実行指示 | 取水変更制御
2018-09-07 10:22 | 発電制御 | 新冠支水路取水変更ﾌﾛ | 制御開始 | 19.7m3/s(15.0)
2018-09-07 10:22 | 発電制御 | 新冠支水路取水変更ﾌﾛ | ビット制御 | 開始
2018-09-07 10:22 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 10:22 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 10:22 | 発電制御 | 新冠支水路取水変更ﾌﾛ | ビット制御 | 終了
2018-09-07 10:22 | 発電制御 | 新冠支水路取水変更ﾌﾛ | 制御終了 | 19.8m3/s(15.0)
2018-09-07 10:23 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 10:23 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 65.2kV(64.5kV)
2018-09-07 10:24 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 10:25 |  | 61X | 入
2018-09-07 10:25 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 10:25 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 10:25 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 10:26 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 10:26 | 春別ダム | 本館 | 入所
2018-09-07 10:26 |  | 63 67P | ロック
2018-09-07 10:26 |  | 64 67P | ロック
2018-09-07 10:26 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 10:26 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 10:27 | 苫小牧SS | 63･64 43-95 | ロック
2018-09-07 10:27 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 10:27 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 10:29 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 10:29 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 10:29 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 10:29 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 10:29 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 10:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:29 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 10:29 |  | 61 TL故障 | 復帰
2018-09-07 10:29 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 10:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:30 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 10:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:30 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 10:30 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 10:30 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 10:30 |  | HDLC 回線渋滞(ポート1 | ) | 復帰
2018-09-07 10:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:30 |  | HDLC 回線渋滞(ポート1 | ) | 発生
2018-09-07 10:30 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 10:31 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 65516 | 最終承認更新
2018-09-07 10:31 |  | F4CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 10:31 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 10:31 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 10:31 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 発生 CPU2
2018-09-07 10:31 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 発生 CPU1
2018-09-07 10:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:32 |  | 31XE | オフライン解 | 除
2018-09-07 10:32 |  | 31XE | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 10:32 |  | 31X | オフライン解 | 除
2018-09-07 10:32 |  | 31X | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 10:32 |  | 31CB | オフライン解 | 除
2018-09-07 10:32 |  | 31CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 10:32 |  | 31Y | オフライン解 | 除
2018-09-07 10:32 |  | 31Y | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 10:32 |  | 33XE | オフライン解 | 除
2018-09-07 10:32 |  | 33XE | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 10:32 |  | 33X | オフライン解 | 除
2018-09-07 10:32 |  | 33X | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 10:32 |  | 33CB | オフライン解 | 除
2018-09-07 10:32 |  | 33CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 10:32 |  | 33Y | オフライン解 | 除
2018-09-07 10:32 |  | 33Y | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 10:32 |  | 11X | オフライン解 | 除
2018-09-07 10:32 |  | 11X | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 10:32 |  | 11CB | オフライン解 | 除
2018-09-07 10:32 |  | 11CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 10:32 |  | 配変A 43A | オフライン解 | 除
2018-09-07 10:32 |  | 配変A 43A | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 10:32 |  | F1CB | オフライン解 | 除
2018-09-07 10:32 |  | F1CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 10:32 |  | 配変A 43RC | オフライン解 | 除
2018-09-07 10:32 |  | 配変A 43RC | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 10:32 |  | 配変A 43-10G | オフライン解 | 除
2018-09-07 10:32 |  | 配変A 43-10G | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 10:32 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 10:33 |  | 取水門 43A | 手動
2018-09-07 10:33 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 10:33 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 10:33 |  | チャンネルモード設定 | 不定→停止 | Ａルート
2018-09-07 10:33 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-07 10:33 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 復帰 CPU1
2018-09-07 10:33 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 復帰 CPU2
2018-09-07 10:34 |  | 札3 インティグリティ要 | 求依頼無 | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 10:34 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 10:34 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 10:34 | 発電制御 | 新冠支水路制御予定 | 時刻です | 取水変更制御
2018-09-07 10:34 | 発電制御 | 新冠支水路制御予定 | 実行指示 | 取水変更制御
2018-09-07 10:34 | 発電制御 | 新冠支水路取水変更ﾌﾛ | 制御開始 | 14.0m3/s(10.0)
2018-09-07 10:34 | 発電制御 | 新冠支水路取水変更ﾌﾛ | ビット制御 | 開始
2018-09-07 10:35 | 発電制御 | 新冠支水路取水変更ﾌﾛ | ビット制御 | 終了
2018-09-07 10:35 | 発電制御 | 新冠支水路取水変更ﾌﾛ | 制御終了 | 13.9m3/s(10.0)
2018-09-07 10:35 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 10:35 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 10:35 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 10:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 10:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 10:36 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 10:36 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 10:36 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 10:36 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 10:36 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 10:36 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 10:36 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 10:36 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 10:36 |  | 疑似設定 | 自動解除
2018-09-07 10:36 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 10:36 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 10:36 |  | 配変 軽故障 | 発生 | 03:08:23 MEL 1
2018-09-07 10:36 |  | 40CB | 入
2018-09-07 10:36 |  | 61XE | 入
2018-09-07 10:36 |  | 62XE | 入
2018-09-07 10:36 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 10:36 |  | 61CB | 入
2018-09-07 10:36 |  | 62CB | 入
2018-09-07 10:36 |  | 水槽水位異常 | 復帰
2018-09-07 10:36 |  | 61XE | 切
2018-09-07 10:36 |  | 62XE | 切
2018-09-07 10:36 |  | 40CB | 切
2018-09-07 10:36 |  | 配変C 故障 | 復帰
2018-09-07 10:36 |  | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 10:36 |  | 61CB | 切
2018-09-07 10:36 |  | 62CB | 切
2018-09-07 10:37 |  | 1G GOV装置軽故障 | 発生
2018-09-07 10:37 |  | 水槽水位 | 下限１段復帰 | -48cm(-70cm)
2018-09-07 10:38 |  | 2G マスター | 運転
2018-09-07 10:38 |  | 2G 発電機 準備 | 動作
2018-09-07 10:38 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 10:39 |  | 63 43RC | 使用
2018-09-07 10:39 |  | 64 43RC | 使用
2018-09-07 10:39 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 苫小牧制御卓－４
2018-09-07 10:39 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 10:39 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 10:39 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 10:39 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 10:39 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 10:39 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 10:39 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 10:39 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 10:39 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 10:40 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 10:40 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 10:40 |  | 2G 発電機 | 運転
2018-09-07 10:41 | 苫小牧SS | 111 後備搬送不良 | 発生
2018-09-07 10:41 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 10:41 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 10:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:41 | 充停電判定 |  | 単独系統発生
2018-09-07 10:41 |  | 2CB | 並列
2018-09-07 10:42 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 10:42 |  | 疑似設定 | 自動解除
2018-09-07 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:42 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 10:42 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-07 10:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:42 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 10:42 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 10:43 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 10:43 | 発電制御 | 新冠PS1G中給制御 | 中給指令受信 | G 80.0MW(10:43)
2018-09-07 10:43 | 発電制御 | 新冠PS1G発電起動ﾌﾛｰ | 制御開始 | -0.1MW(80.0MW)
2018-09-07 10:43 | 新冠PS | 1G マスター | 運転
2018-09-07 10:43 | 新冠PS | 1G 発電機 | 運転
2018-09-07 10:44 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 10:44 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 10:44 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 発生 CPU1
2018-09-07 10:44 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 発生 CPU2
2018-09-07 10:44 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 10:45 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 10:45 | 新冠PS | 1G 主弁 | 開
2018-09-07 10:45 |  | チャンネルモード設定 | 不定→停止 | Ａルート
2018-09-07 10:45 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 復帰 CPU2
2018-09-07 10:45 | 苫小牧GW-A1 | 対LB ステータス監視異 | 常(CPU検出) | 復帰 CPU1
2018-09-07 10:45 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-07 10:45 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 10:46 | 南早来SS | 71CB | 投入
2018-09-07 10:46 | 新冠PS | 1G 発電機 励磁 | 動作
2018-09-07 10:47 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オフライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 10:47 | 新冠PS | 1CB | 並列
2018-09-07 10:47 | 充停電判定 | 新冠PS1G | 単独系統発生
2018-09-07 10:47 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オフライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 10:47 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 10:47 | 新冠PS | 1G 43-AFC | 使用
2018-09-07 10:47 | 発電制御 | 新冠PS1G中給制御 | 制御結果送信 | 正常終了
2018-09-07 10:47 | 発電制御 | 新冠PS1G発電起動ﾌﾛｰ | 制御終了 | 3.5MW(80.0MW)
2018-09-07 10:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:48 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 10:48 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 10:48 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 10:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:48 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 10:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:49 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 10:50 |  | ダム水位 | 越流発生 | 1cm(0cm)
2018-09-07 10:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:50 |  | ダム越流 | 停止
2018-09-07 10:50 |  | ダム水位 | 上限１段発生 | 2cm(0cm)
2018-09-07 10:51 | 記録・統計 | 実績２ 18/ 9/ 7 | 送信開始 | 苫小牧→中給
2018-09-07 10:51 | 記録・統計 | 実績２ 18/ 9/ 7 | 送信終了 | 苫小牧→中給
2018-09-07 10:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:51 |  | ダム越流 | 開始
2018-09-07 10:51 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 10:52 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 10:53 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 10:53 |  | 61CB | 入
2018-09-07 10:54 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 10:54 |  | 1G GOV装置軽故障 | 復帰
2018-09-07 10:55 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 10:55 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 開始 受付
2018-09-07 10:56 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 中給 割付
2018-09-07 10:56 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 釧路 割付
2018-09-07 10:56 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 旭川 割付
2018-09-07 10:56 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌東 割付
2018-09-07 10:56 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌西 割付
2018-09-07 10:56 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 函館 割付
2018-09-07 10:56 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 苫小牧 割付
2018-09-07 10:56 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 実行モード 訓練 遷移
2018-09-07 10:56 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 10:56 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-07 10:56 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 10:56 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-07 10:56 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-07 10:56 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-07 10:56 | 苫小牧系統制御所 | 訓練卓－４ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 10:56 | 苫小牧系統制御所 | 訓練卓－４ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 10:57 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 10:57 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 10:57 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 10:57 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 10:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:58 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 10:58 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 10:58 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 10:58 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 10:58 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:58 |  | 札3 インティグリティ要 | 求依頼無 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 10:58 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 10:58 |  | HDLC 時刻同期不良 |  | 発生
2018-09-07 10:58 |  | 時刻同期要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 10:58 |  | 61X | 切
2018-09-07 10:58 |  | 61CB | 切
2018-09-07 10:59 |  | HDLC 時刻同期不良 |  | 復帰
2018-09-07 10:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:59 |  | 62X | 切
2018-09-07 10:58 |  | 62CB | 切
2018-09-07 10:59 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 10:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 11:01 |  | 31CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 11:01 |  | 31CB | 開放
2018-09-07 11:01 |  | 31CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 11:01 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 11:02 |  | F2CB | 開放
2018-09-07 11:02 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 11:02 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | マスク設定
2018-09-07 11:02 |  | 排砂門極限 | 動作
2018-09-07 11:02 |  | F1CB | 開放
2018-09-07 11:02 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 11:02 |  | 33CB | 開放
2018-09-07 11:03 |  | F1CB | 開放
2018-09-07 11:03 |  | 排砂門極限 | 復帰
2018-09-07 11:04 |  | 21CB | 投入
2018-09-07 11:04 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 11:04 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-07 11:04 |  | 33kV 27 | 復帰
2018-09-07 11:05 |  | 33CB | 投入
2018-09-07 11:05 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-07 11:05 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 11:05 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 11:05 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 11:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 11:06 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 11:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 11:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 11:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 11:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 11:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 11:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 11:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 11:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 11:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 11:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 11:06 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 11:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 11:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 11:06 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 開始 受付
2018-09-07 11:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 11:07 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 函館 割付
2018-09-07 11:07 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 11:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 11:07 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 実行モード 試験 遷移
2018-09-07 11:07 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オフライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 11:07 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 11:07 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 11:07 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 11:07 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 11:07 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 11:07 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 11:07 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オフライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 11:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 11:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 11:07 |  | 1G 43R | 直接
2018-09-07 11:08 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 11:08 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 11:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 11:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 11:08 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オフライン２ ソフト軽故障 発生
2018-09-07 11:08 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 11:08 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 11:08 | 発電制御 | 高見PS1G中給制御 | 中給指令受信 | G 0.0MW(11:07)
2018-09-07 11:08 | 発電制御 | 高見PS1G解列ﾌﾛｰ | 制御開始 | 24.6MW(0.0MW)
2018-09-07 11:08 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 11:08 | 高見PS | 1G AFC | ロック
2018-09-07 11:08 | 高見PS | 1G マスター | 停止
2018-09-07 11:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 11:08 | 充停電判定 | 高見PS1G | 単独系統復帰
2018-09-07 11:08 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 11:08 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 11:08 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 11:08 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 11:09 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 11:09 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 11:09 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 11:09 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 11:09 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 11:09 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 11:09 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オフライン２ ソフト軽故障 復帰
2018-09-07 11:10 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 11:10 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 11:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 11:10 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 11:10 | 高見PS | 1CB | 解列
2018-09-07 11:11 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 11:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 11:11 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 11:13 |  | 33CB | 開放
2018-09-07 11:13 |  | 31CB | 開放
2018-09-07 11:14 | 苫小牧SS | 111 後備搬送不良 | 復帰
2018-09-07 11:14 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 11:14 |  | 1G 86-1B | 復帰
2018-09-07 11:14 |  | 1G 86-2 | 復帰
2018-09-07 11:14 | 高見PS | 1G 発電機 | 停止
2018-09-07 11:14 | 発電制御 | 高見PS1G中給制御 | 制御結果送信 | 正常終了
2018-09-07 11:14 | 発電制御 | 高見PS1G解列ﾌﾛｰ | 制御終了 | 0.0MW(0.0MW)
2018-09-07 11:14 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 11:15 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 11:15 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 11:15 |  | 1G マスター | 運転
2018-09-07 11:15 |  | 1G 発電機 準備 | 動作
2018-09-07 11:15 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 11:15 |  | F1CB | 開放
2018-09-07 11:16 |  | TL 43R | 直接
2018-09-07 11:16 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 11:16 |  | F2CB | 開放
2018-09-07 11:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 11:17 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 11:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 11:17 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 11:17 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 11:17 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 11:17 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 11:17 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 11:17 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 11:17 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 11:17 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 11:17 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 11:17 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 11:17 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 11:17 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 11:17 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 11:17 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 11:17 |  | 1G 発電機 | 運転
2018-09-07 11:17 | 伊達PS | 12CB | 入
2018-09-07 11:17 | 伊達PS | 1G マスター | 運転
2018-09-07 11:18 | 充停電判定 | 伊達PS1G | 単独系統発生
2018-09-07 11:18 |  | TL 43R | 遠方
2018-09-07 11:18 |  | 1G マスター | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 11:18 |  | 1G マスター | 運転
2018-09-07 11:18 |  | 下流警報順次吹鳴 | 起動
2018-09-07 11:18 |  | 下流警報 | 吹鳴
2018-09-07 11:19 | 充停電判定 |  | 単独系統発生
2018-09-07 11:18 |  | 1CB | 並列
2018-09-07 11:19 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 11:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 11:19 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 11:19 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 11:19 | 東の沢ダム | 本館 | 入所
2018-09-07 11:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 11:19 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 11:19 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 11:20 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 11:20 |  | F24CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 11:21 |  | F24CB | 投入
2018-09-07 11:21 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 11:21 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 11:21 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 11:21 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 11:21 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 11:21 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-07 11:21 |  | ASW | Ａルート | (11:20:54)
2018-09-07 11:21 |  | ASW | Ａルート
2018-09-07 11:21 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 11:21 |  | ASW | Ａルート
2018-09-07 11:21 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 11:21 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 11:21 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 11:21 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 11:21 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 11:21 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 11:21 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 11:21 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 11:22 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 11:22 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 11:22 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 11:22 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 11:22 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 11:22 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 11:23 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 11:23 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 11:23 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 11:24 |  | 107CB | 入
2018-09-07 11:25 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 11:26 |  | 取水門 43A | 自動
2018-09-07 11:26 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 11:26 |  | CDT装置故障 | 復帰
2018-09-07 11:26 |  | 107CB | マスク設定
2018-09-07 11:26 |  | ダム水位(下新) | 下限１段復帰 | 52cm(50cm)
2018-09-07 11:27 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 11:27 | 室蘭SS | 102CB | 投入
2018-09-07 11:27 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 11:27 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 11:27 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 11:27 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 11:27 | 室蘭SS | 102 系統同期 | 動作
2018-09-07 11:27 | 室蘭SS | 102 系統同期 | 復帰
2018-09-07 11:27 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 11:27 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 11:27 | 苫小牧SS | 104 系統同期 | 動作
2018-09-07 11:27 | 苫小牧SS | 104CB | 投入
2018-09-07 11:27 |  | 107CB | 切
2018-09-07 11:28 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 11:28 | 苫小牧SS | 104 系統同期 | 復帰
2018-09-07 11:28 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 11:29 |  | 1G 発電機 | 運転
2018-09-07 11:29 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 11:29 |  | 静内系ＰＣ合調度 | 8.7%( | 5.0%～16.0%)
2018-09-07 11:29
2018-09-07 11:29 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 11:29 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 11:29 |  | 33kV 27 | 復帰
2018-09-07 11:29 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-07 11:29 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 11:29 |  | 配変A タップ極限 | 動作
2018-09-07 11:29 |  | HDLC BCD入力異常 |  | 復帰
2018-09-07 11:29 |  | 配変A 保護装置不良 | 復帰
2018-09-07 11:30 |  | 107 43CB | 使用
2018-09-07 11:30 |  | 下流警報順次吹鳴 | 停止
2018-09-07 11:30 |  | 107 43CB | ロック
2018-09-07 11:30 |  | 33CB | 投入
2018-09-07 11:30 | 苫小牧SS | 111 後備搬送不良 | 発生
2018-09-07 11:30 |  | 1CB | 並列
2018-09-07 11:30 | 充停電判定 |  | 単独系統発生
2018-09-07 11:30 |  | 1G有効電力下限 | 逸脱発生 | 0.00MW(4.10MW)
2018-09-07 11:30 |  | 発電流量下限 | 逸脱発生 | 1.07m3/s(5.00)
2018-09-07 11:30 |  | 取水門極限 | 復帰
2018-09-07 11:30 |  | 自動制御装置故障 | 発生
2018-09-07 11:30 |  | 1G有効電力目標 | 逸脱発生 | 0.00MW(14.00MW)
2018-09-07 11:31 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 11:31 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 11:31 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 11:31 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 11:31 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 11:31 | 西室蘭SWS | 104CB | 投入
2018-09-07 11:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 11:31 | 西室蘭SWS | 系統同期 | 動作
2018-09-07 11:31 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 11:31 | 西室蘭SWS | 系統同期 | 復帰
2018-09-07 11:31 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 11:31 | 室蘭SS | 104 系統同期 | 動作
2018-09-07 11:31 | 室蘭SS | 104CB | 投入
2018-09-07 11:31 | 室蘭SS | 104 系統同期 | 復帰
2018-09-07 11:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 11:32 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 11:32 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 11:32 | 系統監視制御 | 充停電判定開始時間 | 設定変更 | 4秒(2)
2018-09-07 11:32 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 11:32 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 11:32 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 11:32 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 11:32 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 11:32 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 11:32 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 11:33 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 11:33 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 11:33 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 11:33 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 11:33 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 11:33 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 11:33 |  | ASW | Ａルート
2018-09-07 11:33 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 11:33 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 11:33 |  | 現地ASW | Ａルート
2018-09-07 11:33 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 11:33 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 11:33 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 11:33 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 11:33 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 11:33 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 11:33 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 11:33 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 11:34 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 11:34 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 11:34 | 系統監視制御 | 充停電判定開始時間 | 設定変更 | 6秒(4)
2018-09-07 11:35 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 11:36 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 11:37 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 11:37 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 11:39 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 11:40 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 11:40 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 11:40 | 記録・統計 | 全系制等価 | タイムアウト | 旭 川
2018-09-07 11:40 | 記録・統計 | 全系制等価 | タイムアウト | 札幌西
2018-09-07 11:40 | 記録・統計 | 全系制等価 | タイムアウト | 札幌東
2018-09-07 11:40 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 11:40 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 11:41 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 11:41 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 11:44 |  | 下流警報 | 終了
2018-09-07 11:44 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 11:44 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 11:45 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 11:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 11:45 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 11:45 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 11:45 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 11:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 11:45 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 11:45 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 11:46 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１０ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-07 11:46 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 11:46 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１０ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 11:47 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 11:47 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 11:48 | 高見支水路 | 取水門. | 全閉
2018-09-07 11:48 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 11:49 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 11:50 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 11:50 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 11:50 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 11:50 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 11:50 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 11:50 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 11:50 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 11:52 | 追分SWSTC | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 11:52 | 追分SWSTC | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 11:52 | 追分SWSTC | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 11:52 | 追分SWSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 11:52 | 追分SWSTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 11:52 | 追分SWSTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 11:52 | 追分SWSTC | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 11:53 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 11:53 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 11:53 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 11:53 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 11:53 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 11:53 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 11:53 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 11:53 |  | CDT装置故障 | 発生
2018-09-07 11:53 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 11:54 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 11:54 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 11:54 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 11:54 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 11:54 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 11:54 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 11:54 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 11:54 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 11:54 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-07 11:54 |  | ASW | Ａルート | (11:53:50)
2018-09-07 11:54 |  | ASW | Ａルート
2018-09-07 11:54 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 11:54 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 11:55 | 苫小牧SSTC | TL 43R | 直接
2018-09-07 11:58 |  | CDT装置故障 | 復帰
2018-09-07 11:58 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 11:59 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 11:59 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 12:02 |  | 下流警報 | 吹鳴
2018-09-07 12:02 |  | 下流警報順次吹鳴 | 起動
2018-09-07 12:02 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 12:02 |  | 1G 43R | 直接
2018-09-07 12:03 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 12:03 | 苫小牧SS | 111 後備搬送不良 | 復帰
2018-09-07 12:03 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 12:03 | 苫小牧SS | 111 後備搬送不良 | 発生
2018-09-07 12:03 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 12:04 |  | 107 43CB | 使用
2018-09-07 12:04 |  | 107 43CB | ロック
2018-09-07 12:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:04 |  | 107 43CB | 使用
2018-09-07 12:04 | 苫小牧SS | 111 後備搬送不良 | 復帰
2018-09-07 12:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:04 |  | 107CB | 入
2018-09-07 12:04 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:04 |  | 107 後備保護搬送不良 | 発生
2018-09-07 12:05 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 苫小牧制御卓－６
2018-09-07 12:05 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 12:05 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 12:05 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 12:05 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 12:05 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 12:05 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 12:05 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 12:05 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 12:05 | 苫小牧SS | 111CB | 入
2018-09-07 12:05 |  | 107 後備保護搬送不良 | 復帰
2018-09-07 12:05 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 12:05 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 12:05 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 12:05 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 12:05 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 12:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 12:05 |  | HDLC 回線断(ポート1) |  | 復帰
2018-09-07 12:06 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 12:06 |  | HDLC 回線渋滞(ポート1 | ) | 復帰
2018-09-07 12:06 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 実績２ 18/ 9/ 6 | 送信開始 | 苫小牧→中給
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 実績２ 18/ 9/ 6 | 送信終了 | 苫小牧→中給
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 12:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 12:06 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 12:06 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:06 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:06 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 12:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:06 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:07 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 12:07 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 12:07 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 12:07 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 12:08 | 東の沢ダム | 本館 | 退所
2018-09-07 12:08 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 12:08 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 12:08 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 12:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:08 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-07 12:09 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 12:09 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 12:09 | 苫小牧SS | 111 43CB | ロック
2018-09-07 12:09 |  | 107 43CB | ロック
2018-09-07 12:09 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:09 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:09 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:09 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 12:09 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 12:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:10 | 系統監視制御 | 充停電判定開始時間 | 設定変更 | 2秒(6)
2018-09-07 12:10 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:10 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 12:10 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 12:10 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 12:10 |  | 疑似設定 | 自動解除
2018-09-07 12:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:11 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 12:11 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-07 12:11 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 12:11 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 12:11 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 12:11 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 12:11 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:11 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 12:11 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:11 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-07 12:11 |  | ASW | Ａルート | (12:10:45)
2018-09-07 12:11 |  | ASW | Ａルート
2018-09-07 12:11 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 12:12 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 12:12 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 12:12 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 12:12 |  | 1G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 4.40MW(4.10MW)
2018-09-07 12:12 |  | 発電流量下限 | 逸脱復帰 | 5.24m3/s(5.00)
2018-09-07 12:13 |  | 配変B タップ極限 | 動作
2018-09-07 12:13 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 12:13 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-07 12:13 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-07 12:13 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 12:13 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 12:13 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:13 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-07 12:13 |  | ASW | Ｂルート | (12:13:03)
2018-09-07 12:13 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-07 12:14 |  | 下流警報順次吹鳴 | 停止
2018-09-07 12:14 |  | S50CB | 入
2018-09-07 12:15 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 12:15 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 12:15 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 12:15 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 12:15 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 12:15 |  | 11CB | 開放
2018-09-07 12:15 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:15 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-07 12:15 |  | ASW | Ａルート | (12:14:41)
2018-09-07 12:15 |  | ASW | Ａルート
2018-09-07 12:15 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 12:15 |  | 14CB | 開放
2018-09-07 12:15 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:15 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:15 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 12:15 |  | F3CB | 開放
2018-09-07 12:16 |  | F11CB | 開放
2018-09-07 12:16 | 苫小牧SS | 111 43C | 使用
2018-09-07 12:16 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 12:16 |  | F13CB | 開放
2018-09-07 12:16 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 12:16 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 12:16 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 12:16 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 12:16 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 12:16 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:16 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-07 12:16 |  | ASW | Ａルート | (12:16:08)
2018-09-07 12:16 |  | ASW | Ａルート
2018-09-07 12:16 |  | F1CB | 開放
2018-09-07 12:17 |  | F2CB | 開放
2018-09-07 12:17 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-07 12:17 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-07 12:17 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-07 12:17 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-07 12:17 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:17 |  | F12CB | 開放
2018-09-07 12:17 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-07 12:17 |  | F14CB | 開放
2018-09-07 12:17 |  | 107 43C | 使用
2018-09-07 12:18 |  | F1CB | トリップ
2018-09-07 12:18 |  | 配変A DL 67G
2018-09-07 12:18 |  | 63･64 43S | ロック
2018-09-07 12:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:18 | 室蘭SS | 73･74 43S | ロック
2018-09-07 12:18 |  | F1CB | 入
2018-09-07 12:18 |  | 61･62 43S | ロック
2018-09-07 12:18 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 12:18 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 12:18 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 12:18 |  | 取水門極限 | 動作
2018-09-07 12:18 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 12:18 |  | 自動制御装置故障 | 復帰
2018-09-07 12:18 |  | 65･66 43S | ロック
2018-09-07 12:18 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 12:18 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 12:19 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:19 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-07 12:19 |  | ASW | Ａルート | (12:18:29)
2018-09-07 12:19 |  | ASW | Ａルート
2018-09-07 12:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:19 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 12:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:19 |  | 66CB | 投入
2018-09-07 12:19 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 12:19 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-07 12:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:19 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-07 12:19 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 12:19 |  | 71CB | 投入
2018-09-07 12:19 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:19 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 12:19 |  | 62CB | 投入
2018-09-07 12:20 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 12:20 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 12:23 |  | F1CB | 開放
2018-09-07 12:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:23 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:23 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:23 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 12:23 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 12:23 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 12:24 |  | 33CB | 投入
2018-09-07 12:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:24 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-07 12:24 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 12:24 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:24 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:24 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 12:24 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:24 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:24 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 12:24 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 12:24 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:24 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:24 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 12:25 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 12:25 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 12:25 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:25 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:25 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 12:25 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 12:25 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:25 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:25 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 12:25 |  | 11CB | 投入
2018-09-07 12:25 |  | 配変 軽故障 | 復帰
2018-09-07 12:26 |  | 14CB | 投入
2018-09-07 12:26 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:26 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:26 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 12:26 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 12:26 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 12:26 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 12:26 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 12:26 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 12:26 |  | 31CB | 開放
2018-09-07 12:26 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:26 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:26 |  | 61 27 | 復帰
2018-09-07 12:26 |  | 61 27 | 動作
2018-09-07 12:26 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 12:26 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:26 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:26 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 12:26 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 12:27 |  | F1CB | 開放
2018-09-07 12:27 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:27 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:27 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 12:27 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 12:27 |  | F2CB | 開放
2018-09-07 12:27 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:27 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:27 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 12:27 |  | F3CB | 開放
2018-09-07 12:27 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 12:27 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 12:27 |  | F4CB | 開放
2018-09-07 12:28 |  | 下流警報 | 終了
2018-09-07 12:28 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 12:28 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:28 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:28 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 12:28 |  | 31CB | 投入
2018-09-07 12:28 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 12:28 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:28 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:28 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 12:29 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:29 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:29 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 12:28 |  | 61CB | 入
2018-09-07 12:28 |  | 61 27 | 復帰
2018-09-07 12:29 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 12:29 |  | 31CB | 投入
2018-09-07 12:29 |  | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 12:29 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-07 12:29 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 12:29 |  | 配変B 軽故障(LR) | 発生 | 12:28:57 MSL
2018-09-07 12:29 |  | 配変A 軽故障(LR) | 発生 | 12:28:57 MSL
2018-09-07 12:29 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 12:30 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 12:30 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 12:32 |  | 1G | 起動
2018-09-07 12:33 |  | 配変B タップ極限 | 復帰
2018-09-07 12:33 |  | 1CB | 並列
2018-09-07 12:33 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 12:34 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 12:34 | 室蘭SS | 73CB | 投入
2018-09-07 12:34 | 室蘭SS | 73 系統同期 | 動作
2018-09-07 12:35 | 室蘭SS | 73 系統同期 | 復帰
2018-09-07 12:35 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-07 12:35 |  | 63CB | 投入
2018-09-07 12:35 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-07 12:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 12:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 12:36 | 苫小牧SS | 111 主搬送不良 | 発生
2018-09-07 12:36 | 室蘭SS | 73･74 43S | 使用
2018-09-07 12:36 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 12:36 |  | 63･64 43S | 使用
2018-09-07 12:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:37 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 12:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:38 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 12:38 |  | 65CB | 投入
2018-09-07 12:38 |  | 系統同期 | 動作
2018-09-07 12:38 |  | 系統同期 | 復帰
2018-09-07 12:38 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 12:38 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 12:38 |  | 107 43C | ロック
2018-09-07 12:38 |  | 65･66 43S | 使用
2018-09-07 12:39 |  | 61･62 43S | 使用
2018-09-07 12:39 | 苫小牧SS | 111 主搬送不良 | 復帰
2018-09-07 12:40 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 12:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:40 | 静内PSTC | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 12:40 | 新冠PS | 1G 43-65SD | 直線
2018-09-07 12:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:40 |  | 配変 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.50kV(6.50kV)
2018-09-07 12:41 | 新冠PS | 2G 43-65SD | 直線
2018-09-07 12:41 |  | 107 43C | 使用
2018-09-07 12:41 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:41 | 下新冠PS | 1G 43-65SD | 直線
2018-09-07 12:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:41 | 苫小牧SS | 111 主搬送不良 | 発生
2018-09-07 12:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:42 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 12:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:42 |  | 配変A 故障. | 復帰
2018-09-07 12:42 |  | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 12:42 |  | 配変B 故障 | 復帰
2018-09-07 12:42 |  | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 12:42 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 12:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:42 | 苫小牧SS | 111 主搬送不良 | 復帰
2018-09-07 12:42 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 12:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:43 | 静内PSTC | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 12:43 | 静内PSTC | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 12:43 | 静内PSTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 12:43 | 静内PSTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 12:43 | 静内PSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:43 | 静内PSTC | ASW | Ａルート
2018-09-07 12:43 | 静内PSTC | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 12:43 |  | 107TL 主保護伝送不良 | 発生
2018-09-07 12:43 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 12:44 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 12:44 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 12:44 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 12:44 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:44 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 12:44 |  | ASW | Ａルート
2018-09-07 12:44 | 春別ダム | 本館 | 退所
2018-09-07 12:44 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 12:44 | 予定作業 | 予定作業件名 | 50726 | 予定作業登録
2018-09-07 12:44 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 12:44 |  | 107TL 主保護伝送不良 | 復帰
2018-09-07 12:45 | 苫小牧SS | 111 主搬送不良 | 発生
2018-09-07 12:46 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 12:46 | 苫小牧SS | 111 主搬送不良 | 復帰
2018-09-07 12:47 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 12:47 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 12:47 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 12:48 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 12:48 | 苫小牧SS | 111 主搬送不良 | 発生
2018-09-07 12:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:49 | 苫小牧SS | 111 主搬送不良 | 復帰
2018-09-07 12:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:49 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 12:50 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 12:50 |  | 配変A タップ極限 | 復帰
2018-09-07 12:50 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 12:50 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:50 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 12:50 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 12:50 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 12:50 |  | O-10CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 12:50 | 苫小牧SS | 111 主搬送不良 | 発生
2018-09-07 12:50 |  | O-10CB | オフライン設 | 定
2018-09-07 12:50 |  | O-10CB | 投入
2018-09-07 12:50 | 充停電判定 |  | 単独系統発生
2018-09-07 12:51 | 苫小牧SS | 111 主搬送不良 | 復帰
2018-09-07 12:51 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 12:51 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 12:51 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 12:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:52 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信開始
2018-09-07 12:52 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信終了
2018-09-07 12:52 | 伊達PS | 1G発電P | TMチャート最 | 大 100(500)
2018-09-07 12:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:52 |  | 1G有効電力目標 | 逸脱復帰 | 14.00MW(14.00MW)
2018-09-07 12:52 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:52 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:52 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:52 |  | 配変 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.46kV(6.47kV)
2018-09-07 12:53 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 12:53 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 12:53 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 12:53 |  | 疑似設定 | 自動解除
2018-09-07 12:53 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:53 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 12:53 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-07 12:53 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 12:53 |  | 1G 43R | 遠方
2018-09-07 12:54 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:54 | 予定作業 | 予定作業件名 | 50727 | 予定作業登録
2018-09-07 12:54 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 12:54 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 12:54 | 予定作業 | 予定作業件名 | 50726 | 中止（停 電）
2018-09-07 12:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:54 | 予定作業 | 予定作業件名 | 50726 | 件名削除
2018-09-07 12:54 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 12:54 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:54 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 12:54 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 12:54 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 12:54 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 12:54 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 12:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:55 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 12:56 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 12:56 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 12:56 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 12:57 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 12:57 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 12:57 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 12:57 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 12:57 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 12:57 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 12:57 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:57 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:57 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:57 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-07 12:57 |  | ASW | Ａルート | (12:56:59)
2018-09-07 12:57 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 12:57 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 12:57 |  | ASW | Ａルート
2018-09-07 12:58 |  | 107TL 主保護伝送不良 | 発生
2018-09-07 12:58 | 静内PS | 本館 | 入所
2018-09-07 12:58 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-07 12:58 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-07 12:58 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-07 12:58 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 12:58 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 12:58 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-07 12:58 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:58 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-07 12:59 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 12:59 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 12:59 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 12:59 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 12:59 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 12:59 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-07 12:59 |  | ASW | Ａルート | (12:59:13)
2018-09-07 12:59 |  | ASW | Ａルート
2018-09-07 12:59 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 12:59 |  | 107CB | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 187kV 全停遮断 | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107TL 地絡事故 | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107TL 低速REC後遮 | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107TL 87 | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107TL 再送電遮断51 | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107TL 高速REC後遮 | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107TL 44SZ3 | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107TL 44GZ1 | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107TL 51GG(主) | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107TL 44GZ2 | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107TL 85G | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107TL 44SZ1 | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107TL 44GZ3 | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107TL 44SZ2 | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107TL 短絡事故 | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107TL 51GB(後) | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107TL 85S | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107TL 青相 | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107TL 赤相 | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107TL 白相 | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107TL 全停遮断 | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107TL CB欠相 | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107 後備監視不良- | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107 後備監視不良- | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107主保護監視不良- | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107TL 再閉路成功 | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107 後備保護搬送不 | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107TL 再閉路せず | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107TL 主保護伝送不 | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107TL 主保護点検不 | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107主保護監視不良- | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 107 後備保護点検不 | マスク変更
2018-09-07 13:00 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 13:00 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 13:00 |  | 107TL 主保護伝送不良 | 復帰
2018-09-07 13:01 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 13:01 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 13:01 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 13:01 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 13:01 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 13:01 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 13:01 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 13:01 |  | 回線監視ロック | 設定 | 子局
2018-09-07 13:01 |  | F1CB | 開放
2018-09-07 13:01 | 苫小牧SS | 111 主搬送不良 | 発生
2018-09-07 13:02 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ａルート
2018-09-07 13:02 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-07 13:02 |  | 107 43C | マスク解除
2018-09-07 13:02 |  | 33CB | 開放
2018-09-07 13:02 |  | 31CB | 開放
2018-09-07 13:02 |  | 107 43RC | マスク解除
2018-09-07 13:02 |  | 107 43RS | マスク解除
2018-09-07 13:03 | 苫小牧SS | 111 主搬送不良 | 復帰
2018-09-07 13:03 |  | 33kV 27 | 復帰
2018-09-07 13:03 |  | 11CB | 投入
2018-09-07 13:03 | 苫小牧SS | 111 後備Ry故障 | 発生
2018-09-07 13:03 |  | 107TL 主保護伝送不良 | 発生
2018-09-07 13:04 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 13:04 |  | 31CB | 投入
2018-09-07 13:04 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-07 13:04 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 13:04 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 13:04 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 13:04 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 13:05 | 苫小牧SS | 111 後備Ry故障 | 復帰
2018-09-07 13:05 |  | 107TL 主保護伝送不良 | 復帰
2018-09-07 13:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 13:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 13:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 13:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 13:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 13:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 13:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 13:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 13:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 13:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 13:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 13:06 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 13:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 13:07 |  | 107TL 主保護点検不良 | 発生
2018-09-07 13:08 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 苫小牧制御卓－４
2018-09-07 13:08 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 13:08 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 13:08 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 13:08 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 13:08 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 13:08 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 13:08 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 13:08 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 13:08 |  | 107TL 主保護点検不良 | 復帰
2018-09-07 13:08 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 13:08 |  | 107TL 主保護伝送不良 | 発生
2018-09-07 13:08 |  | 107TL 主保護伝送不良 | 復帰
2018-09-07 13:09 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 13:09 |  | 表示回線断(HCDX) | 発生
2018-09-07 13:09 |  | 表示渋滞(HCDX) | 発生
2018-09-07 13:09 |  | 配変A 43A | 手動
2018-09-07 13:10 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ａルート
2018-09-07 13:10 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-07 13:10 |  | 回線監視ロック | 設定 | 子局
2018-09-07 13:10 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 苫小牧制御卓－４
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 苫小牧制御卓－４
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 13:11 |  | 107TL 主保護伝送不良 | 発生
2018-09-07 13:11 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 13:11 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 13:11 | 運用設定 | 設備並び設定 | 設定変更 | ＴＣ・ＣＤＴ
2018-09-07 13:12 |  | 107TL 主保護伝送不良 | 復帰
2018-09-07 13:12 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 13:13 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 13:13 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-07 13:13 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-07 13:13 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 13:14 |  | 配変A 軽故障(LR) | 復帰 | 13:13:41 MEL 2
2018-09-07 13:16 |  | 配変B 軽故障(LR) | 復帰 | 13:15:21 MEL 2
2018-09-07 13:16 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 13:17 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 13:17 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 13:18 |  | 67X | 開放
2018-09-07 13:18 |  | 67XE | 投入
2018-09-07 13:19 |  | 配変A 軽故障(LR) | 発生 | 13:18:43 MSL
2018-09-07 13:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 13:20 |  | 配変B 軽故障(LR) | 発生 | 13:19:43 MSL
2018-09-07 13:20 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 13:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 13:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 13:21 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 13:21 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 13:21 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 13:22 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 13:22 |  | 配変 母線電圧 下限 | 発生（悪化） | 6.40kV(6.43kV)
2018-09-07 13:23 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 13:23 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 13:23 | 記録・統計 | 実績１(AM)18/ 9/ 7 | 送信開始 | 苫小牧→中給
2018-09-07 13:23 |  | ASW | Ａルート
2018-09-07 13:23 | 記録・統計 | 実績１(AM)18/ 9/ 7 | 送信終了 | 苫小牧→中給
2018-09-07 13:23 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 13:23 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 13:23 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 13:23 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 13:23 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 13:24 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 13:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 13:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 13:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 13:25 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 13:25 |  | 回線監視ロック | 設定 | Ｂルート
2018-09-07 13:26 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 13:26 |  | チャンネルモード設定要 | 求 | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 13:26 |  | チャンネルモード設定 | 停止 | Ｂルート
2018-09-07 13:26 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 13:27 |  | チャンネルモード設定要 | 求 | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 13:27 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 13:27 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 13:28 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 13:28 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-07 13:28 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 13:28 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-07 13:28 |  | 警報停止応動タイムアウ | ト | 復帰
2018-09-07 13:28 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-07 13:28 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-07 13:28 | 苫小牧SS | 111 主搬送不良 | 発生
2018-09-07 13:29 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 13:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 13:29 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 13:29 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 13:29 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 13:29 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 13:29 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 13:29 |  | 警報停止応動タイムアウ | ト | 発生
2018-09-07 13:29 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 13:29 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 13:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 13:30 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-07 13:30 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 13:30 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-07 13:30 |  | 警報停止応動タイムアウ | ト | 復帰
2018-09-07 13:30 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-07 13:30 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-07 13:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 13:30 |  | チャンネルモード設定要 | 求 | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 13:30 |  | チャンネルモード設定 | 停止 | Ａルート
2018-09-07 13:30 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 13:30 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 13:30 |  | チャンネルモード設定要 | 求 | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 13:30 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 13:30 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-07 13:31 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 13:31 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 13:31 | 苫小牧SS | 111 主搬送不良 | 復帰
2018-09-07 13:31 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 13:31 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 13:31 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 13:31 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 13:31 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 13:31 | 苫小牧SS | 111 主搬送不良 | 発生
2018-09-07 13:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 13:32 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 13:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 13:33 | 新冠PS | 1G 43-91(90) | AVR
2018-09-07 13:33 | 新冠SWS | オシロ | 動作
2018-09-07 13:33 | 追分SWS | オシロ | 動作
2018-09-07 13:33 | 新冠SWS | オシロ | 復帰
2018-09-07 13:33 | 追分SWS | オシロ | 復帰
2018-09-07 13:33 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 13:33 | 苫小牧SS | 111 主搬送不良 | 復帰
2018-09-07 13:34 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 13:34 |  | 107TL 主保護伝送不良 | 発生
2018-09-07 13:35 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 13:35 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 13:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 13:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 13:36 |  | 107TL 主保護伝送不良 | 復帰
2018-09-07 13:36 |  | 107TL 主保護伝送不良 | 発生
2018-09-07 13:37 |  | 11CB | 投入
2018-09-07 13:38 |  | 107TL 主保護伝送不良 | 復帰
2018-09-07 13:39 |  | 107 43C | ロック
2018-09-07 13:39 | 苫小牧SS | 111 43C | ロック
2018-09-07 13:39 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 13:39 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 13:40 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 13:40 |  | 61XE | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 13:40 |  | 61XE | オフライン設 | 定
2018-09-07 13:40 |  | 61XE | 投入
2018-09-07 13:40 |  | 107 43C | 使用
2018-09-07 13:40 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 13:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 13:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 13:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 13:41 |  | 配変A 軽故障(LR) | 復帰 | 13:40:39 MEL 2
2018-09-07 13:41 |  | 107 43C | ロック
2018-09-07 13:41 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 13:41 |  | 67CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 13:41 |  | 61CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 13:41 | 苫小牧SS | 111 43C | 使用
2018-09-07 13:42 |  | 配変A 軽故障(LR) | 発生 | 13:41:34 MSL
2018-09-07 13:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 13:42 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 13:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 13:43 |  | 配変A 軽故障(LR) | 復帰 | 13:42:31 MEL 2
2018-09-07 13:43 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 13:44 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 13:46 |  | 配変A 軽故障(LR) | 発生 | 13:46:04 MSL
2018-09-07 13:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 13:47 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 13:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 13:48 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 13:48 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 13:50 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 13:51 |  | 配変B 軽故障(LR) | 復帰 | 13:50:28 MEL 2
2018-09-07 13:52 |  | 配変B 軽故障(LR) | 発生 | 13:51:43 MSL
2018-09-07 13:52 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 13:52 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 13:52 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 13:54 | 苫小牧系制 | 分電盤MCBトリップ | 復帰
2018-09-07 13:54 | 苫小牧系制 | 分電盤MCBトリップ | 動作
2018-09-07 13:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 13:54 | 苫小牧系制 | 分電盤MCBトリップ | 復帰
2018-09-07 13:54 | 苫小牧系制 | 分電盤MCBトリップ | 動作
2018-09-07 13:55 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 13:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 13:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 13:56 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 13:56 | 伊達PS | 1G発電P | TMチャート最 | 大 350(100)
2018-09-07 13:56 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 13:57 |  | 61XE | オフライン解 | 除
2018-09-07 13:57 |  | 61XE | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 13:57 |  | 61XE | 切
2018-09-07 13:57 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 13:57 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 13:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 13:58 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 13:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 13:58 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 13:58 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 13:58 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 13:58 |  | 疑似設定 | 自動解除
2018-09-07 13:58 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 13:59 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-07 13:59 |  | 配変A Ry故障 | 発生
2018-09-07 13:59 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 13:59 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 13:59 | 札幌系統制御所 | プリンタ－７ |  | 障害管理 プリンタ出力異常 発生
2018-09-07 13:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:00 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 14:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:00 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 14:01 |  | 67XE | 開放
2018-09-07 14:01 |  | 67X | 投入
2018-09-07 14:01 |  | 107CB | 切
2018-09-07 14:01 |  | 67CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 14:01 |  | 61CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 14:01 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 14:04 |  | F1CB | トリップ
2018-09-07 14:04 |  | 配変A DL 67G
2018-09-07 14:04 |  | F1CB | 入
2018-09-07 14:05 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 14:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 14:05 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 14:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 14:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 14:06 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 14:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 14:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 14:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 14:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 14:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 14:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 14:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 14:06 | 苫小牧SS | 111CB | 切
2018-09-07 14:06 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 14:06 |  | 107CB | 入
2018-09-07 14:06 | 発電翌日計画 |  | 8/ 9/ 8 本登 | 録 （制約違反有）
2018-09-07 14:06 |  | 配変A 軽故障(LR) | 復帰 | 14:06:08 MEL 2
2018-09-07 14:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:07 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-07 14:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:07 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 14:07 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 14:08 |  | 配変A 軽故障(LR) | 発生 | 14:08:00 MSL
2018-09-07 14:08 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 14:08 |  | 配変A 軽故障(LR) | 復帰 | 14:08:09 MEL 2
2018-09-07 14:08 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 14:10 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 14:10 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 14:10 |  | 107CB | 切
2018-09-07 14:10 |  | 61CB | オフライン解 | 除
2018-09-07 14:10 |  | 61CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 14:10 |  | O-10CB | オフライン解 | 除
2018-09-07 14:10 |  | O-10CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 14:10 | 充停電判定 |  | 単独系統復帰
2018-09-07 14:10 |  | O-10CB | 切
2018-09-07 14:11 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 14:11 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 14:11 | 発電制御 | 新冠支水路制御予定 | 時刻です | 取水変更制御
2018-09-07 14:11 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 14:11 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 14:11 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 14:11 | 発電制御 | 新冠支水路制御予定 | 1分経過です | 取水変更制御
2018-09-07 14:11 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 14:11 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-07 14:11 |  | ASW | Ａルート | (14:10:55)
2018-09-07 14:11 |  | ASW | Ａルート
2018-09-07 14:11 | 発電制御 | 新冠支水路制御予定 | 実行指示 | 取水変更制御
2018-09-07 14:11 | 発電制御 | 新冠支水路取水変更ﾌﾛ | 制御開始 | 9.6m3/s(16.0)
2018-09-07 14:11 | 発電制御 | 新冠支水路取水変更ﾌﾛ | ビット制御 | 開始
2018-09-07 14:11 |  | F1CB | トリップ
2018-09-07 14:11 |  | 配変A DL 67G
2018-09-07 14:11 | 苫小牧系統制御所 | 業務支援端末－１１ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 14:12 |  | 配変B 軽故障(LR) | 復帰 | 14:11:28 MEL 2
2018-09-07 14:12 | 苫小牧系統制御所 | 業務支援端末－１１ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 14:12 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-07 14:12 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-07 14:12 | 発電制御 | 新冠支水路取水変更ﾌﾛ | ビット制御 | 終了
2018-09-07 14:12 | 発電制御 | 新冠支水路取水変更ﾌﾛ | 制御終了 | 9.6m3/s(16.0)
2018-09-07 14:12 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-07 14:12 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-07 14:12 |  | F1CB | 入
2018-09-07 14:12 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 14:12 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-07 14:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:12 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 14:12 |  | 配変 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.56kV(6.50kV)
2018-09-07 14:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:13 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 14:13 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 14:13 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 14:13 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 14:13 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 14:13 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 14:13 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-07 14:13 |  | ASW | Ａルート | (14:12:54)
2018-09-07 14:13 |  | ASW | Ａルート
2018-09-07 14:13 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 14:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:14 | 発電翌日計画 |  | 8/ 9/ 8 本登 | 録 （制約違反有）
2018-09-07 14:14 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 14:14 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 14:15 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 14:15 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 14:17 |  | 107CB | 入
2018-09-07 14:17 | 苫小牧SS | 111CB | 入
2018-09-07 14:18 |  | F15CB | 投入
2018-09-07 14:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:18 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 14:18 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 発生
2018-09-07 14:18 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 14:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:18 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 14:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:19 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 14:19 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 14:19 |  | F1CB | 開放
2018-09-07 14:19 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 14:19 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 復帰
2018-09-07 14:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:19 |  | 107主保護監視不良-軽 | 発生
2018-09-07 14:19 |  | 107主保護監視不良-軽 | 復帰
2018-09-07 14:19 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 14:19 |  | F2CB | 開放
2018-09-07 14:19 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 14:19 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 14:19 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 14:19 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 14:19 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:19 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 14:20 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 14:20 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 14:20 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 14:20 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 14:20 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 14:20 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 14:20 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 14:20 |  | F6CB | 投入
2018-09-07 14:20 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 14:20 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 14:21 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 14:21 |  | 33CB | 投入
2018-09-07 14:21 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 14:21 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 発生
2018-09-07 14:21 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 復帰
2018-09-07 14:21 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 14:21 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 14:21 |  | 配変A 43A | 自動
2018-09-07 14:21 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 14:22 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 14:22 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 14:22 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 14:22 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 14:22 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-07 14:22 | 発電制御 | 新冠支水路制御予定 | 時刻です | 取水変更制御
2018-09-07 14:22 | 発電制御 | 新冠支水路制御予定 | 1分経過です | 取水変更制御
2018-09-07 14:22 | 発電制御 | 新冠支水路制御予定 | 実行指示 | 取水変更制御
2018-09-07 14:22 | 発電制御 | 新冠支水路取水変更ﾌﾛ | 制御開始 | 13.6m3/s(22.0)
2018-09-07 14:22 | 発電制御 | 新冠支水路取水変更ﾌﾛ | ビット制御 | 開始
2018-09-07 14:22 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 14:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:23 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 14:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:23 | 室蘭SS | F1CB | 開放
2018-09-07 14:23 | 発電制御 | 新冠支水路取水変更ﾌﾛ | ビット制御 | 終了
2018-09-07 14:23 | 発電制御 | 新冠支水路取水変更ﾌﾛ | 制御終了 | 13.9m3/s(22.0)
2018-09-07 14:23 | 室蘭SS | F3CB | 開放
2018-09-07 14:23 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 14:24 | 室蘭SS | F4CB | 開放
2018-09-07 14:24 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 14:24 |  | ダム水位 | 上限２段復帰 | 133cm(134cm)
2018-09-07 14:24 | 室蘭SS | F2CB | 開放
2018-09-07 14:25 | 室蘭SS | 27CB | 投入
2018-09-07 14:25 | 室蘭SS | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 14:25 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 14:25 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 14:25 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 14:25 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 14:25 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 14:25 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 14:26 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 14:26 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 14:26 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 14:26 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 14:26 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 14:27 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 14:27 | 発電翌日計画 |  | 8/ 9/ 8 本登 | 録 （制約違反有）
2018-09-07 14:27 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 14:27 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 14:28 | 発電翌日計画 | 長流･貫気別系 201 | 8/ 9/ 8 本登 | 録 （制約違反有）
2018-09-07 14:28 |  | 配変A Ry故障 | 復帰
2018-09-07 14:28 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 14:29 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 14:30 | 下新冠ダム | 本館 | 入所
2018-09-07 14:30 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-07 14:30 |  | 107 後備保護点検不良 | 発生
2018-09-07 14:31 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 障害管理 接続切替 失敗
2018-09-07 14:31 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 14:31 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 14:32 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 14:32 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 14:32 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 14:32 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 14:33 | 発電翌日計画 |  | 送信開始
2018-09-07 14:33 | 発電翌日計画 |  | 送信終了
2018-09-07 14:35 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-07 14:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 14:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 14:36 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 14:36 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 14:36 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 14:36 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 14:37 | 新冠支水路 | 取水量(CDT) | 逸脱発生(任意 | ) 22.5m3/s(22.5m3/s)
2018-09-07 14:38 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 14:38 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 14:38 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 14:38 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 14:38 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 14:38 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 14:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:38 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 14:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:40 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 14:40 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 14:40 | 新冠支水路 | 取水量 | 上限１段発生 | 23.80m3/s(22.50)
2018-09-07 14:40 | 新冠支水路 | 取水量 | 上限２段発生 | 23.80m3/s(22.50)
2018-09-07 14:40 | 新冠支水路 | 取水量(CDT) | 上限１段発生 | 23.80m3/s(22.50)
2018-09-07 14:40 | 新冠支水路 | 取水量(CDT) | 上限２段発生 | 23.80m3/s(22.50)
2018-09-07 14:40 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 14:41 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 14:41 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 14:42 | 新冠支水路 | 取水門 43A | 手動
2018-09-07 14:42 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 14:43 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 14:43 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 14:43 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 14:43 | 札幌系統制御所 | プリンタ－７ |  | 障害管理 プリンタ出力異常 復帰
2018-09-07 14:44 | 新冠ダム | 本館 | 入所
2018-09-07 14:45 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 14:45 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 14:45 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 14:45 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 14:46 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 14:47 |  | 107 後備保護点検不良 | 復帰
2018-09-07 14:49 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 14:49 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 14:50 | 新冠支水路 | 取水量 | 上限２段復帰 | 22.40m3/s(22.50)
2018-09-07 14:50 | 新冠支水路 | 取水量 | 上限１段復帰 | 22.40m3/s(22.50)
2018-09-07 14:50 | 新冠支水路 | 取水量(CDT) | 上限１段復帰 | 22.40m3/s(22.50)
2018-09-07 14:50 | 新冠支水路 | 取水量(CDT) | 上限２段復帰 | 22.40m3/s(22.50)
2018-09-07 14:51 |  | 107 43C | 使用
2018-09-07 14:51 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 14:51 | 新冠支水路 | 取水量(CDT) | 逸脱復帰(任意 | ) 22.3m3/s(22.5m3/s)
2018-09-07 14:52 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 発生
2018-09-07 14:52 |  | F5CB | 投入
2018-09-07 14:52 |  | 107主保護監視不良-重 | 発生
2018-09-07 14:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:53 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 復帰
2018-09-07 14:53 | 予定作業 | 予定作業件名 | 41720 | 予定作業登録
2018-09-07 14:53 |  | 107主保護監視不良-重 | 復帰
2018-09-07 14:53 | 札幌系統制御所 | 配電用支援端末サーバ |  | 障害管理 通信異常 発生
2018-09-07 14:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:53 | 札幌系統制御所 | 配電用支援端末サーバ |  | 障害管理 通信異常 復帰
2018-09-07 14:53 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 14:53 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 14:54 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 14:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:54 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:54 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 発生
2018-09-07 14:54 |  | 107主保護監視不良-重 | 発生
2018-09-07 14:54 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 復帰
2018-09-07 14:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:54 |  | 107主保護監視不良-重 | 復帰
2018-09-07 14:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 14:55 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 14:56 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 14:56 |  | ダム水位 | 上限１段復帰 | 131cm(132cm)
2018-09-07 14:57 |  | 107主保護監視不良-重 | 発生
2018-09-07 14:57 |  | 107 後備監視不良-軽 | 発生
2018-09-07 14:57 |  | 107主保護監視不良-軽 | 発生
2018-09-07 14:57 |  | 107 後備監視不良-重 | 発生
2018-09-07 14:57 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 14:57 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 14:58 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 14:58 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 14:58 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 14:58 |  | 107 後備監視不良-重 | 復帰
2018-09-07 14:58 |  | 107主保護監視不良-重 | 復帰
2018-09-07 14:58 |  | 107主保護監視不良-軽 | 復帰
2018-09-07 14:58 |  | 107 後備監視不良-軽 | 復帰
2018-09-07 14:58 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 14:59 | 静内PS | 本館 | 退所
2018-09-07 15:00 |  | O-10CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 15:00 |  | O-2CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 15:00 | 東の沢PS | 本館 | 退所
2018-09-07 15:01 |  | O-2CB | オフライン設 | 定
2018-09-07 15:01 |  | O-2CB | 投入
2018-09-07 15:01 |  | 2G マスター | 運転
2018-09-07 15:01 | 東の沢PS | 本館 | 入所
2018-09-07 15:01 | 東の沢PS | 本館 | 退所
2018-09-07 15:01 |  | O-10CB | オフライン設 | 定
2018-09-07 15:01 |  | O-10CB | 投入
2018-09-07 15:01 | 充停電判定 |  | 単独系統発生
2018-09-07 15:01 | 充停電判定 |  | 単独系統発生
2018-09-07 15:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:02 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 15:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:02 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 15:02 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 15:03 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:04 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 15:04 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 15:04 |  | 疑似設定 | 自動解除
2018-09-07 15:04 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 15:04 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 15:04 |  | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-07 15:04 |  | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-07 15:04 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 15:04 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 15:04 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 15:04 |  | ダム水位 | 下限１段発生 | 229cm(230cm)
2018-09-07 15:05 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 15:05 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 15:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 15:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 15:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 15:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 15:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 15:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 15:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 15:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 15:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 15:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 15:06 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 15:06 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 15:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 15:06 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 15:07 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 15:07 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 15:07 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 15:07 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 15:07 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 15:07 |  | 疑似設定 | 自動解除
2018-09-07 15:07 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 15:07 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-07 15:07 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 15:07 |  | VD故障(F5) | 復帰
2018-09-07 15:07 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 15:07 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 15:07 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 15:07 |  | HDLC BCD入力異常 |  | 発生
2018-09-07 15:07 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 15:07 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) | 復帰
2018-09-07 15:07 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 15:07 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 15:07 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) | 発生
2018-09-07 15:07 |  | HDLC BCD入力異常 |  | 復帰
2018-09-07 15:07 | 室蘭SS | 75CB | 投入
2018-09-07 15:07 |  | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-07 15:07 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 15:07 | 室蘭SS | 75 系統同期 | 動作
2018-09-07 15:07 | 室蘭SS | 75 系統同期 | 復帰
2018-09-07 15:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:08 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 15:08 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 15:08 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 15:08 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 15:08 |  | VD故障(F5) | 発生
2018-09-07 15:08 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 15:08 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 15:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:08 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 15:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:09 |  | F1CB | 開放
2018-09-07 15:09 | 発電当日運用 |  | 録 | （制約違反有）
2018-09-07 15:09 |  | F2CB | 開放
2018-09-07 15:09 |  | F3CB | 開放
2018-09-07 15:09 |  | F4CB | 開放
2018-09-07 15:09 |  | F5CB | 開放
2018-09-07 15:09 | 発電当日運用 | 長流･貫気別系 本登 | 録 | （制約違反有）
2018-09-07 15:09 |  | VD故障(F5) | 復帰
2018-09-07 15:10 |  | 63CB | 投入
2018-09-07 15:10 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-07 15:11 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 15:11 |  | F1CB | 開放
2018-09-07 15:11 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 15:11 |  | F2CB | 開放
2018-09-07 15:12 |  | 33CB | 開放
2018-09-07 15:12 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 15:13 | 苫小牧系制 |  | 復帰
2018-09-07 15:15 | 南早来275TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-07 15:15 | 南早来66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-07 15:15 | 南早来蓄電池TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了）
2018-09-07 15:15 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 15:15 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 15:16 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 15:16 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 15:16 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 15:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:18 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 15:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:18 |  | 11X | オフライン解 | 除
2018-09-07 15:18 |  | 11X | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 15:18 |  | 12X | オフライン解 | 除
2018-09-07 15:18 |  | 12X | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 15:18 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 15:19 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 15:19 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 15:19 |  | 11CB | 投入
2018-09-07 15:20 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 発生
2018-09-07 15:20 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 復帰
2018-09-07 15:20 |  | 12CB | 投入
2018-09-07 15:20 |  | 33kV 27 | 復帰
2018-09-07 15:20 |  | 107主保護監視不良-重 | 発生
2018-09-07 15:20 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 15:20 |  | 107主保護監視不良-重 | 復帰
2018-09-07 15:20 |  | 33CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 15:20 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 15:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 15:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 15:21 |  | 33CB | 投入
2018-09-07 15:21 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-07 15:21 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 15:21 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 15:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:21 | 新冠ダム | 本館 | 退所
2018-09-07 15:21 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 発生
2018-09-07 15:21 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 復帰
2018-09-07 15:21 |  | 107主保護監視不良-重 | 発生
2018-09-07 15:21 |  | 107主保護監視不良-重 | 復帰
2018-09-07 15:22 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 発生
2018-09-07 15:22 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 復帰
2018-09-07 15:22 |  | 107主保護監視不良-重 | 発生
2018-09-07 15:22 |  | 107主保護監視不良-重 | 復帰
2018-09-07 15:23 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 15:24 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 15:24 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 15:26 |  | ダム水位 | 下限２段発生 | 209cm(210cm)
2018-09-07 15:27 | 発電制御 | 静内PS1Gベース設定 | 変更 | 18.0MW(14.5MW)
2018-09-07 15:27 | 発電制御 | 静内PS2Gベース設定 | 変更 | 18.0MW(14.5MW)
2018-09-07 15:26 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 発生
2018-09-07 15:27 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 復帰
2018-09-07 15:26 |  | 107主保護監視不良-重 | 発生
2018-09-07 15:27 |  | 107主保護監視不良-重 | 復帰
2018-09-07 15:28 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 15:28 | 奥新冠PS | 本館 | 入所
2018-09-07 15:28 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 15:29 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 15:29 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 15:29 |  | 所内 83H | 配電線
2018-09-07 15:30 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 15:30 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 15:30 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 15:30 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 15:30 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 15:30 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 発生
2018-09-07 15:30 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 復帰
2018-09-07 15:30 |  | 107主保護監視不良-重 | 発生
2018-09-07 15:30 |  | 107主保護監視不良-重 | 復帰
2018-09-07 15:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:31 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 15:31 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 発生
2018-09-07 15:31 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 復帰
2018-09-07 15:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:32 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 15:33 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 15:33 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 15:34 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 15:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 15:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 15:36 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 発生
2018-09-07 15:36 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 復帰
2018-09-07 15:36 |  | 107主保護監視不良-重 | 発生
2018-09-07 15:36 |  | 107主保護監視不良-重 | 復帰
2018-09-07 15:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:37 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 15:37 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 15:37 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 15:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:37 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 15:38 | 発電制御 | 東の沢PS1G制御予定 | 時刻です | 並列制御
2018-09-07 15:38 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 15:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 受付
2018-09-07 15:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 函館 解除
2018-09-07 15:38 | 発電制御 | 東の沢PS1G制御予定 | 実行指示 | 並列制御
2018-09-07 15:38 | 発電制御 | 東の沢PS1G並列ﾌﾛｰ | 制御開始 | -0.1MW(12.0MW)
2018-09-07 15:38 | 東の沢PS | 下流警報順次吹鳴 | 起動
2018-09-07 15:38 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 発生
2018-09-07 15:38 |  | 107主保護監視不良-重 | 発生
2018-09-07 15:38 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 復帰
2018-09-07 15:38 |  | 107主保護監視不良-重 | 復帰
2018-09-07 15:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 完了
2018-09-07 15:38 | 春別ダム | ダム水位(ﾀﾞﾑ管) | 下限１段発生 | 59cm(60cm)
2018-09-07 15:38 | 下新冠ダム | 本館 | 退所
2018-09-07 15:39 | 東の沢PS | 1G 発電機 準備 | 動作
2018-09-07 15:39 | 東の沢PS | 1G 発電機 | 運転
2018-09-07 15:39 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 発生
2018-09-07 15:39 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 復帰
2018-09-07 15:39 |  | 107主保護監視不良-重 | 発生
2018-09-07 15:39 | 東の沢PS | 下流警報 | 吹鳴
2018-09-07 15:39 |  | 107主保護監視不良-重 | 復帰
2018-09-07 15:39 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 15:39 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 発生
2018-09-07 15:39 |  | 107主保護監視不良-重 | 発生
2018-09-07 15:40 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 復帰
2018-09-07 15:40 |  | 107主保護監視不良-重 | 復帰
2018-09-07 15:40 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 15:40 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 15:40 | 春別PS | 本館 | 退所
2018-09-07 15:40 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 15:40 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 発生
2018-09-07 15:40 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 復帰
2018-09-07 15:40 |  | 107主保護監視不良-重 | 発生
2018-09-07 15:40 |  | 107主保護監視不良-重 | 復帰
2018-09-07 15:41 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 15:41 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 15:41 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 15:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:42 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 発生
2018-09-07 15:42 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 15:42 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:42 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 復帰
2018-09-07 15:42 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 15:42 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 発生
2018-09-07 15:43 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 復帰
2018-09-07 15:42 |  | 107主保護監視不良-重 | 発生
2018-09-07 15:43 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 15:42 |  | 107主保護監視不良-重 | 復帰
2018-09-07 15:43 | 発電制御 | 東の沢PS1G並列ﾌﾛｰ | ビット制御 | 開始
2018-09-07 15:43 | 充停電判定 | 東の沢PS1G | 単独系統発生
2018-09-07 15:43 | 東の沢PS | 1CB | 並列
2018-09-07 15:43 | 東の沢PS | 1G有効電力下限 | 逸脱発生 | 2.50MW(12.00MW)
2018-09-07 15:43 |  | 107主保護監視不良-重 | 発生
2018-09-07 15:43 |  | 107主保護監視不良-重 | 復帰
2018-09-07 15:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:44 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 15:44 | 東の沢PS | 1G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 13.00MW(12.00MW)
2018-09-07 15:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:44 | 発電制御 | 東の沢PS1G並列ﾌﾛｰ | ビット制御 | 終了
2018-09-07 15:44 | 発電制御 | 東の沢PS1G並列ﾌﾛｰ | 制御終了 | 12.4MW(12.0MW)
2018-09-07 15:44 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 発生
2018-09-07 15:44 |  | 107主保護監視不良-重 | 発生
2018-09-07 15:44 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 復帰
2018-09-07 15:44 |  | 107主保護監視不良-重 | 復帰
2018-09-07 15:45 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 15:45 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 発生
2018-09-07 15:45 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 復帰
2018-09-07 15:45 |  | 107主保護監視不良-重 | 発生
2018-09-07 15:45 |  | 107主保護監視不良-重 | 復帰
2018-09-07 15:46 | 岩清水SWS | 本館 | 退所
2018-09-07 15:46 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 15:46 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 発生
2018-09-07 15:46 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 復帰
2018-09-07 15:46 |  | 107主保護監視不良-重 | 発生
2018-09-07 15:46 |  | 107主保護監視不良-重 | 復帰
2018-09-07 15:46 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 15:46 | 東の沢PS | 1G有効電力下限 | 逸脱発生 | 11.80MW(12.00MW)
2018-09-07 15:46 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 15:46 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 15:47 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 15:47 |  | HDLC 回線断(ポート2) |  | 復帰
2018-09-07 15:47 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 15:47 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 15:47 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 15:47 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 15:47 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) | 復帰
2018-09-07 15:47 | 東の沢PS | 1G 43-77 | 手動
2018-09-07 15:47 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 15:47 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 15:47 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 15:47 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 15:47 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 15:47 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 15:47 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 15:47 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 15:47 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 15:48 |  | 1CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 15:48 |  | 1G マスター | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 15:48 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 15:48 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 15:48 | 東の沢PS | 1G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 12.30MW(12.00MW)
2018-09-07 15:48 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 15:50 | 東の沢PS | 1G有効電力下限 | 逸脱発生 | 11.50MW(12.00MW)
2018-09-07 15:50 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 15:51 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 15:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:51 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 15:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:52 | 東の沢PS | 1G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 12.40MW(12.00MW)
2018-09-07 15:53 |  | F2CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 15:54 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 15:55 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 15:55 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 15:55 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 15:55 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 15:55 |  | ダム水位(下新) | 下限１段発生 | 49cm(50cm)
2018-09-07 15:56 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 発生
2018-09-07 15:56 |  | 107主保護監視不良-重 | 発生
2018-09-07 15:56 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | 復帰
2018-09-07 15:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:56 |  | 107主保護監視不良-重 | 復帰
2018-09-07 15:56 |  | 取水門極限 | 復帰
2018-09-07 15:56 | 東の沢PS | 下流警報 | 終了
2018-09-07 15:56 | 東の沢PS | 下流警報順次吹鳴 | 停止
2018-09-07 15:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:56 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 15:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 15:57 |  | 排砂ゲート故障 | 発生
2018-09-07 15:57 |  | 排砂ゲート故障 | 復帰
2018-09-07 15:57 |  | 107主保護監視不良-重 | 発生
2018-09-07 15:57 |  | 107主保護監視不良-重 | 復帰
2018-09-07 15:58 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 15:59 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 15:59 |  | HDLC 回線断(ポート2) |  | 発生
2018-09-07 15:59 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 15:59 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 15:59 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 15:59 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 15:59 |  | 排砂ゲート故障 | 発生
2018-09-07 15:59 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 15:59 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 15:59 |  | 排砂ゲート故障 | 復帰
2018-09-07 15:59 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) | 発生
2018-09-07 15:59 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 16:00 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 16:00 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 16:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 16:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 16:00 |  | 調整ゲート(開) | 動作
2018-09-07 16:01 |  | 調整ゲート(開) | 停止
2018-09-07 16:01 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 16:02 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 16:02 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 16:02 | 苫小牧SS | 111CB | 切
2018-09-07 16:03 |  | 配変A タップ極限 | 動作
2018-09-07 16:03 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 16:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 16:04 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 16:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 16:04 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 16:04 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 16:04 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 16:04 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 16:05 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 16:05 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 16:05 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 16:05 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 16:05 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 16:05 |  | HDLC 回線断(ポート2) |  | 復帰
2018-09-07 16:05 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 16:05 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 16:05 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) | 復帰
2018-09-07 16:05 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 16:05 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 16:05 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 16:05 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 16:05 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 16:05 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 16:05 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 16:05 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 16:05 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 16:05 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 16:05 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 16:05 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 16:05 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 16:05 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-07 16:05 |  | 本館 | 入所 | (16:04:50)
2018-09-07 16:05 |  | 所内電源故障 | 発生
2018-09-07 16:05 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 16:05 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 16:05 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 16:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 16:06 |  | O-10CB | オフライン解 | 除
2018-09-07 16:06 |  | O-10CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 16:06 |  | O-2CB | オフライン解 | 除
2018-09-07 16:06 |  | O-2CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 16:06 | 苫小牧SSTC | TL 43R | 遠方
2018-09-07 16:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 16:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 16:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 16:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 16:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 16:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 16:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 16:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 16:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 16:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 16:06 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 16:06 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 16:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 16:06 |  | F24CB | 投入
2018-09-07 16:07 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 16:07 |  | F22CB | 投入
2018-09-07 16:08 | 苫小牧SSTC | TL 43R | 直接
2018-09-07 16:08 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 16:08 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 16:09 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 16:09 |  | F1CB | 開放
2018-09-07 16:10 |  | F2CB | 開放
2018-09-07 16:10 |  | 107 43RC | 使用
2018-09-07 16:10 |  | ダム水位 | 下限２段復帰 | 212cm(210cm)
2018-09-07 16:10 |  | 取水門極限 | 動作
2018-09-07 16:11 |  | 調整ゲート(開) | 動作
2018-09-07 16:11 | 苫小牧系統制御所 | 訓練卓－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 16:11 |  | 調整ゲート(開) | 停止
2018-09-07 16:11 | 苫小牧系統制御所 | 訓練卓－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 16:12 |  | スクリーン水位差 | 発生 | 16:11:38 MSL
2018-09-07 16:12 |  | スクリーン水位差 | 復帰 | 16:12:01 MEL 2
2018-09-07 16:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 16:12 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 16:12 |  | 33CB | 開放
2018-09-07 16:13 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 16:13 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 16:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 16:14 | 静内ダム | 本館 | 入所
2018-09-07 16:14 |  | 33CB | 投入
2018-09-07 16:14 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-07 16:14 |  | 31CB | 投入
2018-09-07 16:15 | 静内ダム | 本館 | 退所
2018-09-07 16:16 |  | 取水門極限 | 復帰
2018-09-07 16:16 | 苫小牧系統制御所 | 業務支援端末－１１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 16:16 | 苫小牧系統制御所 | 業務支援端末－１１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 16:17 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 16:17 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 16:19 |  | 107 43RS | 受電
2018-09-07 16:19 | 苫小牧SS | 111 43RC | 使用
2018-09-07 16:20 | 苫小牧SS | 111CB | 入
2018-09-07 16:20 |  | 調整ゲート(開) | 動作
2018-09-07 16:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 16:21 |  | 調整ゲート(開) | 停止
2018-09-07 16:21 |  | 調整ゲート(開) | 動作
2018-09-07 16:21 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 16:21 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 16:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 16:21 | 春別ダム | ダム水位(ﾀﾞﾑ管) | 下限１段復帰 | 62cm(60cm)
2018-09-07 16:21 | 苫小牧SS | 111CB | トリップ
2018-09-07 16:21 | 苫小牧SS | 111 再閉路(H)後遮断
2018-09-07 16:21 | 苫小牧SS | 111 地絡事故
2018-09-07 16:21 | 苫小牧SS | 111 87
2018-09-07 16:21 | 苫小牧SS | 111 青相
2018-09-07 16:21 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 16:21 |  | 調整ゲート(開) | 停止
2018-09-07 16:21 | 苫小牧SS | 111 再閉路(H)後遮断 | 動作
2018-09-07 16:21 | 苫小牧SS | 111 地絡事故
2018-09-07 16:21 | 苫小牧SS | 111 87
2018-09-07 16:21 | 苫小牧SS | 111 青相
2018-09-07 16:21 |  | 107CB | トリップ
2018-09-07 16:21 |  | 107TL 地絡事故
2018-09-07 16:21 |  | 107TL 87
2018-09-07 16:21 |  | 107TL 高速REC後遮断
2018-09-07 16:21 |  | 107TL 青相
2018-09-07 16:21 |  | 107TL 地絡事故 | 動作
2018-09-07 16:21 |  | 107TL 87
2018-09-07 16:21 |  | 107TL 高速REC後遮断
2018-09-07 16:21 |  | 107TL 青相
2018-09-07 16:22 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 16:22 |  | 107CB | 入
2018-09-07 16:22 |  | 107TL 再閉路成功
2018-09-07 16:22 |  | 配変A 故障 | 復帰
2018-09-07 16:22 |  | 配変 6kV 27. | 復帰
2018-09-07 16:23 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 65539 | 受信
2018-09-07 16:24 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 65538 | 受信
2018-09-07 16:24 | 札幌系統制御所 | 札幌系制配電用管理端 | 末 | 障害管理 通信異常 発生
2018-09-07 16:24 | 札幌系統制御所 | 札幌系制配電用管理端 | 末 | 障害管理 通信異常 復帰
2018-09-07 16:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 16:26 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 16:26 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 16:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 16:26 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 16:27 |  | ダム 重故障 | 復帰
2018-09-07 16:27 |  | 排砂ゲート故障 | 発生
2018-09-07 16:27 |  | 排砂ゲート故障 | 復帰
2018-09-07 16:27 |  | ダム水位 | 急変発生 | 14.6cm/分(10.0)
2018-09-07 16:28 |  | ダム水位 | 越流発生 | 1cm(0cm)
2018-09-07 16:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 16:28 |  | 取水門極限 | 動作
2018-09-07 16:28 | 苫小牧SS | 111CB | 入
2018-09-07 16:28 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 16:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 16:29 | 苫小牧SS | 111CB | トリップ
2018-09-07 16:29 | 苫小牧SS | 111 再閉路(H)後遮断
2018-09-07 16:29 | 苫小牧SS | 111 地絡事故
2018-09-07 16:29 | 苫小牧SS | 111 87
2018-09-07 16:29 | 苫小牧SS | 111 青相
2018-09-07 16:29 |  | 107CB | トリップ
2018-09-07 16:29 |  | 107TL 地絡事故
2018-09-07 16:29 |  | 107TL 87
2018-09-07 16:29 |  | 107TL 高速REC後遮断
2018-09-07 16:29 |  | 107TL 青相
2018-09-07 16:29 | 苫小牧SS | 111 再閉路(H)後遮断 | 動作
2018-09-07 16:29 | 苫小牧SS | 111 地絡事故
2018-09-07 16:29 | 苫小牧SS | 111 87
2018-09-07 16:29 | 苫小牧SS | 111 青相
2018-09-07 16:29 |  | 排砂門極限 | 動作
2018-09-07 16:29 |  | ダム水位 | 上限１段発生 | 32cm(22cm)
2018-09-07 16:29 |  | 107TL 地絡事故 | 動作
2018-09-07 16:29 |  | 107TL 87
2018-09-07 16:29 |  | 107TL 高速REC後遮断
2018-09-07 16:29 |  | 107TL 青相
2018-09-07 16:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 16:30 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 16:30 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 16:30 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 16:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 16:30 |  | ダム水位 | 急変発生 | 19.0cm/分(10.0)
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111CB | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 85G | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 85S | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 44S-Z1 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 44S-Z3･4 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 再閉路(H)後遮 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 44G-Z2 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 再閉路(L)後遮 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 後備微地絡 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 短絡事故 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 44G-Z1 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 主微地絡 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 44G-Z3･4 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 地絡事故 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 44S-Z2 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 再送電 51ZB | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 87 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 赤相 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 青相 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 白相 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 187kV BP-87B乙 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 187kV BP-87B甲 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 全停遮断 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 欠相遮断 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 ガス圧低下 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 ヒーター断 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 再閉路成功 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 LPD故障 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 後備Ry故障 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 主搬送不良 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 XE欠相 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 再閉路せず | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111CB 故障 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 後備搬送不良 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 加工LS欠相 | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 解除予定時刻 | 設定 | (23:59)
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 111CB(加工) | マスク設定
2018-09-07 16:31 | 苫小牧SS | 解除予定時刻 | 設定 | (23:59)
2018-09-07 16:31 |  | 調整ゲート(開) | 動作
2018-09-07 16:31 |  | 調整ゲート(開) | 停止
2018-09-07 16:31 |  | 調整ゲート(開) | 動作
2018-09-07 16:31 | 予定作業 | 予定作業件名 | 50728 | 予定作業登録
2018-09-07 16:31 |  | 取水門極限 | 復帰
2018-09-07 16:31 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 16:32 |  | 調整ゲート(開) | 停止
2018-09-07 16:34 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 16:34 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 16:35 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 16:35 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 16:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 16:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 16:36 | 苫小牧SS | 111CB | 入
2018-09-07 16:37 | 当日作業 | 当日作業件名 | 50727 | 当日作業登録
2018-09-07 16:39 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 16:39 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 16:39 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 16:39 |  | 107CB | 入
2018-09-07 16:40 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 16:40 |  | 調整ゲート(開) | 動作
2018-09-07 16:40 | 苫小牧SS | 111 地絡事故 | 動作
2018-09-07 16:40 | 苫小牧SS | 111 87
2018-09-07 16:40 | 苫小牧SS | 111 青相
2018-09-07 16:40 | 苫小牧SS | 111 再閉路成功
2018-09-07 16:40 |  | 107TL 地絡事故 | 動作
2018-09-07 16:40 |  | 107TL 87
2018-09-07 16:40 |  | 107TL 青相
2018-09-07 16:40 |  | 107TL 再閉路成功
2018-09-07 16:40 |  | 調整ゲート(開) | 停止
2018-09-07 16:41 |  | 調整ゲート(開) | 動作
2018-09-07 16:41 |  | 調整ゲート(開) | 停止
2018-09-07 16:41 |  | 31CB | 投入
2018-09-07 16:41 |  | 1G シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-07 16:41 |  | 所内 83H | 所内
2018-09-07 16:42 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 16:42 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 16:43 |  | 警報停止選択不応動
2018-09-07 16:43 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 16:43 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 16:44 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-07 16:44 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 16:45 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 16:47 |  | 配変A タップ極限 | 動作
2018-09-07 16:47 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 16:47 | 札幌系統制御所 | 配電用支援端末サーバ |  | 障害管理 通信異常 発生
2018-09-07 16:48 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 16:48 | 札幌系統制御所 | 配電用支援端末サーバ |  | 障害管理 通信異常 復帰
2018-09-07 16:50 |  | 調整ゲート(開) | 動作
2018-09-07 16:50 |  | 調整ゲート(開) | 停止
2018-09-07 16:51 | 苫小牧SS | 111 地絡事故 | 動作
2018-09-07 16:51 | 苫小牧SS | 111 87
2018-09-07 16:51 | 苫小牧SS | 111 青相
2018-09-07 16:51 | 苫小牧SS | 111 再閉路成功
2018-09-07 16:52 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 16:52 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 16:53 |  | 設定流量 | 実行(80.0m3/ | s)
2018-09-07 16:53 | 発電制御 | 静内PS1Gベース設定 | 変更 | 20.0MW(18.0MW)
2018-09-07 16:53 | 発電制御 | 静内PS2Gベース設定 | 変更 | 20.0MW(18.0MW)
2018-09-07 16:53 |  | ブレーキ故障 | 復帰
2018-09-07 16:54 |  | 圧油系故障 | 復帰
2018-09-07 16:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 16:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 16:55 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 16:55 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 16:55 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 16:56 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 16:56 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 16:56 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 16:56 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 16:56 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 16:57 | 予定作業 | 予定作業件名 | 50729 | 予定作業登録
2018-09-07 16:57 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 16:57 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 16:57 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 16:57 |  | 油圧低下 | 復帰
2018-09-07 16:57 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 16:57 |  | 疑似設定 | 自動解除
2018-09-07 16:57 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 16:57 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 16:57 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 16:57 |  | 所内AC電源故障 | 発生
2018-09-07 16:57 |  | 雑装置故障(建物) | 復帰
2018-09-07 16:57 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 16:57 |  | 配変A 6kV 27 | 動作
2018-09-07 16:57 |  | 61 VD故障 | 復帰
2018-09-07 16:57 |  | 31 VD故障 | 復帰
2018-09-07 16:57 |  | 33kV 27 | 動作
2018-09-07 16:57 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 16:57 | 苫小牧SS | 111 地絡事故 | 動作
2018-09-07 16:57 | 苫小牧SS | 111 87
2018-09-07 16:57 | 苫小牧SS | 111 赤相
2018-09-07 16:57 | 苫小牧SS | 111 再閉路成功
2018-09-07 16:57 |  | 107TL 地絡事故 | 動作
2018-09-07 16:57 |  | 107TL 87
2018-09-07 16:57 |  | 107TL 赤相
2018-09-07 16:57 |  | 107TL 再閉路成功
2018-09-07 16:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 16:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 16:58 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 16:58 | 予定作業 | 予定作業件名 | 50728 | 中止（復 旧）
2018-09-07 16:58 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 16:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 16:58 | 予定作業 | 予定作業件名 | 50728 | 件名削除
2018-09-07 16:59 |  | 配変A 6kV 64 | 動作
2018-09-07 16:59 |  | F3CB | トリップ
2018-09-07 16:59 |  | 配変A DL 試開放
2018-09-07 16:59 |  | 配変A 6kV 64 | 復帰
2018-09-07 16:59 |  | 発電流量上限１段 | 逸脱発生 | 85.700m3/s(85.000)
2018-09-07 16:59 |  | 発電流量上限２段 | 逸脱発生 | 85.700m3/s(85.000)
2018-09-07 16:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 16:59 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 17:00 |  | 発電流量 | 悪化傾向発生 | 86.700m3/s(85.700)
2018-09-07 17:00 |  | F1CB | 開放
2018-09-07 17:00 |  | 15CB | 開放
2018-09-07 17:00 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 17:00 |  | 31CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 17:01 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 17:01 |  | 31CB | 開放
2018-09-07 17:01 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 17:01 |  | 発電流量 | 悪化傾向発生 | 87.700m3/s(86.700)
2018-09-07 17:01 |  | 107CB | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107CB | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 187kV 全停遮断 | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107TL 地絡事故 | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107TL 低速REC後遮 | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107TL 87 | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107TL 再送電遮断51 | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107TL 高速REC後遮 | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107TL 44SZ3 | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107TL 44GZ1 | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107TL 51GG(主) | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107TL 44GZ2 | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107TL 85G | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107TL 44SZ1 | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107TL 44GZ3 | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107TL 44SZ2 | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107TL 短絡事故 | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107TL 51GB(後) | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107TL 85S | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107TL 青相 | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107TL 赤相 | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107TL 白相 | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107TL 全停遮断 | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107TL CB欠相 | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107 後備監視不良- | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107 後備監視不良- | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107主保護監視不良- | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107TL 再閉路成功 | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107 後備保護搬送不 | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107TL 再閉路せず | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107TL 主保護伝送不 | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107TL 主保護点検不 | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107主保護監視不良- | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 107 後備保護点検不 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107CB | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 187kV 全停遮断 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 地絡事故 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 低速REC後遮 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 87 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 再送電遮断51 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 高速REC後遮 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 44SZ3 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 44GZ1 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 51GG(主) | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 44GZ2 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 85G | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 44SZ1 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 44GZ3 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 44SZ2 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 短絡事故 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 51GB(後) | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 85S | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 青相 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 赤相 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 白相 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 全停遮断 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL CB欠相 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107 後備監視不良- | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107 後備監視不良- | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107主保護監視不良- | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 再閉路成功 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107 後備保護搬送不 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 再閉路せず | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 主保護伝送不 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 主保護点検不 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107主保護監視不良- | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107 後備保護点検不 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107CB | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 187kV 全停遮断 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 地絡事故 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 低速REC後遮 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 87 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 再送電遮断51 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 高速REC後遮 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 44SZ3 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 44GZ1 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 51GG(主) | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 44GZ2 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 85G | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 44SZ1 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 44GZ3 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 44SZ2 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 短絡事故 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 51GB(後) | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 85S | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 青相 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 赤相 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 白相 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 全停遮断 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL CB欠相 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107 後備監視不良- | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107 後備監視不良- | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107主保護監視不良- | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 再閉路成功 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107 後備保護搬送不 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 再閉路せず | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 主保護伝送不 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107TL 主保護点検不 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107主保護監視不良- | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 107 後備保護点検不 | マスク変更
2018-09-07 17:02 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 17:02 |  | 発電流量 | 悪化傾向発生 | 88.500m3/s(87.700)
2018-09-07 17:02 |  | 107CB | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 33 43RC | ロック
2018-09-07 17:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 17:03 |  | 33CB | 投入
2018-09-07 17:03 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 17:03 |  | 発電流量 | 悪化傾向発生 | 88.700m3/s(88.500)
2018-09-07 17:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 17:03 |  | 31CB | 投入
2018-09-07 17:03 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-07 17:03 |  | 33kV 27 | 復帰
2018-09-07 17:03 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 17:04 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 17:04 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 17:04 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 17:04 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 17:04 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 17:04 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 17:04 |  | 配変A DL 試開放 | 復帰
2018-09-07 17:04 | 室蘭SS | 61 43RC | ロック
2018-09-07 17:04 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 17:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 17:04 | 室蘭SS | 61CB | 投入
2018-09-07 17:04 | 室蘭SS | 61 系統同期 | 動作
2018-09-07 17:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 17:05 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 17:05 |  | 発電流量 | 悪化傾向発生 | 88.800m3/s(88.700)
2018-09-07 17:05 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 17:05 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 17:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 17:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 17:06 | 室蘭SS | 61 系統同期 | 復帰
2018-09-07 17:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 17:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 17:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 17:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 17:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 17:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 17:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 17:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 17:06 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 17:09 | 苫小牧SS | 111 地絡事故 | 動作
2018-09-07 17:09 | 苫小牧SS | 111 87
2018-09-07 17:09 | 苫小牧SS | 111 白相
2018-09-07 17:09 | 苫小牧SS | 111 再閉路成功
2018-09-07 17:09 |  | 107TL 地絡事故 | 動作
2018-09-07 17:09 |  | 107TL 87
2018-09-07 17:09 |  | 107TL 白相
2018-09-07 17:09 |  | 107TL 再閉路成功
2018-09-07 17:09 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 17:10 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 17:11 |  | 1G 86-2 | 復帰
2018-09-07 17:12 |  | 流量調整門 | 自動
2018-09-07 17:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 17:13 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 17:13 |  | 調整ゲート(閉) | 動作
2018-09-07 17:14 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 17:14 |  | 発電流量上限２段 | 逸脱復帰 | 83.200m3/s(85.000)
2018-09-07 17:14 |  | 発電流量上限１段 | 逸脱復帰 | 83.200m3/s(85.000)
2018-09-07 17:14 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 17:15 |  | 調整ゲート(閉) | 停止
2018-09-07 17:15 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 17:16 |  | 61 95L | 復帰異常 復帰
2018-09-07 17:18 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 17:19 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 17:20 | 苫小牧SS | 111 43RC | ロック
2018-09-07 17:20 | 南早来SS | 75CB | 投入
2018-09-07 17:20 | 南早来SS | 75 系統同期 | 動作
2018-09-07 17:21 | 南早来SS | 75 系統同期 | 復帰
2018-09-07 17:21 |  | 107 43RC | ロック
2018-09-07 17:21 |  | RF 77CB | 投入
2018-09-07 17:21 | 南早来RF | BKコントローラ軽故障 | 復帰
2018-09-07 17:22 | 苫小牧SS | 111CB | トリップ
2018-09-07 17:22 | 苫小牧SS | 111 地絡事故
2018-09-07 17:22 | 苫小牧SS | 111 87
2018-09-07 17:22 | 苫小牧SS | 111 白相
2018-09-07 17:22 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 17:22 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 17:23 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 17:23 |  | RF 28CB | 投入
2018-09-07 17:23 | 南早来RF | RF変換器盤故障 | 復帰
2018-09-07 17:23 | 南早来RF | RF所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-07 17:23 | 南早来RF | RF所内DC電源故障 | 発生
2018-09-07 17:23 | 南早来RF | BKコントローラ軽故障 | 発生
2018-09-07 17:23 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 17:23 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 17:23 |  | RF 29CB | 投入
2018-09-07 17:23 | 南早来RF | RF蓄変 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 17:23 | 苫小牧SS | 111CB | 入
2018-09-07 17:24 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 17:24 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 17:25 | 苫小牧SS | 111CB | トリップ
2018-09-07 17:25 | 苫小牧SS | 111 地絡事故
2018-09-07 17:25 | 苫小牧SS | 111 87
2018-09-07 17:25 | 苫小牧SS | 111 白相
2018-09-07 17:25 | 南早来SS | H2Tr 軽故障 | 発生
2018-09-07 17:25 |  | 107CB | トリップ
2018-09-07 17:25 |  | 107TL 地絡事故
2018-09-07 17:25 |  | 107TL 87
2018-09-07 17:25 |  | 107TL 白相
2018-09-07 17:26 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 17:27 |  | F12CB | 開放
2018-09-07 17:27 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 17:27 |  | F13CB | 開放
2018-09-07 17:27 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 17:28 | 苫小牧SS | 111 43RC | 使用
2018-09-07 17:28 |  | F14CB | 開放
2018-09-07 17:28 | 予定作業 | 予定作業件名 | 50730 | 予定作業登録
2018-09-07 17:28 | 苫小牧SS | 111CB | 入
2018-09-07 17:28 |  | 107 43RC | 使用
2018-09-07 17:28 |  | 107CB | 入
2018-09-07 17:29 | 苫小牧SS | 111CB | トリップ
2018-09-07 17:29 | 苫小牧SS | 111 主微地絡
2018-09-07 17:29 | 苫小牧SS | 111 地絡事故
2018-09-07 17:29 | 苫小牧SS | 111 87
2018-09-07 17:29 | 苫小牧SS | 111 白相
2018-09-07 17:29 | 苫小牧SS | 111 再閉路せず
2018-09-07 17:29 |  | 107CB | トリップ
2018-09-07 17:29 |  | 107TL 地絡事故
2018-09-07 17:29 |  | 107TL 87
2018-09-07 17:29 |  | 107TL 51GG(主)
2018-09-07 17:29 |  | 107TL 白相
2018-09-07 17:29 |  | 107TL 再閉路せず
2018-09-07 17:29 |  | 1G マスター | 運転
2018-09-07 17:29 |  | 1G 発電機 | 運転
2018-09-07 17:30 |  | 水槽水位異常 | 発生 | 17:29:37 MSL
2018-09-07 17:30 |  | 余水路警報 | 吹鳴
2018-09-07 17:30 |  | 調整ゲート(閉) | 動作
2018-09-07 17:30 |  | 調整ゲート(閉) | 停止
2018-09-07 17:31 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 17:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 17:31 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 17:32 | 苫小牧PSTC | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 17:32 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 17:32 |  | 1G マスター | 停止
2018-09-07 17:32 |  | 1G 発電機 | 停止
2018-09-07 17:32 |  | 余水路警報 | 停止
2018-09-07 17:33 | 苫小牧SS | 111CB | 入
2018-09-07 17:33 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 17:34 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 17:34 | 静内PS | 24CB | 投入
2018-09-07 17:34 | 当日作業 | 当日作業件名 | 50729 | 当日作業登録
2018-09-07 17:34 | 静内PS | 配変 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 17:34 |  | 1G マスター | 運転
2018-09-07 17:34 |  | 1G 発電機 | 運転
2018-09-07 17:35 |  | 14CB | 開放
2018-09-07 17:35 | 南早来RF | No1 RF電池 重故障 | 復帰
2018-09-07 17:35 | 南早来RF | No2 RF電池 重故障 | 復帰
2018-09-07 17:35 | 南早来RF | No3 RF電池 重故障 | 復帰
2018-09-07 17:35 | 南早来RF | No4 RF電池 重故障 | 復帰
2018-09-07 17:35 | 南早来RF | No5 RF電池 重故障 | 復帰
2018-09-07 17:35 |  | 1G マスター | 操作受付（応 | 動ＳＶなし）
2018-09-07 17:35 | 南早来RF | No6 RF電池 重故障 | 復帰
2018-09-07 17:35 | 南早来RF | No7 RF電池 重故障 | 復帰
2018-09-07 17:35 | 南早来RF | No8 RF電池 重故障 | 復帰
2018-09-07 17:35 | 南早来RF | No9 RF電池 重故障 | 復帰
2018-09-07 17:35 | 南早来RF | No10 RF電池 重故障 | 復帰
2018-09-07 17:35 | 南早来RF | No11 RF電池 重故障 | 復帰
2018-09-07 17:35 | 南早来RF | No12 RF電池 重故障 | 復帰
2018-09-07 17:35 |  | 1G 発電機 準備 | 動作
2018-09-07 17:35 | 南早来RF | No13 RF電池 重故障 | 復帰
2018-09-07 17:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 17:35 |  | 1G 発電機 | 運転
2018-09-07 17:35 |  | 1G 発電機 準備 | 復帰
2018-09-07 17:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 17:35 |  | 107CB | 入
2018-09-07 17:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 17:36 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 17:36 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 17:36 | 苫小牧SS | 111CB | トリップ
2018-09-07 17:36 | 苫小牧SS | 111 主微地絡
2018-09-07 17:36 | 苫小牧SS | 111 地絡事故
2018-09-07 17:36 | 苫小牧SS | 111 87
2018-09-07 17:36 | 苫小牧SS | 111 白相
2018-09-07 17:36 | 苫小牧SS | 111 再閉路せず
2018-09-07 17:36 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 17:36 |  | 107CB | トリップ
2018-09-07 17:36 |  | 107TL 地絡事故
2018-09-07 17:36 |  | 107TL 87
2018-09-07 17:36 |  | 107TL 51GG(主)
2018-09-07 17:36 |  | 107TL 白相
2018-09-07 17:36 |  | 107TL 再閉路せず
2018-09-07 17:36 |  | 61CB | 入
2018-09-07 17:39 |  | 1G 水調 | 使用
2018-09-07 17:39 |  | 1CB | 並列
2018-09-07 17:40 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 17:40 |  | 水槽水位異常 | 復帰 | 17:40:00 MEL 2
2018-09-07 17:40 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 17:40 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 17:41 |  | 水槽水位 | 上限２段復帰 | -15cm(-5cm)
2018-09-07 17:41 |  | 水槽水位 | 上限１段復帰 | -15cm(-10cm)
2018-09-07 17:42 |  | 1G 発電機 準備 | 動作
2018-09-07 17:42 |  | 長流線潮流 | 逸脱発生 | 12.2MVA(101%)
2018-09-07 17:42 |  | 1G 弱点ピン折損 | 動作
2018-09-07 17:42 |  | 1G マスター | 停止
2018-09-07 17:43 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 17:45 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 17:45 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 17:46 | 苫小牧SS | 111 43RC | ロック
2018-09-07 17:46 | 苫小牧SS | 111 43C | ロック
2018-09-07 17:46 | 苫小牧SS | 111 43CB | 使用
2018-09-07 17:46 |  | 長流線潮流 | 逸脱復帰 | 10.7MVA(89%)
2018-09-07 17:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 17:47 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 17:47 |  | 1G 86-1B | 動作
2018-09-07 17:47 |  | 1G シーケンス渋滞
2018-09-07 17:49 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 17:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 17:49 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 17:49 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 17:50 | 苫小牧SS | 111CB | 入
2018-09-07 17:50 |  | ダム水位 | 下限１段復帰 | 232cm(230cm)
2018-09-07 17:51 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 17:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 17:53 | 南早来SS | LB393A | 投入
2018-09-07 17:53 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 17:54 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 17:54 | 当日作業 | 当日作業件名 | 41720 | 当日作業登録
2018-09-07 17:56 |  | 107 43C | ロック
2018-09-07 17:57 |  | 107 43RC | ロック
2018-09-07 17:57 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 17:57 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 17:58 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 17:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 17:58 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 17:58 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 17:58 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 17:58 |  | 取水門 43A | 自動
2018-09-07 17:59 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 17:59 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 18:00 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 18:00 |  | 下流警報 夜間ロック | 動作
2018-09-07 18:00 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 18:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 18:02 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 18:02 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 18:03 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 18:05 |  | 107 43CB | 使用
2018-09-07 18:05 |  | 下流警報 夜間ロック | 動作
2018-09-07 18:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 18:05 |  | 107CB | 入
2018-09-07 18:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 18:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 18:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 18:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 18:06 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 18:06 | 当日作業 | 当日作業件名 | 41720 | 停電操作開始
2018-09-07 18:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 18:06 | 苫小牧SS | 111CB | トリップ
2018-09-07 18:06 | 苫小牧SS | 111 85G
2018-09-07 18:06 | 苫小牧SS | 111 地絡事故
2018-09-07 18:06 | 苫小牧SS | 111 青相
2018-09-07 18:06 | 苫小牧SS | 111 再閉路せず
2018-09-07 18:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 18:06 |  | 107CB | トリップ
2018-09-07 18:06 |  | 107TL 地絡事故
2018-09-07 18:06 |  | 107TL 85G
2018-09-07 18:06 |  | 107TL 青相
2018-09-07 18:06 |  | 107TL 再閉路せず
2018-09-07 18:06 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 18:07 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 18:07 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 18:08 | 北新得SS | 201X | 開放
2018-09-07 18:08 | 南早来SS | 211X | 開放
2018-09-07 18:08 |  | 配変A タップ極限 | 復帰
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:10 | 南早来SS | 211XE | 投入
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:10 | 北新得SS | 201XE | 投入
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:10 | 苫小牧SS | 111CB | 入
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:11 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 18:11 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 18:12 |  | 107CB | 入
2018-09-07 18:13 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 18:13 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 18:13 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 18:14 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 18:14 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 18:14 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 18:14 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 18:14 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-07 18:14 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 18:14 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 18:14 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:14 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:14 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:15 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:15 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 18:15 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 18:15 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 18:15 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 18:15 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 18:15 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 18:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 18:15 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 18:16 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 18:16 |  | HDLC 時刻同期不良 |  | 発生
2018-09-07 18:16 |  | 時刻同期要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 18:16 |  | HDLC 時刻同期不良 |  | 復帰
2018-09-07 18:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 18:17 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 18:17 | 当日作業 | 当日作業件名 | 50729 | 復旧操作開始
2018-09-07 18:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 18:17 | 苫小牧SS | 111CB | トリップ
2018-09-07 18:17 | 苫小牧SS | 111 85G
2018-09-07 18:17 | 苫小牧SS | 111 地絡事故
2018-09-07 18:17 | 苫小牧SS | 111 赤相
2018-09-07 18:17 | 苫小牧SS | 111 再閉路せず
2018-09-07 18:17 |  | 107CB | トリップ
2018-09-07 18:17 |  | 107TL 地絡事故
2018-09-07 18:17 |  | 107TL 85G
2018-09-07 18:17 |  | 107TL 赤相
2018-09-07 18:17 |  | 107TL 再閉路せず
2018-09-07 18:18 |  | 64CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 18:18 |  | 63CB | 開放
2018-09-07 18:19 |  | 63CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 18:19 |  | 61CB | 開放
2018-09-07 18:20 |  | 64 43RC | ロック
2018-09-07 18:20 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 18:20 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 18:20 | 苫小牧SS | 111CB | 入
2018-09-07 18:20 |  | 107CB | 入
2018-09-07 18:22 |  | 64CB | 投入
2018-09-07 18:23 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 18:24 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 18:24 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 18:24 | 苫小牧SS | 111CB | トリップ
2018-09-07 18:24 | 苫小牧SS | 111 85G
2018-09-07 18:24 | 苫小牧SS | 111 地絡事故
2018-09-07 18:24 | 苫小牧SS | 111 白相
2018-09-07 18:24 | 苫小牧SS | 111 再閉路せず
2018-09-07 18:24 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 18:24 |  | 107CB | トリップ
2018-09-07 18:24 |  | 107TL 地絡事故
2018-09-07 18:24 |  | 107TL 85G
2018-09-07 18:24 |  | 107TL 白相
2018-09-07 18:24 |  | 107TL 再閉路せず
2018-09-07 18:24 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 18:24 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 18:24 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 18:24 |  | 64CB | 開放
2018-09-07 18:26 | 苫小牧SSTC | TL 43R | 遠方
2018-09-07 18:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 18:26 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 18:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 18:27 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 18:27 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 18:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 18:27 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 18:27 |  | F1CB | 開放
2018-09-07 18:28 |  | F23CB | 投入
2018-09-07 18:28 |  | F2CB | 開放
2018-09-07 18:28 |  | F3CB | 開放
2018-09-07 18:28 |  | F4CB | 開放
2018-09-07 18:28 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 18:29 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 18:29 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 18:30 |  | F1 第1開閉器 | 開放
2018-09-07 18:30 |  | F2 第1開閉器 | 開放
2018-09-07 18:30 |  | F3 第1開閉器 | 開放
2018-09-07 18:30 |  | F4 第1開閉器 | 開放
2018-09-07 18:31 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 18:31 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信開始
2018-09-07 18:31 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信終了
2018-09-07 18:33 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 18:33 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 18:34 |  | 64CB | 投入
2018-09-07 18:34 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-07 18:34 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 18:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 18:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 18:35 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 18:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:37 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 18:38 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 18:42 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 18:42 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 18:43 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 18:43 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 18:43 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 18:43 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 18:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 18:43 | 南早来SS | LB391B | 開放
2018-09-07 18:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 18:44 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 18:45 | 南早来SS | H2Tr タップ極限 | 復帰
2018-09-07 18:45 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 18:46 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 18:46 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 18:46 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 18:46 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 18:46 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 18:46 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 18:46 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 18:46 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 18:46 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-07 18:46 |  | ASW | Ａルート | (18:45:55)
2018-09-07 18:46 |  | ASW | Ａルート
2018-09-07 18:46 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 18:47 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 18:47 | 苫小牧SSTC | TL 43R | 直接
2018-09-07 18:47 |  | F15CB | 投入
2018-09-07 18:48 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 18:48 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 18:48 |  | F16CB | 投入
2018-09-07 18:48 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 18:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 18:49 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 18:49 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 18:49 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 18:49 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 18:49 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 18:49 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 18:49 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 18:49 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 18:49 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 18:49 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-07 18:49 |  | ASW | Ａルート | (18:49:09)
2018-09-07 18:49 |  | ASW | Ａルート
2018-09-07 18:49 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 18:49 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 18:49 |  | ASW | Ａルート
2018-09-07 18:49 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 18:49 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 18:50 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 18:51 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 18:51 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 18:51 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 65540 | 受信
2018-09-07 18:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 18:52 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 18:52 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 18:55 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 18:55 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 18:55 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 18:56 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 18:56 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 18:56 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 18:56 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 18:56 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-07 18:56 |  | 制御回線断 | 復帰 | (16:57:16)
2018-09-07 18:56 |  | 制御回線断 | 発生 | (16:57:22)
2018-09-07 18:56 |  | CYC 制御回線断 |  | 発生
2018-09-07 18:56 |  | 制御回線断 | 復帰 | (16:57:55)
2018-09-07 18:56 |  | 制御回線断 | 発生 | (16:58:00)
2018-09-07 18:56 |  | CYC 制御回線断 |  | 復帰
2018-09-07 18:56 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 18:57 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 18:57 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 18:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 18:59 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 19:00 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 19:00 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 19:01 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 19:01 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ａルート
2018-09-07 19:01 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 19:02 |  | 回線監視ロック | 解除 | 子局
2018-09-07 19:02 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 19:03 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 19:03 |  | F16CB | 投入
2018-09-07 19:04 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 19:04 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 19:04 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 19:04 |  | 66kV 受電電圧 | オフライン設 | 定
2018-09-07 19:04 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 19:05 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 19:05 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 19:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 19:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 19:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 19:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 19:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 19:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 19:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 19:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 19:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 19:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 19:06 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ａルート
2018-09-07 19:06 |  | 回線監視ロック | 解除 | Ｂルート
2018-09-07 19:06 |  | 回線監視ロック | 解除 | 子局
2018-09-07 19:07 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 19:08 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 19:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 19:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 19:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 19:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 19:08 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 19:08 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 19:08 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 19:08 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 19:09 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 19:09 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 19:09 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 19:09 |  | ASW | Ａルート
2018-09-07 19:09 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 19:09 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 19:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 19:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 19:10 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 19:10 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 19:10 | 苫小牧SS | 111CB | 入
2018-09-07 19:10 |  | 107CB | 入
2018-09-07 19:11 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 19:11 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 19:11 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 19:11 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 19:12 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 19:12 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 19:12 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 19:12 |  | HDLC Ｉフレーム受信異 | 常 | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 19:12 |  | F22CB | 投入
2018-09-07 19:12 |  | ASW | Ａルート
2018-09-07 19:12 |  | 所内 83H | 右左府PS側
2018-09-07 19:12 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-07 19:12 |  | 1G 状態監視装置故障 | 復帰
2018-09-07 19:12 |  | 1G GOV装置軽故障 | 復帰
2018-09-07 19:12 |  | 1G シーケンサ軽故障 | 復帰
2018-09-07 19:12 |  | HDLC A/D変換精度不良 |  | 復帰
2018-09-07 19:12 |  | 1G 86-1B | 復帰
2018-09-07 19:12 |  | 1G 86-2 | 復帰
2018-09-07 19:12 |  | 1G 86-5 | 復帰
2018-09-07 19:12 |  | 1G シーケンス渋滞 | 復帰
2018-09-07 19:12 |  | 1G 圧油圧力異常 | 復帰
2018-09-07 19:12 |  | 1G 集油槽油面異常 | 復帰
2018-09-07 19:12 |  | 61 27 | 復帰
2018-09-07 19:12 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 19:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 19:12 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 19:13 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 19:13 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 19:13 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 19:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 19:13 |  | F1CB | トリップ
2018-09-07 19:13 |  | 配変A DL 67G
2018-09-07 19:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 19:14 |  | F1CB | 入
2018-09-07 19:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 19:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 19:14 | 苫小牧PSTC | 警報停止選択不応動
2018-09-07 19:14 | 苫小牧SS | 111CB | トリップ
2018-09-07 19:14 | 苫小牧SS | 111 85S
2018-09-07 19:14 | 苫小牧SS | 111 短絡事故
2018-09-07 19:14 | 苫小牧SS | 111 赤相
2018-09-07 19:14 | 苫小牧SS | 111 青相
2018-09-07 19:14 | 苫小牧SS | 111 再閉路せず
2018-09-07 19:14 |  | 107CB | トリップ
2018-09-07 19:14 |  | 107TL 短絡事故
2018-09-07 19:14 |  | 107TL 85S
2018-09-07 19:14 |  | 107TL 青相
2018-09-07 19:14 |  | 107TL 赤相
2018-09-07 19:14 |  | 107TL 再閉路せず
2018-09-07 19:15 | 苫小牧PSTC | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 19:15 | 苫小牧PSTC | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 19:15 | 苫小牧PSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 19:15 | 苫小牧PSTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 19:15 | 苫小牧PSTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 19:15 | 苫小牧PSTC | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 19:15 |  | F1CB | トリップ
2018-09-07 19:15 |  | 配変A DL 67G
2018-09-07 19:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 19:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 19:16 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 19:16 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 19:16 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 19:16 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 19:16 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 19:16 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 19:16 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 19:16 |  | F1CB | 入
2018-09-07 19:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 19:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 19:17 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 19:17 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 19:17 | 苫小牧SS | 111CB | 入
2018-09-07 19:17 |  | 107CB | 入
2018-09-07 19:18 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 19:18 | 伊達PS | 15CB | 入
2018-09-07 19:18 | 伊達PS | 2G マスター | 運転
2018-09-07 19:18 | 充停電判定 | 伊達PS2G | 単独系統発生
2018-09-07 19:18 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 19:19 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 19:19 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 65542 | 受信
2018-09-07 19:19 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 19:19 |  | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 19:19 |  | 札3 リフレッシュ返送無 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 19:19 | 発電制御 |  | 手動 | 手動遷移要求
2018-09-07 19:19 |  | 配変B タップ極限 | 動作
2018-09-07 19:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 19:21 |  | 1CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 19:21 |  | 1G マスター | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 19:21 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 19:21 | 苫小牧SS | 111CB | トリップ
2018-09-07 19:21 | 苫小牧SS | 111 85S
2018-09-07 19:21 | 苫小牧SS | 111 短絡事故
2018-09-07 19:21 | 苫小牧SS | 111 赤相
2018-09-07 19:21 | 苫小牧SS | 111 白相
2018-09-07 19:21 | 苫小牧SS | 111 再閉路せず
2018-09-07 19:21 |  | 107CB | トリップ
2018-09-07 19:21 |  | 107TL 短絡事故
2018-09-07 19:21 |  | 107TL 85S
2018-09-07 19:21 |  | 107TL 赤相
2018-09-07 19:21 |  | 107TL 白相
2018-09-07 19:21 |  | 107TL 再閉路せず
2018-09-07 19:22 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 19:24 | 苫小牧SS | 111CB | 入
2018-09-07 19:24 |  | 107CB | 入
2018-09-07 19:25 | 予定作業 | 予定作業件名 | 50731 | 予定作業登録
2018-09-07 19:26 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 19:26 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 19:26 | 苫小牧SS | 111CB | トリップ
2018-09-07 19:26 | 苫小牧SS | 111 85S
2018-09-07 19:26 | 苫小牧SS | 111 短絡事故
2018-09-07 19:26 | 苫小牧SS | 111 青相
2018-09-07 19:26 | 苫小牧SS | 111 白相
2018-09-07 19:26 | 苫小牧SS | 111 再閉路せず
2018-09-07 19:26 |  | 107CB | トリップ
2018-09-07 19:26 |  | 107TL 短絡事故
2018-09-07 19:26 |  | 107TL 85S
2018-09-07 19:26 |  | 107TL 青相
2018-09-07 19:26 |  | 107TL 白相
2018-09-07 19:26 |  | 107TL 再閉路せず
2018-09-07 19:27 | 予定作業 | 予定作業件名 | 50730 | 中止（復 旧）
2018-09-07 19:27 | 予定作業 | 予定作業件名 | 50730 | 件名削除
2018-09-07 19:28 |  | F1CB | トリップ
2018-09-07 19:28 |  | 配変A DL 67G
2018-09-07 19:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 19:28 |  | F1CB | 入
2018-09-07 19:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 19:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 19:28 | 記録・統計 | 給電速報 18/ 9/ 6 | 受信終了 | 中給→苫小牧
2018-09-07 19:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 19:29 | 苫小牧SS | 111CB | 入
2018-09-07 19:29 |  | F1CB | トリップ
2018-09-07 19:29 |  | 配変A DL 67G
2018-09-07 19:29 |  | 107CB | 入
2018-09-07 19:30 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 19:30 |  | F1CB | 入
2018-09-07 19:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 19:30 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 19:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 19:32 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 19:32 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 19:33 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 19:33 |  | F15CB | 投入
2018-09-07 19:34 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 19:34 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 19:35 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 19:35 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 19:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 19:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 19:37 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 19:39 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 19:39 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 19:41 | 苫小牧SS | 111CB | 切
2018-09-07 19:41 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 19:42 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 19:42 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-07 19:42 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 19:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 19:43 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 19:43 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 19:44 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 19:44 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 19:44 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 19:46 |  | 雨量 | 累計１段発生 | 11.0mm(10.0mm)
2018-09-07 19:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 19:47 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 19:47 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 札幌HOST-3
2018-09-07 19:47 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-07 19:47 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 19:47 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-07 19:47 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-07 19:48 |  | インティグリティ返送無 |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 19:48 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 19:48 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 札幌HOST-3
2018-09-07 19:48 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 19:48 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 19:48 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 19:48 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 19:48 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 19:48 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 19:50 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 19:50 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 19:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 開始 受付
2018-09-07 19:52 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 19:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 苫小牧 割付
2018-09-07 19:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 釧路 割付
2018-09-07 19:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌東 割付
2018-09-07 19:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 函館 割付
2018-09-07 19:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 配電 割付
2018-09-07 19:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 中給 割付
2018-09-07 19:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌西 割付
2018-09-07 19:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 旭川 割付
2018-09-07 19:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 実行モード 試験 遷移
2018-09-07 19:52 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 19:53 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 19:53 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 19:54 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 19:54 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 19:55 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 19:55 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 19:55 |  | 調整ゲート(閉) | 動作
2018-09-07 19:55 |  | 調整ゲート(閉) | 停止
2018-09-07 19:55 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 19:55 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 19:56 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 19:56 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 19:56 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 19:57 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 19:59 |  | 67 43RC | ロック
2018-09-07 19:59 |  | 67CB | 投入
2018-09-07 19:59 |  | 水槽水位 | 上限１段発生 | -9cm(-10cm)
2018-09-07 20:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 20:01 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 20:01 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 20:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 20:03 |  | F1 第1開閉器 | 開放
2018-09-07 20:03 |  | F2 第1開閉器 | 開放
2018-09-07 20:03 |  | F3 第1開閉器 | 開放
2018-09-07 20:04 |  | 61X | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 20:04 |  | 61CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 20:04 |  | 61Y | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 20:04 |  | L60 | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 20:04 |  | L70 | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 20:05 |  | L60 | オフライン設 | 定
2018-09-07 20:05 |  | L60 | 投入
2018-09-07 20:05 |  | L70 | オフライン設 | 定
2018-09-07 20:05 |  | L70 | 投入
2018-09-07 20:05 |  | 61X | オフライン設 | 定
2018-09-07 20:05 |  | 61X | 投入
2018-09-07 20:05 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 20:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 20:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 20:06 |  | 61Y | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 20:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 20:06 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 20:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 20:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 20:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 20:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 20:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 20:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 20:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 20:07 |  | 1G 発電機 | 停止
2018-09-07 20:07 |  | 61Y | 投入
2018-09-07 20:08 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 20:08 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 20:08 |  | F1CB | トリップ
2018-09-07 20:08 |  | 配変A DL 67G
2018-09-07 20:09 |  | 61CB | オフライン設 | 定
2018-09-07 20:09 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 20:09 |  | F1CB | 入
2018-09-07 20:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 20:10 | 苫小牧SS | 111 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-07 20:10 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 20:10 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 20:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 20:10 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 20:11 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 20:11 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 20:11 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 20:12 | 奥新冠PS | 6kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.10kV(7.10kV)
2018-09-07 20:12 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 20:12 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 20:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 20:13 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 20:14 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 20:14 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 20:14 |  | F1CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 20:14 |  | F2CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 20:14 |  | F3CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 20:14 |  | F1 第1開閉器 | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 20:14 |  | F2 第1開閉器 | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 20:14 |  | F3 第1開閉器 | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 20:14 |  | F1CB | オフライン設 | 定
2018-09-07 20:14 |  | F1CB | 開放
2018-09-07 20:14 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 20:14 |  | F2CB | オフライン設 | 定
2018-09-07 20:14 |  | F2CB | 開放
2018-09-07 20:15 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 20:15 |  | F3CB | オフライン設 | 定
2018-09-07 20:15 |  | F3CB | 開放
2018-09-07 20:15 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 20:16 | 苫小牧SS | 111 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-07 20:16 |  | 水槽水位 | 上限２段発生 | -4cm(-5cm)
2018-09-07 20:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 20:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 20:18 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 20:19 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 20:19 | 苫小牧SS | 111 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-07 20:20 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 20:22 | 発電制御 | 奥沙流PS1G制御予定 | 時刻です | 負荷変更制御
2018-09-07 20:22 | 発電制御 | 奥沙流PS1G制御予定 | 1分経過です | 負荷変更制御
2018-09-07 20:22 |  | 107CB | 切
2018-09-07 20:22 | 発電制御 | 高見PS1G中給制御 | 中給指令受信 | G 80.0MW(20:22)
2018-09-07 20:22 | 発電制御 | 高見PS1G発電起動ﾌﾛｰ | 制御開始 | 0.0MW(80.0MW)
2018-09-07 20:22 | 高見PS | 1G マスター | 運転
2018-09-07 20:22 | 高見PS | 1G 発電機 | 運転
2018-09-07 20:22 | 高見PS | 1G 発電機 準備 | 動作
2018-09-07 20:22 | 発電制御 | 奥沙流PS1G制御予定 | 実行指示 | 負荷変更制御
2018-09-07 20:22 | 発電制御 | 奥沙流PS1G負荷変更ﾌﾛ | 制御開始 | 7.2MW(5.0MW)
2018-09-07 20:23 | 奥沙流PS | 1G 43-77 | 自動
2018-09-07 20:23 | 発電制御 | 奥沙流PS1G負荷変更ﾌﾛ | ビット制御 | 開始
2018-09-07 20:23 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 20:23 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 20:23 | 発電制御 | 奥沙流PS1G負荷変更ﾌﾛ | ビット制御 | 終了
2018-09-07 20:23 | 発電制御 | 奥沙流PS1G負荷変更ﾌﾛ | 制御終了 | 5.5MW(5.0MW)
2018-09-07 20:24 | 高見PS | 1G 主弁 | 開
2018-09-07 20:24 |  | 61CB | 開放
2018-09-07 20:24 |  | 67CB | 開放
2018-09-07 20:25 | 高見PS | 1G 発電機 起動 | 動作
2018-09-07 20:25 | 高見PS | 1G 発電機 励磁 | 動作
2018-09-07 20:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 20:26 | 充停電判定 | 高見PS1G | 単独系統発生
2018-09-07 20:26 | 高見PS | 1CB | 並列
2018-09-07 20:26 | 高見PS | 1G AFC | 使用
2018-09-07 20:26 | 発電制御 | 高見PS1G中給制御 | 制御結果送信 | 正常終了
2018-09-07 20:26 | 発電制御 | 高見PS1G発電起動ﾌﾛｰ | 制御終了 | 13.6MW(80.0MW)
2018-09-07 20:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 20:27 |  | 配変B Ry故障 | 発生
2018-09-07 20:27 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 20:27 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 20:27 |  | 107 43CB | ロック
2018-09-07 20:28 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 20:28 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 20:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 20:28 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 解除
2018-09-07 20:28 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 解除
2018-09-07 20:28 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-07 20:28 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 解除
2018-09-07 20:28 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-07 20:28 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-07 20:28 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-07 20:28 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 中給 解除
2018-09-07 20:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 20:28 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-07 20:30 |  | 1G 86-1B | 復帰
2018-09-07 20:30 |  | 1G シーケンス渋滞 | 復帰
2018-09-07 20:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 20:32 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 20:32 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 20:35 |  | ダム水位 | 下限１段発生 | 117cm(118cm)
2018-09-07 20:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 20:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 20:36 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 20:36 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 20:37 | 予定作業 | 予定作業件名 | 50732 | 予定作業登録
2018-09-07 20:40 |  | 61X | 開放
2018-09-07 20:40 |  | 61Y | 開放
2018-09-07 20:40 | 予定作業 | 予定作業件名 | 50731 | 中止（復 旧）
2018-09-07 20:41 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 20:41 | 予定作業 | 予定作業件名 | 50731 | 件名削除
2018-09-07 20:41 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 20:45 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 20:45 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 20:45 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 20:49 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 20:50 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 20:50 |  | 配変B Ry故障 | 復帰
2018-09-07 20:52 |  | 配変B Ry故障 | 発生
2018-09-07 20:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 20:54 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 20:54 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 20:54 |  | 配変B Ry故障 | 復帰
2018-09-07 20:55 |  | 配変B Ry故障 | 発生
2018-09-07 20:55 |  | 配変B Ry故障 | 復帰
2018-09-07 20:55 |  | 配変B Ry故障 | 発生
2018-09-07 20:55 |  | 配変B Ry故障 | 復帰
2018-09-07 20:56 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.5kV(68.5kV)
2018-09-07 20:57 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 20:58 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 20:58 |  | ダム水位 | 下限１段復帰 | 119cm(118cm)
2018-09-07 20:58 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 21:01 |  | 配変B Ry故障 | 発生
2018-09-07 21:03 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 21:03 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 21:03 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 21:03 |  | 配変B Ry故障 | 復帰
2018-09-07 21:04 |  | 配変B タップ極限 | 動作
2018-09-07 21:05 | 苫小牧SS | 111 43CB | ロック
2018-09-07 21:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 21:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 21:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 21:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 21:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 21:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 21:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 21:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 21:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 21:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 21:07 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 21:07 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 21:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 21:09 | 予定作業 | 予定作業件名 | 50733 | 予定作業登録
2018-09-07 21:11 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 21:12 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 21:13 |  | 配変A タップ極限 | 動作
2018-09-07 21:15 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 21:15 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 21:16 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 21:16 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 21:19 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 21:19 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 21:19 | 予定作業 | 予定作業件名 | 50570 | 復旧時刻変更
2018-09-07 21:19 | 当日作業 | 当日作業件名 | 50570 | 当日作業登録
2018-09-07 21:20 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 21:21 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 21:21 | 予定作業 | 予定作業件名 | 50732 | 中止（復 旧）
2018-09-07 21:21 | 予定作業 | 予定作業件名 | 50732 | 件名削除
2018-09-07 21:23 | 当日作業 | 当日作業件名 | 50570 | 復旧操作開始
2018-09-07 21:24 |  | 14CB | 投入
2018-09-07 21:24 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 21:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 21:24 |  | F11CB | トリップ
2018-09-07 21:24 |  | 配変B DL 67G
2018-09-07 21:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 21:24 |  | F11CB | 入
2018-09-07 21:25 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 21:25 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 21:26 |  | F11CB | トリップ
2018-09-07 21:26 |  | 配変B DL 67G
2018-09-07 21:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 21:27 | 当日作業 | 当日作業件名 | 50570 | 中断
2018-09-07 21:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 21:27 | 当日作業 | 当日作業件名 | 50570 | 再開
2018-09-07 21:27 |  | F24CB | 開放
2018-09-07 21:27 |  | F25CB | 開放
2018-09-07 21:27 |  | F11CB | 入
2018-09-07 21:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 21:28 | 当日作業 | 当日作業件名 | 50570 | 中断
2018-09-07 21:28 | 当日作業 | 当日作業件名 | 50570 | 再開
2018-09-07 21:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 21:29 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 21:29 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 21:30 | 北新得SS | 101CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 21:31 | 追分SWS | 103CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 21:31 | 北新得SS | 101XE | 開放
2018-09-07 21:31 | 追分SWS | 103XE | 開放
2018-09-07 21:31 | 追分SWS | 103X | 投入
2018-09-07 21:32 | 北新得SS | 101X | 投入
2018-09-07 21:33 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 21:34 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 21:35 |  | 17CB | 投入
2018-09-07 21:35 |  | 配変C 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 21:35 | 追分SWS | 103CB | 投入
2018-09-07 21:35 | 追分SWS | 103 系統同期 | 動作
2018-09-07 21:35 | 追分SWS | 103 系統同期 | 復帰
2018-09-07 21:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 21:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 21:36 |  | 配変A タップ極限 | 動作
2018-09-07 21:36 | 北新得SS | 101CB | 投入
2018-09-07 21:38 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 21:38 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 21:41 |  | 67CB | 投入
2018-09-07 21:41 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 197.2kV(197.0kV)
2018-09-07 21:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 21:42 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 21:43 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 21:44 |  | 601L | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 21:44 |  | 601CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 21:44 |  | 601L | オフライン設 | 定
2018-09-07 21:44 |  | 601L | 投入
2018-09-07 21:44 |  | 601CB | オフライン設 | 定
2018-09-07 21:44 |  | 601CB | 投入
2018-09-07 21:47 |  | 67CB | 開放
2018-09-07 21:47 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 21:47 | 苫小牧SSTC | TL 43R | 遠方
2018-09-07 21:47 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 21:48 | 南早来SS | LB391B | 投入
2018-09-07 21:48 |  | 107CB | 投入
2018-09-07 21:50 | 南早来SS | H2Tr タップ極限 | 動作
2018-09-07 21:50 |  | 107CB | 切
2018-09-07 21:51 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 21:51 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 21:53 |  | 調整ゲート(開) | 動作
2018-09-07 21:54 |  | 調整ゲート(開) | 停止
2018-09-07 21:54 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 21:54 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111CB | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 85G | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 85S | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 44S-Z1 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 44S-Z3･4 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 再閉路(H)後遮 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 44G-Z2 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 再閉路(L)後遮 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 後備微地絡 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 短絡事故 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 44G-Z1 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 主微地絡 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 44G-Z3･4 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 地絡事故 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 44S-Z2 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 再送電 51ZB | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 87 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 赤相 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 青相 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 白相 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 187kV BP-87B乙 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 187kV BP-87B甲 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 全停遮断 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 欠相遮断 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 ガス圧低下 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 ヒーター断 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 再閉路成功 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 LPD故障 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 後備Ry故障 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 主搬送不良 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 XE欠相 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 再閉路せず | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111CB 故障 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 後備搬送不良 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111 主Ry故障 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 解除予定時刻 | 解除 | (23:59)
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 加工LS欠相 | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 解除予定時刻 | 解除 | (23:59)
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 111CB(加工) | マスク解除
2018-09-07 21:54 | 苫小牧SS | 解除予定時刻 | 解除 | (23:59)
2018-09-07 21:55 | 苫小牧SS | 111 43C | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 21:55 | 苫小牧SS | 111 43CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 21:55 | 苫小牧SS | 111 43RC | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 21:55 | 苫小牧SS | 111 43RS | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 21:55 |  | 107CB | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 187kV 全停遮断 | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107TL 地絡事故 | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107TL 低速REC後遮 | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107TL 87 | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107TL 再送電遮断51 | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107TL 高速REC後遮 | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107TL 44SZ3 | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107TL 44GZ1 | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107TL 51GG(主) | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107TL 44GZ2 | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107TL 85G | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107TL 44SZ1 | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107TL 44GZ3 | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107TL 44SZ2 | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107TL 短絡事故 | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107TL 51GB(後) | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107TL 85S | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107TL 青相 | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107TL 赤相 | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107TL 白相 | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107TL 全停遮断 | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107TL CB欠相 | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107 後備監視不良- | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107 後備監視不良- | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107主保護監視不良- | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107TL 再閉路成功 | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107 後備保護搬送不 | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107TL 再閉路せず | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107TL 主保護伝送不 | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107TL 主保護点検不 | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107主保護監視不良- | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107 後備保護点検不 | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107CB | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 107CB(加工) | マスク解除
2018-09-07 21:56 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 21:56 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 21:56 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 21:56 |  | 配変A タップ極限 | 動作
2018-09-07 21:56 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 21:57 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 21:57 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 21:58 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.4kV(67.4kV)
2018-09-07 21:58 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 21:59 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 21:59 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 22:00 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 196.3kV(197.0kV)
2018-09-07 22:00 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 22:00 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 22:00 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 22:00 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 22:01 |  | 61X | 切
2018-09-07 22:01 | 南早来SS | 66kV 乙母線電圧 上限 | 発生（悪化） | 67.4kV(67.3kV)
2018-09-07 22:01 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 67.2kV(67.0kV)
2018-09-07 22:01 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 22:04 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 22:05 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 22:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 22:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 22:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 22:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 22:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 22:06 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 22:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 22:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 22:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 22:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 22:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 22:06 |  | ダム水位(下新) | 下限１段復帰 | 52cm(50cm)
2018-09-07 22:08 | 苫小牧PS | 102 43RC | ロック
2018-09-07 22:08 | 苫小牧PS | 102 43RC | 使用
2018-09-07 22:08 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 22:09 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 22:09 |  | 配変A タップ極限 | 動作
2018-09-07 22:09 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 22:10 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 22:10 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 22:10 |  | 配変B タップ極限 | 動作
2018-09-07 22:10 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-A1
2018-09-07 22:10 | 苫小牧PS | 102CB | 入
2018-09-07 22:11 | 苫小牧SS | 108 系統同期 | 動作
2018-09-07 22:11 | 苫小牧SS | 108CB | 投入
2018-09-07 22:11 | 苫小牧SS | 108 系統同期 | 復帰
2018-09-07 22:13 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 22:13 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 22:18 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 22:18 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 22:18 |  | 調整ゲート(開) | 動作
2018-09-07 22:18 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 197.1kV(197.0kV)
2018-09-07 22:19 |  | 調整ゲート(開) | 停止
2018-09-07 22:19 |  | 調整ゲート(開) | 動作
2018-09-07 22:19 |  | 調整ゲート(開) | 停止
2018-09-07 22:21 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 22:22 |  | F24CB | 投入
2018-09-07 22:22 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 22:22 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 22:26 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 22:27 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 22:27 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 22:27 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 22:27 |  | 制御渋滞 | 発生
2018-09-07 22:27 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-07 22:27 |  | 制御渋滞 | 復帰
2018-09-07 22:27 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-A1
2018-09-07 22:27 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-07 22:27 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 札幌HOST-3
2018-09-07 22:29 |  | 調整ゲート(開) | 動作
2018-09-07 22:30 |  | 調整ゲート(開) | 停止
2018-09-07 22:31 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 22:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 22:31 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 22:32 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 22:32 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 22:33 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 22:33 | 岩清水SWS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 196.5kV(197.0kV)
2018-09-07 22:34 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 22:34 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 22:35 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 22:35 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 22:35 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 22:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 22:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 22:36 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 22:36 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 22:37 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 22:38 |  | 63CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 22:38 |  | 61CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 22:38 |  | 15CB | 操作ロック設 | 定
2018-09-07 22:40 |  | 調整ゲート(開) | 動作
2018-09-07 22:40 |  | F25CB | 投入
2018-09-07 22:40 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 22:40 |  | 調整ゲート(開) | 停止
2018-09-07 22:40 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 22:44 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 22:44 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 22:46 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 22:48 |  | F5CB | 投入
2018-09-07 22:48 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 22:49 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 22:50 |  | 調整ゲート(開) | 動作
2018-09-07 22:50 |  | 調整ゲート(開) | 停止
2018-09-07 22:53 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 22:53 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 22:57 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 22:58 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 22:58 | 奥新冠PS | 6kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 7.04kV(7.10kV)
2018-09-07 22:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 22:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 22:59 |  |  | 累計１段発生 | 11.0mm(10.0mm)
2018-09-07 23:00 |  | 調整ゲート(開) | 動作
2018-09-07 23:00 |  | 調整ゲート(開) | 停止
2018-09-07 23:01 | 当日作業 | 当日作業件名 | 50733 | 当日作業登録
2018-09-07 23:02 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 23:02 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 23:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 23:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 23:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 23:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 23:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 23:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 23:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 23:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 23:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 23:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 23:06 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 23:06 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 23:09 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 67.9kV(68.5kV)
2018-09-07 23:10 |  | 調整ゲート(開) | 動作
2018-09-07 23:10 |  | 調整ゲート(開) | 停止
2018-09-07 23:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 23:10 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 23:11 |  | 配変B タップ極限 | 動作
2018-09-07 23:11 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 23:15 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 23:15 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 23:16 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 23:19 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 23:20 | 当日作業 | 当日作業件名 | 50733 | 復旧操作開始
2018-09-07 23:20 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 23:21 |  | 調整ゲート(開) | 動作
2018-09-07 23:21 |  | 調整ゲート(開) | 停止
2018-09-07 23:24 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 23:24 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 23:26 | 苫小牧SS | 111甲 | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 23:26 | 苫小牧SS | 111乙 | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 23:26 | 苫小牧SS | 111CB | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 23:26 |  | 107甲 | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 23:26 |  | 107乙 | 操作ロック解 | 除
2018-09-07 23:28 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 23:28 | 苫小牧SS | 111XE | 投入
2018-09-07 23:28 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 23:31 |  | 雨量 | 累計１段発生 | 10.5mm(10.0mm)
2018-09-07 23:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 23:32 |  | 62CB | 入
2018-09-07 23:32 |  | 66kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 68.6kV(68.5kV)
2018-09-07 23:32 |  | 61・62 43LC | 使用
2018-09-07 23:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 23:33 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 23:33 | 苫小牧SS | 111X線路側 | アース外し
2018-09-07 23:33 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 23:34 |  | 107XE | 投入
2018-09-07 23:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 23:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 23:36 |  | 調整ゲート(開) | 動作
2018-09-07 23:36 |  | 調整ゲート(開) | 停止
2018-09-07 23:37 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 23:37 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 23:37 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 23:41 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 23:42 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 23:43 |  | 107X線路側 | アース外し
2018-09-07 23:44 |  | 107XE | 開放
2018-09-07 23:44 | 西室蘭SWS | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-07 23:44 | 苫小牧SS | 111XE | 開放
2018-09-07 23:45 | 苫小牧SS | 111甲 | 投入
2018-09-07 23:45 | 苫小牧SS | 111X | 投入
2018-09-07 23:45 |  | 107X | 投入
2018-09-07 23:46 | 西室蘭SWS | 52HG | 商用
2018-09-07 23:46 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 23:46 | 苫小牧SS | 107CB | 開放
2018-09-07 23:46 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 23:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 23:47 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 23:47 | 苫小牧PS | 101CB | 開放
2018-09-07 23:48 | 西室蘭SWS | 予備電源 | 停止
2018-09-07 23:49 |  | F4 第1開閉器 | 投入
2018-09-07 23:50 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 23:51 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 23:51 |  | 調整ゲート(開) | 動作
2018-09-07 23:51 |  | 調整ゲート(開) | 停止
2018-09-07 23:55 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 23:55 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-07 23:58 |  |  | 累計１段発生 | 12.0mm(10.0mm)
2018-09-07 23:58 | 南早来SS | LB393B | 投入
2018-09-07 23:59 | 南早来SS | 66kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 66.5kV(67.0kV)
2018-09-07 23:59 | 春別川 |  | 累計１段発生 | 11.0mm(10.0mm)
2018-09-07 23:59 |  |  | 累計１段発生 | 13.0mm(10.0mm)
2018-09-07 23:59 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-07 23:59 | 苫小牧SS | 103乙 | 投入
2018-09-07 23:59 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-08 | 苫小牧SS | 11乙 | 投入
2018-09-08 | 苫小牧SS | 17乙 | 投入
2018-09-08 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | マスク解除
2018-09-08 | 苫小牧系制(苫) | 解除予定時刻 | 解除 | (23:59)
2018-09-08 | 苫小牧SS | 17甲 | 開放
2018-09-08 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 51207 | 削除
2018-09-08 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 63599 | 削除
2018-09-08 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 63970 | 削除
2018-09-08 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 65323 | 削除
2018-09-08 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 65516 | 削除
2018-09-08 | 苫小牧SS | 11甲 | 開放
2018-09-08 00:01 | 当日作業 | 当日作業件名 | 41720 | 当日作業削除
2018-09-08 00:01 | 当日作業 | 当日作業件名 | 50570 | 当日作業削除
2018-09-08 00:01 | 当日作業 | 当日作業件名 | 50729 | 当日作業削除
2018-09-08 00:01 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 65538 | 削除
2018-09-08 00:01 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 65539 | 削除
2018-09-08 00:01 | 苫小牧SS | 103甲 | 開放
2018-09-08 00:01 | 苫小牧SS | 100CB | 開放
2018-09-08 00:01 | 苫小牧SS | オシロ | 動作
2018-09-08 00:01 | 苫小牧SS | 187kV 43-87B | ロック
2018-09-08 00:01 | 苫小牧SS | 107 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-08 00:01 | 苫小牧SS | 111 43V切替無電圧 | 動作
2018-09-08 00:01 | 苫小牧SS | オシロ | 復帰
2018-09-08 00:01 | 苫小牧SS | 107 43RC | ロック
2018-09-08 00:01 | 苫小牧SS | 187 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-08 00:01 | 苫小牧SS | 107 43CB | ロック
2018-09-08 00:01 | 苫小牧SS | 107CB | 投入
2018-09-08 00:02 | 苫小牧SS | 111CB | 投入
2018-09-08 00:03 |  | F1CB | 投入
2018-09-08 00:03 |  | F1CB | トリップ
2018-09-08 00:03 |  | 配変A DL 67G
2018-09-08 00:03 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-08 00:04 |  | F1 第1開閉器 | 投入
2018-09-08 00:04 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-08 00:04 | 春別ダム | 雨量 | 時間雨量発生 | 5.0mm(3.0mm)
2018-09-08 00:04 | 春別川 |  | 時間雨量発生 | 6.0mm(2.0mm)
2018-09-08 00:04 |  | 雨量 | 時間雨量発生 | 5.0mm(2.0mm)
2018-09-08 00:04 |  | F1CB | 入
2018-09-08 00:05 | 電圧制御 | ４３Ｄ切替制御 | 制御開始
2018-09-08 00:05 | 電圧制御 | 苫小牧PS 187kV | 中止条件発生 | ＴＣ異常（重故障）
2018-09-08 00:05 | 電圧制御 | ４３Ｄ切替制御 | 制御異常終了
2018-09-08 00:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-08 00:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-08 00:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-08 00:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-08 00:08 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 解除
2018-09-08 00:08 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-08 00:08 | 苫小牧PS | 101 43RC | ロック
2018-09-08 00:08 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-08 00:08 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-08 00:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-08 00:09 | 苫小牧SS | 111 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-08 00:09 | 苫小牧SS | 107 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-08 00:09 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 苫小牧GW-B1
2018-09-08 00:09 | 苫小牧PS | 101CB | 投入
2018-09-08 00:09 | 苫小牧MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 札幌HOST-3
2018-09-08 00:09 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 苫小牧GW-B1
2018-09-08 00:10 |  | F4CB | 投入
2018-09-08 00:12 |  | 配変C 43A | 手動
2018-09-08 00:12 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 開始 受付
2018-09-08 00:12 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-08 00:12 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 配電 割付
2018-09-08 00:12 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌東 割付
2018-09-08 00:12 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 中給 割付
2018-09-08 00:12 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 苫小牧 割付
2018-09-08 00:12 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 釧路 割付
2018-09-08 00:12 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 函館 割付
2018-09-08 00:12 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 旭川 割付
2018-09-08 00:12 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌西 割付
2018-09-08 00:13 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 実行モード 試験 遷移
2018-09-08 00:13 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-08 00:14 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-08 00:14 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-08 00:14 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-08 00:16 |  | 配変B タップ極限 | 動作
2018-09-08 00:16 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オフライン２ ソフト軽故障 発生
2018-09-08 00:17 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-08 00:17 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-08 00:17 |  | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-08 00:17 |  | ＤＬＬ実行要求 |  | 札幌HOST-3
2018-09-08 00:19 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-08 00:19 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オフライン２ ソフト軽故障 復帰
2018-09-08 00:21 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-08 00:21 | 苫小牧SS | 107 43CB | 使用
2018-09-08 00:21 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-08 00:23 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 長期マスク設 | 定
2018-09-08 00:23 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 長期マスク変 | 更
2018-09-08 00:23 | 苫小牧系制(苫) | 解除予定時刻 | 変更 | (2018/ 9/10 17:00)
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-08 00:26 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-08 00:26 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-08 00:29 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-08 00:30 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-08 00:30 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-08 00:31 | 発電当日運用 |  | 録 | （制約違反有）
2018-09-08 00:34 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-08 00:34 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-08 00:35 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 苫小牧制御卓－５
2018-09-08 00:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:35 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-08 00:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:35 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:35 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:35 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-08 00:35 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-08 00:35 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-08 00:35 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-08 00:35 | 発電当日運用 | 長流･貫気別系 本登 | 録 | （制約違反有）
2018-09-08 00:35 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オフライン２ ソフト軽故障 発生
2018-09-08 00:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 8 | 開始
2018-09-08 00:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 8 | 完了
2018-09-08 00:36 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-08 00:36 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-08 00:36 |  | 本館 | 入所
2018-09-08 00:38 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 苫小牧制御卓－４
2018-09-08 00:38 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:38 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:38 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:38 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:38 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-08 00:38 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-08 00:38 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-08 00:38 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-08 00:38 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-08 00:38 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オフライン２ ソフト軽故障 復帰
2018-09-08 00:39 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-08 00:39 | 記録・統計 | 実績１(PM)18/ 9/ 7 | 送信開始 | 苫小牧→中給
2018-09-08 00:39 | 記録・統計 | 実績１(PM)18/ 9/ 7 | 送信終了 | 苫小牧→中給
2018-09-08 00:39 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-08 00:40 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-08 00:40 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-08 00:41 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信開始
2018-09-08 00:41 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信終了
2018-09-08 00:43 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-08 00:43 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-08 00:44 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-08 00:44 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-08 00:44 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-08 00:44 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-08 00:45 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-08 00:45 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-08 00:45 |  | 107甲 | 投入
2018-09-08 00:47 |  | 107CB | 投入
2018-09-08 00:48 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-08 00:48 | 苫小牧SS | 111 43C | 使用
2018-09-08 00:48 | 苫小牧SS | 111 43CB | 使用
2018-09-08 00:48 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-08 00:48 | 苫小牧SS | 111 43RC | 使用
2018-09-08 00:48 |  | 107 43C | 使用
2018-09-08 00:48 |  | 107 43CB | 使用
2018-09-08 00:48 |  | 107 43RC | 使用
2018-09-08 00:50 | 苫小牧PS | 101 43RC | 使用
2018-09-08 00:50 | 苫小牧SS | 107 43RC | 使用
2018-09-08 00:51 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-08 00:51 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-08 00:51 |  | 配変 軽故障 | 復帰 | 00:51:08 MEL 2
2018-09-08 00:51 | 春別ダム | ダム水位(ﾀﾞﾑ管) | 下限１段発生 | 59cm(60cm)
2018-09-08 00:52 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-08 00:52 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-08 00:53 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-08 00:53 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-08 00:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-08 00:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-08 00:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-08 00:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-08 00:56 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-08 00:56 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-08 00:56 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 発生
2018-09-08 00:57 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-08 00:57 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-08 00:57 | 苫小牧系制 | 伝送オシロ装置故障 | 復帰
2018-09-08 00:57 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-08 00:57 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-08 00:57 | 苫小牧SS | 187kV 43-87B | 使用
2018-09-08 00:58 | 苫小牧SS | 100 系統同期 | 動作
2018-09-08 00:58 | 苫小牧SS | 100CB | 投入
2018-09-08 00:58 | 苫小牧SS | 100 系統同期 | 復帰
2018-09-08 00:58 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-08 00:58 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-08 00:58 | 苫小牧SS | 103甲 | 投入
2018-09-08 00:58 | 苫小牧SS | 11甲 | 投入
2018-09-08 00:58 | 苫小牧SS | 17甲 | 投入
2018-09-08 00:59 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-08 00:59 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-08 00:59 | 苫小牧SS | 17乙 | 開放
2018-09-08 00:59 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-08 00:59 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-08 00:59 | 苫小牧SS | 11乙 | 開放
2018-09-08 01:00 | 苫小牧SS | 103乙 | 開放
2018-09-08 01:00 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-08 01:00 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
状態変化ログ_系制SF_苫小牧
（1sデータ_9月6日3時26分~9月8日一般負荷送電まで)

## 函館
-f 180906 -t 180 | 910
<<< showSF 検索日 | 時=18/09/10 12: | 32:16 運用=函館( 6) 期間 | =18/09/06 03 | :26:00.000～18/09/08 00:59:59.990 >>>
2018-09-06 03:26 | 発電制御 |  | 1分経過で | す 負荷変更制御
2018-09-06 03:26 | 発電制御 | 所内AC電源故障 | 中止条件有 | り
2018-09-06 03:26 |  | コンジットゲート | 閉
2018-09-06 03:26 |  | 水位計異常 | 復帰 | 03:25:48 MEL 2
2018-09-06 03:26 |  | オシロ(66kV) | 復帰
2018-09-06 03:26 |  | 水槽水位異常 | 発生 | 03:25:59 MSL
2018-09-06 03:26 |  | 配変 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変 2次電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変A 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変B 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変A 2次電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変A 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変B 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変C 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変A 2次電圧 下限 | 逸脱発生 | 3.87kV(6.40kV)
2018-09-06 03:26 |  | 配変B 2次電圧 下限 | 逸脱発生 | 4.56kV(6.40kV)
2018-09-06 03:26 |  | 配変A 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変B 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変A 2次電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変B 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変C 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変C 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変A 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変B 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変A 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変A 2次電圧LDC |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変A 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変A 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変B 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 配変B 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | K配変A 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 |  |  | タイムオーバ
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 |  | 90Rモード | 除外 自動遷移要求
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 |  | 制御異常終 | 了 8tap(9)
2018-09-06 03:26 | 電圧制御 |  | 制御異常終 | 了
2018-09-06 03:26 |  | 1G有効電力上限２段 | 逸脱復帰 | 0.000MW(10.000)
2018-09-06 03:26 |  | 1G有効電力上限２段 | 逸脱復帰 | 0.000MW(1.500)
2018-09-06 03:26 |  | 1G有効電力上限１段 | 逸脱復帰 | 0.000MW(1.490)
2018-09-06 03:26 |  | ｽｸﾘｰﾝ水位差上限 | 逸脱発生 | 710.0cm(100.0cm)
2018-09-06 03:26 |  | 高調波(2-15次総合) | 逸脱発生( | 任意) 0.0%(0.0%)
2018-09-06 03:26 |  | DZﾛｹｰﾀ106TL | 動作
2018-09-06 03:26 |  | DZﾛｹｰﾀ青相
2018-09-06 03:26 |  | DZﾛｹｰﾀ赤相
2018-09-06 03:26 |  | DZﾛｹｰﾀ白相
2018-09-06 03:26 |  | 187kVﾛｹｰﾀ標定距離(0.0 | km)
2018-09-06 03:26 |  | 63 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:26 | 中給事故報知 |  | 発生
2018-09-06 03:26 | 中給事故報知 | 胆振幹線ルートアウト | 発生
2018-09-06 03:26 |  | 圧油装置故障 | 発生
2018-09-06 03:26 |  | 60CB故障 | 発生
2018-09-06 03:26 |  | 66kV127B
2018-09-06 03:26 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 03:26 |  | 警報停止応動タイムアウ | ト | 発生
2018-09-06 03:26 |  | 水槽水位(前) | 上限２段発 | 生 8cm(-1cm)
2018-09-06 03:26 |  | 水槽水位(前) | 上限１段発 | 生 8cm(-6cm)
2018-09-06 03:26 |  | 水槽水位 | 下限１段発 | 生 -200cm(-40cm)
2018-09-06 03:26 |  | 水槽水位 | 下限２段発 | 生 -200cm(-85cm)
2018-09-06 03:26 |  | 水槽水位 | 上限２段復 | 帰 -200cm(-3cm)
2018-09-06 03:26 |  | 水槽水位 | 上限１段復 | 帰 -200cm(-5cm)
2018-09-06 03:26 |  | 水槽水位 | 下限１段発 | 生 -200cm(-20cm)
2018-09-06 03:26 |  | 水槽水位 | 下限２段発 | 生 -200cm(-35cm)
2018-09-06 03:26 |  | 水槽水位(後) | 上限１段発 | 生 -4cm(-8cm)
2018-09-06 03:26 |  | 3CB故障 | 発生
2018-09-06 03:26 |  | 66kV SC-27
2018-09-06 03:26 | 大野SS | SC投入・遮断信号異常 | 復帰
2018-09-06 03:26 |  | 水槽水位差 | 復帰
2018-09-06 03:26 |  | DZﾛｹｰﾀ106TL | 復帰
2018-09-06 03:26 |  | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 22kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 66kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 22kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 22kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 66kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 森PS | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 187kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 187kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 187kV 合成母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 66kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 66kV 合成母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 知内PS | 187kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 66KV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 66kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 66kV 合成母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 66kV C 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 33kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 66kV 線路電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 275kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 275kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 大野SS | 275kV 合成母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 187kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 187kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 187kV 合成母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 66kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 66kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 66kV 合成母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 66kV 母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 |  | 187kV 線路電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 北斗CS | 275kV 甲母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:26 | 北斗CS | 275kV 乙母線電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:27 |  | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:27 |  | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:27 |  | 62CB | 入
2018-09-06 03:27 | 電圧制御 | 北七飯SSGR 大野SS | GR | 系統ループ解除切替実行
2018-09-06 03:27 | 電圧制御 | 北七飯SSGR | イニシアチ | ブ 函館
2018-09-06 03:27 | 電圧制御 | 大野SSGR | イニシアチ | ブ 函館
2018-09-06 03:27 |  | 91SC故障 | 復帰
2018-09-06 03:27 |  | 92SC故障 | 復帰
2018-09-06 03:27 |  | 93SC故障 | 復帰
2018-09-06 03:27 | 発電制御 |  | 2分経過で | す 負荷変更制御
2018-09-06 03:27 | 発電制御 | 所内AC電源故障 | 中止条件有 | り
2018-09-06 03:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:27 |  | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:27 |  | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:27 |  | 61CB | 入
2018-09-06 03:27 |  | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:27 |  | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:27 |  | 62CB | 入
2018-09-06 03:27 |  | 高調波(2-15次総合) | 逸脱発生( | 任意) 0.0%(0.0%)
2018-09-06 03:27 |  | 63CB | トリップ
2018-09-06 03:27 |  | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:27 |  | 181L | 切
2018-09-06 03:27 |  | 自動受電切替不成立 | 復帰
2018-09-06 03:27 |  | 61CB | 入
2018-09-06 03:27 |  | 62CB | トリップ
2018-09-06 03:27 |  | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:27 |  | 181L | 切
2018-09-06 03:27 |  | 61CB | 入
2018-09-06 03:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 03:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 03:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 低圧所内分電盤 低圧22-12系27 復帰
2018-09-06 03:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 低圧所内分電盤 低圧22-11系27 復帰
2018-09-06 03:27 |  | 水槽水位(後) | 上限２段発 | 生 8cm(-3cm)
2018-09-06 03:27 |  | 61CB | トリップ
2018-09-06 03:27 |  | 自動受電切替不成立
2018-09-06 03:27 |  | 自動受電切替中
2018-09-06 03:27 |  | 61CB | 入
2018-09-06 03:28 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:28 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:28 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:28 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:28 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:28 |  | 警報停止異常 | 発生
2018-09-06 03:28 | 発電制御 |  | 3分経過で | す 負荷変更制御
2018-09-06 03:28 | 発電制御 | 所内AC電源故障 | 中止条件有 | り
2018-09-06 03:28 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 03:28 |  | 高調波(2-15次総合) | 逸脱発生( | 任意) 0.0%(0.0%)
2018-09-06 03:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 |  | 1G | 停止
2018-09-06 03:29 |  | 流入量(加工) | 下限発生 | 0.0m3/s(0.1m3/s)
2018-09-06 03:29 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 03:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 発電制御 |  | 4分経過で | す 負荷変更制御
2018-09-06 03:29 | 発電制御 | 所内AC電源故障 | 中止条件有 | り
2018-09-06 03:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 |  | 高調波(2-15次総合) | 逸脱発生( | 任意) 0.0%(0.0%)
2018-09-06 03:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:29 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 所内低圧分電盤故障 復帰
2018-09-06 03:29 |  | 61TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:29 |  | 62TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:29 |  | 62TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:29 |  | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 |  | 66kV179せず
2018-09-06 03:29 |  | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:29 |  | 66kV279せず
2018-09-06 03:30 |  | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:30 |  | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:30 |  | 1G | 停止
2018-09-06 03:30 |  | 1G | 停止
2018-09-06 03:30 | 発電制御 |  | 5分経過で | す 負荷変更制御
2018-09-06 03:30 | 発電制御 | 所内AC電源故障 | 中止条件有 | り
2018-09-06 03:30 |  | 高調波(2-15次総合) | 逸脱発生( | 任意) 0.0%(0.0%)
2018-09-06 03:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | GEN86-5 | 動作
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 | 発電制御 |  | 6分経過で | す 負荷変更制御
2018-09-06 03:31 | 発電制御 | 所内AC電源故障 | 中止条件有 | り
2018-09-06 03:31 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:31 |  | 高調波(2-15次総合) | 逸脱発生( | 任意) 0.0%(0.0%)
2018-09-06 03:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:31 |  | 空気圧(発電機)異常 | 発生
2018-09-06 03:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:32 |  |  | 受信
2018-09-06 03:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:32 | 発電制御 |  | 7分経過で | す 負荷変更制御
2018-09-06 03:32 | 発電制御 | 所内AC電源故障 | 中止条件有 | り
2018-09-06 03:32 | 函館系制 | NWロケータ | 動作
2018-09-06 03:32 | 発電制御 |  | 中止指示 | 負荷変更制御
2018-09-06 03:32 | 函館系制 | NWオシロ | 動作
2018-09-06 03:32 |  | 高調波(2-15次総合) | 逸脱発生( | 任意) 0.0%(0.0%)
2018-09-06 03:32 |  | 2G有効電力目標 | 逸脱復帰 | 0.00MW(0.95MW)
2018-09-06 03:32 | 函館系制 | NWロケータ | 復帰
2018-09-06 03:32 | 函館系制 | NWオシロ | 復帰
2018-09-06 03:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 | 北斗CSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | 高調波(2-15次総合) | 逸脱発生( | 任意) 0.0%(0.0%)
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 | 北斗CSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了 | ）
2018-09-06 03:33 | 北斗CSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:33 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | 高調波(2-15次総合) | 監視中止
2018-09-06 03:34 |  | 高調波(2-15次総合) | 監視中止( | 任意)
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 | 北斗CSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了 | ）
2018-09-06 03:34 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 | 北斗CSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 | 北斗CSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 | 北斗CSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 | 札幌系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 空調装置故障 発生
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | 配変A 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:34 |  | 配変B 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:34 |  | 配変A 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:34 |  | 配変B 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:34 |  | 配変A 2次電圧 |  | 無電圧にて監視中止
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 | 森PS | 1号発電機故障 | 発生
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | NW-FL 標定距離 | 受信
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 | 北斗CSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:34 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:35 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:35 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:35 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了 | ）
2018-09-06 03:35 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:35 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:35 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:35 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:35 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:35 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:35 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:35 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:35 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:35 | 北斗CSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:35 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:35 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:35 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:35 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:35 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:35 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:35 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:35 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:35 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:35 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:35 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:35 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:35 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 03:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:36 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 03:36 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 03:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:36 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 | 北斗CSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 | 北斗CSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:36 |  | 2G | 停止
2018-09-06 03:37 | 森PS | 61TL GIS故障 | 発生
2018-09-06 03:37 | 森PS | 12 GIS故障 | 発生
2018-09-06 03:37 | 森PS | 62TL GIS故障 | 発生
2018-09-06 03:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:38 |  | 3G | 停止
2018-09-06 03:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:40 |  | 再閉路一括ロック | 開始
2018-09-06 03:40 | 大野SS275kVTC | 再閉路一括ロック | 実行（現地 | ）
2018-09-06 03:40 | 大野SS | 201 43RC | ロック
2018-09-06 03:41 | 大野SS | 202 43RC | ロック
2018-09-06 03:40 | 大野SS | 345 43RC | ロック
2018-09-06 03:40 | 大野SS | 344 43RC | ロック
2018-09-06 03:40 | 大野SS | 346 43RC | ロック
2018-09-06 03:40 | 大野SS | 342 43RC | ロック
2018-09-06 03:40 | 大野SS | 341 43RC | ロック
2018-09-06 03:40 | 大野SS | 343 43RC | ロック
2018-09-06 03:41 |  | 再閉路一括ロック | 終了
2018-09-06 03:40 | 大野SS | 201TL再閉路せず(2系) | 動作
2018-09-06 03:40 | 大野SS | 202TL再閉路せず(1系) | 動作
2018-09-06 03:40 | 大野SS | 202TL再閉路せず(2系) | 動作
2018-09-06 03:40 | 大野SS | 201TL再閉路せず(1系) | 動作
2018-09-06 03:40 | 大野SS | 343CB86 | 動作
2018-09-06 03:40 | 大野SS | 346CB86 | 動作
2018-09-06 03:40 | 大野SS | 344CB86 | 動作
2018-09-06 03:40 | 大野SS | 345CB86 | 動作
2018-09-06 03:40 | 大野SS | 341CB86 | 動作
2018-09-06 03:40 | 大野SS | 342CB86 | 動作
2018-09-06 03:41 |  | 再閉路一括ロック | 開始
2018-09-06 03:41 | 大野SS187.66TC | 再閉路一括ロック | 実行（現地 | ）
2018-09-06 03:41 | 大野SS | 187連変C 全停遮断 | 復帰異常 | 復帰
2018-09-06 03:41 | 大野SS | 105 43RC | ロック
2018-09-06 03:41 | 大野SS | 連変B 43-79T | ロック
2018-09-06 03:41 | 大野SS | 101 43RC | ロック
2018-09-06 03:41 | 大野SS | 102 43RC | ロック
2018-09-06 03:41 | 大野SS | 106 43RC | ロック
2018-09-06 03:41 | 大野SS | 103 43RC | ロック
2018-09-06 03:41 | 大野SS | 104 43RC | ロック
2018-09-06 03:41 | 大野SS | 連変A 43-79T | ロック
2018-09-06 03:41 | 大野SS | 連変C 43-79T | ロック
2018-09-06 03:41 |  | 再閉路一括ロック | 終了
2018-09-06 03:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:41 | 知内PS | 101TL86* | 動作
2018-09-06 03:41 | 知内PS | 102TL86* | 動作
2018-09-06 03:41 |  | 再閉路一括ロック | 開始
2018-09-06 03:41 | 北七飯187kVTC | 再閉路一括ロック | 実行（現地 | ）
2018-09-06 03:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:41 | 大野SS | 101TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:41 | 大野SS | 187連変A 最終遮断 | 動作
2018-09-06 03:41 | 大野SS | 187連変B 最終遮断 | 動作
2018-09-06 03:41 | 大野SS | 187連変C 最終遮断 | 動作
2018-09-06 03:41 | 大野SS | 106TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:41 | 大野SS | 102TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:41 | 大野SS | 105TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:41 | 大野SS | 103TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:41 | 大野SS | 104TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:41 |  | 101 43RC | ロック
2018-09-06 03:41 |  | 102 43RC | ロック
2018-09-06 03:41 |  | 103 43RC | ロック
2018-09-06 03:41 |  | 104 43RC | ロック
2018-09-06 03:41 |  | 105 43RC | ロック
2018-09-06 03:41 |  | 106 43RC | ロック
2018-09-06 03:41 |  | 連変A 43RC | ロック
2018-09-06 03:41 |  | 連変B 43RC | ロック
2018-09-06 03:41 |  | 連変C 43RC | ロック
2018-09-06 03:41 |  | 再閉路一括ロック | 終了
2018-09-06 03:41 |  | 106TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:41 |  | 187kV279せず
2018-09-06 03:41 |  | 104TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:41 |  | 187kV279せず
2018-09-06 03:41 |  | 102TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:41 |  | 187kV279せず
2018-09-06 03:41 |  | 連変A故障 | 発生
2018-09-06 03:41 |  | 187kV連変86T
2018-09-06 03:41 |  | 連変B故障 | 発生
2018-09-06 03:41 |  | 187kV連変86T
2018-09-06 03:41 |  | 連変C故障 | 発生
2018-09-06 03:41 |  | 187kV連変86T
2018-09-06 03:41 |  | 105TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:41 |  | 187kV179せず
2018-09-06 03:41 |  | 103TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:41 |  | 187kV179せず
2018-09-06 03:41 |  | 101TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:41 |  | 187kV179せず
2018-09-06 03:41 |  | 再閉路一括ロック | 開始
2018-09-06 03:41 | 北斗CSTC | 再閉路一括ロック | 実行（現地 | ）
2018-09-06 03:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:41 | 北斗CS | 202 43RC | ロック
2018-09-06 03:41 | 北斗CS | 204 43RC | ロック
2018-09-06 03:41 | 北斗CS | 201 43RC | ロック
2018-09-06 03:41 | 北斗CS | 203 43RC | ロック
2018-09-06 03:41 |  | 再閉路一括ロック | 終了
2018-09-06 03:41 | 北斗CS | 202TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:41 | 北斗CS | 204TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:41 | 北斗CS | 203TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:42 |  | 再閉路一括ロック | 開始
2018-09-06 03:42 | 大野SS187.66TC | 再閉路一括ロック | 実行（ＣＰ | Ｕ）
2018-09-06 03:42 | 大野SS | 61 43RC | ロック
2018-09-06 03:41 |  | GEN86-5 | 動作
2018-09-06 03:41 |  | 圧油装置故障
2018-09-06 03:42 | 大野SS | 62 43RC | ロック
2018-09-06 03:42 | 大野SS | 67 43RC | ロック
2018-09-06 03:42 | 大野SS | 61TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:42 | 大野SS | 68 43RC | ロック
2018-09-06 03:42 | 大野SS | 62TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:42 |  | 再閉路一括ロック | 終了
2018-09-06 03:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:42 |  | 再閉路一括ロック | 開始
2018-09-06 03:42 | 北七飯66kVTC | 再閉路一括ロック | 実行（ＣＰ | Ｕ）
2018-09-06 03:42 | 大野SS | 68TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:42 |  | 63 43RC | ロック
2018-09-06 03:43 |  | 2号発電機 | 停止
2018-09-06 03:42 |  | 60CB故障 | 発生
2018-09-06 03:42 |  | 66kV186
2018-09-06 03:42 |  | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:42 |  | 66kV186
2018-09-06 03:42 |  | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:42 |  | 66kV186
2018-09-06 03:42 |  | 67TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:42 |  | 66kV186
2018-09-06 03:42 |  | 60CB故障 | 発生
2018-09-06 03:42 |  | 66kV179せず
2018-09-06 03:42 |  | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:42 |  | 66kV179せず
2018-09-06 03:42 |  | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:42 |  | 66kV179せず
2018-09-06 03:42 |  | 67TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:42 |  | 66kV179せず
2018-09-06 03:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:43 |  | 再閉路一括ロック | 終了
2018-09-06 03:43 |  | 再閉路一括ロック | 開始
2018-09-06 03:43 |  | 再閉路一括ロック | 実行（ＣＰ | Ｕ）
2018-09-06 03:43 |  | 61 43RC | ロック
2018-09-06 03:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:43 |  | 62 43RC | ロック
2018-09-06 03:43 |  | 61TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:43 |  | 1号発電機 | 停止
2018-09-06 03:43 |  | 再閉路一括ロック | 終了
2018-09-06 03:43 |  | 62TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:44 |  | 再閉路一括ロック | 開始
2018-09-06 03:44 |  | 再閉路一括ロック | 実行（ＣＰ | Ｕ）
2018-09-06 03:44 |  | 61 43RC | ロック
2018-09-06 03:44 |  | 62 43RC | ロック
2018-09-06 03:44 | 森PS | 本館 | 入所
2018-09-06 03:44 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 03:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 03:44 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 03:44 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 03:44 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 03:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 | 北斗CSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 | 北斗CSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:44 |  | 再閉路一括ロック | 終了
2018-09-06 03:44 |  | 再閉路一括ロック | 開始
2018-09-06 03:44 |  | 再閉路一括ロック | 実行（ＣＰ | Ｕ）
2018-09-06 03:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:44 |  | 61 43RC | ロック
2018-09-06 03:45 |  | 62 43RC | ロック
2018-09-06 03:44 |  | 61TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:45 |  | 1G | 停止
2018-09-06 03:45 |  | 再閉路一括ロック | 終了
2018-09-06 03:45 |  | 62TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:45 |  | 再閉路一括ロック | 開始
2018-09-06 03:45 |  | 再閉路一括ロック | 実行（ＣＰ | Ｕ）
2018-09-06 03:45 |  | 61 43RC | ロック
2018-09-06 03:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:45 |  | 62 43RC | ロック
2018-09-06 03:45 |  | 再閉路一括ロック | 終了
2018-09-06 03:45 |  | 再閉路一括ロック | 開始
2018-09-06 03:45 |  | 再閉路一括ロック | 実行（ＣＰ | Ｕ）
2018-09-06 03:45 |  | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:45 |  | 66kV286
2018-09-06 03:45 |  | 68TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:45 |  | 66kV286
2018-09-06 03:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:45 |  | 31 43RC | ロック
2018-09-06 03:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:46 | 北七飯66kVTC | ＡＳ・ＩＲロック | 設定
2018-09-06 03:46 | 北七飯66kVTC | ＤＬＬ実行要求 |  | 函館HOST-1
2018-09-06 03:45 |  | 67TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:45 |  | 66kV186
2018-09-06 03:45 |  | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:45 |  | 66kV186
2018-09-06 03:46 |  | 再閉路一括ロック | 終了
2018-09-06 03:46 |  | 業務支援端末－１９ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 03:46 |  | 再閉路一括ロック | 開始
2018-09-06 03:46 |  | 再閉路一括ロック | 実行（ＣＰ | Ｕ）
2018-09-06 03:46 |  | 61 43RC | ロック
2018-09-06 03:46 |  | 60CB故障 | 発生
2018-09-06 03:46 |  | 66kV186
2018-09-06 03:46 |  | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:46 |  | 66kV186
2018-09-06 03:46 |  | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:46 |  | 66kV186
2018-09-06 03:46 |  | 67TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:46 |  | 66kV186
2018-09-06 03:46 |  | 60CB故障 | 発生
2018-09-06 03:46 |  | 66kV179せず
2018-09-06 03:46 |  | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:46 |  | 66kV179せず
2018-09-06 03:46 |  | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:46 |  | 66kV179せず
2018-09-06 03:46 |  | 67TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:46 |  | 66kV179せず
2018-09-06 03:46 |  | 64TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:46 |  | 66kV286
2018-09-06 03:46 |  | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:46 |  | 66kV286
2018-09-06 03:46 |  | 68TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:46 |  | 66kV286
2018-09-06 03:46 |  | 64TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:46 |  | 66kV279せず
2018-09-06 03:46 |  | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:46 |  | 66kV279せず
2018-09-06 03:46 |  | 68TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:46 |  | 66kV279せず
2018-09-06 03:46 |  | 62 43RC | ロック
2018-09-06 03:46 |  | 61TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:46 |  | 71 43RC | ロック
2018-09-06 03:46 |  | 62TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:46 |  | 業務支援端末－１９ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 03:46 |  | 72 43RC | ロック
2018-09-06 03:46 |  | 71TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:46 |  | 65 43RC | ロック
2018-09-06 03:46 |  | 72TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:46 |  | 再閉路一括ロック | 終了
2018-09-06 03:47 |  | 再閉路一括ロック | 開始
2018-09-06 03:47 |  | 再閉路一括ロック | 実行（ＣＰ | Ｕ）
2018-09-06 03:47 |  | 61 43RC | ロック
2018-09-06 03:46 |  | 105TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 |  | 61 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:47 |  | 再閉路せず
2018-09-06 03:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:47 |  | 62 43RC | ロック
2018-09-06 03:47 |  | 202TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 |  | 63 TL故障 | 発生
2018-09-06 03:47 |  | 66kV 1TL 86
2018-09-06 03:47 |  | 202TL 高速REC後遮断 | 動作
2018-09-06 03:47 |  | 63 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 | 森PS | 61TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 | 森PS | 62TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 |  | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:47 |  | 61TL 再閉路せず
2018-09-06 03:47 |  | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 03:47 |  | 62TL 再閉路せず
2018-09-06 03:47 |  | 62TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 |  | 再閉路一括ロック | 終了
2018-09-06 03:47 |  | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:47 |  | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 03:47 |  | 202 43RC | ロック
2018-09-06 03:47 |  | 61TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 |  | 62TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 |  | 106TL 再閉路せず | 動作
2018-09-06 03:47 |  | 再閉路一括ロック | 開始
2018-09-06 03:47 |  | 再閉路一括ロック | 実行（ＣＰ | Ｕ）
2018-09-06 03:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:47 |  | 61 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:47 |  | 61 43RC | ロック
2018-09-06 03:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:47 |  | 63 TL故障 | 復帰
2018-09-06 03:47 |  | 62 43RC | ロック
2018-09-06 03:47 |  | 再閉路一括ロック | 終了
2018-09-06 03:47 |  | 再閉路一括ロック | 開始
2018-09-06 03:47 |  | 再閉路一括ロック | 実行（ＣＰ | Ｕ）
2018-09-06 03:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:47 |  | 62 43RC | ロック
2018-09-06 03:48 |  | 再閉路一括ロック | 終了
2018-09-06 03:48 |  | 再閉路一括ロック | 開始
2018-09-06 03:48 |  | 再閉路一括ロック | 実行（ＣＰ | Ｕ）
2018-09-06 03:48 |  | 再閉路一括ロック | 実行（ＣＰ | Ｕ）
2018-09-06 03:48 |  | 61 43RC | ロック
2018-09-06 03:48 |  | 62 43RC | ロック
2018-09-06 03:48 |  | 33 43RC | ロック
2018-09-06 03:48 |  | 再閉路一括ロック | 終了
2018-09-06 03:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:48 |  | 再閉路一括ロック | 開始
2018-09-06 03:48 | 森PSTC | 再閉路一括ロック | 実行（ＣＰ | Ｕ）
2018-09-06 03:48 |  | 再閉路一括ロック | 実行（ＣＰ | Ｕ）
2018-09-06 03:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:48 |  | 61 43RC | ロック
2018-09-06 03:48 | 森PS | 61 43RC | ロック
2018-09-06 03:48 |  | 62 43RC | ロック
2018-09-06 03:48 | 森PS | 62 43RC | ロック
2018-09-06 03:48 |  | 再閉路一括ロック | 終了
2018-09-06 03:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:48 |  | 再閉路一括ロック | 開始
2018-09-06 03:48 | 北七飯66kVTC | 再閉路一括ロック | 実行（ＣＰ | Ｕ）
2018-09-06 03:49 |  | 201 43RC | ロック
2018-09-06 03:49 |  | 再閉路一括ロック | 終了
2018-09-06 03:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:50 |  | 64 43RC | ロック
2018-09-06 03:50 |  | 105 43RC | ロック
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:50 |  | GEN86-2 | 動作
2018-09-06 03:50 |  | 106 43RC | ロック
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:50 |  | 61 43RC | ロック
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:50 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 | 北斗CSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 | 北斗CSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了 | ）
2018-09-06 03:51 | 北斗CSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | 62 43RC | ロック
2018-09-06 03:51 | 北斗CSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | 67 43RC | ロック
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 | 北斗CSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 | 北斗CSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 | 北斗CSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:51 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | 68 43RC | ロック
2018-09-06 03:52 | 北斗CSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:52 | 北斗CSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了 | ）
2018-09-06 03:52 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 03:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:52 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 | 北斗CSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了 | ）
2018-09-06 03:52 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 | 北斗CSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 | 北斗CSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 | 北斗CSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了 | ）
2018-09-06 03:52 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:53 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:53 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:53 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:53 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:53 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 03:53 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:53 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:53 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:53 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:53 | 北斗CSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:54 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 03:54 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 03:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 03:56 | 北斗CSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:56 | 大野SS187.66TC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:56 | 森PSTC | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （正常終了 | ）
2018-09-06 03:56 |  | ＳＯＥ情報受信処理 | （異常終了 | ）
2018-09-06 03:58 |  | 流入量(加工) | 下限復帰 | 34.1m3/s(0.1m3/s)
2018-09-06 03:59 | 森PS | ALR故障 | 復帰
2018-09-06 04:05 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 04:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 04:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 04:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 04:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 04:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 04:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 04:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 04:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 04:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 04:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 04:06 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－４ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 04:06 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 04:14 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 04:18 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 04:18 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 04:18 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 04:21 |  | 1号発電機軽故障 | 発生
2018-09-06 04:21 |  | 66kV27
2018-09-06 04:21 |  | 圧油装置故障
2018-09-06 04:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:23 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高低圧所内電源盤故障 復帰
2018-09-06 04:24 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 04:24 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 04:24 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 低圧所内分電盤 低圧22-3系27 復帰
2018-09-06 04:24 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 低圧所内分電盤 低圧22-2系27 復帰
2018-09-06 04:24 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 04:24 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 04:26 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 04:26 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 04:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 04:28 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 04:28 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 04:28 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 04:32 | 大野SS | 61CB 操作圧低下 | 発生
2018-09-06 04:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 04:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 04:41 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 04:41 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 04:46 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 04:46 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 所内低圧分電盤故障 発生
2018-09-06 04:46 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 所内低圧分電盤故障 復帰
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | メールサーバ－Ｂ |  | 運転管理 メールマスター 受付
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ｂ | 運転管理 等価マスター 受付
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ｂ |  | 運転管理 メールマスター 受付
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ａ | 運転管理 電力設備管理マスター（スレーブ 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ｂ | 運転管理 電力設備管理マスター 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ｂ | 運転管理 メールマスター 受付
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ａ | 運転管理 メールマスター（スレーブ） 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ｂ | 運転管理 メールマスター 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ｂ |  | 運転管理 等価マスター 受付
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ａ |  | 運転管理 等価マスター（スレーブ） 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ｂ |  | 運転管理 等価マスター 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ｂ |  | 運転管理 電力設備管理マスター 受付
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ａ |  | 運転管理 電力設備管理マスター（スレーブ 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ａ |  | 運転管理 メールマスター（スレーブ） 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ｂ |  | 運転管理 電力設備管理マスター 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ｂ |  | 運転管理 メールマスター 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ｂ | 運転管理 等価マスター 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ａ | 運転管理 等価マスター（スレーブ） 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | メールサーバ－Ｂ |  | 運転管理 メールマスター 遷移
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ｂ | 運転管理 電力設備管理マスター 受付
2018-09-06 04:47 | 札幌系統制御所 | メールサーバ－Ａ |  | 運転管理 メールマスター（スレーブ） 遷移
2018-09-06 04:49 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 04:49 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 04:49 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 04:50 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 04:50 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 04:51 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 04:51 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 04:51 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 04:52 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 04:52 |  | ダム水位異常 | 発生 | 04:51:58 MSL
2018-09-06 04:52 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 04:52 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 04:52 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 04:52 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 04:52 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 04:52:13 MEL 2
2018-09-06 04:53 |  | ダム水位異常 | マスク設定
2018-09-06 04:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 04:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 04:55 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オンライン 実行モード 常用 遷移
2018-09-06 04:55 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オンライン 運用区分 中給 割付
2018-09-06 04:55 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オンライン 運用区分 中給 割付 受付
2018-09-06 04:55 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オンライン 運用区分 配電 割付
2018-09-06 04:55 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オンライン 運用区分 配電 割付 受付
2018-09-06 04:55 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オンライン 実行モード 待機 遷移
2018-09-06 04:56 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 04:56 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 04:58 |  | ダム水位 | 越流発生 | 713cm(712cm)
2018-09-06 04:59 |  | ダム水位異常 | 発生 | 04:58:38 MSL
2018-09-06 04:59 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 04:58:44 MEL 2
2018-09-06 04:59 |  | ダム水位異常 | 発生 | 04:58:55 MSL
2018-09-06 04:59 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 04:59:08 MEL 2
2018-09-06 05:00 |  | 久根別下警夜間ロック | 復帰
2018-09-06 05:01 |  | ダム水位 | 越流復帰 | 711cm(712cm)
2018-09-06 05:01 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 05:02 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 05:02 |  | ダム水位異常 | 発生 | 05:02:05 MSL
2018-09-06 05:02 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 05:02:11 MEL 2
2018-09-06 05:04 |  | 187kV建屋 | 入所
2018-09-06 05:05 |  | ダム水位異常 | 発生 | 05:04:38 MSL
2018-09-06 05:05 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 05:04:44 MEL 2
2018-09-06 05:05 |  | ダム水位異常 | 発生 | 05:05:18 MSL
2018-09-06 05:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 05:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 05:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 05:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 05:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 05:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 05:06 |  | ダム水位 | 越流発生 | 713cm(712cm)
2018-09-06 05:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 05:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 05:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 05:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 05:06 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 05:05:37 MEL 2
2018-09-06 05:06 |  | ダム水位異常 | 発生 | 05:06:25 MSL
2018-09-06 05:07 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 05:06:38 MEL 2
2018-09-06 05:08 |  | ダム水位異常 | 発生 | 05:07:37 MSL
2018-09-06 05:08 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 05:08 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 05:08 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 05:08:09 MEL 2
2018-09-06 05:08 | 中給事故報知 | 重大事故 | 復帰
2018-09-06 05:08 | 中給事故報知 | 函館Ge出力増加指令 | 復帰
2018-09-06 05:08 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 復帰
2018-09-06 05:08 | 中給事故報知 | 胆振幹線ルートアウト | 復帰
2018-09-06 05:08 | 中給事故報知 |  | 復帰
2018-09-06 05:09 |  | ダム水位異常 | 発生 | 05:09:03 MSL
2018-09-06 05:09 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 05:09:12 MEL 2
2018-09-06 05:10 |  | ダム水位異常 | 発生 | 05:09:50 MSL
2018-09-06 05:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:11 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 05:10:20 MEL 2
2018-09-06 05:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:11 |  | ダム水位異常 | 発生 | 05:10:55 MSL
2018-09-06 05:12 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 05:11:29 MEL 2
2018-09-06 05:12 |  | ダム水位異常 | 発生 | 05:11:57 MSL
2018-09-06 05:13 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 05:12:36 MEL 2
2018-09-06 05:13 |  | ダム水位異常 | 発生 | 05:13:10 MSL
2018-09-06 05:14 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 05:13:22 MEL 2
2018-09-06 05:14 |  | ダム水位異常 | 発生 | 05:13:34 MSL
2018-09-06 05:14 | 北斗CS | 本館 | 入所
2018-09-06 05:14 | 森PS | 1号発電機故障 | 復帰
2018-09-06 05:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:15 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 05:15:10 MEL 4
2018-09-06 05:16 |  | ダム水位異常 | 発生 | 05:15:39 MSL
2018-09-06 05:16 | 大野SS | 275kV建屋 | 入所
2018-09-06 05:16 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-06 05:16 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 05:17 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 05:17:04 MEL 4
2018-09-06 05:17 |  | ダム水位異常 | 発生 | 05:17:23 MSL
2018-09-06 05:18 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 05:18 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 05:18 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 05:18:11 MEL 2
2018-09-06 05:19 |  | ダム水位異常 | 発生 | 05:18:28 MSL
2018-09-06 05:19 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 05:19 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 05:20 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69845 | 予定作業登録
2018-09-06 05:21 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 05:20:23 MEL 6
2018-09-06 05:21 |  | ダム水位異常 | 発生 | 05:20:42 MSL
2018-09-06 05:22 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 05:21:32 MEL 2
2018-09-06 05:22 |  | ダム水位異常 | 発生 | 05:21:52 MSL
2018-09-06 05:23 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 05:23 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69846 | 予定作業登録
2018-09-06 05:23 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 05:23 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69845 | 中止（復 旧）
2018-09-06 05:23 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69845 | 件名削除
2018-09-06 05:23 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 05:23 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 05:23 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 05:22:53 MEL 2
2018-09-06 05:23 |  | ダム水位異常 | 発生 | 05:23:14 MSL
2018-09-06 05:24 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 05:24 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 05:25 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 05:24:59 MEL 2
2018-09-06 05:25 |  | ダム水位異常 | 発生 | 05:25:11 MSL
2018-09-06 05:25 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 05:25 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 05:26 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 障害管理 支援端末LAN-2nd ＮＩＣ故障 復帰
2018-09-06 05:26 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 障害管理 支援端末LAN-1st ＮＩＣ故障 復帰
2018-09-06 05:26 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 障害管理 構内LAN ＮＩＣ故障 復帰
2018-09-06 05:28 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 05:28:14 MEL 2
2018-09-06 05:28 |  | ダム水位異常 | 発生 | 05:28:27 MSL
2018-09-06 05:30 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 05:30 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-06 05:30 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-06 05:33 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 05:33 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 05:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 05:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 05:36 | 中給事故報知 | 重大事故 | 発生
2018-09-06 05:36 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 受信
2018-09-06 05:36 | 中給事故報知 | 函館Ge出力増加指令 | 受信
2018-09-06 05:36 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 05:37 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 受付
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:38 | 中給事故報知 | 重大事故 | 復帰
2018-09-06 05:38 | 中給事故報知 | 函館Ge出力増加指令 | 復帰
2018-09-06 05:38 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 復帰
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-06 05:38 | 中給事故報知 | 重大事故 | 発生
2018-09-06 05:38 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 受信
2018-09-06 05:38 | 中給事故報知 | 函館Ge出力増加指令 | 受信
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 完了
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:39 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-06 05:39 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-06 05:39 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:39 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:39 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 | 中給事故報知 | 重大事故 | 復帰
2018-09-06 05:39 | 中給事故報知 | 函館Ge出力増加指令 | 復帰
2018-09-06 05:39 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 復帰
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 受付
2018-09-06 05:39 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:39 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:39 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:39 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:39 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:39 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:39 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:39 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 受付
2018-09-06 05:40 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:40 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 完了
2018-09-06 05:40 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 受付
2018-09-06 05:40 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:40 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:40 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:40 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:40 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:40 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:40 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:40 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:40 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-06 05:40 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 完了
2018-09-06 05:40 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 完了
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:40 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-06 05:40 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 05:41 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 05:41 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 05:41 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 05:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:42 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１５ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 05:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:42 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 05:42 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 受付
2018-09-06 05:42 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:42 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:42 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:42 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:42 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:42 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:42 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:43 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 完了
2018-09-06 05:43 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 受付
2018-09-06 05:43 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:43 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:43 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:43 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:43 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:43 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:43 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 受付
2018-09-06 05:43 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 完了
2018-09-06 05:43 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:43 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 受付
2018-09-06 05:43 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:43 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:43 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-06 05:43 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:43 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:43 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:43 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 配電 解除
2018-09-06 05:43 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:43 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:43 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:43 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 完了
2018-09-06 05:43 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 完了
2018-09-06 05:44 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 05:44 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 05:44 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-06 05:44 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-06 05:44 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 受付
2018-09-06 05:44 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:44 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 受付
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:44 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 完了
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 受付
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 配電 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:44 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:45 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 完了
2018-09-06 05:45 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 完了
2018-09-06 05:47 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 受信
2018-09-06 05:47 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 復帰
2018-09-06 05:47 | 大野SS | 本館 | 入所
2018-09-06 05:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:52 | 大野SS | 15CB操作圧低下 | 発生
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 05:54 | 札幌系統制御所 | プリンタ－３ |  | 障害管理 プリンタ出力異常 発生
2018-09-06 05:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 05:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 05:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 05:55 | 札幌系統制御所 | プリンタ－３ |  | 障害管理 プリンタ出力異常 復帰
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 中給ＢＵ |  | 障害管理 時差装置故障 復帰
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 受付
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:56 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:57 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 受付
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 受付
2018-09-06 05:57 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅱ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 完了
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-06 05:57 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 完了
2018-09-06 05:58 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 終了 完了
2018-09-06 06:02 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 障害管理 支援端末LAN-2nd ＮＩＣ故障 復帰
2018-09-06 06:02 |  |  | 直接
2018-09-06 06:02 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 障害管理 支援端末LAN-1st ＮＩＣ故障 復帰
2018-09-06 06:02 |  | 取水口 43A | 手動
2018-09-06 06:03 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-06 06:03 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 06:03 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 障害管理 構内LAN ＮＩＣ故障 復帰
2018-09-06 06:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 06:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 06:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 06:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 06:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 06:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 06:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 06:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 06:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 06:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 06:08 |  | 第1取水口制水門 極限 | 発生
2018-09-06 06:08 | 旭川系統制御所 | 中給ＢＵ |  | 障害管理 時差装置故障 発生
2018-09-06 06:09 |  |  | 遠方
2018-09-06 06:09 | 北斗CS | 第1極VH | 入所
2018-09-06 06:10 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 06:10 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 06:13 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 06:13 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 06:13 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-06 06:13 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-06 06:14 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 06:14 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 06:15 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 06:15 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 06:18 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信開始
2018-09-06 06:18 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信終了
2018-09-06 06:18 |  | 65CB | 開放
2018-09-06 06:19 |  | 66CB | 開放
2018-09-06 06:19 |  | 21CB | 開放
2018-09-06 06:19 |  | 11CB | 開放
2018-09-06 06:19 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 06:20 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 受信
2018-09-06 06:20 | 中給事故報知 | 重大事故 | 発生
2018-09-06 06:20 | 中給事故報知 | 函館Ge出力増加指令 | 受信
2018-09-06 06:20 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 06:20 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 所内低圧分電盤故障 発生
2018-09-06 06:20 |  | 65CB | 開放
2018-09-06 06:20 |  | 66CB | 開放
2018-09-06 06:20 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 06:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:21 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 06:24 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 所内低圧分電盤故障 復帰
2018-09-06 06:24 |  | 67CB | 開放
2018-09-06 06:24 | 北斗CS | 第1極VH | 退所
2018-09-06 06:24 |  | 68CB | 開放
2018-09-06 06:25 |  | 62CB | 開放
2018-09-06 06:26 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 06:26 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 06:26 |  | 62CB | 開放
2018-09-06 06:26 |  | 61CB | 開放
2018-09-06 06:27 |  | 63CB | 開放
2018-09-06 06:27 |  | 61CB | 入
2018-09-06 06:28 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 06:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:29 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－４ |  | 障害管理 接続切替 失敗
2018-09-06 06:30 |  | 61・62 43LC | ロック
2018-09-06 06:30 |  | 61CB | 開放
2018-09-06 06:31 |  | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-06 06:31 |  | 連変B故障 | 復帰
2018-09-06 06:32 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 06:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:32 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 06:35 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 06:35 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 06:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 06:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 06:36 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 06:37 |  | 63CB | 開放
2018-09-06 06:37 |  | 61CB | 開放
2018-09-06 06:38 |  | 61CB | 開放
2018-09-06 06:38 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 06:38 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 06:42 | 中給事故報知 | 重大事故 | 復帰
2018-09-06 06:42 | 中給事故報知 | 函館Ge出力増加指令 | 復帰
2018-09-06 06:42 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 復帰
2018-09-06 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:44 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-06 06:44 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 06:44 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 受信
2018-09-06 06:45 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 復帰
2018-09-06 06:45 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 06:45 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 06:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 06:49 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-06 06:49 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 06:50 | 旭川系統制御所 | リモート室設備 |  | 障害管理 西旭川SSリモート室 ＵＰＳ軽故 復帰
2018-09-06 06:50 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 06:50 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 06:51 | 北斗CS | 第1極VH | 入所
2018-09-06 06:52 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 06:52 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 06:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 06:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 06:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 06:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 06:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-06 06:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 06:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-06 06:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 06:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-06 06:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-06 06:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 06:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 06:56 | 西旭川変電所 | リモート卓 |  | 運転管理 警報抑止 設定
2018-09-06 06:56 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 06:57 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 06:57 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 所内低圧分電盤故障 発生
2018-09-06 06:57 | 西旭川変電所 | リモート卓 |  | 運転管理 警報抑止 解除
2018-09-06 06:57 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 所内低圧分電盤故障 復帰
2018-09-06 06:59 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-06 06:59 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 07:01 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 07:01 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 07:03 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 07:03 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 07:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 07:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 07:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 07:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 07:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 07:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 07:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 07:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 07:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 07:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 07:14 | 今別CS | 第1極VH | 入所
2018-09-06 07:16 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 07:16 |  | 66kV95L | 復帰異常 | 復帰
2018-09-06 07:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:19 |  | 66kV27 | 復帰異常 | 復帰
2018-09-06 07:19 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 07:19 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 07:19 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 07:19 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 07:20 |  | 発電 P | オフライン | 設定
2018-09-06 07:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:22 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 07:25 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 07:26 | 札幌系統制御所 | 函館支店配電用支援端 | 末 | 運転管理 オンライン 接続切替 配電 受付
2018-09-06 07:26 | 札幌系統制御所 | 函館支店配電用支援端 | 末 | 運転管理 オンライン 接続切替 配電 接続
2018-09-06 07:26 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 07:28 | 旭川系統制御所 | 訓練卓－４ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 07:29 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 07:30 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 07:30 | 今別CS | 本館 | 入所
2018-09-06 07:33 |  | 本館-変電 | 入所
2018-09-06 07:34 |  | 本館-変電 | 退所
2018-09-06 07:34 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 07:34 | 旭川系統制御所 | 中給ＢＵ |  | 障害管理 時差装置故障 復帰
2018-09-06 07:34 |  | 本館-変電 | 入所
2018-09-06 07:35 |  | 本館-変電 | 退所
2018-09-06 07:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 07:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 07:36 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 07:39 | 釧路系統制御所 | リモート室設備
2018-09-06 07:40 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 07:40 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 07:40 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 07:43 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 07:43 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 07:43 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 07:43 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 07:43 |  | 連系点 P | オフライン | 設定
2018-09-06 07:43 |  | 連系点 P | オフライン | 設定
2018-09-06 07:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:45 |  | 66kV建屋 | 入所
2018-09-06 07:48 |  | 業務支援端末－２３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 07:48 |  | 業務支援端末－２３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 07:48 |  | 91CB | オフライン | 解除
2018-09-06 07:48 |  | 91CB | 切
2018-09-06 07:48 |  | 91CB | 操作ロック | 解除
2018-09-06 07:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 07:53 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 07:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 07:54 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 非常用電源装置運転中 復帰
2018-09-06 07:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 07:54 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 07:54 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 08:00 |  | 道南幹線2L | 自主操作中 | 止
2018-09-06 08:00 |  | 66kV建屋 | 退所
2018-09-06 08:00 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 08:05 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 08:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 08:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 08:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 08:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 08:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 08:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 08:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 08:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 08:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 08:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 08:11 |  | 排水異常 | 発生
2018-09-06 08:11 |  | 予備機 | 起動
2018-09-06 08:11 |  | 排水ピット異常 | 発生
2018-09-06 08:11 |  | 排水ピット異常 | 復帰
2018-09-06 08:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:15 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 08:17 | 釧路系統制御所 | 制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 08:19 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 受信
2018-09-06 08:20 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 復帰
2018-09-06 08:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 08:24 |  | 66kV建屋 | 入所
2018-09-06 08:25 |  | 66kV建屋 | 退所
2018-09-06 08:26 | 苫小牧系統制御 | 所 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 08:26 | 苫小牧系統制御 | 所 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 08:28 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 08:29 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 08:30 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 08:30 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 非常用電源装置運転中 動作
2018-09-06 08:31 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 08:31 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 08:31 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 08:33 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 08:33 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 08:34 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 08:34 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 08:35 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 08:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 08:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 08:39 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 08:41 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 非常用電源装置運転中 復帰
2018-09-06 08:41 |  | 水路 43R | 直接
2018-09-06 08:42 |  | 取水口制水門 43A | 手動
2018-09-06 08:42 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１５ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 08:43 |  | 情報伝送盤故障 | 発生
2018-09-06 08:43 |  | 監視盤故障 | 発生
2018-09-06 08:43 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 08:45 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 08:48 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 08:48 |  | 本館-変電 | 入所
2018-09-06 08:49 |  | ダム水位異常 | マスク解除
2018-09-06 08:49 |  | 解除予定時刻 | 解除 | (23:59)
2018-09-06 08:49 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 08:51 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 08:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 開始 受付
2018-09-06 08:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 割付
2018-09-06 08:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 割付
2018-09-06 08:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 割付
2018-09-06 08:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 割付
2018-09-06 08:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 割付
2018-09-06 08:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 割付
2018-09-06 08:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 実行モード 試験 遷移
2018-09-06 08:52 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オフライン 接続切替 函館 受付
2018-09-06 08:52 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オフライン 接続切替 函館 接続
2018-09-06 08:54 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 08:57 |  | 業務支援端末－２３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 08:58 |  | 業務支援端末－２３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 09:00 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 09:00 |  | 放流警報ダム管 | 使用
2018-09-06 09:00 |  | 久根別川下警点検異常 | 発生
2018-09-06 09:01 |  | 業務支援端末－１９ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 09:01 |  | 業務支援端末－１９ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 09:02 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 09:02 |  | 放流警報ダム管 | 未使用
2018-09-06 09:05 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 09:05 | 函館系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 09:05 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 09:05 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 09:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 09:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 09:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 09:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 09:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 09:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 09:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 09:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 09:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 09:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 09:06 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 09:06 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 09:06 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 09:06 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 09:06 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 09:06 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-06 09:06 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 09:08 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-06 09:08 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 09:08 |  | 本館-変電 | 退所
2018-09-06 09:08 |  | 業務支援端末－２３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 09:09 |  | 業務支援端末－２３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 09:09 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 09:10 |  | 排水ピット異常 | 発生
2018-09-06 09:11 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-06 09:11 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-06 09:11 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 09:11 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 09:11 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 09:11 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 09:12 |  | 業務支援端末－１９ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 09:12 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 09:12 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 09:12 |  | 業務支援端末－１９ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 09:13 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 09:13 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 09:14 |  | 業務支援端末－２４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 09:15 |  | 業務支援端末－２４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 09:16 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 函館制御卓－３
2018-09-06 09:16 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 09:16 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 09:16 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 09:16 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 09:16 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 09:16 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 09:16 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 09:16 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 09:16 | 記録・統計 | 実績２ 18/ 9/ 6 | 送信開始 | 函館→中給
2018-09-06 09:16 | 記録・統計 | 実績２ 18/ 9/ 6 | 送信終了 | 函館→中給
2018-09-06 09:16 | 発電翌日計画 |  | 送信開始
2018-09-06 09:17 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 09:18 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 09:19 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 09:19 | 大野SS | 92CB操作圧低下 | 発生
2018-09-06 09:20 | 発電翌日計画 |  | 送信終了
2018-09-06 09:20 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 09:20 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 09:20 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 09:20 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 09:20 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 09:20 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 09:20 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 09:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:21 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 09:21 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 09:21 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 受信
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 09:21 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 09:21 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 復帰
2018-09-06 09:21 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 受信
2018-09-06 09:21 | 中給事故報知 | 重大事故 | 発生
2018-09-06 09:21 | 中給事故報知 | 函館Ge出力減少指令 | 受信
2018-09-06 09:22 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 09:22 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 09:22 |  | 66kV建屋 | 入所
2018-09-06 09:23 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 09:23 |  | 11CB | 開放
2018-09-06 09:24 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 09:24 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 09:24 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 09:25 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 09:25 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 09:25 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 09:25 |  | 排水ピット異常 | 復帰
2018-09-06 09:25 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 09:26 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 09:27 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 09:27 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 09:28 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 09:29 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 09:29 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 09:29 |  | 水槽水位異常 | 復帰 | 09:28:48 MEL 2
2018-09-06 09:29 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 09:29 |  | 予備機 | 停止
2018-09-06 09:29 |  | 排水異常 | 復帰
2018-09-06 09:29 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 09:30 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 09:30 |  | KF1CB | 開放
2018-09-06 09:30 |  | 11CB | 開放
2018-09-06 09:31 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 09:31 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 09:31 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 09:32 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 09:32 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 09:32 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 09:33 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 09:33 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 09:33 |  | F24CB | 開放
2018-09-06 09:34 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 09:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 09:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 09:36 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 09:36 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 09:36 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 09:36 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 09:37 |  | 11CB | 開放
2018-09-06 09:37 |  | 11CB | 投入
2018-09-06 09:38 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 09:38 |  | 電源故障 | 発生
2018-09-06 09:38 |  | 配変B6kV27 | 動作
2018-09-06 09:38 |  | 配変C6kV27 | 動作
2018-09-06 09:38 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 09:38 |  | 配変Aリレー故障 | 復帰
2018-09-06 09:38 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 09:39 |  | 21CB | 投入
2018-09-06 09:39 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 09:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:40 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 09:40 |  | 11CB | 投入
2018-09-06 09:41 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 09:41 |  | 監視装置異常 | 復帰
2018-09-06 09:41 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 09:41 |  | 監視装置異常 | 発生
2018-09-06 09:42 |  | 11CB | 投入
2018-09-06 09:42 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 09:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:43 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 09:43 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 09:44 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 09:44 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 09:45 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 09:45 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 09:45 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 09:45 |  | F22CB | 開放
2018-09-06 09:45 |  | F23CB | 開放
2018-09-06 09:46 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 09:46 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 09:47 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 09:47 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 09:47 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 09:47 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 09:47 |  | F21CB | 開放
2018-09-06 09:48 |  | F23CB | 開放
2018-09-06 09:48 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 09:48 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 09:49 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 09:49 |  | F6CB | 開放
2018-09-06 09:49 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－２ |  | 障害管理 支援端末LAN-2nd ＮＩＣ故障 復帰
2018-09-06 09:49 | 釧路系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-06 09:49 | 釧路系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 09:49 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－２ |  | 障害管理 支援端末LAN-1st ＮＩＣ故障 復帰
2018-09-06 09:49 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 09:50 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 09:50 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 09:50 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 09:50 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－２ |  | 障害管理 支援端末LAN-2nd ＮＩＣ故障 復帰
2018-09-06 09:51 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 09:51 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 09:51 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 09:51 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 09:52 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 09:53 | 北斗CS | 所内 VH1 AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 09:53 | 北斗CSTC | HDLC 共通部軽故障 |  | 発生
2018-09-06 09:53 | 北斗CS(対向用) | 1極VBE軽故障A | 発生
2018-09-06 09:53 | 北斗CS(対向用) | 1極Tr3次CT2重故障B | 発生
2018-09-06 09:53 | 北斗CS(対向用) | 1極本線VT補助重故障B | 発生
2018-09-06 09:53 | 北斗CS(対向用) | 1極Tr2次CT2重故障B | 発生
2018-09-06 09:53 | 北斗CS(対向用) | 1極本線CT補助重故障B | 発生
2018-09-06 09:53 | 北斗CS(対向用) | 1極極CT補助 重故障B | 発生
2018-09-06 09:53 | 北斗CS(対向用) | 1極Tr2次CT1重故障B | 発生
2018-09-06 09:53 | 北斗CS(対向用) | 1極Tr3次CT1重故障B | 発生
2018-09-06 09:53 | 北斗CS | 所内CUB1極VH B系故障 | 復帰
2018-09-06 09:53 | 北斗CS(対向用) | 1極セル過電圧回避GB | 動作
2018-09-06 09:53 | 北斗CS(対向用) | 11CB投入ロック | 動作
2018-09-06 09:53 | 北斗CS(対向用) | 1極交流電圧異常継続 | 動作
2018-09-06 09:53 | 北斗CS(対向用) | 1極極制御軽故障A | 発生
2018-09-06 09:53 | 北斗CS(対向用) | 総合共通軽故障A | 発生
2018-09-06 09:53 | 北斗CS(対向用) | 総合共通軽故障B | 発生
2018-09-06 09:53 | 北斗CS(対向用) | 11CB投入ロック | 復帰
2018-09-06 09:53 | 今別CS(対向用) | 1極通信伝送不良B | 発生
2018-09-06 09:53 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－２ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 09:54 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 09:54 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－２ |  | 障害管理 接続切替 失敗
2018-09-06 09:54 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 09:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:54 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 09:55 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 09:55 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 09:55 | 北斗CS | 第1極VH | 退所
2018-09-06 09:55 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 09:55 | 北斗CS | 所内CUB1極VH A系故障 | 復帰
2018-09-06 09:55 | 北斗CSTC | HDLC A/D変換精度不良 |  | 発生
2018-09-06 09:55 | 北斗CSTC | HDLC 表示入力異常 |  | 発生
2018-09-06 09:55 | 北斗CS(対向用) | 総合共通系列ロックA | 動作
2018-09-06 09:55 | 北斗CS(対向用) | 総合共通重故障A | 発生
2018-09-06 09:55 | 北斗CS(対向用) | 総合共通軽故障A | 復帰
2018-09-06 09:55 | 北斗CS(対向用) | 総合共通系列ロックB | 動作
2018-09-06 09:55 | 北斗CS(対向用) | 総合共通重故障B | 発生
2018-09-06 09:55 | 北斗CS(対向用) | 総合共通軽故障B | 復帰
2018-09-06 09:55 | 今別CS(対向用) | 1極通信伝送不良A | 発生
2018-09-06 09:55 |  | F5CB | 開放
2018-09-06 09:56 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－２ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 09:56 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 09:56 | 中給事故報知 | 重大事故 | 復帰
2018-09-06 09:56 | 中給事故報知 | 周波数変動 | 復帰
2018-09-06 09:56 | 中給事故報知 | 函館Ge出力減少指令 | 復帰
2018-09-06 09:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:57 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-06 09:57 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 09:57 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-06 09:57 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 09:57 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 09:57 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 09:57 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 09:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 09:58 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 09:58 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 09:58 |  | F5CB | 開放
2018-09-06 09:59 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 09:59 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 09:59 |  | F15CB | 開放
2018-09-06 10:00 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 10:00 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 10:00 |  | 放流警報 | 起動
2018-09-06 10:00 |  | 放流警報 | 停止
2018-09-06 10:00 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 10:01 |  | F21CB | 開放
2018-09-06 10:01 |  | F22CB | 開放
2018-09-06 10:01 |  | F26CB | 開放
2018-09-06 10:02 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 10:02 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 10:02 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 10:02 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 10:02 | 苫小牧系統制御 | 所 リモート室設備 |  | 障害管理 苫小牧SSリモート室 ＵＰＳ軽故 復帰
2018-09-06 10:03 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 10:03 |  | 2号入口弁 | 閉
2018-09-06 10:03 |  | F23CB | 開放
2018-09-06 10:03 |  | 2号ニードル弁 | 閉
2018-09-06 10:03 |  | F26CB | 開放
2018-09-06 10:03 | 函館系統制御所 | 制御卓－４ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 10:03 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 10:04 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 10:04 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 10:04 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 10:05 |  | F5CB | 開放
2018-09-06 10:05 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 10:05 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 10:05 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 10:05 |  | F15CB | 開放
2018-09-06 10:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 10:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 10:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 10:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 10:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 10:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 10:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 10:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 10:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 10:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 10:06 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 10:06 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オフライン 接続切替 函館 受付
2018-09-06 10:06 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オフライン 接続切替 函館 接続
2018-09-06 10:06 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 10:07 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 10:07 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 10:07 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 10:08 |  | 本館-変電 | 入所
2018-09-06 10:13 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 10:19 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-06 10:20 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-06 10:21 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-06 10:21 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 10:21 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 10:21 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 10:21 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 10:21 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 10:21 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 10:21 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:25 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:26 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:27 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 発生
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 発生
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ｂ故障 復帰
2018-09-06 10:27 | 旭川系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 ＵＰＳ－Ａ故障 復帰
2018-09-06 10:29 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 10:29 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 10:30 |  | 整流器(187kV)故障 | 復帰
2018-09-06 10:34 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 10:34 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 10:35 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 10:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 10:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 10:37 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 10:39 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 10:40 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 10:48 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 10:48 |  | 本館-変電 | 退所
2018-09-06 10:48 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 10:51 |  | 43V(連変2次)切替不良 | 復帰
2018-09-06 10:51 |  | 連変軽故障 | 復帰
2018-09-06 10:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 10:53 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 10:54 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 10:58 |  | 43V(連変2次)切替不良 | 発生
2018-09-06 10:58 |  | 連変A故障 | 発生
2018-09-06 10:58 |  | 連変軽故障
2018-09-06 10:58 |  | 連変C故障 | 発生
2018-09-06 10:58 |  | 連変軽故障
2018-09-06 10:58 |  | 連変A故障 | 復帰
2018-09-06 10:58 |  | 連変B故障 | 発生
2018-09-06 10:58 |  | 連変軽故障
2018-09-06 10:58 |  | 101TL 故障 | 復帰
2018-09-06 10:58 |  | 102TL 故障 | 復帰
2018-09-06 10:58 |  | 105TL 故障 | 復帰
2018-09-06 10:58 |  | 106TL 故障 | 復帰
2018-09-06 10:58 |  | 11故障 | 復帰
2018-09-06 10:58 |  | 12故障 | 復帰
2018-09-06 10:58 |  | 14故障 | 復帰
2018-09-06 10:58 |  | 15故障 | 復帰
2018-09-06 10:58 |  | 連変A故障 | 発生
2018-09-06 10:58 |  | 連変軽故障
2018-09-06 10:58 |  | 14故障 | 発生
2018-09-06 10:58 |  | 15故障 | 発生
2018-09-06 10:59 |  | 11故障 | 発生
2018-09-06 10:59 |  | 12故障 | 発生
2018-09-06 10:59 |  | 106TL 故障 | 発生
2018-09-06 10:59 |  | 43V(187kV)切替不良
2018-09-06 10:59 |  | 102TL 故障 | 発生
2018-09-06 10:59 |  | 43V(187kV)切替不良
2018-09-06 10:59 |  | 105TL 故障 | 発生
2018-09-06 10:59 |  | 43V(187kV)切替不良
2018-09-06 10:59 |  | 101TL 故障 | 発生
2018-09-06 10:59 |  | 43V(187kV)切替不良
2018-09-06 11:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:01 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 11:01 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 11:02 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 11:02 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 11:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:04 |  | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 11:04 |  | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 11:04 |  | 63TL 故障 | 復帰
2018-09-06 11:05 |  | 64TL 故障 | 復帰
2018-09-06 11:05 |  | 67TL 故障 | 復帰
2018-09-06 11:05 |  | 68TL 故障 | 復帰
2018-09-06 11:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 11:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 11:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 11:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 11:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 11:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 11:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 11:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 11:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 11:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 11:06 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 開始 受付
2018-09-06 11:06 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 割付
2018-09-06 11:06 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 配電 割付
2018-09-06 11:06 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 中給 割付
2018-09-06 11:06 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 割付
2018-09-06 11:06 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 割付
2018-09-06 11:06 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 割付
2018-09-06 11:06 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 割付
2018-09-06 11:06 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 割付
2018-09-06 11:07 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 実行モード 試験 遷移
2018-09-06 11:07 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 11:07 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 11:09 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 11:09 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 11:10 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 11:10 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 11:10 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 11:12 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 11:12 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 11:12 | 苫小牧系統制御 | 所 リモート室設備 |  | 障害管理 苫小牧SSリモート室 ＵＰＳ軽故 発生
2018-09-06 11:12 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 11:12 | 苫小牧系統制御 | 所 リモート室設備 |  | 障害管理 苫小牧SSリモート室 ＵＰＳ軽故 復帰
2018-09-06 11:12 | 苫小牧系統制御 | 所 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 11:12 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 11:12 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 11:13 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 11:13 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 11:14 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 11:16 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 11:16 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 11:16 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 11:16 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 11:16 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 11:17 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-06 11:17 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 解除
2018-09-06 11:17 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 解除
2018-09-06 11:17 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 中給 解除
2018-09-06 11:17 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-06 11:17 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-06 11:17 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-06 11:17 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 解除
2018-09-06 11:17 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 配電 解除
2018-09-06 11:17 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-06 11:17 |  | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 11:18 |  | 62TL 故障 | 発生
2018-09-06 11:18 |  | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 11:19 |  | 64TL 故障 | 発生
2018-09-06 11:20 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 11:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:20 |  | 67TL 故障 | 発生
2018-09-06 11:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:21 |  | 68TL 故障 | 発生
2018-09-06 11:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:25 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 11:31 | 中給 | 総需要(発電端)P | TMチャート | 最小 -600(0)
2018-09-06 11:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 11:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 11:36 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 11:38 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 11:41 |  | 本館-変電 | 入所
2018-09-06 11:42 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 11:42 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 11:42 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 11:42 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 11:42 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 11:42 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 11:43 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 11:43 |  | インティグリティ返送無 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 11:43 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 11:43 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 11:43 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 11:43 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 11:43 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 11:43 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 11:43 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 11:43 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 11:43 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 函館HOST-1
2018-09-06 11:43 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 函館HOST-1
2018-09-06 11:43 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 11:43 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 11:43 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 11:43 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 11:43 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 11:43 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 11:43 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 11:43 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 11:43 |  | ASW | Ｂルート | (11:42:54)
2018-09-06 11:43 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-06 11:43 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 11:43 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 11:43 |  | ASW | Ｂルート | (11:42:56)
2018-09-06 11:43 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-06 11:43 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 11:43 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 11:43 |  | インティグリティ返送無 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 11:43 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 11:43 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 11:44 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 11:44 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 11:44 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 11:44 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-10 11:47 | 札幌 ＨＯＳＴ- | Ⅱ | ファイル切 | 替確定 設定 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-06 09:00 |  | オフライン１エリア | ＤＬＬ実行 | 開始 4743 はやて知内ＰＶ発電所連系 函館
2018-09-06 09:01 | 札幌 ＨＯＳＴ- | Ⅰ オフライン１エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4743 はやて知内ＰＶ発電所連系 函館
2018-09-07 10:49 | 函館MDX B | 試験現用エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4743 はやて知内ＰＶ発電所連系 函館
2018-09-07 11:08 |  | オフライン２エリア | ＤＬＬ実行 | 開始 4743 はやて知内ＰＶ発電所連系 函館
2018-09-07 11:09 | 札幌 ＨＯＳＴ- | Ⅰ オフライン２エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4743 はやて知内ＰＶ発電所連系 函館
2018-09-07 11:14 | 函館MDX B | 試験現用エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4743 はやて知内ＰＶ発電所連系 函館
2018-09-06 11:55 |  | 発電 P | オフライン | 設定
2018-09-06 11:55 |  | 表示渋滞 | 発生
2018-09-06 11:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 11:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:01 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 12:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 12:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 12:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 12:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 12:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 12:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 12:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 12:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 12:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 12:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 12:06 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 12:07 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 12:07 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 12:11 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信開始
2018-09-06 12:11 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信終了
2018-09-06 12:11 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 12:16 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 函館制御卓－３
2018-09-06 12:16 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 12:16 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 12:16 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 12:16 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 12:16 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 12:16 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 12:16 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 12:16 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 12:16 | 記録・統計 | 実績１(AM)18/ 9/ 6 | 送信開始 | 函館→中給
2018-09-06 12:16 | 記録・統計 | 実績１(AM)18/ 9/ 6 | 送信終了 | 函館→中給
2018-09-06 12:16 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 12:16 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 12:19 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 12:19 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 12:19 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 12:19 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 12:19 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 12:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-06 12:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 12:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-06 12:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 12:20 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 12:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-06 12:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-06 12:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 12:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 12:21 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 12:21 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 12:23 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 12:32 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 12:32 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 12:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 12:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 12:36 |  | 整流器故障 | 発生
2018-09-06 12:45 | 苫小牧系統制御 | 所 リモート室設備 |  | 障害管理 苫小牧SSリモート室 ＵＰＳ軽故 発生
2018-09-06 12:45 | 苫小牧系統制御 | 所 リモート室設備 |  | 障害管理 苫小牧SSリモート室 ＵＰＳ軽故 復帰
2018-09-06 12:50 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 12:54 |  | 17乙 | 入
2018-09-06 12:54 |  | 17乙 | 切
2018-09-06 12:54 |  | 17乙 | 入 | 12:53:37 MSH
2018-09-06 12:54 |  | 17乙 | 切 | 12:53:38 MEH 18
2018-09-06 12:54 |  | 17乙 | 入 | 12:53:38 MSH
2018-09-06 12:54 |  | 17乙 | 入 | 12:53:39 MEH 9
2018-09-06 12:54 |  | 17乙 | 切 | 12:53:39 MSH
2018-09-06 12:54 |  | 17乙 | 入 | 12:53:41 MEH 28
2018-09-06 12:54 |  | 17乙 | 切 | 12:53:42 MSH
2018-09-06 12:54 |  | 17乙 | 入 | 12:53:42 MEH 4
2018-09-06 12:54 |  | 17乙 | 切 | 12:53:42 MSH
2018-09-06 12:54 |  | 17乙 | 入 | 12:53:45 MEH 10
2018-09-06 12:54 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 12:55 |  | 30CB | 入 | 12:54:51 MSH
2018-09-06 12:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:55 |  | 30CB | 入 | 12:54:53 MEH 39
2018-09-06 12:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 復帰 | 12:55:29 MSH
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 復帰 | 12:55:31 MEH 13
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 復帰 | 12:55:32 MSH
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 動作 | 12:55:32 MEH 8
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 復帰 | 12:55:32 MSH
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 動作 | 12:55:34 MEH 28
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 復帰 | 12:55:34 MSH
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 動作 | 12:55:35 MEH 12
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 復帰 | 12:55:35 MSH
2018-09-06 12:55 |  | 配変B6kV27 | 復帰
2018-09-06 12:55 |  | 配変B6kV27 | 動作
2018-09-06 12:56 |  | F2CB | 入 | 12:55:38 MSH
2018-09-06 12:56 |  | F2CB | 切 | 12:55:38 MEH 12
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 動作 | 12:55:38 MEH 60
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 復帰 | 12:55:39 MSH
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 動作 | 12:55:40 MEH 22
2018-09-06 12:56 |  | F2CB | 入 | 12:55:40 MSH
2018-09-06 12:56 |  | F2CB | 切 | 12:55:40 MEH 4
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 復帰 | 12:55:40 MSH
2018-09-06 12:56 |  | F2CB | 入 | 12:55:40 MSH
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 動作
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 復帰
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 動作
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 復帰 | 12:55:42 MEH 15
2018-09-06 12:56 |  | F2CB | 切 | 12:55:42 MEH 26
2018-09-06 12:56 |  | F2CB | 入
2018-09-06 12:56 |  | F2CB | 切
2018-09-06 12:56 |  | F2CB | 入
2018-09-06 12:56 |  | F2CB | 切
2018-09-06 12:56 |  | F2CB | 入
2018-09-06 12:56 |  | F2CB | 切
2018-09-06 12:56 |  | F2CB | 入
2018-09-06 12:56 |  | F2CB | 切
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 動作
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 復帰
2018-09-06 12:56 |  | F2CB | 入
2018-09-06 12:56 |  | F2CB | 切
2018-09-06 12:56 |  | F2CB | 入
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 動作
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 復帰
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 動作
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 復帰
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 動作
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 復帰
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 動作
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 復帰
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 動作
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 復帰
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 動作
2018-09-06 12:56 |  | 配変B6kV27 | 復帰
2018-09-06 12:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:56 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 12:56 |  | 61乙 | 入
2018-09-06 12:56 |  | 61乙 | 切
2018-09-06 12:56 |  | 61乙 | 入
2018-09-06 12:56 |  | 61乙 | 切
2018-09-06 12:56 |  | 61乙 | 入
2018-09-06 12:56 |  | 61乙 | 切
2018-09-06 12:56 |  | 61乙 | 入
2018-09-06 12:56 |  | 61乙 | 切 | 12:56:18 MSH
2018-09-06 12:56 |  | 61乙 | 入 | 12:56:19 MEH 10
2018-09-06 12:57 |  | 61XE | 入
2018-09-06 12:57 |  | 61XE | 切
2018-09-06 12:57 |  | 61XE | 入
2018-09-06 12:57 |  | 61XE | 切
2018-09-06 12:57 |  | 61XE | 入 | 12:56:40 MSH
2018-09-06 12:57 |  | 61XE | 切 | 12:56:40 MEH 4
2018-09-06 12:57 |  | 61XE | 入 | 12:56:40 MSH
2018-09-06 12:57 |  | 61XE | 切 | 12:56:42 MEH 28
2018-09-06 12:57 |  | 61XE | 入 | 12:56:42 MSH
2018-09-06 12:57 |  | 61XE | 入 | 12:56:44 MEH 19
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 入 | 12:56:56 MSH
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 切 | 12:56:56 MEH 4
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 入 | 12:56:59 MSH
2018-09-06 12:57 |  | 14甲 | 入
2018-09-06 12:57 |  | 14甲 | 切
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 切 | 12:57:01 MEH 16
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 入 | 12:57:02 MSH
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 切 | 12:57:02 MEH 8
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 切 | 12:57:02 MSH
2018-09-06 12:57 |  | 14甲 | 入
2018-09-06 12:57 |  | 14甲 | 切
2018-09-06 12:57 |  | 14甲 | 入
2018-09-06 12:57 |  | 14甲 | 切
2018-09-06 12:57 |  | 14甲 | 入 | 12:57:04 MSH
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 入 | 12:57:04 MEH 28
2018-09-06 12:57 |  | 14甲 | 入 | 12:57:04 MEH 5
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 切 | 12:57:05 MSH
2018-09-06 12:57 |  | 14甲 | 切 | 12:57:05 MSH
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 入
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 切
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 入
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 切
2018-09-06 12:57 |  | 14甲 | 切 | 12:57:09 MEH 67
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 入 | 12:57:09 MEH 76
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 切 | 12:57:10 MSH
2018-09-06 12:57 |  | 14甲 | 入 | 12:57:10 MSH
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 入
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 切
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 入
2018-09-06 12:57 |  | 14甲 | 入 | 12:57:11 MEH 27
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 入 | 12:57:11 MEH 32
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 切 | 12:57:11 MSH
2018-09-06 12:57 |  | 14甲 | 切 | 12:57:11 MSH
2018-09-06 12:57 |  | 14甲 | 入 | 12:57:13 MEH 34
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 入 | 12:57:13 MEH 30
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 切 | 12:57:13 MSH
2018-09-06 12:57 |  | 14甲 | 切 | 12:57:13 MSH
2018-09-06 12:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 入 | 12:57:15 MEH 26
2018-09-06 12:57 |  | 14甲 | 入 | 12:57:16 MEH 40
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 切 | 12:57:16 MSH
2018-09-06 12:57 |  | 14甲 | 切 | 12:57:16 MSH
2018-09-06 12:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:57 |  | 14甲 | 入 | 12:57:17 MEH 22
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 切 | 12:57:17 MEH 15
2018-09-06 12:57 |  | 14甲 | 切 | 12:57:17 MSH
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 切 | 12:57:19 MSH
2018-09-06 12:57 |  | 14甲 | 入 | 12:57:19 MEH 22
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 入 | 12:57:19 MEH 8
2018-09-06 12:57 |  | 14甲 | 切 | 12:57:19 MSH
2018-09-06 12:57 |  | 14甲 | 入 | 12:57:21 MEH 20
2018-09-06 12:57 |  | 14甲 | 切 | 12:57:23 MSH
2018-09-06 12:57 |  | 14甲 | 入 | 12:57:24 MEH 10
2018-09-06 12:57 |  | 14甲 | 切 | 12:57:26 MSH
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 入
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 切
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 入
2018-09-06 12:58 |  | 14甲 | 入 | 12:57:27 MEH 6
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 切
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 入
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 切
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 入
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 切
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 入
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 切
2018-09-06 12:57 |  | F12CB | 入
2018-09-06 12:58 |  | F14CB | 入 | 12:57:39 MSH
2018-09-06 12:58 |  | F14CB | 切 | 12:57:42 MEH 22
2018-09-06 12:58 |  | F14CB | 入 | 12:57:42 MSH
2018-09-06 12:58 |  | F14CB | 切 | 12:57:43 MEH 14
2018-09-06 12:58 |  | F14CB | 入 | 12:57:44 MSH
2018-09-06 12:58 |  | F14CB | 入
2018-09-06 12:58 |  | F14CB | 切
2018-09-06 12:58 |  | F14CB | 切 | 12:57:46 MEH 38
2018-09-06 12:58 |  | F14CB | 入 | 12:57:46 MSH
2018-09-06 12:58 |  | F14CB | 入
2018-09-06 12:58 |  | F14CB | 切
2018-09-06 12:58 |  | F14CB | 入 | 12:57:49 MEH 63
2018-09-06 12:58 |  | F14CB | 切 | 12:57:50 MSH
2018-09-06 12:58 |  | F1CB | 入 | 12:57:50 MSH
2018-09-06 12:58 |  | F1CB | 切 | 12:57:50 MEH 6
2018-09-06 12:58 |  | F14CB | 入 | 12:57:51 MEH 24
2018-09-06 12:58 |  | F1CB | 入 | 12:57:51 MSH
2018-09-06 12:58 |  | F14CB | 切 | 12:57:51 MSH
2018-09-06 12:58 |  | F14CB | 入 | 12:57:53 MEH 30
2018-09-06 12:58 |  | F1CB | 入 | 12:57:53 MEH 35
2018-09-06 12:58 |  | F1CB | 切 | 12:57:54 MSH
2018-09-06 12:58 |  | F14CB | 切 | 12:57:54 MSH
2018-09-06 12:58 |  | F14CB | 入 | 12:57:55 MEH 24
2018-09-06 12:58 |  | F1CB | 切 | 12:57:55 MEH 35
2018-09-06 12:58 |  | F1CB | 入 | 12:57:56 MSH
2018-09-06 12:58 |  | F14CB | 切 | 12:57:56 MSH
2018-09-06 12:58 |  | F14CB | 入 | 12:57:57 MEH 8
2018-09-06 12:58 |  | F1CB | 入 | 12:57:57 MEH 25
2018-09-06 12:58 |  | F1CB | 切 | 12:57:58 MSH
2018-09-06 12:58 |  | F1CB | 入 | 12:58:00 MEH 16
2018-09-06 12:58 |  | F14CB | 切
2018-09-06 12:58 |  | F14CB | 入
2018-09-06 12:58 |  | F14CB | 切
2018-09-06 12:58 |  | F14CB | 入
2018-09-06 12:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:58 |  | F3CB | 入 | 12:58:16 MSH
2018-09-06 12:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 12:58 |  | F3CB | 切 | 12:58:18 MEH 26
2018-09-06 12:58 |  | F3CB | 入 | 12:58:19 MSH
2018-09-06 12:58 |  | HDLC BCD入力異常 |  | 発生
2018-09-06 12:58 |  | F3CB | 入 | 12:58:21 MEH 47
2018-09-06 12:58 |  | F3CB | 切 | 12:58:22 MSH
2018-09-06 12:58 |  | F3CB | 切 | 12:58:23 MEH 17
2018-09-06 12:58 |  | F3CB | 入 | 12:58:23 MSH
2018-09-06 12:58 |  | F3CB | 入
2018-09-06 12:58 |  | F3CB | 切
2018-09-06 12:58 |  | F3CB | 入
2018-09-06 12:58 |  | F3CB | 切
2018-09-06 12:58 |  | F3CB | 入 | 12:58:24 MEH 7
2018-09-06 12:59 |  | 11乙 | 入 | 12:58:36 MSH
2018-09-06 12:59 |  | 11乙 | 切 | 12:58:36 MEH 10
2018-09-06 12:59 |  | 11乙 | 入 | 12:58:37 MSH
2018-09-06 12:59 |  | 11乙 | 切 | 12:58:39 MEH 22
2018-09-06 12:59 |  | 11乙 | 入 | 12:58:40 MSH
2018-09-06 12:59 |  | 11乙 | 切 | 12:58:40 MEH 10
2018-09-06 12:59 |  | 11乙 | 入 | 12:58:40 MSH
2018-09-06 12:59 |  | 11乙 | 切 | 12:58:42 MEH 24
2018-09-06 12:59 |  | 11乙 | 入 | 12:58:42 MSH
2018-09-06 12:59 |  | 11乙 | 切 | 12:58:44 MEH 20
2018-09-06 12:59 |  | 11乙 | 入 | 12:58:44 MSH
2018-09-06 12:59 |  | 11乙 | 切 | 12:58:48 MEH 72
2018-09-06 12:59 |  | 11乙 | 入 | 12:58:48 MSH
2018-09-06 12:59 |  | 11乙 | 切 | 12:58:48 MEH 6
2018-09-06 12:59 |  | 11乙 | 入 | 12:58:48 MSH
2018-09-06 12:59 |  | 11乙 | 入 | 12:58:51 MEH 55
2018-09-06 12:59 |  | 11乙 | 切 | 12:58:51 MSH
2018-09-06 12:59 |  | 11乙 | 入 | 12:58:52 MEH 28
2018-09-06 12:59 |  | 11乙 | 切 | 12:58:53 MSH
2018-09-06 12:59 |  | 11乙 | 入 | 12:58:55 MEH 40
2018-09-06 12:59 |  | 11乙 | 切 | 12:58:55 MSH
2018-09-06 12:59 |  | 11乙 | 入 | 12:58:56 MEH 10
2018-09-06 12:59 |  | 11乙 | 切 | 12:58:56 MSH
2018-09-06 12:59 |  | 11乙 | 入 | 12:58:59 MEH 8
2018-09-06 12:59 |  | 11乙 | 切
2018-09-06 12:59 |  | 11乙 | 入
2018-09-06 12:59 |  | 50CB | 入 | 12:59:00 MSH
2018-09-06 12:59 |  | 50CB | 入 | 12:59:02 MEH 35
2018-09-06 12:59 |  | 50CB | 切
2018-09-06 12:59 |  | 50CB | 入
2018-09-06 13:00 |  | 本館 | 退所 | 12:59:47 MSH
2018-09-06 13:00 |  | 本館 | 入所 | 12:59:47 MEH 4
2018-09-06 13:00 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 13:00 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:00 |  | 本館 | 退所 | 12:59:48 MSH
2018-09-06 13:00 |  | F26CB | 入 | 12:59:49 MSH
2018-09-06 13:00 |  | F26CB | 切 | 12:59:50 MEH 6
2018-09-06 13:00 |  | 本館 | 退所 | 12:59:50 MEH 29
2018-09-06 13:00 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:00 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 13:00 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:00 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 13:00 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:00 |  | F26CB | 入 | 12:59:50 MSH
2018-09-06 13:00 |  | 本館 | 退所 | 12:59:51 MSH
2018-09-06 13:00 |  | F26CB | 入 | 12:59:50 MEH 5
2018-09-06 13:00 |  | 本館 | 退所 | 12:59:51 MEH 15
2018-09-06 13:00 |  | 本館 | 入所 | 12:59:51 MSH
2018-09-06 13:00 |  | 本館 | 退所 | 12:59:54 MEH 42
2018-09-06 13:00 |  | 本館 | 入所 | 12:59:54 MSH
2018-09-06 13:00 |  | 本館 | 退所 | 12:59:58 MEH 58
2018-09-06 13:00 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:00 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 13:00 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:00 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 13:00 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:00 |  | F26CB | 入
2018-09-06 13:00 |  | F26CB | 切
2018-09-06 13:00 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 13:00 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 13:00 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 13:00 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 13:00 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:00 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 13:01 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 13:01 |  | インティグリティ返送無 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 13:01 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:03 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 13:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 13:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 13:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 13:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 13:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 13:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 13:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 13:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 13:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 13:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 13:06 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 13:06 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:10 | 函館GW-1 | ＣＨルート切替モード | 一括手動
2018-09-06 13:10 | 函館GW-A1 | ＧＷルート一括切替要求 |  | Ａ→Ｂ 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 | 福島線着雪防止 | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 | 函館通信CDT | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 | 北七飯187kVTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 | 北七飯66kVTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 | 函館MDX(下りCD | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 | 北七飯187kVTC | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 | 北七飯66kVTC | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 | 今別CSTC | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 | 大野SS275kVTC | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 | 大野SS187.66TC | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 | 福島線着雪防止 | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 | 北斗CSTC | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 | 森PSTC | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 | 函館通信CDT | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 | 札幌MDX3 | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 | 函館MDX | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 | 函館MDX(下りCD | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 | 北七飯187kVTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 | 北七飯66kVTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 | 今別CSTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 | 大野SS275kVTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 | 大野SS187.66TC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 | 福島線着雪防止 | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 | 北斗CSTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 | 森PSTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 | 函館通信CDT | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 | 札幌MDX3 | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 | 函館MDX | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 | 函館MDX(下りCD | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 | 北七飯187kVTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 | 北七飯66kVTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 | 今別CSTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 | 大野SS275kVTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 | 大野SS187.66TC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 | 福島線着雪防止 | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 | 北斗CSTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 | 森PSTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 | 函館通信CDT | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 | 札幌MDX3 | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 | 函館MDX | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 | 函館MDX(下りCD | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 | 北斗CSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 | 大野SS187.66TC | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 | 大野SS275kVTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 | 札幌MDX3 | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 | 今別CSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 | 函館MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 | 森PSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | 警報停止応動タイムアウ | ト | 復帰
2018-09-06 13:10 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | CYC 制御渋滞 |  | 発生
2018-09-06 13:10 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-06 13:10 | 北斗CSTC | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 13:10 | 北斗CS(対向用) | 43D(北斗) | 平日 | ( 0:00:00)
2018-09-06 13:10 | 北斗CS(対向用) | 43D(今別) | 平日 | ( 0:00:00)
2018-09-06 13:10 |  | CYC 制御渋滞 |  | 発生
2018-09-06 13:10 |  | 水位異常 | 発生 | 13:10:14 MEL 23
2018-09-06 13:10 |  | 合流点水位計異常 | 発生 | 13:10:14 MEL 1
2018-09-06 13:10 | 大野SS | 集油水槽異常 | 発生 | 13:10:14 MEL 1
2018-09-06 13:10 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | CYC 制御渋滞 |  | 発生
2018-09-06 13:10 | 大野SS | 275所内A H1TR軽故障 | 発生 | 13:10:16 MEL 1
2018-09-06 13:10 | 大野SS | 275所内B H2TR軽故障 | 発生 | 13:10:16 MEL 1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 13:10 |  | ASW | Ｂルート | (13:10:11)
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 13:10 |  | ASW | Ｂルート | (13:10:13)
2018-09-06 13:10 |  | CYC 制御渋滞 |  | 復帰
2018-09-06 13:10 |  | ASW | Ｂルート
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 13:10 |  | CYC 制御渋滞 |  | 復帰
2018-09-06 13:10 |  | ダム水位異常 | 発生 | 13:10:23 MEL 1
2018-09-06 13:11 |  | CYC 制御渋滞 |  | 復帰
2018-09-06 13:11 |  | 警報停止応動タイムアウ | ト | 発生
2018-09-06 13:13 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:19 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 13:19 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 13:19 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 13:19 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 13:19 |  |  | 発生
2018-09-06 13:20 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 13:20 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 13:20 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 13:20 | 大野SS | コンプレッサ故障 | 発生
2018-09-06 13:21 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 13:21 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 13:21 | 大野SS | コンプレッサ故障 | 復帰
2018-09-06 13:26 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 13:30 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 13:30 |  | HDLC 回線断(ポート2) |  | 発生
2018-09-06 13:30 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 13:30 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) | 発生
2018-09-06 13:30 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 13:31 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 13:31 |  | HDLC 回線断(ポート2) |  | 発生
2018-09-06 13:31 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 13:31 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 13:31 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 13:31 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 13:31 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) | 発生
2018-09-06 13:31 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 13:32 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 13:32 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 13:32 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 13:32 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 13:32 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 13:32 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 13:32 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 13:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 13:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 13:37 |  | HDLC 回線断(ポート2) |  | 復帰
2018-09-06 13:37 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 13:37 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 13:37 |  | HDLC 回線断(ポート2) |  | 発生
2018-09-06 13:37 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 13:37 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 13:37 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 13:37 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 13:38 |  | HDLC Ｉフレーム受信異 | 常 | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 13:38 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 13:38 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 13:38 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 13:38 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 13:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:39 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 13:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 13:51 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 13:58 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 14:02 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-06 14:02 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 14:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 14:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 14:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 14:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 14:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 14:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 14:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 14:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 14:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 14:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 14:06 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 14:06 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 14:06 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 14:07 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 14:07 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 14:13 |  | 道南幹線2L | 自主操作開 | 始
2018-09-06 14:13 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 14:15 |  | 202CB | 投入
2018-09-06 14:17 | 大野SS | NGR 43A | 手動
2018-09-06 14:17 | 大野SS | 80CB | 投入
2018-09-06 14:21 | 北斗CSTC | 43R-AC | 直接
2018-09-06 14:21 | 北斗CS | 11 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 14:21 | 北斗CS | 202CB | 入
2018-09-06 14:21 | 北斗CS | 203TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 14:21 | 北斗CS | 201TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 14:21 | 北斗CS | 202TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 14:21 | 北斗CS | 204TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 14:21 | 北斗CS | 所内A 本館 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 14:22 |  | 275kV 43BP1 | 除外
2018-09-06 14:24 | 北斗CS | 203CB | 入
2018-09-06 14:25 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 14:25 | 北斗CSTC | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 14:25 | 北斗CSTC | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-07 14:27 |  | オフライン１エリア | ＤＬＬ実行 | 開始 4780 南早来蓄電設備中給受信TM追加 苫小牧
2018-09-07 14:28 | 札幌 ＨＯＳＴ- | Ⅰ オフライン１エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4780 南早来蓄電設備中給受信TM追加 苫小牧
2018-09-08 00:16 |  | オフライン２エリア | ＤＬＬ実行 | 開始 4672 コミュニティＷＦ連係 札幌西
2018-09-08 00:18 | 旭川 ＨＯＳＴ- | Ⅲ オフライン２エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4672 コミュニティＷＦ連係 札幌西
2018-09-08 00:28 |  | オフライン２エリア | ＤＬＬ実行 | 開始 4735 バイファ連系関連 札幌西
2018-09-08 00:30 | 旭川 ＨＯＳＴ- | Ⅲ オフライン２エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4735 バイファ連系関連 札幌西
2018-09-08 00:35 |  | オフライン２エリア | ＤＬＬ実行 | 開始 4755 南早来蓄電池設備ポジション変更 苫小牧
2018-09-08 00:36 | 旭川 ＨＯＳＴ- | Ⅲ オフライン２エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4755 南早来蓄電池設備ポジション変更 苫小牧
2018-09-08 12:42 |  | オフライン２エリア | ＤＬＬ実行 | 開始 4780 南早来蓄電設備中給受信TM追加 苫小牧
2018-09-08 12:44 | 旭川 ＨＯＳＴ- | Ⅲ オフライン２エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4780 南早来蓄電設備中給受信TM追加 苫小牧
2018-09-10 09:55 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 開始 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:56 | 札幌 ＨＯＳＴ- | Ⅰ 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:56 | 札幌 ＨＯＳＴ- | Ⅲ 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:56 | 札幌 ＨＯＳＴ- | Ⅱ 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:56 | 旭川 ＨＯＳＴ- | Ⅰ 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:56 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:56 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:56 | 奈井江TC A | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:56 | 奈井江TC B | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:56 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 | 旭川 ＨＯＳＴ- | Ⅲ 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 | 函館 ＨＯＳＴ- | Ⅰ 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 | 旭川 ＨＯＳＴ- | Ⅱ 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 | 釧路 ＨＯＳＴ- | Ⅰ 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 | 西春別66TC A | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 | 西春別66TC B | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:57 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 09:58 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:12 |  | オフライン２エリア | ＤＬＬ実行 | 開始 4768 鹿追変電所 仮設切替 釧路
2018-09-10 10:13 | 旭川 ＨＯＳＴ- | Ⅱ オフライン２エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4768 鹿追変電所 仮設切替 釧路
2018-09-10 10:48 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 開始 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 釧路 ＨＯＳＴ- | Ⅰ 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 札幌 ＨＯＳＴ- | Ⅰ 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 旭川 ＨＯＳＴ- | Ⅰ 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 札幌 ＨＯＳＴ- | Ⅲ 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 旭川 ＨＯＳＴ- | Ⅱ 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 旭川 ＨＯＳＴ- | Ⅲ 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 函館 ＨＯＳＴ- | Ⅰ 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 札幌 ＨＯＳＴ- | Ⅱ 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 運用区分 | 札幌西 | ファイル切 | 替通知 実施 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 奈井江TC A | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 西春別66TC B | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 奈井江TC B | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 | 西春別66TC A | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:49 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 10:54 | 釧路 ＨＯＳＴ- | Ⅰ | ファイル切 | 替確定 設定 4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策 札幌西
2018-09-10 11:13 |  | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 開始 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:14 | 札幌 ＨＯＳＴ- | Ⅰ 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:14 | 札幌 ＨＯＳＴ- | Ⅱ 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:14 | 札幌 ＨＯＳＴ- | Ⅲ 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:14 | 旭川 ＨＯＳＴ- | Ⅰ 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:14 | 札幌MDX1 B | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:14 | 札幌MDX1 A | 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:15 | 函館 ＨＯＳＴ- | Ⅰ 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:15 | 旭川 ＨＯＳＴ- | Ⅲ 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:15 | 釧路 ＨＯＳＴ- | Ⅰ 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:15 | 旭川 ＨＯＳＴ- | Ⅱ 運用切替エリア | ＤＬＬ実行 | 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:20 |  | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 開始 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:21 | 函館 ＨＯＳＴ- | Ⅰ 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:21 | 札幌 ＨＯＳＴ- | Ⅱ 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:21 | 旭川 ＨＯＳＴ- | Ⅱ 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:21 | 釧路 ＨＯＳＴ- | Ⅰ 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:21 | 札幌 ＨＯＳＴ- | Ⅰ 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:21 | 旭川 ＨＯＳＴ- | Ⅰ 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:21 | 札幌 ＨＯＳＴ- | Ⅲ 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:21 | 旭川 ＨＯＳＴ- | Ⅲ 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:21 | 運用区分 | 札幌西 | ファイル切 | 替通知 実施 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:21 | 札幌MDX1 A | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-10 11:21 | 札幌MDX1 B | 運用切替エリア | ファイル切 | 替 成功 4751 コミュニティＷＦ 電気所呼称名変更 札幌西
2018-09-06 14:30 | 札幌系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 空調装置故障 復帰
2018-09-06 14:30 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:30 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:30 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:30 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:30 | 北斗CS | 45CB | 切
2018-09-06 14:31 | 北斗CS | 40CB | 入
2018-09-06 14:31 | 北斗CS | 所内B 本館AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 14:31 | 北斗CS | 所内A 本館AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 14:31 | 北斗CS | 所内B 本館 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 14:31 | 北斗CS | 所内B 本館CUB故障 | 復帰
2018-09-06 14:32 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:32 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:32 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:32 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:32 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:33 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:33 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:33 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:33 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:33 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:33 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:33 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:33 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:33 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:34 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:34 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:34 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:34 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 14:34 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:34 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:35 | 北斗CS | 所内A 本館CUB故障 | 復帰
2018-09-06 14:35 | 北斗CS | 45CB | 入
2018-09-06 14:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 14:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 14:36 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:36 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:36 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 14:35:50 MSH
2018-09-06 14:36 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 14:35:50 MEH 5
2018-09-06 14:36 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:36 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:36 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:36 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:36 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:36 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:37 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:37 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:37 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:37 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:37 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:37 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | メールサーバ－Ｂ |  | 運転管理 メールマスター（スレーブ） 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ａ | 運転管理 等価マスター 受付
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | メールサーバ－Ａ |  | 運転管理 メールマスター 受付
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ａ | 運転管理 メールマスター 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ｂ | 運転管理 メールマスター（スレーブ） 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ａ | 運転管理 電力設備管理マスター 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ｂ | 運転管理 電力設備管理マスター（スレーブ 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ａ | 運転管理 メールマスター 受付
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | メールサーバ－Ａ |  | 運転管理 メールマスター 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ａ | 運転管理 電力設備管理マスター 受付
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ａ | 運転管理 等価マスター 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | 情報連係ＤＢサーバ－ | Ｂ | 運転管理 等価マスター（スレーブ） 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ａ |  | 運転管理 メールマスター 受付
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ａ |  | 運転管理 電力設備管理マスター 受付
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ａ |  | 運転管理 等価マスター 受付
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ｂ |  | 運転管理 等価マスター（スレーブ） 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ａ |  | 運転管理 メールマスター 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ａ |  | 運転管理 等価マスター 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ｂ |  | 運転管理 メールマスター（スレーブ） 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ｂ |  | 運転管理 電力設備管理マスター（スレーブ 遷移
2018-09-06 14:38 | 札幌系統制御所 | ＤＢサーバ－Ａ |  | 運転管理 電力設備管理マスター 遷移
2018-09-06 14:38 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:38 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 14:38 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:38 |  | バルブ室不法侵入警報 | 動作
2018-09-06 14:38 |  | バルブ室 | 入所
2018-09-06 14:39 |  | バルブ室不法侵入警報 | 復帰
2018-09-06 14:39 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-06 14:39 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 14:39 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 14:39 |  | コンプレッサ故障 | 発生
2018-09-06 14:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:40 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:41 |  | バルブ室 | 退所
2018-09-06 14:42 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 14:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 14:44:31 MSH
2018-09-06 14:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 14:44:32 MEH 9
2018-09-06 14:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 14:45 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 14:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:45 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 14:45 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 14:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:46 | 北斗CS | 所内 VH1 AC電源故障 | 発生
2018-09-06 14:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:46 | 今別CS(対向用) | 1極通信伝送不良B | 復帰
2018-09-06 14:46 | 北斗CS(対向用) | 総合共通軽故障A | 発生
2018-09-06 14:46 | 北斗CS(対向用) | 総合共通軽故障B | 発生
2018-09-06 14:46 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－６ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 14:46 | 北斗CS | 所内CUB1極VH B系故障 | 発生
2018-09-06 14:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:47 | 北斗CS | 第1極VH | 入所
2018-09-06 14:47 | 今別CS(対向用) | 1極通信伝送不良A | 復帰
2018-09-06 14:47 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 14:46:43 MSH
2018-09-06 14:47 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 14:46:43 MEH 5
2018-09-06 14:47 | 北斗CS(対向用) | 総合共通軽故障A | 復帰
2018-09-06 14:47 | 北斗CS(対向用) | 総合共通軽故障B | 復帰
2018-09-06 14:47 | 北斗CS | ガス消火装置(1)43A | 手動
2018-09-06 14:47 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:47 | 北斗CS | 所内CUB1極VH A系故障 | 発生
2018-09-06 14:47 |  | コンプレッサ故障 | 復帰
2018-09-06 14:47 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 14:47 | 北斗CSTC | HDLC 表示入力異常 |  | 復帰
2018-09-06 14:47 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:47 | 北斗CSTC | HDLC A/D変換精度不良 |  | 復帰
2018-09-06 14:47 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:47 | 北斗CS(対向用) | 1極VBE軽故障B | 発生
2018-09-06 14:47 | 北斗CS(対向用) | 1極極制御軽故障A | 復帰
2018-09-06 14:47 | 北斗CS(対向用) | 1極Tr2次CT1重故障B | 復帰
2018-09-06 14:47 | 北斗CS(対向用) | 1極Tr3次CT1重故障B | 復帰
2018-09-06 14:47 | 北斗CS(対向用) | 1極Tr2次CT2重故障B | 復帰
2018-09-06 14:47 | 北斗CS(対向用) | 1極Tr3次CT2重故障B | 復帰
2018-09-06 14:47 | 北斗CS(対向用) | 1極本線CT補助重故障B | 復帰
2018-09-06 14:47 | 北斗CS(対向用) | 1極極CT補助 重故障B | 復帰
2018-09-06 14:47 | 北斗CS(対向用) | 1極本線VT補助重故障B | 復帰
2018-09-06 14:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:47 | 北斗CS(対向用) | 1極VBE軽故障A | 復帰
2018-09-06 14:48 | 北斗CSTC | HDLC 共通部軽故障 |  | 復帰
2018-09-06 14:48 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 14:48 | 北斗CS | 40CB | 切
2018-09-06 14:48 | 北斗CS | 所内A 本館AC電源故障 | 発生
2018-09-06 14:48 | 北斗CS | 所内B 本館AC電源故障 | 発生
2018-09-06 14:48 | 北斗CS | 所内B 本館CUB故障 | 発生
2018-09-06 14:48 | 北斗CS | 所内B 本館 6kV 27 | 動作
2018-09-06 14:48 | 北斗CS | 所内A 本館CUB故障 | 発生
2018-09-06 14:49 | 北斗CS | 45CB | 切
2018-09-06 14:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:50 |  | 275kV 43BP1 | 使用
2018-09-06 14:50 | 北斗CS | 40CB | 入
2018-09-06 14:50 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 14:50 | 北斗CS | 所内 VH1 AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 14:50 | 北斗CS | 所内B 本館 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 14:50 | 北斗CS(対向用) | 第1極Tr 軽故障 | 復帰
2018-09-06 14:50 | 北斗CS | 所内CUB1極VH B系故障 | 復帰
2018-09-06 14:50 | 北斗CS | 所内CUB1極VH A系故障 | 復帰
2018-09-06 14:50 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 14:50 | 北斗CS(対向用) | 1極純水冷却系 重故障 | 復帰
2018-09-06 14:51 | 大野SS | 201CB | 投入
2018-09-06 14:51 | 北斗CS(対向用) | 1極純水冷却系 軽故障 | 復帰
2018-09-06 14:52 | 大野SS | 275目標電圧上限逸脱 | 発生
2018-09-06 14:52 | 大野SS | 201TL 系統同期 | 動作
2018-09-06 14:51 | 大野SS | 300CB43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 14:51 | 大野SS | 201TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 14:51 | 大野SS | 202TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 14:51 | 大野SS | 341CB43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 14:51 | 大野SS | 344CB43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 14:52 | 大野SS | 201TL 系統同期 | 復帰
2018-09-06 14:52 | 大野SS | 275kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 289.8kV(288.0kV)
2018-09-06 14:52 | 大野SS | 275kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 290.5kV(288.0kV)
2018-09-06 14:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:54 | 大野SS | 341CB | 投入
2018-09-06 14:54 | 大野SS | 275目標電圧上限逸脱 | 復帰
2018-09-06 14:54 | 北斗CS | 所内B 本館AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 14:54 | 北斗CS | 所内A 本館AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 14:54 | 大野SS | 275目標電圧上限逸脱 | 発生
2018-09-06 14:54 | 北斗CS | 所内B 本館CUB故障 | 復帰
2018-09-06 14:55 | 北斗CS | 所内A 本館AC電源故障 | 発生
2018-09-06 14:55 | 北斗CS | 所内B 本館AC電源故障 | 発生
2018-09-06 14:55 | 大野SS | 342CB | 投入
2018-09-06 14:55 | 北斗CS | 45CB | 入
2018-09-06 14:55 | 北斗CS | 所内A 本館CUB故障 | 復帰
2018-09-06 14:55 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 14:55 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機 | 器無
2018-09-06 14:55 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終 | 了
2018-09-06 14:55 | 大野SS | 187目標電圧上限逸脱 | 発生
2018-09-06 14:55 | 大野SS | 342CB系統 | 同期
2018-09-06 14:55 | 北斗CS | 所内A 本館CUB故障 | 発生
2018-09-06 14:55 | 北斗CS | 所内B 本館CUB故障 | 発生
2018-09-06 14:55 | 大野SS | 342CB43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 14:55 | 大野SS | 345CB43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 14:55 | 大野SS | 187kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 202.7kV(197.0kV)
2018-09-06 14:55 | 大野SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 202.4kV(197.0kV)
2018-09-06 14:55 | 大野SS | 104TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 14:55 | 大野SS | 101TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 14:55 | 大野SS | 11CB43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 14:55 | 大野SS | 14CB43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 14:55 | 大野SS | 17CB43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 14:55 | 大野SS | 105TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 14:55 | 大野SS | 106TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 14:55 | 大野SS | 103TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 14:55 | 大野SS | 100CB43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 14:55 | 大野SS | 102TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 14:55 | 大野SS | 342CB系統 | 非同期
2018-09-06 14:56 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 14:56 | 大野SS | 343CB | 投入
2018-09-06 14:56 | 大野SS | 275連変Aクーラ故障 | 復帰
2018-09-06 14:56 | 大野SS | 275所内A電源故障 | 復帰
2018-09-06 14:56 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 14:56 | 大野SS | 275連変Bクーラ故障 | 復帰
2018-09-06 14:56 | 大野SS | 275所内B電源故障 | 復帰
2018-09-06 14:56 | 大野SS275kVTC | HDLC デシマル入力異常 |  | 復帰
2018-09-06 14:56 | 大野SS | 275所内A Cub故障 | 復帰
2018-09-06 14:56 | 大野SS | 275所内A H1TR軽故障 | 復帰
2018-09-06 14:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 14:56 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 14:56 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 14:56 |  | HDLC Ｉフレーム受信異 | 常 | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 14:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:57 | 大野SS | 275所内A H1Trﾀｯﾌﾟ極限 | 発生
2018-09-06 14:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:58 | 大野SS | 11CB | 投入
2018-09-06 14:58 | 大野SS | 275目標電圧上限逸脱 | 復帰
2018-09-06 14:58 | 大野SS | 187目標電圧上限逸脱 | 復帰
2018-09-06 14:59 | 大野SS | 187目標電圧上限逸脱 | 発生
2018-09-06 14:59 | 大野SS | 275目標電圧上限逸脱 | 発生
2018-09-06 14:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 14:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 14:59 | 大野SS | 275kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 287.2kV(288.0kV)
2018-09-06 14:59 | 北斗CS | 所内B 本館AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 14:59 | 北斗CS | 所内A 本館AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 14:59 | 北斗CS | 所内A 本館CUB故障 | 復帰
2018-09-06 14:59 | 北斗CS | 所内B 本館CUB故障 | 復帰
2018-09-06 14:59 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 14:59 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機 | 器無
2018-09-06 14:59 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終 | 了
2018-09-06 14:59 | 北斗CS | 40CB | 切
2018-09-06 14:59 | 北斗CS | 所内CUB1極VH B系故障 | 発生
2018-09-06 14:59 | 北斗CS | 所内B 本館CUB故障 | 発生
2018-09-06 14:59 | 北斗CS | 所内B 本館 6kV 27 | 動作
2018-09-06 14:59 | 大野SS | 12CB | 機器不応動
2018-09-06 15:00 | 大野SS | 187kV 連変A 43SP | 単独
2018-09-06 15:00 | 大野SS | 43VQC-A | ロック
2018-09-06 15:00 | 大野SS | VQCループ不成立検出 | 復帰
2018-09-06 15:00 | 大野SS | SC制御機器なし検出 | 復帰
2018-09-06 15:00 | 大野SS | 連変制御機器なし検出 | 復帰
2018-09-06 15:00 | 大野SS | SHR制御機器なし検出 | 復帰
2018-09-06 15:00 | 大野SS | 275目標電圧上限逸脱 | 復帰
2018-09-06 15:00 | 大野SS | 187目標電圧上限逸脱 | 復帰
2018-09-06 15:00 | 大野SS | VQC出力 | Ｂ系
2018-09-06 15:00 |  | 情報組合盤BSC制御渋滞 | 復帰
2018-09-06 15:00 |  | 情報組合盤ASC制御渋滞 | 復帰
2018-09-06 15:01 | 大野SS | 43VQC-B | ロック
2018-09-06 15:01 | 電発函館CS | SC制御渋滞信号受信 | 復帰
2018-09-06 15:01 | 電発函館CS | SC制御渋滞信号受信 | 受信
2018-09-06 15:01 |  | 情報組合盤BSC制御渋滞 | 受信
2018-09-06 15:01 |  | 情報組合盤ASC制御渋滞 | 受信
2018-09-06 15:01 | 大野SS | 12CB | 機器不応動
2018-09-06 15:01 | 北斗CSTC | 43R-AC | 遠方
2018-09-06 15:02 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 15:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:02 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 15:03 |  | 101 43RS | 送電
2018-09-06 15:04 | 大野SS | 275kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 287.2kV(288.0kV)
2018-09-06 15:05 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:05 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 15:05 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 15:05 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 15:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 15:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 15:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 15:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 15:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 15:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 15:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 15:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 15:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 15:06 | 大野SS187.66TC | 187・66kVTC 43R | 直接
2018-09-06 15:06 |  | 受電地点 P | オフライン | 設定
2018-09-06 15:07 | 北斗CS(対向用) | 総合共通系列ロックB | 復帰
2018-09-06 15:07 | 北斗CS(対向用) | 総合共通重故障B | 復帰
2018-09-06 15:07 | 大野SS187.66TC | 187・66kVTC 43R | 遠方
2018-09-06 15:07 | 北斗CS(対向用) | 総合共通系列ロックA | 復帰
2018-09-06 15:07 | 北斗CS(対向用) | 総合共通重故障A | 復帰
2018-09-06 15:08 | 大野SS | 275kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 288.3kV(288.0kV)
2018-09-06 15:08 | 大野SS | 11CB | 開放
2018-09-06 15:08 | 大野SS | 187kV 連変B 43SP | 単独
2018-09-06 15:08 | 大野SS | 187kV 連変C 43SP | 単独
2018-09-06 15:08 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 15:08 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 15:08 | 函館MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 15:08 | 函館MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 15:09 |  | 101XE | 入
2018-09-06 15:09 | 大野SS | 14CB | 投入
2018-09-06 15:09 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 15:09 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 15:09 |  | 101XE | 切
2018-09-06 15:09 |  | 101 43RS | 受電
2018-09-06 15:09 | 函館MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 15:09 | 函館MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 15:09 |  | 101CB | 入
2018-09-06 15:09 |  | 101CB | 切
2018-09-06 15:09 | 大野SS | 275kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 285.7kV(288.0kV)
2018-09-06 15:09 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 15:09 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機 | 器無
2018-09-06 15:09 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終 | 了
2018-09-06 15:10 | 大野SS | 15CB | 機器不応動
2018-09-06 15:10 | 釧路系統制御所 | リモート室設備
2018-09-06 15:10 | 大野SS | 14CB | 開放
2018-09-06 15:10 |  | 101 43RS | 送電
2018-09-06 15:10 | 大野SS | 17CB | 投入
2018-09-06 15:10 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:10 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 15:10 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 15:10 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:10 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 15:10 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機 | 器無
2018-09-06 15:10 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終 | 了
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 18CB | 投入
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 66kV青相 | 復帰異常 | 復帰
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 66kV赤相 | 復帰異常 | 復帰
2018-09-06 15:11 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 動作
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 集油水槽異常 | 復帰
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 排水ポンプ異常 | 発生
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 66kV白相 | 復帰異常 | 復帰
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 所内AC故障 | 復帰
2018-09-06 15:11 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 復帰
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 187連変C 系統 | 同期
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 187連変C 系統 | 非同期
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 18CB43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 61TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 67TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 68TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 60CB43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:11 | 大野SS | SVC43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 1群 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 2群 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 3群 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 12CB43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 15CB43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 62TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 187連変B クーラ故障 | 復帰
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 187連変C クーラ故障 | 復帰
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 変圧器(SVC)軽故障 | 復帰
2018-09-06 15:11 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 15:11 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機 | 器無
2018-09-06 15:11 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終 | 了
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 3CB | 投入
2018-09-06 15:11 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 動作
2018-09-06 15:11 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 復帰
2018-09-06 15:11 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:11 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:11 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 15:11 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機 | 器無
2018-09-06 15:11 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終 | 了
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 187kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 189.9kV(197.0kV)
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 187kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189.9kV(190.0kV)
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 189.9kV(197.0kV)
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 187kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189.9kV(190.0kV)
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.8kV(63.0kV)
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.8kV(63.0kV)
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 275kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 272.9kV(275.0kV)
2018-09-06 15:11 | 大野SS | 275kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 273.6kV(275.0kV)
2018-09-06 15:12 | 大野SS | 275所内A H1Trﾀｯﾌﾟ極限 | 復帰
2018-09-06 15:13 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 15:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:14 | 北斗CS(対向用) | 1極VBE軽故障B | 復帰
2018-09-06 15:14 | 大野SS | 187kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 192.7kV(190.0kV)
2018-09-06 15:14 | 大野SS | 187kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 192.5kV(190.0kV)
2018-09-06 15:14 | 大野SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.7kV(63.0kV)
2018-09-06 15:14 | 大野SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.7kV(63.0kV)
2018-09-06 15:14 | 大野SS | 275kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 277.0kV(275.0kV)
2018-09-06 15:14 | 大野SS | 275kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 277.8kV(275.0kV)
2018-09-06 15:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:16 | 大野SS | 105CB | 投入
2018-09-06 15:16 | 大野SS | 105CB系統 | 同期
2018-09-06 15:16 | 大野SS | 92CB操作圧低下 | 復帰
2018-09-06 15:16 | 大野SS | 187kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 197.8kV(197.0kV)
2018-09-06 15:16 | 大野SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 197.8kV(197.0kV)
2018-09-06 15:17 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 15:17 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機 | 器無
2018-09-06 15:17 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終 | 了
2018-09-06 15:17 | 大野SS | 275所内A H1Trﾀｯﾌﾟ極限 | 発生
2018-09-06 15:17 | 大野SS | 61CB 操作圧低下 | 復帰
2018-09-06 15:17 | 知内PS | 101CB | 入
2018-09-06 15:18 | 知内PS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 201.6kV(197.0kV)
2018-09-06 15:18 | 大野SS | 105CB系統 | 非同期
2018-09-06 15:18 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 15:18 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機 | 器無
2018-09-06 15:18 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終 | 了
2018-09-06 15:19 | 大野SS | 15CB操作圧低下 | 復帰
2018-09-06 15:21 | 大野SS | 4CB | 投入
2018-09-06 15:21 | 大野SS | 15CB操作圧低下 | 発生
2018-09-06 15:22 | 大野SS | 275所内A H1Trﾀｯﾌﾟ極限 | 復帰
2018-09-06 15:22 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:22 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:22 | 大野SS | 187kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 187.6kV(197.0kV)
2018-09-06 15:22 | 大野SS | 187kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 187.6kV(190.0kV)
2018-09-06 15:22 | 大野SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 187.4kV(197.0kV)
2018-09-06 15:22 | 大野SS | 187kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 187.4kV(190.0kV)
2018-09-06 15:22 | 大野SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 61.3kV(63.0kV)
2018-09-06 15:22 | 大野SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 61.3kV(63.0kV)
2018-09-06 15:22 | 知内PS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 191.7kV(197.0kV)
2018-09-06 15:22 | 大野SS | 275kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 271.0kV(275.0kV)
2018-09-06 15:22 | 大野SS | 275kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 271.8kV(275.0kV)
2018-09-06 15:22 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 15:22 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機 | 器無
2018-09-06 15:22 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終 | 了
2018-09-06 15:22 | 大野SS | 15CB操作圧低下 | 復帰
2018-09-06 15:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:24 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 15:24 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機 | 器無
2018-09-06 15:24 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終 | 了
2018-09-06 15:25 | 大野SS | 排水ポンプ異常 | 復帰
2018-09-06 15:26 | 大野SS | 187kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.7kV(190.0kV)
2018-09-06 15:26 | 大野SS | 187kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.4kV(190.0kV)
2018-09-06 15:26 | 大野SS | 275kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 277.0kV(275.0kV)
2018-09-06 15:26 | 大野SS | 275kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 277.4kV(275.0kV)
2018-09-06 15:26 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 15:28 | 大野SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.4kV(63.0kV)
2018-09-06 15:28 | 大野SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.4kV(63.0kV)
2018-09-06 15:31 |  | 道南幹線2L | 自主操作中 | 止
2018-09-06 15:32 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:32 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:33 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:33 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:33 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 15:34 | 北斗CS | 第1極VH | 退所
2018-09-06 15:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 15:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 15:36 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:36 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:36 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:36 |  | HDLC Ｉフレーム受信異 | 常 | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 15:36 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:36 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:36 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:36 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:36 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:36 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:36 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:36 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 15:36 |  | HDLC 回線断(ポート2) |  | 発生
2018-09-06 15:36 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:36 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) | 発生
2018-09-06 15:36 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:36 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:36 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:36 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:37 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:37 |  | HDLC Ｉフレーム受信異 | 常 | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 15:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:37 | 知内PS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 197.1kV(197.0kV)
2018-09-06 15:37 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:37 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:37 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:37 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:37 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 15:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:39 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 15:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:42 | 知内PS | 187kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 196.8kV(197.0kV)
2018-09-06 15:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 15:42:40 MSH
2018-09-06 15:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 15:42:40 MEH 10
2018-09-06 15:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 15:43:28 MSH
2018-09-06 15:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 15:43:28 MEH 5
2018-09-06 15:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 15:43:35 MSH
2018-09-06 15:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 15:43:35 MEH 12
2018-09-06 15:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:46 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 15:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:46 |  | 取水ゲート故障 | 発生
2018-09-06 15:46 |  | 土砂吐ゲート故障 | 発生
2018-09-06 15:46 |  | 水位計異常 | 発生 | 15:45:59 MSL
2018-09-06 15:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:47 | 大野SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.8kV(63.0kV)
2018-09-06 15:47 | 大野SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.8kV(63.0kV)
2018-09-06 15:47 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:48 | 大野SS | 187kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189.9kV(190.0kV)
2018-09-06 15:47 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 15:49:29 MSH
2018-09-06 15:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 15:49:29 MEH 7
2018-09-06 15:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 15:49:45 MSH
2018-09-06 15:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 15:49:45 MEH 5
2018-09-06 15:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:51 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:51 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:51 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:51 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:52 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:52 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:52 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:52 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:52 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:52 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:53 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:53 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:53 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:53 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:53 |  | 配変Aリレー故障 | 発生
2018-09-06 15:53 |  | 配変Bリレー故障 | 発生
2018-09-06 15:53 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:53 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:53 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:53 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:55 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 15:55 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 15:55 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 15:55 |  | 62CB | 切
2018-09-06 15:55 | 北斗CS(対向用) | APSS追従渋滞 | 発生
2018-09-06 15:56 |  | 62X | 切
2018-09-06 15:56 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 15:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 15:56:58 MSH
2018-09-06 15:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 15:56:59 MEH 7
2018-09-06 15:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:57 | 北斗CS(対向用) | APSS追従渋滞 | 復帰
2018-09-06 15:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 15:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:57 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 15:57 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 15:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 15:57:47 MSH
2018-09-06 15:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 15:57:47 MEH 4
2018-09-06 15:58 | 大野SS | 101CB | 投入
2018-09-06 15:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 15:57:50 MSH
2018-09-06 15:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 15:57:50 MEH 5
2018-09-06 15:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:58 | 大野SS | 101CB系統 | 同期
2018-09-06 15:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:58 | 大野SS | 101CB系統 | 非同期
2018-09-06 15:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:59 |  | 105CB | 投入
2018-09-06 15:59 |  | 系統(187kV) | 同期
2018-09-06 15:59 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:59 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:59 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:59 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:59 |  | 系統(187kV) | 非同期
2018-09-06 15:59 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:59 | 大野SS | 187kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 190.7kV(190.0kV)
2018-09-06 15:59 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:59 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:59 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 動作
2018-09-06 15:59 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 復帰
2018-09-06 15:59 |  | 所内電源故障 | 復帰
2018-09-06 15:59 |  | 給水異常 | 復帰
2018-09-06 15:59 |  | 電源(187kV)故障 | 復帰
2018-09-06 15:59 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 15:59 | 函館系統制御所 | リモート室設備
2018-09-06 15:59 |  | 17CB | 投入
2018-09-06 15:59 |  | 空調(66kV)故障 | 発生
2018-09-06 15:59 |  | 侵入警戒装置故障(新) | 発生
2018-09-06 16:00 | 函館系統制御所 | リモート室設備
2018-09-06 16:00 |  | ｻｰｼﾞﾀﾝｸ水位異常 | 復帰 | 15:59:28 MEL 2
2018-09-06 15:59 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 15:59 |  | 187kV所内電源27 | 復帰
2018-09-06 16:00 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:00 |  | 侵入警戒装置故障(新) | 復帰
2018-09-06 16:00 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:00 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:00 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:00 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:00 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:00 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:00 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:00 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:00 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:00 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:00 |  | 連変A故障 | 復帰
2018-09-06 16:00 |  | 連変C故障 | 復帰
2018-09-06 16:00 |  | 101TL 故障 | 復帰
2018-09-06 16:00 |  | 43V(187kV)切替不良 | 復帰
2018-09-06 16:00 |  | 102TL 故障 | 復帰
2018-09-06 16:00 |  | 43V(187kV)切替不良 | 復帰
2018-09-06 16:00 |  | 103TL 故障 | 復帰
2018-09-06 16:00 |  | 43V(187kV)切替不良 | 復帰
2018-09-06 16:00 |  | 104TL 故障 | 復帰
2018-09-06 16:00 |  | 43V(187kV)切替不良 | 復帰
2018-09-06 16:00 |  | 105TL 故障 | 復帰
2018-09-06 16:00 |  | 43V(187kV)切替不良 | 復帰
2018-09-06 16:00 |  | 106TL 故障 | 復帰
2018-09-06 16:00 |  | 43V(187kV)切替不良 | 復帰
2018-09-06 16:00 |  | 11故障 | 復帰
2018-09-06 16:00 |  | 14故障 | 復帰
2018-09-06 16:00 |  | 17故障 | 復帰
2018-09-06 16:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-06 16:01 | 知内PS |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-06 16:01 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:01 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:01 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:01 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:01 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 動作
2018-09-06 16:01 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 復帰
2018-09-06 16:01 | 函館系統制御所 | リモート室設備
2018-09-06 16:01 | 函館系統制御所 | リモート室設備
2018-09-06 16:01 |  | 103CB | 投入
2018-09-06 16:01 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:01 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:01 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:01:24 MSH
2018-09-06 16:01 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:01:24 MEH 4
2018-09-06 16:01 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 16:01 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機 | 器無
2018-09-06 16:01 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終 | 了
2018-09-06 16:02 | 北七飯66kVTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 16:02 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:02:22 MSH
2018-09-06 16:02 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:02:23 MEH 11
2018-09-06 16:02 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:02:24 MSH
2018-09-06 16:02 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:02:24 MEH 6
2018-09-06 16:02 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:03 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:03 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:03 |  | 配変Aリレー故障 | 復帰
2018-09-06 16:03 |  | 配変Bリレー故障 | 復帰
2018-09-06 16:03 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:03 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:03 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:03 |  | 61・62 43AM | 手動
2018-09-06 16:03 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:04 | 大野SS | 187kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189.9kV(190.0kV)
2018-09-06 16:04 | 大野SS | 187kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189.9kV(190.0kV)
2018-09-06 16:04 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:04 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:04 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:04 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:04 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 16:04 |  | 予備機 | 起動
2018-09-06 16:04 |  | 排水異常 | 発生
2018-09-06 16:04 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:04:13 MSH
2018-09-06 16:04 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:04:13 MEH 9
2018-09-06 16:04 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:04 |  | 排水ピット異常 | 発生
2018-09-06 16:04 | 大野SS | 275kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 273.6kV(275.0kV)
2018-09-06 16:04 | 大野SS | 275kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 274.8kV(275.0kV)
2018-09-06 16:04 |  | 187kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189.9kV(190.0kV)
2018-09-06 16:04 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:04 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:04 |  | 61CB | 切
2018-09-06 16:04 |  | 排水ピット異常 | 復帰
2018-09-06 16:04 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 16:04 |  | 61X | 切
2018-09-06 16:04 |  | 61Y | 切
2018-09-06 16:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:04:35 MSH
2018-09-06 16:04 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:04:35 MEH 5
2018-09-06 16:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:04:50 MSH
2018-09-06 16:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:04:51 MEH 7
2018-09-06 16:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:04:53 MSH
2018-09-06 16:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:04:53 MEH 7
2018-09-06 16:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:04:58 MSH
2018-09-06 16:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:04:59 MEH 11
2018-09-06 16:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:05 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 16:05 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機 | 器無
2018-09-06 16:05 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終 | 了
2018-09-06 16:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 16:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 16:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 16:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 16:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 16:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 16:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 16:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 16:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 16:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 16:06 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:06 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:06 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:06 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 16:06 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 16:06 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機 | 器無
2018-09-06 16:06 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終 | 了
2018-09-06 16:06 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:06 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 16:06 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 16:06 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 16:06 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 16:06 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:06:08 MSH
2018-09-06 16:06 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:06 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:06:09 MEH 6
2018-09-06 16:06 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:06 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:06 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:06 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:06 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 16:06 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機 | 器無
2018-09-06 16:06 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終 | 了
2018-09-06 16:07 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:07 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:07 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:07 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:07 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 16:07 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 16:07 | 函館MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 16:07 | 函館MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 16:07 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:07 |  | 排水異常 | 復帰
2018-09-06 16:07 |  | 予備機 | 停止
2018-09-06 16:07 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:08 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 16:08 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 16:07 |  | 連変軽故障 | 復帰
2018-09-06 16:07 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:08 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:08 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:08 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:08 |  | 連変B故障 | 復帰
2018-09-06 16:08 | 大野SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 発生（悪化 | ） 62.4kV(62.5kV)
2018-09-06 16:08 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:08 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 16:08 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 16:08 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 16:08 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機 | 器無
2018-09-06 16:08 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終 | 了
2018-09-06 16:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:09 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 16:09 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機 | 器無
2018-09-06 16:09 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終 | 了
2018-09-06 16:09 | 大野SS | 187kV 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化 | ） 188.9kV(189.0kV)
2018-09-06 16:09 | 大野SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 発生（悪化 | ） 62.4kV(62.5kV)
2018-09-06 16:09 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 16:09 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機 | 器無
2018-09-06 16:09 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終 | 了
2018-09-06 16:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:10 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 16:10 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機 | 器無
2018-09-06 16:10 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終 | 了
2018-09-06 16:10 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 16:10 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機 | 器無
2018-09-06 16:10 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終 | 了
2018-09-06 16:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:11 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 16:11 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 16:11 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機 | 器無
2018-09-06 16:11 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終 | 了
2018-09-06 16:11 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 16:11 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機 | 器無
2018-09-06 16:11 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終 | 了
2018-09-06 16:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:12 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 16:12 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 16:12 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機 | 器無
2018-09-06 16:12 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終 | 了
2018-09-06 16:13 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 16:13 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機 | 器無
2018-09-06 16:13 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終 | 了
2018-09-06 16:13 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 16:13 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機 | 器無
2018-09-06 16:13 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終 | 了
2018-09-06 16:14 | 電圧制御 | マスターモード | ロック
2018-09-06 16:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:17 | 大野SS | 187kV 乙母線電圧 下限 | 発生（悪化 | ） 188.9kV(189.0kV)
2018-09-06 16:18 |  | 187kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189.9kV(190.0kV)
2018-09-06 16:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:18 | 森PS | F1CB | 開放
2018-09-06 16:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:21 |  | 187kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 190.7kV(190.0kV)
2018-09-06 16:23 |  | 業務支援端末－２０ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 16:24 |  | 業務支援端末－２０ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 16:24 |  | 整流器(187kV)故障 | 発生
2018-09-06 16:25 |  | 187kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 190.7kV(190.0kV)
2018-09-06 16:25 | 大野SS | 275kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 275.5kV(275.0kV)
2018-09-06 16:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:26 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:26 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:26 |  | 整流器(187kV)故障 | 復帰
2018-09-06 16:26 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:26 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:26:15 MSH
2018-09-06 16:26 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:26:15 MEH 4
2018-09-06 16:26 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:26 | 森PS | 1G | 停止
2018-09-06 16:26 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:27 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:27 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:27 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:27 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:27 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:27 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:27 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:29 | 大野SS | 187kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 190.9kV(190.0kV)
2018-09-06 16:29 | 大野SS | 187kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 190.7kV(190.0kV)
2018-09-06 16:29 | 大野SS | 275kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 275.9kV(275.0kV)
2018-09-06 16:29 |  | 18CB | 機器不応動
2018-09-06 16:30 |  | 187kV 連変A 43SP | 単独
2018-09-06 16:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:30 |  | 187kV 連変C 43SP | 単独
2018-09-06 16:31 |  | 43V(連変2次)切替不良 | 復帰
2018-09-06 16:31 |  | 43V(66kV)切替不良 | 復帰
2018-09-06 16:31 |  | 18CB | 投入
2018-09-06 16:31 |  | 6kV27B | 復帰
2018-09-06 16:31 |  | リレー故障 | 復帰
2018-09-06 16:31 |  | 系統(187kV) | 同期
2018-09-06 16:31 | 函館系制 | 増築建屋 空調故障 | 復帰
2018-09-06 16:31 | 函館系統制御所 | リモート室設備
2018-09-06 16:31 | 函館系統制御所 | リモート室設備
2018-09-06 16:31 |  | 系統(187kV) | 非同期
2018-09-06 16:31 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:31 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:31 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:31 |  | 60CB故障 | 復帰
2018-09-06 16:31 |  | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 16:31 |  | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 16:31 |  | 63TL 故障 | 復帰
2018-09-06 16:31 |  | 64TL 故障 | 復帰
2018-09-06 16:31 |  | 67TL 故障 | 復帰
2018-09-06 16:31 |  | 68TL 故障 | 復帰
2018-09-06 16:31 |  | 3CB故障 | 復帰
2018-09-06 16:31 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:31 |  | 12故障 | 復帰
2018-09-06 16:31 |  | 15故障 | 復帰
2018-09-06 16:31 |  | 18故障 | 復帰
2018-09-06 16:31 | 北斗CS | 本館 | 退所
2018-09-06 16:31 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:31 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:31 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:31 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:32 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:32 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:33 | 森PS | 1G | 起動
2018-09-06 16:33 | 函館系制 | 増築建屋 空調故障 | 動作
2018-09-06 16:33 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:33 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:33 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:33 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 16:33 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:33 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 16:34 |  | ダム水位異常 | 復帰
2018-09-06 16:34 |  | 監視装置異常 | 復帰
2018-09-06 16:34 |  | 設備軽故障 | 復帰
2018-09-06 16:34 |  | ダム水位 | 越流復帰 | 0cm(712cm)
2018-09-06 16:34 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:34 |  | ｽｸﾘｰﾝ水位差上限 | 逸脱復帰 | 0.0cm(100.0cm)
2018-09-06 16:34 |  | 61･62 43S | ロック
2018-09-06 16:34 |  | ダム水位 | 上限２段復 | 帰 0cm(700cm)
2018-09-06 16:34 |  | ダム水位 | 上限１段復 | 帰 0cm(680cm)
2018-09-06 16:34 |  | ダム水位 | 下限１段発 | 生 0cm(476cm)
2018-09-06 16:34 |  | ダム水位 | 下限２段発 | 生 0cm(455cm)
2018-09-06 16:35 | 森PS | 61・62 43S | ロック
2018-09-06 16:35 |  | 空調(66kV)故障 | 復帰
2018-09-06 16:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 16:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 16:36 |  | 61CB | 開放
2018-09-06 16:36 | 北斗CS(対向用) | APSS追従渋滞 | 発生
2018-09-06 16:36 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 16:36 |  | ダム水位 | 急変発生 | 241.7cm/分(5.0)
2018-09-06 16:38 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 16:38 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 16:38 |  | 系統(66kV) | 同期
2018-09-06 16:38 |  | 系統(66kV) | 非同期
2018-09-06 16:39 | 森PS | 62CB | 投入
2018-09-06 16:39 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:39 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:39 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:39 | 北斗CS(対向用) | APSS追従渋滞 | 復帰
2018-09-06 16:39 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:40 | 森PS | 12CB | 機器不応動
2018-09-06 16:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:43 | 森PS | 12CB | 投入
2018-09-06 16:43 | 北斗CS(対向用) | APSS追従渋滞 | 発生
2018-09-06 16:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:43 | 北斗CS(対向用) | APSS追従渋滞 | 復帰
2018-09-06 16:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:44 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 16:44 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 16:44 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 16:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:45 |  | 67 43X | 連系
2018-09-06 16:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:45:12 MSH
2018-09-06 16:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:45:12 MEH 5
2018-09-06 16:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:46 |  | 68 43X | 連系
2018-09-06 16:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:46 |  | 67CB | 投入
2018-09-06 16:46 |  | 系統(66kV) | 同期
2018-09-06 16:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:46 |  | 系統(66kV) | 非同期
2018-09-06 16:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:47 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 16:47 |  | 61TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 16:47 |  | 62TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 16:47 |  | 63TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 16:47 |  | 64TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 16:47 |  | 67TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 16:47 |  | 68TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 16:47 |  | 60 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 16:47 |  | 2 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 16:47 |  | 14 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 16:47 |  | 71TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 16:47 |  | 72TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 16:47 |  | 1 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 16:47 |  | 65TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 16:47 |  | 所内AC故障 | 復帰
2018-09-06 16:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:47 |  | 配変A6kV27 | 復帰
2018-09-06 16:47 |  | 配変B6kV27 | 復帰
2018-09-06 16:47 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:47 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:47 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:47 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 16:47 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:47 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:47:07 MSH
2018-09-06 16:47 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:47:08 MEH 5
2018-09-06 16:47 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:47 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:47 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:48 | 大野SS | 67CB | 投入
2018-09-06 16:48 | 大野SS | 67CB系統 | 同期
2018-09-06 16:48 | 大野SS | 67CB系統 | 非同期
2018-09-06 16:48 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:48 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:48 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:48 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:48 |  | 71CB | 投入
2018-09-06 16:48 | 電圧制御 | 大野SSGR 北七飯 | SSGR | 系統ループ発生検出
2018-09-06 16:48 | 電圧制御 | 北七飯SSGR 大野SS | GR | 系統ループ発生検出
2018-09-06 16:49 | 電圧制御 | 大野SSGR 北七飯 | SSGR | 系統ループ切替実行
2018-09-06 16:49 | 電圧制御 | 大野SSGR | イニシアチ | ブ 函館
2018-09-06 16:49 | 電圧制御 | 北七飯SSGR | イニシアチ | ブ 函館
2018-09-06 16:49 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:49 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:49 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:49:03 MSH
2018-09-06 16:49 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:49:03 MEH 5
2018-09-06 16:49 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:49:10 MSH
2018-09-06 16:49 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:49:10 MEH 10
2018-09-06 16:49 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:49:11 MSH
2018-09-06 16:49 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 16:49 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 16:49 | 大野SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.5kV(63.0kV)
2018-09-06 16:49 | 大野SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.5kV(63.0kV)
2018-09-06 16:49 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:49:12 MEH 13
2018-09-06 16:49 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:49 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:49 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:49 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:49 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:49 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:49 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:51 | 今別CS | 本館 | 退所
2018-09-06 16:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:51 | 大野SS | 80CB | 開放
2018-09-06 16:51 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:51 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:51 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:51 | 大野SS | NGR 43A | 自動
2018-09-06 16:51 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:51 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:52 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:52 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:52 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:52 | 大野SS | VQC連変一括TAP制御 | ロック
2018-09-06 16:52 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 16:53 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:52:32 MSH
2018-09-06 16:53 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:52:32 MEH 5
2018-09-06 16:52 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:53 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:53 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:53 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:53 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:53 |  | 602CB | 開放
2018-09-06 16:53 |  | 602L | 開放
2018-09-06 16:54 | 今別CS | 第1極VH | 退所
2018-09-06 16:54 | 大野SS | 97CB | 操作ロック | 解除
2018-09-06 16:55 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:54:58 MSH
2018-09-06 16:55 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:54:59 MEH 22
2018-09-06 16:55 | 北斗CS(対向用) | APSS追従渋滞 | 発生
2018-09-06 16:55 | 北斗CS(対向用) | APSS追従渋滞 | 復帰
2018-09-06 16:55 | 大野SS | 97CB | 投入
2018-09-06 16:55 | 大野SS | 187kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 198.1kV(197.0kV)
2018-09-06 16:55 | 大野SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 197.8kV(197.0kV)
2018-09-06 16:55 |  | 187kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 197.1kV(197.0kV)
2018-09-06 16:55 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:55 | 大野SS | 5CB | 投入
2018-09-06 16:55 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 動作
2018-09-06 16:55 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 復帰
2018-09-06 16:55 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:55 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:55 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:56 | 大野SS | SVC運転 | 運転
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:55:34 MSH
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:55:34 MEH 6
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:55:35 MSH
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:55:35 MEH 19
2018-09-06 16:56 |  | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.4kV(63.0kV)
2018-09-06 16:56 |  | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 62.4kV(63.0kV)
2018-09-06 16:56 | 大野SS | 187kV 乙母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 190.7kV(197.0kV)
2018-09-06 16:56 | 大野SS | 187kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 190.4kV(197.0kV)
2018-09-06 16:56 | 大野SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 63.0kV(63.0kV)
2018-09-06 16:56 | 大野SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 63.0kV(63.0kV)
2018-09-06 16:56 |  | 187kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 191.7kV(197.0kV)
2018-09-06 16:55 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:55 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:55 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:55:43 MSH
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:55:43 MEH 13
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:55:43 MSH
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:55:44 MEH 13
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:55:44 MSH
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:55:47 MEH 43
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:55:47 MSH
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:55:47 MEH 8
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:55:48 MSH
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:55:49 MEH 25
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:55:50 MSH
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:55:51 MEH 11
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:55:51 MSH
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:55:51 MEH 6
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:56:04 MSH
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:56:05 MEH 24
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:56:06 MSH
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:56:08 MEH 26
2018-09-06 16:56 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 16:56 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 動作
2018-09-06 16:56 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 復帰
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:56:21 MSH
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:56:21 MEH 4
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:56:24 MSH
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:56:24 MEH 6
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:56:25 MSH
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:56:27 MEH 20
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:56:27 MSH
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:56:28 MEH 8
2018-09-06 16:57 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 動作
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:57 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 復帰
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:56 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:56:36 MSH
2018-09-06 16:56 | 森PS | 13CB | 入
2018-09-06 16:57 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 動作
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:56:36 MEH 4
2018-09-06 16:57 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 復帰
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:56:39 MSH
2018-09-06 16:57 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 動作
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:56:39 MEH 4
2018-09-06 16:57 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 復帰
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:56:41 MSH
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:56:41 MEH 6
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:56:41 MSH
2018-09-06 16:57 | 大野SS | 97CB | 操作ロック | 設定
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:56:43 MEH 19
2018-09-06 16:57 |  | 61TL 常時監視不良 | 発生
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:56:43 MSH
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:56:44 MEH 8
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:56:45 MSH
2018-09-06 16:57 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 動作
2018-09-06 16:57 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 復帰
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:56:46 MEH 12
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:57 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 動作
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:56:48 MSH
2018-09-06 16:57 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 復帰
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:56:49 MEH 6
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:56:50 MSH
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:56:50 MEH 4
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:57 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 動作
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:57 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 復帰
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:56:59 MSH
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:56:59 MEH 4
2018-09-06 16:57 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 動作
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:57:01 MSH
2018-09-06 16:57 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 復帰
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:57:02 MEH 12
2018-09-06 16:57 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 動作
2018-09-06 16:57 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 復帰
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:57:16 MSH
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:57:17 MEH 10
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:57:18 MSH
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:57:18 MEH 16
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:57:19 MSH
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:57:20 MEH 26
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:57:21 MSH
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:57:25 MEH 42
2018-09-06 16:57 | 大野SS | 187連変A保護装置不良 | 発生
2018-09-06 16:57 | 大野SS | 66kV BP装置不良-軽 | 発生
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 16:57:50 MSH
2018-09-06 16:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 16:57:50 MEH 4
2018-09-06 16:58 | 大野SS | 187連変A保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 16:58 | 大野SS | 66kV BP装置不良-軽 | 復帰
2018-09-06 16:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:58 |  | 利水バルブ1トン | 開
2018-09-06 16:58 |  | コンジットゲート | 開
2018-09-06 16:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 16:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 16:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 16:58 |  | 利水バルブ1トン | 閉
2018-09-06 16:58 |  | コンジットゲート | 閉
2018-09-06 16:58 |  | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.6kV(63.0kV)
2018-09-06 16:58 |  | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.6kV(63.0kV)
2018-09-06 16:58 | 大野SS | 66kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.4kV(63.0kV)
2018-09-06 16:58 | 大野SS | 66kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 63.4kV(63.0kV)
2018-09-06 16:59 |  | 利水バルブ1トン | 開
2018-09-06 16:59 |  | コンジットゲート | 開
2018-09-06 16:59 |  | 利水バルブ1トン | 閉
2018-09-06 16:59 |  | コンジットゲート | 閉
2018-09-06 16:59 | 大野SS | 187連変A保護装置不良 | 発生
2018-09-06 16:59 | 大野SS | 66kV BP装置不良-軽 | 発生
2018-09-06 16:59 | 大野SS | 187連変B保護装置不良 | 発生
2018-09-06 16:59 |  | 67TL 故障 | 発生
2018-09-06 16:59 |  | 1TL常時監視不良
2018-09-06 16:59 |  | 1TL常時監視不良 | 復帰
2018-09-06 16:59 | 森PS | 1G | 停止
2018-09-06 17:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:00 | 大野SS | 66kV BP装置不良-軽 | 復帰
2018-09-06 17:00 | 北斗CS(対向用) | APSS追従渋滞 | 発生
2018-09-06 17:00 | 森PS | 62TL GIS故障 | 復帰
2018-09-06 17:00 | 森PS | 61TL GIS故障 | 復帰
2018-09-06 17:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-06 17:01 | 森PS |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-06 17:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-06 17:01 | 電発函館CS |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-06 17:01 | 大野SS | 66kV BP装置不良-軽 | 発生
2018-09-06 17:01 | 森PS | 12 GIS故障 | 復帰
2018-09-06 17:01 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:01:10 MSH
2018-09-06 17:01 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:01:10 MEH 4
2018-09-06 17:01 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:01:10 MSH
2018-09-06 17:01 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:01:12 MEH 12
2018-09-06 17:01 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:01 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:01 | 北斗CS(対向用) | APSS追従渋滞 | 復帰
2018-09-06 17:01 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:01:25 MSH
2018-09-06 17:01 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:01:25 MEH 4
2018-09-06 17:01 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:01 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:01 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:01 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:02 | 大野SS | 66kV 96SC 43A | 手動
2018-09-06 17:02 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:02 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:02 | 大野SS | 66kV 95SC 43A | 手動
2018-09-06 17:02 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:02 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:02 | 大野SS | 66kV 94SC 43A | 手動
2018-09-06 17:02 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:02 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:03 | 大野SS | 66kV 93SC 43A | 手動
2018-09-06 17:02 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:02 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:03 | 大野SS | 66kV 92SC 43A | 手動
2018-09-06 17:03 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:02:46 MSH
2018-09-06 17:03 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:02:48 MEH 18
2018-09-06 17:03 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:02:50 MSH
2018-09-06 17:03 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:02:50 MEH 4
2018-09-06 17:03 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:03 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:03 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:03 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:03 | 大野SS | 66kV 91SC 43A | 手動
2018-09-06 17:03 |  | 66kV 91SC 43A | 手動
2018-09-06 17:04 |  | 66kV 92SC 43A | 手動
2018-09-06 17:04 |  | 66kV 93SC 43A | 手動
2018-09-06 17:04 |  | 66kV 94SC 43A | 手動
2018-09-06 17:04 |  | 66kV 2ShR 43A | 手動
2018-09-06 17:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:04:54 MSH
2018-09-06 17:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:04:54 MEH 6
2018-09-06 17:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:05:06 MSH
2018-09-06 17:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:05:06 MEH 4
2018-09-06 17:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:05:06 MSH
2018-09-06 17:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:05:09 MEH 10
2018-09-06 17:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:05:10 MSH
2018-09-06 17:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:05:12 MEH 8
2018-09-06 17:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:05:21 MSH
2018-09-06 17:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:05:22 MEH 15
2018-09-06 17:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:05:22 MSH
2018-09-06 17:05 | 大野SS | 187kV 連変C 43A | 自動
2018-09-06 17:05 | 電圧制御 | 大野SS | 90R現地 | 自動遷移要求
2018-09-06 17:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:05:24 MEH 17
2018-09-06 17:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:05:26 MSH
2018-09-06 17:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:06 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:05:28 MEH 10
2018-09-06 17:06 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:05:29 MSH
2018-09-06 17:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 17:06 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:05:29 MEH 4
2018-09-06 17:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:05 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 17:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 17:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 17:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 17:06 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:05:40 MSH
2018-09-06 17:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 17:06 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:05:41 MEH 9
2018-09-06 17:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 17:06 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:05:41 MSH
2018-09-06 17:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 17:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 17:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 17:06 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:05:43 MEH 33
2018-09-06 17:06 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:06 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:06 |  | 187kV 連変C 43A | 自動
2018-09-06 17:06 | 電圧制御 | 北七飯SS | 90R現地 | 自動遷移要求
2018-09-06 17:06 | 大野SS | VQC連変一括TAP制御 | 使用
2018-09-06 17:06 | 森PS | 1G | 起動
2018-09-06 17:07 | 森PS | 1G | 停止
2018-09-06 17:07 | 大野SS | 43VQC-A | 使用
2018-09-06 17:07 | 大野SS | VQC出力 | Ａ系
2018-09-06 17:07 |  | 情報組合盤BSC制御渋滞 | 復帰
2018-09-06 17:07 |  | 情報組合盤ASC制御渋滞 | 復帰
2018-09-06 17:07 | 大野SS | SC制御機器なし検出 | 発生
2018-09-06 17:07 | 大野SS | SHR制御機器なし検出 | 発生
2018-09-06 17:07 | 電発函館CS | SC制御渋滞信号受信 | 復帰
2018-09-06 17:07 | 大野SS | 43VQC-B | 使用
2018-09-06 17:08 | 北斗CS(対向用) | APSS追従渋滞 | 発生
2018-09-06 17:08 |  | 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-06 17:09 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:08:39 MSH
2018-09-06 17:09 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:08:40 MEH 17
2018-09-06 17:09 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:08:41 MSH
2018-09-06 17:09 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:08:42 MEH 36
2018-09-06 17:09 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:08:43 MSH
2018-09-06 17:09 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:08:44 MEH 6
2018-09-06 17:09 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:08:44 MSH
2018-09-06 17:09 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:08:46 MEH 18
2018-09-06 17:09 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:08:47 MSH
2018-09-06 17:09 | 北斗CS(対向用) | APSS追従渋滞 | 復帰
2018-09-06 17:09 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:08:49 MEH 26
2018-09-06 17:09 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:08:50 MSH
2018-09-06 17:09 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:08:50 MEH 12
2018-09-06 17:09 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:08:53 MSH
2018-09-06 17:09 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:08:53 MEH 6
2018-09-06 17:09 |  | 空気圧(発電機)異常 | 復帰
2018-09-06 17:09 |  | 63 43X | 連系
2018-09-06 17:10 |  | 64 43X | 連系
2018-09-06 17:10 |  | 63･64 43S | ロック
2018-09-06 17:10 |  | 61・62 43S | ロック
2018-09-06 17:11 |  | 61・62 43LC | ロック
2018-09-06 17:11 |  | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-06 17:11 |  | 61･62 43S | ロック
2018-09-06 17:13 |  | 62CB | 開放
2018-09-06 17:13 | 大野SS | 187連変B保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 17:14 |  | 63CB | 投入
2018-09-06 17:14 |  | 系統(66kV) | 同期
2018-09-06 17:14 |  | 系統(66kV) | 非同期
2018-09-06 17:14 | 大野SS | 187連変B保護装置不良 | 発生
2018-09-06 17:15 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 17:15 |  | 60 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 17:15 |  | 65TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 17:15 |  | 71TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 17:15 |  | 72TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 17:15 |  | 62TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 17:15 |  | 61TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 17:15 |  | 1 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 17:15 |  | 66TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 17:15 |  | 73TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 17:16 | 森PS | 1G | 起動
2018-09-06 17:16 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 17:16 |  | F5CB | 開放
2018-09-06 17:16 |  | 67TL 故障 | 発生
2018-09-06 17:16 |  | 1TL常時監視不良
2018-09-06 17:16 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 17:17 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 17:17 |  | 1TL常時監視不良 | 復帰
2018-09-06 17:17 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 17:17 |  | SC 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 17:17 |  | 63TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 17:17 |  | 62TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 17:17 |  | 64TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 17:17 |  | 67TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 17:17 |  | 61TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 17:17 |  | 68TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 17:17 | 大野SS | 66kV BP装置不良-軽 | 復帰
2018-09-06 17:17 |  | 17CB | 投入
2018-09-06 17:17 |  | 柏木ケーブル油圧異常 | 発生
2018-09-06 17:17 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 17:17 |  | 配変B6kV27 | 復帰
2018-09-06 17:18 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:18:03 MSH
2018-09-06 17:18 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:18:03 MEH 4
2018-09-06 17:18 |  | 61CB | 開放
2018-09-06 17:18 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:18:18 MSH
2018-09-06 17:18 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:18:22 MEH 14
2018-09-06 17:18 | 大野SS | 66kV BP装置不良-軽 | 発生
2018-09-06 17:18 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:18:24 MSH
2018-09-06 17:18 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:18:24 MEH 6
2018-09-06 17:18 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:18 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:18 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:18 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:18 |  | 67TL 故障 | 発生
2018-09-06 17:18 |  | 1TL常時監視不良
2018-09-06 17:19 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 17:19 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:19 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:19 |  | 67TL 故障 | 復帰
2018-09-06 17:19 |  | 1TL常時監視不良 | 復帰
2018-09-06 17:19 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 17:19 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:19:08 MSH
2018-09-06 17:19 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:19:08 MEH 4
2018-09-06 17:19 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:19 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:19 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:19:10 MSH
2018-09-06 17:19 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:19:12 MEH 12
2018-09-06 17:19 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:19 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:19:30 MSH
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:19:30 MEH 4
2018-09-06 17:19 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:19 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:20 |  | 67TL 故障 | 発生
2018-09-06 17:20 |  | 1TL常時監視不良
2018-09-06 17:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:20:03 MSH
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:20:05 MEH 16
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:20:06 MSH
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:20:06 MEH 5
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:20:06 MSH
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:20:08 MEH 17
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:20:16 MSH
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:20:16 MEH 4
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:20:20 MSH
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:20:21 MEH 6
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:20:21 MSH
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:20:21 MEH 7
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:20:22 MSH
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:20:24 MEH 16
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:20:25 MSH
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:20:26 MEH 18
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:20 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:21 |  | 67TL 故障 | 復帰
2018-09-06 17:21 |  | 1TL常時監視不良 | 復帰
2018-09-06 17:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:21 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 動作
2018-09-06 17:21 | 大野SS | オシロ(187.66kV) | 復帰
2018-09-06 17:21 |  | 67TL 故障 | 発生
2018-09-06 17:21 |  | 1TL常時監視不良
2018-09-06 17:22 | 福島線着雪防止 | CYC 表示回線断 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 17:22 | 福島線着雪防止 | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 17:22 | 福島線着雪防止 | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 17:22 | 北七飯66kVTC | 警報停止選択不応動
2018-09-06 17:23 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 17:23 | 福島線着雪防止 | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 17:23 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:22:40 MSH
2018-09-06 17:23 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:22:40 MEH 6
2018-09-06 17:23 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:22:40 MSH
2018-09-06 17:23 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:22:42 MEH 6
2018-09-06 17:23 |  | 67TL 故障 | 復帰
2018-09-06 17:23 |  | 1TL常時監視不良 | 復帰
2018-09-06 17:23 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:23 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:23 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:23 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:23 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:23:18 MSH
2018-09-06 17:23 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:23:19 MEH 19
2018-09-06 17:23 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:23:20 MSH
2018-09-06 17:23 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:23:20 MEH 5
2018-09-06 17:23 |  | 11CB | 投入
2018-09-06 17:23 | 函館系制 | 200V受電盤A系停電 | 復帰
2018-09-06 17:23 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 17:23 |  | 配変A6kV27 | 復帰
2018-09-06 17:23 | 函館系制 | 100V受電盤A系受電 | 動作
2018-09-06 17:23 | 函館系制 | 100V受電盤B系受電 | 復帰
2018-09-06 17:23 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:23 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:24 |  | 配変A保護装置不良 | 発生
2018-09-06 17:24 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:24 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:24 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:24 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:24 |  | 配変A保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 17:24 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:24 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:25 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:24:31 MSH
2018-09-06 17:25 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:24:31 MEH 4
2018-09-06 17:25 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:24:33 MSH
2018-09-06 17:25 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:24:33 MEH 8
2018-09-06 17:25 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:24:34 MSH
2018-09-06 17:25 |  | 配変A保護装置不良 | 発生
2018-09-06 17:25 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:24:34 MEH 4
2018-09-06 17:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:24 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:24 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:25 |  | 配変A保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 17:25 | 函館系制 | 非常電源起動信号 | 復帰
2018-09-06 17:26 |  | オシロ(66kV)故障 | 復帰
2018-09-06 17:26 |  | 配変A保護装置不良 | 発生
2018-09-06 17:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:26 |  | 配変A保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 17:26 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－２２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 17:26 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－２２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 17:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:27 |  | 61TL 常時監視不良 | 復帰
2018-09-06 17:27 |  | 配変A保護装置不良 | 発生
2018-09-06 17:28 |  | 配変A保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 17:29 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 17:29 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 17:29 |  | 配変A保護装置不良 | 発生
2018-09-06 17:29 |  | 配変A保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 17:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:29 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 17:29 | 大野SS | 187連変B保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 17:29 | 大野SS | 187連変A保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 17:29 | 大野SS | 66kV BP装置不良-軽 | 復帰
2018-09-06 17:29 |  | 配変A保護装置不良 | 発生
2018-09-06 17:30 |  | 配変A保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 17:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:30 |  | GEN86-1B | 復帰
2018-09-06 17:30 |  | GEN86-5 | 復帰
2018-09-06 17:30 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 17:30 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 17:30 | 函館系制 | 52GCB | 切
2018-09-06 17:30 | 大野SS | 187連変A保護装置不良 | 発生
2018-09-06 17:30 | 大野SS | 66kV BP装置不良-軽 | 発生
2018-09-06 17:30 | 大野SS | 187連変B保護装置不良 | 発生
2018-09-06 17:30 | 函館系制 | 200V受電盤52ー1 | 入
2018-09-06 17:30 | 函館系制 | 200V受電盤52ー3 | 切
2018-09-06 17:30 | 大野SS | 187連変B保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 17:30 | 大野SS | 187連変A保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 17:30 | 大野SS | 66kV BP装置不良-軽 | 復帰
2018-09-06 17:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:31 | 大野SS | 187kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189.9kV(190.0kV)
2018-09-06 17:31 | 大野SS | 275kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 274.4kV(275.0kV)
2018-09-06 17:32 | 大野SS | 187連変A保護装置不良 | 発生
2018-09-06 17:32 | 大野SS | 187連変B保護装置不良 | 発生
2018-09-06 17:32 | 大野SS | 66kV BP装置不良-軽 | 発生
2018-09-06 17:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:33 |  | 配変A保護装置不良 | 発生
2018-09-06 17:33 |  | 配変A保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 17:34 | 大野SS | 187連変A保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 17:34 | 大野SS | 187連変B保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 17:34 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 17:34 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 17:34 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:35 |  | 配変A保護装置不良 | 発生
2018-09-06 17:35 |  | 配変A保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 17:35 | 大野SS | 187連変A保護装置不良 | 発生
2018-09-06 17:35 | 大野SS | 187連変B保護装置不良 | 発生
2018-09-06 17:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 17:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 17:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:36 | 函館系制 | 非常電源 | 停止
2018-09-06 17:36 | 大野SS | 187連変A保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 17:36 | 大野SS | 66kV BP装置不良-軽 | 復帰
2018-09-06 17:36 |  | 配変A保護装置不良 | 発生
2018-09-06 17:36 | 大野SS | 187連変B保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 17:36 |  | 配変A保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 17:36 |  | 配変A保護装置不良 | 発生
2018-09-06 17:36 |  | 配変A保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 17:37 | 大野SS | 66kV BP装置不良-軽 | 発生
2018-09-06 17:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:37 |  | F15CB | 開放
2018-09-06 17:37 | 大野SS | 187連変B保護装置不良 | 発生
2018-09-06 17:37 | 大野SS | 187連変A保護装置不良 | 発生
2018-09-06 17:37 | 大野SS | 187連変A保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 17:37 | 大野SS | 66kV BP装置不良-軽 | 復帰
2018-09-06 17:38 |  | F6CB | 開放
2018-09-06 17:38 | 大野SS | 187連変B保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 17:38 |  | 配変A保護装置不良 | 発生
2018-09-06 17:38 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 17:38 |  | 配変A保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 17:39 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:38:37 MSH
2018-09-06 17:39 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:38:37 MEH 7
2018-09-06 17:39 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:38:38 MSH
2018-09-06 17:39 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:38:38 MEH 10
2018-09-06 17:39 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:38:41 MSH
2018-09-06 17:39 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:38:42 MEH 11
2018-09-06 17:39 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:39 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:39 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:38:55 MSH
2018-09-06 17:39 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:38:57 MEH 31
2018-09-06 17:39 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:38:57 MSH
2018-09-06 17:39 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:38:58 MEH 27
2018-09-06 17:39 | 大野SS | 187連変A保護装置不良 | 発生
2018-09-06 17:39 | 大野SS | 187連変A保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 17:39 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-06 17:39 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 17:39 |  | 配変A保護装置不良 | 発生
2018-09-06 17:39 |  | 配変A保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:39:41 MSH
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:39:41 MEH 6
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:39:42 MSH
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:39:44 MEH 37
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:39:44 MSH
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:39:44 MEH 8
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:39:45 MSH
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:39:46 MEH 12
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:39:58 MSH
2018-09-06 17:40 |  | 配変A保護装置不良 | 発生
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:39:58 MEH 16
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:40:07 MSH
2018-09-06 17:40 |  | 配変A保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:40:09 MEH 25
2018-09-06 17:40 | 大野SS | 187連変A保護装置不良 | 発生
2018-09-06 17:40 | 大野SS | 187連変B保護装置不良 | 発生
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:40:13 MSH
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:40:13 MEH 6
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:40:14 MSH
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:40:15 MEH 13
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:40:15 MSH
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:40:16 MEH 20
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:40 |  | 配変A保護装置不良 | 発生
2018-09-06 17:40 |  | 配変A保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:40:27 MSH
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:40:27 MEH 12
2018-09-06 17:40 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:40:28 MSH
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:40:31 MEH 50
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:40:31 MSH
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:40:32 MEH 17
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:40:32 MSH
2018-09-06 17:41 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 17:41 |  | 配変B6kV27 | 復帰
2018-09-06 17:40 | 大野SS | 187連変A保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 17:40 | 大野SS | 187連変B保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 17:40 | 大野SS | 66kV BP装置不良-軽 | 発生
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:40:32 MEH 7
2018-09-06 17:41 | 函館系制 | 200V受電盤B系停電 | 復帰
2018-09-06 17:41 | 札幌系統制御所 | メンテナンス卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:40:47 MSH
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:40:47 MEH 4
2018-09-06 17:41 | 札幌系統制御所 | メンテナンス卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:40:47 MSH
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:40:47 MEH 6
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:40:48 MSH
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:40:50 MEH 45
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:40:51 MSH
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:40:53 MEH 15
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:40:53 MSH
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:40:56 MEH 46
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:40:56 MSH
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:40:57 MEH 12
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:41 | 大野SS | 66kV BP装置不良-軽 | 復帰
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:41:02 MSH
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:41:02 MEH 8
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:41:03 MSH
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:41:05 MEH 40
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:41:06 MSH
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:41:07 MEH 17
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:41:07 MSH
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:41:09 MEH 27
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:41:09 MSH
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:41:12 MEH 46
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:41:12 MSH
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:41:14 MEH 37
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:41:14 MSH
2018-09-06 17:41 |  | 17CB | 投入
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:41:15 MEH 21
2018-09-06 17:41 |  | 配変C6kV27 | 復帰
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:41:16 MSH
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:41:18 MEH 57
2018-09-06 17:41 | 大野SS | VQCタップ上げ制御 | 動作
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:41:19 MSH
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:41:21 MEH 66
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:41:22 MSH
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:41:22 MEH 6
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:41:23 MSH
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:41:24 MEH 23
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:41:25 MSH
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:41:25 MEH 10
2018-09-06 17:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:42 | 大野SS | VQCタップ上げ制御 | 復帰
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:41:34 MSH
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:41:34 MEH 4
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:41:35 MSH
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:41 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:41:36 MEH 23
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:41:41 MSH
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:41:43 MEH 30
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:41:43 MSH
2018-09-06 17:42 | 大野SS | 大野北七飯TAP偏差大 | 動作
2018-09-06 17:42 | 大野SS | VQC187連変TAPロック | 動作
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:41:45 MEH 37
2018-09-06 17:42 | 電発函館CS | SC制御渋滞信号受信 | 受信
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:42 |  | 情報組合盤BSC制御渋滞 | 受信
2018-09-06 17:42 |  | 情報組合盤ASC制御渋滞 | 受信
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:41:55 MSH
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:41:56 MEH 6
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:41:56 MSH
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:41:56 MEH 4
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:41:57 MSH
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:41:59 MEH 41
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:42:00 MSH
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:42:03 MEH 46
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:42:03 MSH
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:42:03 MEH 8
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:42:04 MSH
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:42:05 MEH 17
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:42:06 MSH
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:42:08 MEH 21
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:42:09 MSH
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:42:11 MEH 13
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:42:13 MSH
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:42:14 MEH 10
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:42:16 MSH
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:42:17 MEH 27
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:42:18 MSH
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:42:18 MEH 11
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:42:19 MSH
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:42:21 MEH 42
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:42:22 MSH
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:42:22 MEH 8
2018-09-06 17:42 | 大野SS | 187kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189.9kV(190.0kV)
2018-09-06 17:42 | 大野SS | 275kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 274.8kV(275.0kV)
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:42:31 MSH
2018-09-06 17:43 | 函館系制 | 200V受電盤52ー2 | 入
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:42:34 MEH 38
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:42:34 MSH
2018-09-06 17:43 | 函館系制 | 200V受電盤52ー4 | 切
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:42:37 MEH 54
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:42:38 MSH
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:42:38 MEH 6
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:42:38 MSH
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:42:40 MEH 38
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:42:41 MSH
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:42:41 MEH 4
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:42:43 MSH
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:42:43 MEH 7
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:42:44 MSH
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:42:44 MEH 6
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:42:47 MSH
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:42:49 MEH 16
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:42:50 MSH
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:42:50 MEH 6
2018-09-06 17:43 |  | 64CB | 投入
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:43 |  | 所内DC故障 | 発生
2018-09-06 17:43 |  | 排水ポンプ異常 | 発生
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:42:56 MSH
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:42:59 MEH 46
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:42:59 MSH
2018-09-06 17:43 |  | 配変A6kV27 | 復帰
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:43:02 MEH 49
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:43:02 MSH
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:43:03 MEH 10
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:43 | 函館系制 | 増築建屋 空調故障 | 復帰
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:43:18 MSH
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:43:21 MEH 34
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:43:21 MSH
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:43:22 MEH 12
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:43 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:44:01 MSH
2018-09-06 17:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:44:01 MEH 8
2018-09-06 17:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:44:02 MSH
2018-09-06 17:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:44:04 MEH 48
2018-09-06 17:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:44:20 MSH
2018-09-06 17:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:44:20 MEH 4
2018-09-06 17:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:44:21 MSH
2018-09-06 17:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:44:22 MEH 12
2018-09-06 17:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:44 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:44:58 MSH
2018-09-06 17:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:44:58 MEH 4
2018-09-06 17:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:45:00 MSH
2018-09-06 17:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:45:00 MEH 4
2018-09-06 17:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:45:19 MSH
2018-09-06 17:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:45:20 MEH 10
2018-09-06 17:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:45:21 MSH
2018-09-06 17:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:45:21 MEH 8
2018-09-06 17:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:45 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:45:35 MSH
2018-09-06 17:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:45:36 MEH 18
2018-09-06 17:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:46 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:49 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:49 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:49:37 MSH
2018-09-06 17:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:49:38 MEH 37
2018-09-06 17:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:49:39 MSH
2018-09-06 17:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:49:39 MEH 16
2018-09-06 17:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:49:39 MSH
2018-09-06 17:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:49:41 MEH 30
2018-09-06 17:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:49:41 MSH
2018-09-06 17:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:49:42 MEH 25
2018-09-06 17:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:49:57 MSH
2018-09-06 17:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:49:57 MEH 4
2018-09-06 17:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:49:57 MSH
2018-09-06 17:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:49:59 MEH 31
2018-09-06 17:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:49:59 MSH
2018-09-06 17:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:50:00 MEH 24
2018-09-06 17:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:50:00 MSH
2018-09-06 17:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:50:01 MEH 16
2018-09-06 17:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:50:01 MSH
2018-09-06 17:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:50:02 MEH 23
2018-09-06 17:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:50:15 MSH
2018-09-06 17:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:50:15 MEH 14
2018-09-06 17:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:50:16 MSH
2018-09-06 17:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:50:19 MEH 70
2018-09-06 17:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:50:20 MSH
2018-09-06 17:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:50:20 MEH 9
2018-09-06 17:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:50:20 MSH
2018-09-06 17:50 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:50:22 MEH 39
2018-09-06 17:51 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:50:35 MSH
2018-09-06 17:51 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:50:35 MEH 5
2018-09-06 17:51 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:50:36 MSH
2018-09-06 17:51 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:50:38 MEH 50
2018-09-06 17:51 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:50:38 MSH
2018-09-06 17:51 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:50:38 MEH 10
2018-09-06 17:51 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:50:39 MSH
2018-09-06 17:51 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:50:40 MEH 16
2018-09-06 17:51 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:51 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:51 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:51 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:50:53 MSH
2018-09-06 17:51 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:50:53 MEH 4
2018-09-06 17:51 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 17:50:56 MSH
2018-09-06 17:51 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 17:50:56 MEH 4
2018-09-06 17:51 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:51 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:51 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 17:51 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 17:52 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 17:52 |  | F22CB | 開放
2018-09-06 17:52 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 17:53 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 17:53 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 17:53 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 17:53 |  | F15CB | 開放
2018-09-06 17:53 |  | 取水口制水門 43A | 自動
2018-09-06 17:53 |  | 制御装置故障 | 復帰
2018-09-06 17:53 |  | 水路 43R | 遠方
2018-09-06 17:53 |  | 水路TC故障 | 発生
2018-09-06 17:53 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 17:53 |  | 水路TC故障 | 復帰
2018-09-06 17:54 |  | 水槽軽故障 | 復帰 | 17:53:22 MEL 2
2018-09-06 17:54 |  | ダム水位 | 越流復帰 | 0cm(1cm)
2018-09-06 17:54 |  | 187kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189.9kV(190.0kV)
2018-09-06 17:54 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 17:54 |  | ダム水位 | 急変発生 | 8.3cm/分(5.0)
2018-09-06 17:54 |  | F6CB | 開放
2018-09-06 17:55 |  | 1号発電機軽故障 | 復帰
2018-09-06 17:55 |  | 1G | 起動
2018-09-06 17:55 |  | ガバナ故障 | 発生
2018-09-06 17:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:55 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 17:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:56 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 17:56 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 17:56 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 17:56 |  | 発電 P | オフライン | 設定
2018-09-06 17:56 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 17:56 |  | F22CB | 開放
2018-09-06 17:56 |  | F23CB | 開放
2018-09-06 17:57 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 17:57 |  | ダム水位 | 急変発生 | 8.3cm/分(5.0)
2018-09-06 17:57 |  | ダム水位 | 急変発生 | 8.3cm/分(5.0)
2018-09-06 17:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 17:59 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 17:59 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 18:00 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 18:00 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 18:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-06 18:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-06 18:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-06 18:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-06 18:01 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 18:00:41 MSH
2018-09-06 18:01 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 18:00:41 MEH 4
2018-09-06 18:01 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 18:01 |  | 配変A6kV27 | 復帰
2018-09-06 18:01 |  | 所内AC故障 | 復帰
2018-09-06 18:01 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 18:01 |  | F21CB | 開放
2018-09-06 18:01 |  | 発電 P | オフライン | 設定
2018-09-06 18:01 |  | F24CB | 開放
2018-09-06 18:02 |  | 発電 P | オフライン | 設定
2018-09-06 18:02 |  | 発電 P | オフライン | 設定
2018-09-06 18:02 |  | 発電 P | オフライン | 設定
2018-09-06 18:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:02 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 18:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:04 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 18:04 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 18:04 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 18:05 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 18:05 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 18:05 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 18:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 18:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 18:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 18:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 18:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 18:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 18:06 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 18:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 18:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 18:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 18:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 18:06 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 18:06 | 函館GW-A1 | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | 函館HOST-1
2018-09-06 18:06 | 函館GW-B1 | CH障害(HOST検出)復帰要 | 求 | 函館HOST-1
2018-09-06 18:07 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 18:07 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 18:08 | 函館GW-A1 | ＧＷルート一括切替要求 |  | Ｂ→Ａ 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 | 北七飯187kVTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 | 北七飯66kVTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 | 函館MDX(下りCD | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 | 福島線着雪防止 | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 | 函館通信CDT | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 | 北七飯187kVTC | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 | 北七飯66kVTC | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 | 今別CSTC | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 | 大野SS275kVTC | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 | 大野SS187.66TC | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 | 福島線着雪防止 | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 | 北斗CSTC | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 | 森PSTC | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 | 函館通信CDT | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 | 札幌MDX3 | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 | 函館MDX | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 | 函館MDX(下りCD | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ASW | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ASW | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ASW | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 | 北七飯187kVTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 | 北七飯66kVTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 | 今別CSTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 | 大野SS275kVTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 | 大野SS187.66TC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 | 福島線着雪防止 | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 | 北斗CSTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 | 森PSTC | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 | 函館通信CDT | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 | 札幌MDX3 | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 | 函館MDX | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 | 函館MDX(下りCD | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 | 北七飯187kVTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 | 北七飯66kVTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 | 今別CSTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 | 大野SS275kVTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 | 大野SS187.66TC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 | 福島線着雪防止 | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 | 北斗CSTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 | 森PSTC | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 | 函館通信CDT | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 | 札幌MDX3 | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 | 函館MDX | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 | 函館MDX(下りCD | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:08 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 18:08 |  | 制御回線断 | 発生 | (15:36:10)
2018-09-06 18:08 |  | 制御渋滞 | 発生 | (15:36:10)
2018-09-06 18:08 |  | 制御回線断 | 復帰 | (18:07:42)
2018-09-06 18:08 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 18:08 |  | 制御渋滞 | 発生 | (15:36:14)
2018-09-06 18:08 |  | 制御回線断 | 発生 | (15:36:17)
2018-09-06 18:08 |  | 制御回線断 | 復帰 | (18:07:41)
2018-09-06 18:08 |  | ASW | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 | 今別CSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 | 大野SS275kVTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 | 森PSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 | 大野SS187.66TC | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 | 函館MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 | 北斗CSTC | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 | 札幌MDX3 | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 18:08 |  | 制御回線断 | 発生 | (15:36:19)
2018-09-06 18:08 |  | 制御渋滞 | 発生 | (15:36:19)
2018-09-06 18:08 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 18:08 |  | 制御渋滞 | 発生 | (18:07:41)
2018-09-06 18:08 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 18:08 |  | CYC 制御回線断 |  | 発生
2018-09-06 18:08 |  | 本館 | 退所 | (13:52:37)
2018-09-06 18:08 |  | CYC 制御渋滞 |  | 発生
2018-09-06 18:08 |  | CYC 制御渋滞 |  | 発生
2018-09-06 18:08 |  | CYC 制御渋滞 |  | 発生
2018-09-06 18:08 |  | CYC 制御渋滞 |  | 発生
2018-09-06 18:08 |  | CYC 制御回線断 |  | 発生
2018-09-06 18:08 |  | CYC 制御回線断 |  | 発生
2018-09-06 18:08 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 18:08 |  | 水路TC故障 | 発生 | (14:33:11)
2018-09-06 18:08 |  | CYC 制御渋滞 |  | 発生
2018-09-06 18:08 |  | CYC 制御回線断 |  | 発生
2018-09-06 18:08 |  | CYC 制御渋滞 |  | 発生
2018-09-06 18:08 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 18:08 |  | 水位計異常 | 発生 | 18:07:43 MEL 1
2018-09-06 18:08 |  | CYC 制御渋滞 |  | 復帰
2018-09-06 18:08 | 北七飯66kVTC | CYC 制御渋滞 |  | 発生
2018-09-06 18:08 |  | 水路TC故障 | 発生
2018-09-06 18:08 |  | 水位異常 | 発生 | 18:07:44 MEL 23
2018-09-06 18:08 |  | 合流点水位計異常 | 発生 | 18:07:44 MEL 1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | CYC 制御渋滞 |  | 復帰
2018-09-06 18:08 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 18:08 |  | ASW | Ａルート | (18:07:40)
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 18:08 |  | ASW | Ａルート | (18:07:39)
2018-09-06 18:08 |  | ASW | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ASW | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | CYC 制御回線断 |  | 復帰
2018-09-06 18:08 |  | CYC 制御渋滞 |  | 復帰
2018-09-06 18:08 |  | ASW | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | ASW | Ａルート
2018-09-06 18:08 | 大野SS | 275所内B H2TR軽故障 | 発生 | 18:07:45 MEL 1
2018-09-06 18:08 |  | ASW | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | HDLC 時刻同期不良 |  | 発生
2018-09-06 18:08 |  | CYC 制御渋滞 |  | 発生
2018-09-06 18:08 |  | 時刻同期要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | CYC 制御回線断 |  | 復帰
2018-09-06 18:08 |  | CYC 制御回線断 |  | 復帰
2018-09-06 18:08 |  | CYC 制御渋滞 |  | 復帰
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | CYC 制御渋滞 |  | 復帰
2018-09-06 18:08 |  | CYC 制御回線断 |  | 復帰
2018-09-06 18:08 |  | HDLC 時刻同期不良 |  | 復帰
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | CYC 制御渋滞 |  | 復帰
2018-09-06 18:08 |  | ASW | Ａルート
2018-09-06 18:08 |  | HDLC Ｉフレーム受信異 | 常 | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 18:08 |  | HDLC 時刻同期不良 |  | 発生
2018-09-06 18:08 |  | 時刻同期要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 | 北七飯66kVTC | CYC 制御渋滞 |  | 復帰
2018-09-06 18:08 |  | HDLC 時刻同期不良 |  | 復帰
2018-09-06 18:08 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 18:08 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 18:08 |  | CYC 制御渋滞 |  | 復帰
2018-09-06 18:08 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 18:08 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 18:08 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 18:08 |  | CYC 制御回線断 |  | 発生
2018-09-06 18:08 |  | CYC 制御渋滞 |  | 発生
2018-09-06 18:08 |  | CYC 制御回線断 |  | 発生
2018-09-06 18:08 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 18:08 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 18:08 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 18:08 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 18:08 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 18:08 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:08 |  | 整流器故障 | 復帰
2018-09-06 18:08 |  | 30CB | 切
2018-09-06 18:08 |  | 50CB | 切
2018-09-06 18:08 |  | 61XE | 切
2018-09-06 18:08 |  | 11乙 | 切
2018-09-06 18:08 |  | 14甲 | 切
2018-09-06 18:08 |  | 17乙 | 切
2018-09-06 18:08 |  | 61乙 | 切
2018-09-06 18:09 |  | HDLC BCD入力異常 |  | 復帰
2018-09-06 18:09 |  | インティグリティ返送無 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 18:08 |  | F1CB | 切
2018-09-06 18:08 |  | F2CB | 切
2018-09-06 18:08 |  | F3CB | 切
2018-09-06 18:08 |  | 配変B6kV27 | 動作
2018-09-06 18:08 |  | F12CB | 切
2018-09-06 18:08 |  | F14CB | 切
2018-09-06 18:08 |  | F26CB | 切
2018-09-06 18:09 |  | F15CB | 投入
2018-09-06 18:10 | 函館GW-1 | ＣＨルート切替モード | 一括自動
2018-09-06 18:10 |  | 配変A 保護装置不良 | 発生
2018-09-06 18:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:12 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 18:13 |  | 61XE | 入
2018-09-06 18:13 |  | 62XE | 入
2018-09-06 18:13 |  | 配変A 保護装置不良 | 復帰
2018-09-06 18:13 |  | F6CB | 入
2018-09-06 18:13 |  | F14CB | 入
2018-09-06 18:13 |  | F2CB | 入
2018-09-06 18:13 |  | F1CB | 入
2018-09-06 18:13 |  | F11CB | 入
2018-09-06 18:13 |  | F4CB | 入
2018-09-06 18:13 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 18:13 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 18:14 |  | 40CB | 入
2018-09-06 18:14 |  | F12CB | 入
2018-09-06 18:14 |  | F13CB | 入
2018-09-06 18:14 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 18:14 |  | F3CB | 投入
2018-09-06 18:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:15 |  | F11CB | 投入
2018-09-06 18:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:15 |  | F12CB | 投入
2018-09-06 18:15 |  | F14CB | 投入
2018-09-06 18:16 |  | F15CB | 投入
2018-09-06 18:16 |  | F22CB | 投入
2018-09-06 18:16 |  | 62CB | 開放
2018-09-06 18:16 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 18:17 |  | 17CB | 開放
2018-09-06 18:17 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 18:17 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 18:17 | 大野SS | SVCクーラ重故障 | 復帰
2018-09-06 18:17 | 大野SS | SVC故障 | 復帰
2018-09-06 18:18 | 札幌系統制御所 | メンテナンス卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 18:18 | 札幌系統制御所 | メンテナンス卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 18:19 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 18:19 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 18:19 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 18:19 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 18:19 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:19 |  | 71CB | 投入
2018-09-06 18:19 |  | 所内DC故障 | 発生
2018-09-06 18:19 |  | 所内AC故障 | 復帰
2018-09-06 18:19 |  | 配変A 2次電圧 下限 | 逸脱発生 | 6.49kV(6.54kV)
2018-09-06 18:19 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 18:19 |  | SC-A 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 18:19 |  | 61TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 18:19 |  | 62TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 18:19 |  | 63TL 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 18:19 |  | 60 43V切替無電圧 | 復帰
2018-09-06 18:19 |  | 配変A6kV27 | 復帰
2018-09-06 18:19 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 18:19 |  | インティグリティ返送無 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 18:19 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:20 |  | F6CB | 投入
2018-09-06 18:20 |  | F11CB | 投入
2018-09-06 18:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:21 |  | F13CB | 投入
2018-09-06 18:21 |  | F14CB | 投入
2018-09-06 18:21 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 18:22 |  | F22CB | 投入
2018-09-06 18:22 |  | F23CB | 投入
2018-09-06 18:22 |  | F3CB | 投入
2018-09-06 18:23 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 18:23 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 18:23 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 18:23 |  | F3CB | 投入
2018-09-06 18:23 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 18:23 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 18:23 |  | F6CB | 投入
2018-09-06 18:24 |  | 配変A 2次電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.74kV(6.54kV)
2018-09-06 18:24 |  | F14CB | 投入
2018-09-06 18:25 |  | F21CB | 投入
2018-09-06 18:25 |  | F24CB | 投入
2018-09-06 18:25 |  | 11CB | 開放
2018-09-06 18:25 |  | 17CB | 開放
2018-09-06 18:25 |  | F3CB | 投入
2018-09-06 18:25 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 18:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:26 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 18:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:26 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 18:26 |  | F15CB | 開放
2018-09-06 18:27 |  | 61・62 43LC | ロック
2018-09-06 18:27 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 18:27 |  | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-06 18:27 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 18:27 |  | 排水ポンプ故障 | 発生
2018-09-06 18:27 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 18:27 |  | コンプレッサ故障 | 発生
2018-09-06 18:27 |  | 配変B6kV27 | 復帰
2018-09-06 18:28 |  | 配変B LR軽故障 | 発生 | 18:27:34 MSL
2018-09-06 18:28 |  | F11CB | 投入
2018-09-06 18:28 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 18:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:29 |  | 排水ポンプ故障 | 復帰
2018-09-06 18:29 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 18:29 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 18:29 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 18:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:31 |  | コンプレッサ故障 | 復帰
2018-09-06 18:34 | 福島線着雪防止 | CYC 表示回線断 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 18:35 | 福島線着雪防止 | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 18:35 | 福島線着雪防止 | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 18:35 |  | CYC 制御渋滞 |  | 発生
2018-09-06 18:35 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 函館HOST-1
2018-09-06 18:35 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:35 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 18:35 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 18:35 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 18:35 | 福島線着雪防止 | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 18:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 18:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 18:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:37 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 18:37 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 18:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:39 |  | 情報伝送盤故障 | 発生
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 18:40 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 18:40 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 函館HOST-1
2018-09-06 18:40 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:40 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:40 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:40 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 18:41 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 18:41 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 函館HOST-1
2018-09-06 18:41 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 18:41 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:41 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 18:41 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 18:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:42 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 18:42 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 18:42 | 大野SS | 61CB | 投入
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 18:42 |  | 66kV27 | 復帰
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 18:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 18:42 |  | CYC 制御渋滞 |  | 発生
2018-09-06 18:42 | 大野SS | 61CB系統 | 同期
2018-09-06 18:42 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 函館HOST-1
2018-09-06 18:42 |  | CYC 制御渋滞 |  | 復帰
2018-09-06 18:42 | 大野SS | 61CB系統 | 非同期
2018-09-06 18:42 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:42 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 18:42 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 18:42 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 18:42 |  | 電源故障 | 復帰
2018-09-06 18:42 |  | 自動受電切替受電回復 | 動作
2018-09-06 18:42 |  | 6kV27 | 復帰
2018-09-06 18:42 |  | 自動受電切替不成立 | 復帰
2018-09-06 18:43 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 18:43 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:43 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 18:43 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 18:43 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 函館HOST-1
2018-09-06 18:43 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 18:43 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:43 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:43 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:43 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:43 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 18:43 |  | AC故障 | 復帰
2018-09-06 18:43 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 18:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:44 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-06 18:44 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-06 18:44 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:44 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 18:44 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 18:44 |  | 水槽水位 | 下限１段復 | 帰 17cm(-20cm)
2018-09-06 18:44 |  | 水槽水位 | 下限２段復 | 帰 17cm(-35cm)
2018-09-06 18:44 |  | 水槽水位 | 上限２段発 | 生 17cm(-3cm)
2018-09-06 18:44 |  | 水槽水位 | 上限１段発 | 生 17cm(-5cm)
2018-09-06 18:45 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 18:45 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 18:45 |  | 警報停止異常 | 発生
2018-09-06 18:45 |  | 警報停止異常 | 復帰
2018-09-06 18:45 | 大野SS | 275kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 275.5kV(275.0kV)
2018-09-06 18:45 |  | 水槽水位異常 | 発生 | 18:45:24 MSL
2018-09-06 18:46 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 18:46 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 18:46 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 18:46 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 18:46 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 18:46 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 18:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:47 |  | ガバナ故障 | 復帰
2018-09-06 18:47 |  | 石川沢渓流設備故障 | 発生
2018-09-06 18:47 |  | 水路TC故障 | 発生
2018-09-06 18:47 |  | 取水口制水門 43A | 手動
2018-09-06 18:47 |  | 制御装置故障 | 発生
2018-09-06 18:47 |  | 水路 43R | 直接
2018-09-06 18:48 |  | 水路TC故障 | 復帰
2018-09-06 18:48 | 福島線着雪防止 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:48 |  | ダム水位 | 越流発生 | 24cm(1cm)
2018-09-06 18:48 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 18:48 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 18:48 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 18:48 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 18:48 |  | ダム水位 | 急変発生 | 8.0cm/分(5.0)
2018-09-06 18:48 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 函館HOST-1
2018-09-06 18:49 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 18:49 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:49 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 18:49 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 18:49 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 18:49 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 18:49 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 18:49 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 18:49 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 18:49 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 18:49 |  | ガバナ故障 | 発生
2018-09-06 18:49 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:49 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:49 |  | ガバナ故障 | 復帰
2018-09-06 18:49 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 18:49 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 18:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:49 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 函館HOST-1
2018-09-06 18:49 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 18:49 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 18:49 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 18:49 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 18:50 |  | 1G | 停止
2018-09-06 18:50 |  | 63CB | 開放
2018-09-06 18:51 |  | 64CB | 開放
2018-09-06 18:51 |  | 11CB | 開放
2018-09-06 18:51 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 18:51 |  | GEN86-1B | 復帰
2018-09-06 18:51 |  | 31CB | 開放
2018-09-06 18:52 | 大野SS | SC遮断信号受信 | 復帰
2018-09-06 18:52 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 18:52:25 MSH
2018-09-06 18:52 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 18:52:26 MEH 23
2018-09-06 18:52 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 18:52:27 MSH
2018-09-06 18:52 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 18:52:27 MEH 14
2018-09-06 18:52 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 18:52:28 MSH
2018-09-06 18:53 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 18:52:28 MEH 17
2018-09-06 18:54 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 18:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:54 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 18:54 |  | 所内DC故障 | 発生
2018-09-06 18:54 |  | 排水異常 | 発生
2018-09-06 18:54 |  | 所内DC故障 | 復帰
2018-09-06 18:54 |  | 配変A6kV27 | 復帰
2018-09-06 18:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 18:56 |  | 11CB | 投入
2018-09-06 18:57 |  | 31CB | 開放
2018-09-06 18:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 18:56:58 MSH
2018-09-06 18:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 18:56:59 MEH 19
2018-09-06 18:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 18:57:03 MSH
2018-09-06 18:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 18:57:03 MEH 9
2018-09-06 18:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 18:57:14 MSH
2018-09-06 18:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 18:57:15 MEH 19
2018-09-06 18:57 |  | 31CB | 投入
2018-09-06 18:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 18:57:19 MSH
2018-09-06 18:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 18:57:19 MEH 8
2018-09-06 18:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 18:57:20 MSH
2018-09-06 18:57 |  | 43R | 直接
2018-09-06 18:57 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 18:57:21 MEH 17
2018-09-06 18:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 18:57:35 MSH
2018-09-06 18:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 18:57:38 MEH 57
2018-09-06 18:58 |  | 32CB | 投入
2018-09-06 18:58 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 18:58 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 18:58 |  | 3kV27 | 復帰
2018-09-06 18:58 |  | 187kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 190.7kV(190.0kV)
2018-09-06 18:58 |  | ｽｸﾘｰﾝ水位差下限 | 逸脱発生 | -735.0cm(-10.0cm)
2018-09-06 18:58 |  | ダム水位異常 | 発生 | 18:58:03 MSL
2018-09-06 18:58 |  | ダム水位 | 下限１段復 | 帰 648cm(476cm)
2018-09-06 18:58 |  | ダム水位 | 下限２段復 | 帰 648cm(455cm)
2018-09-06 18:59 |  | ダム水位 | 越流発生 | 721cm(712cm)
2018-09-06 18:59 |  | 1G 86-1B | 復帰
2018-09-06 18:59 |  | 2G 86-1B | 復帰
2018-09-06 18:59 |  | 1号発電機 準備 | 動作
2018-09-06 18:59 |  | ダム水位 | 上限２段発 | 生 723cm(700cm)
2018-09-06 18:59 |  | ダム水位 | 上限１段発 | 生 723cm(680cm)
2018-09-06 19:00 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 18:59:35 MSH
2018-09-06 19:00 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 18:59:37 MEH 39
2018-09-06 19:00 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 18:59:39 MSH
2018-09-06 19:00 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 18:59:40 MEH 29
2018-09-06 19:00 |  | 66kV 連変 43A | 手動
2018-09-06 19:00 |  | 久根別下警夜間ロック | 動作
2018-09-06 19:00 | 電発函館CS | 緊急時AFC使用 | 使用
2018-09-06 19:00 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 18:59:54 MSH
2018-09-06 19:00 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 18:59:56 MEH 43
2018-09-06 19:00 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 18:59:57 MSH
2018-09-06 19:00 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 18:59:59 MEH 37
2018-09-06 19:00 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 19:00 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 19:00 |  | 1G | 起動
2018-09-06 19:00 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 19:00:14 MSH
2018-09-06 19:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:00 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 19:00:15 MEH 26
2018-09-06 19:00 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 19:00:16 MSH
2018-09-06 19:00 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 19:00:16 MEH 10
2018-09-06 19:00 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 19:00:16 MSH
2018-09-06 19:00 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 19:00:17 MEH 24
2018-09-06 19:00 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 19:00 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 19:00 |  | ダム水位 | 急変発生 | 241.0cm/分(5.0)
2018-09-06 19:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-06 19:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-06 19:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-06 19:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-06 19:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-06 19:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-06 19:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-06 19:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-06 19:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-06 19:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-06 19:01 |  | 1号発電機 準備 | 復帰
2018-09-06 19:01 | 充停電判定 |  | 単独系統発 | 生
2018-09-06 19:01 |  | 1CB | 並列
2018-09-06 19:01 |  | 1G有効電力下限 | 逸脱発生 | -0.01MW(0.00MW)
2018-09-06 19:01 |  | 1G 水調 | 使用
2018-09-06 19:01 | 発電制御 |  | 時刻です | 並列制御
2018-09-06 19:01 | 発電制御 | ダム水位異常 | 中止条件有 | り
2018-09-06 19:02 | 発電制御 |  | 実行指示 | 並列制御
2018-09-06 19:02 | 発電制御 |  | 制御開始 | 0.00MW(0.95MW)
2018-09-06 19:02 | 発電制御 |  | 制御中止
2018-09-06 19:02 | 発電制御 | ダム水位異常 | 中止条件
2018-09-06 19:02 | 発電制御 |  | 制御中止 | 0.00MW(0.95MW)
2018-09-06 19:02 | 発電制御 |  | 手動 | 自動遷移要求
2018-09-06 19:02 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 19:02:01 MSH
2018-09-06 19:02 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 19:02:01 MEH 9
2018-09-06 19:02 |  | 1G有効電力下限 | 逸脱復帰 | 1.45MW(0.00MW)
2018-09-06 19:02 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 19:02:11 MSH
2018-09-06 19:02 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 19:02:12 MEH 22
2018-09-06 19:02 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 19:02:13 MSH
2018-09-06 19:02 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作 | 19:02:14 MEH 20
2018-09-06 19:02 | 発電制御 |  | 半自動 | 手動遷移要求
2018-09-06 19:03 |  | ダム水位 | オフライン | 設定
2018-09-06 19:03 |  | ダム水位 | 越流復帰 | 700cm(712cm)
2018-09-06 19:03 | 発電制御 |  | 時刻です | 並列制御
2018-09-06 19:03 | 発電制御 | ダム水位異常 | 中止条件有 | り
2018-09-06 19:03 | 発電制御 |  | 1分経過で | す 並列制御
2018-09-06 19:03 | 発電制御 | ダム水位異常 | 中止条件有 | り
2018-09-06 19:03 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 19:02:59 MSH
2018-09-06 19:03 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰 | 19:03:00 MEH 13
2018-09-06 19:03 |  | 1G有効電力上限１段 | 逸脱発生 | 1.500MW(1.490)
2018-09-06 19:03 | 発電制御 |  | 実行指示 | 並列制御
2018-09-06 19:03 | 発電制御 |  | 制御開始 | 0.00MW(0.95MW)
2018-09-06 19:03 | 発電制御 |  | 制御中止
2018-09-06 19:03 | 発電制御 | ダム水位異常 | 中止条件
2018-09-06 19:03 | 発電制御 |  | 制御中止 | 0.00MW(0.95MW)
2018-09-06 19:03 | 発電制御 |  | 手動 | 自動遷移要求
2018-09-06 19:03 | 発電制御 |  | 半自動 | 手動遷移要求
2018-09-06 19:03 |  | ダム水位 | 急変発生 | 7.7cm/分(5.0)
2018-09-06 19:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:04 | 発電制御 |  | 時刻です | 並列制御
2018-09-06 19:04 | 発電制御 | ダム水位異常 | 中止条件有 | り
2018-09-06 19:04 | 発電制御 |  | 1分経過で | す 並列制御
2018-09-06 19:04 | 発電制御 | ダム水位異常 | 中止条件有 | り
2018-09-06 19:04 |  | 1G有効電力上限１段 | 逸脱復帰 | 1.490MW(1.490)
2018-09-06 19:04 |  | 排水異常 | 復帰
2018-09-06 19:04 | 発電制御 |  | 実行指示 | 並列制御
2018-09-06 19:04 | 発電制御 |  | 制御開始 | 0.00MW(0.95MW)
2018-09-06 19:04 | 発電制御 |  | 制御中止
2018-09-06 19:04 | 発電制御 | ダム水位異常 | 中止条件
2018-09-06 19:04 | 発電制御 |  | 制御中止 | 0.00MW(0.95MW)
2018-09-06 19:04 | 発電制御 |  | 手動 | 自動遷移要求
2018-09-06 19:04 |  | 水槽水位異常 | 復帰 | 19:04:13 MEL 2
2018-09-06 19:05 | 発電制御 |  | 半自動 | 手動遷移要求
2018-09-06 19:05 |  | ダム水位 | オフライン | 解除
2018-09-06 19:05 |  | 1G有効電力上限１段 | 逸脱発生 | 1.500MW(1.490)
2018-09-06 19:05 |  | 1号発電機 準備 | 動作
2018-09-06 19:05 |  | 1号発電機 | 運転
2018-09-06 19:05 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 19:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 19:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 19:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 19:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 19:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 19:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 19:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 19:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 19:06 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 19:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 19:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 19:06 |  | ダム水位 | 越流発生 | 722cm(712cm)
2018-09-06 19:06 |  | 1G有効電力上限１段 | 逸脱復帰 | 1.490MW(1.490)
2018-09-06 19:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:06 |  | 配変A 43A | 手動
2018-09-06 19:06 |  | ダム水位 | 急変発生 | 7.3cm/分(5.0)
2018-09-06 19:07 |  | 65CB | 開放
2018-09-06 19:07 | 福島線着雪防止 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:07 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 19:07 |  | 66CB | 開放
2018-09-06 19:07 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 19:08 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 19:08 | 森PS | 蒸気設備故障 | 復帰
2018-09-06 19:08 |  | F6CB | 開放
2018-09-06 19:08 | 福島線着雪防止 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:08 |  | 1G有効電力上限１段 | 逸脱発生 | 1.500MW(1.490)
2018-09-06 19:08 |  | HDLC BCD入力異常 |  | 復帰
2018-09-06 19:08 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 19:08 |  | 所内AC故障 | 復帰
2018-09-06 19:08 |  | 配変A6kV27 | 復帰
2018-09-06 19:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:09 |  | 61CB | 開放
2018-09-06 19:09 |  | 1号発電機 準備 | 復帰
2018-09-06 19:09 |  | 61CB | 入
2018-09-06 19:09 |  | 61CB | トリップ
2018-09-06 19:09 |  | 自動受電切替不成立
2018-09-06 19:09 |  | 61TL 操作圧低下
2018-09-06 19:09 |  | 自動受電切替中
2018-09-06 19:09 | 充停電判定 |  | 単独系統発 | 生
2018-09-06 19:09 |  | 1CB | 並列
2018-09-06 19:10 | 福島線着雪防止 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:10 |  | 1G有効電力上限１段 | 逸脱復帰 | 1.490MW(1.490)
2018-09-06 19:11 | 森PS | 変圧器重故障 | 復帰
2018-09-06 19:11 | 発電当日運用 | 折戸川水系 本登 | 録 | （Ｐ展開否有）
2018-09-06 19:11 | 発電制御 |  | 1分前です | 並列制御
2018-09-06 19:11 | 発電制御 | 久根別川下警点検異 | 中止条件有 | り
2018-09-06 19:11 | 発電制御 |  | 時刻です | 並列制御
2018-09-06 19:11 | 発電制御 | 久根別川下警点検異 | 中止条件有 | り
2018-09-06 19:11 | 発電制御 |  | 実行指示 | 並列制御
2018-09-06 19:11 | 発電制御 |  | 制御開始 | 0.0MW(0.2MW)
2018-09-06 19:11 | 発電制御 |  | 制御中止
2018-09-06 19:11 | 発電制御 | 久根別川下警点検異 | 中止条件
2018-09-06 19:11 | 発電制御 |  | 制御中止 | 0.0MW(0.2MW)
2018-09-06 19:11 | 発電制御 |  | 手動 | 自動遷移要求
2018-09-06 19:12 |  | 67CB | 投入
2018-09-06 19:12 |  | 1号発電機 準備 | 動作
2018-09-06 19:13 |  | ｽｸﾘｰﾝ水位差下限 | 逸脱復帰 | -8.0cm(-10.0cm)
2018-09-06 19:14 |  | 2号発電機 準備 | 動作
2018-09-06 19:14 |  | 2号発電機 | 運転
2018-09-06 19:14 |  | 1G | 起動
2018-09-06 19:16 |  | 1G有効電力上限１段 | 逸脱発生 | 1.500MW(1.490)
2018-09-06 19:16 | 充停電判定 |  | 単独系統発 | 生
2018-09-06 19:16 |  | 1CB | 並列
2018-09-06 19:16 | 福島線着雪防止 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:17 | 発電制御 |  | 半自動 | 手動遷移要求
2018-09-06 19:17 |  | 1G有効電力上限１段 | 逸脱復帰 | 1.490MW(1.490)
2018-09-06 19:17 | 福島線着雪防止 | CYC 表示回線断 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 19:17 | 福島線着雪防止 | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 19:17 | 福島線着雪防止 | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 19:17 | 福島線着雪防止 | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 19:17 | 福島線着雪防止 | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 19:18 |  | 67・68 43S | ロック
2018-09-06 19:20 |  | 2号発電機 準備 | 復帰
2018-09-06 19:20 | 充停電判定 |  | 単独系統発 | 生
2018-09-06 19:20 |  | 2CB | 並列
2018-09-06 19:20 | 福島線着雪防止 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:20 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 19:21 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 19:22 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:22 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:22 | 福島線着雪防止 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:23 | 札幌系統制御所 | 訓練室系統監視盤表示 | サーバ－ | Ａ 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 19:23 | 札幌系統制御所 | 訓練室系統監視盤表示 | サーバ－ | Ｂ 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 19:23 | 札幌系統制御所 | 訓練室系統監視盤表示 | サーバ－ | Ａ 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 19:23 | 札幌系統制御所 | 訓練室系統監視盤表示 | サーバ－ | Ｂ 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 19:23 |  | 61・62 43LC | ロック
2018-09-06 19:23 |  | 自動受電切替不成立 | 復帰異常 | 復帰
2018-09-06 19:23 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:23 |  | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-06 19:23 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:24 | 福島線着雪防止 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:24 |  | 61・62 43S | ロック
2018-09-06 19:24 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:24 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:24 | 福島線着雪防止 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:25 | 福島線着雪防止 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:25 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 19:25 |  | 電源故障 | 復帰
2018-09-06 19:25 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 19:25 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-06 19:25 |  | 6kV27 | 復帰
2018-09-06 19:25 | 札幌系統制御所 | 訓練室系統監視盤表示 | サーバ－ | Ａ 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 19:25 | 札幌系統制御所 | 訓練室系統監視盤表示 | サーバ－ | Ｂ 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 19:25 | 札幌系統制御所 | 訓練室系統監視盤表示 | サーバ－ | Ｂ 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 19:25 | 札幌系統制御所 | 訓練室系統監視盤表示 | サーバ－ | Ａ 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 19:26 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 19:26 |  | 61CB | 機器不応動
2018-09-06 19:29 | 森PS | 電源故障 | 復帰
2018-09-06 19:29 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 19:31 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:31 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:32 |  | 62CB | 操作ロック | 設定
2018-09-06 19:32 |  | 11CB | 操作ロック | 設定
2018-09-06 19:32 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:32 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:32 |  | 11CB | オフライン | 設定
2018-09-06 19:32 |  | 11CB | 開放
2018-09-06 19:32 |  | 62CB | オフライン | 設定
2018-09-06 19:32 |  | 62CB | 開放
2018-09-06 19:33 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018-09-06 19:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:33 |  | 65CB | 投入
2018-09-06 19:33 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 非常用電源装置運転中 動作
2018-09-06 19:35 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:35 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 19:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 19:36 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 19:36 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:36 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:36 | 福島線着雪防止 | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:36 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 19:38 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018-09-06 19:39 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:39 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:40 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 19:41 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 19:41 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 19:41 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 19:41 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１５ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-06 19:41 |  | F5CB | 投入
2018-09-06 19:41 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-06 19:41 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 19:41 |  | 17CB | 開放
2018-09-06 19:42 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:42 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:42 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 19:42 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 19:42 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:42 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 19:42 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 19:42 |  | CYC 制御渋滞 |  | 復帰
2018-09-06 19:43 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 19:43 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 19:43 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 19:43 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 19:43 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 19:43 |  | 本館 | 入所 | (19:42:26)
2018-09-06 19:43 |  | 排水ピット異常 | 発生 | (19:42:26)
2018-09-06 19:43 |  | 制御渋滞 | 復帰 | (19:42:27)
2018-09-06 19:43 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 19:43 |  | 排水ピット異常 | 発生
2018-09-06 19:43 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:43 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:43 |  | 配変B6kV27 | 復帰
2018-09-06 19:43 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 19:43 |  | 電源故障 | 復帰
2018-09-06 19:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:43 | 森PS | タービン制御系統故障 | 復帰
2018-09-06 19:43 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:43 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:43 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:43 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:43 |  | 11CB | オフライン | 解除
2018-09-06 19:43 |  | 11CB | 操作ロック | 解除
2018-09-06 19:43 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:43 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:44 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:44 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:44 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:44 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:44 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:44 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:44 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:44 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:45 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:45 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:45 |  | 排水ピット異常 | 復帰
2018-09-06 19:45 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:45 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:45 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:45 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:45 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:45 |  | 配変A 43A | 自動
2018-09-06 19:45 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:45 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:45 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:45 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:46 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:46 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:46 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:46 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:46 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:46 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | マスク設定
2018-09-06 19:46 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:46 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:46 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:47 |  | CYC 制御渋滞 |  | 発生
2018-09-06 19:47 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 函館HOST-1
2018-09-06 19:47 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 19:47 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 19:47 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 19:47 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 19:47 |  | 1G有効電力目標 | 逸脱発生 | 0.50MW(0.17MW)
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 19:48 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 函館HOST-1
2018-09-06 19:48 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 19:48 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 19:48 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 19:48 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 函館HOST-1
2018-09-06 19:48 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 19:48 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 19:48 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 19:48 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 19:48 |  | 187kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189.9kV(190.0kV)
2018-09-06 19:48 |  | 水路TC故障 | 発生
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 19:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 19:49 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 函館HOST-1
2018-09-06 19:49 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-06 19:49 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 19:49 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-06 19:49 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-06 19:49 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:49 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:49 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:49 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:49 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:50 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:50 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:50 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:50 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:50 |  | 所内DC故障 | 復帰
2018-09-06 19:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:53 |  | F4CB | 投入
2018-09-06 19:53 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 19:53 |  | 配変B6kV27 | 復帰
2018-09-06 19:54 |  | F4CB | 投入
2018-09-06 19:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:55 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 19:55 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 19:55 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:55 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:55 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 19:55 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 19:55 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 19:55 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 19:55 |  | CYC 制御渋滞 |  | 復帰
2018-09-06 19:55 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:55 | 森PS | タービン制御系統故障 | 発生
2018-09-06 19:55 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 19:55 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 19:55 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:55 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 19:55 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 19:55 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 19:55 |  | 排水ピット異常 | 発生 | (19:55:08)
2018-09-06 19:55 |  | 制御渋滞 | 復帰 | (19:55:09)
2018-09-06 19:55 |  | 排水ピット異常 | 発生
2018-09-06 19:55 |  | 排水ピット異常 | 復帰
2018-09-06 19:56 | 森PS | タービン制御系統故障 | 復帰
2018-09-06 19:56 |  | 43R | 遠方
2018-09-06 19:56 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:56 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:56 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:56 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:57 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:57 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:57 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:57 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:58 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 19:58 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 19:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 19:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:00 |  | 道南幹線2L | 自主操作開 | 始
2018-09-06 20:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-06 20:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-06 20:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-06 20:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-06 20:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-06 20:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-06 20:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-06 20:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-06 20:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-06 20:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-06 20:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-06 20:01 |  |  | 停電復帰 | 信頼度監視
2018-09-06 20:01 |  |  | 停電復帰 | 信頼度監視
2018-09-06 20:01 | 森PS | 1G | 停止
2018-09-06 20:01 | 森PS | タービン制御系統故障 | 発生
2018-09-06 20:05 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 20:05 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:05 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 20:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 20:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 20:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 20:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 20:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 20:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 20:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 20:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 20:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 20:06 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:06 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:06 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:06 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:07 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:07 |  | 61・62 43S | ロック
2018-09-06 20:07 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:07 | 札幌系統制御所 | メンテナンス卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 20:07 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 20:07 | 大野SS | 61・62 43S | ロック
2018-09-06 20:07 |  | 61・62 43LC | ロック
2018-09-06 20:08 |  | F16CB | 開放
2018-09-06 20:08 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:08 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:08 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 20:08 |  | 配変B6kV27 | 復帰
2018-09-06 20:09 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:09 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:09 |  | 63CB | 開放
2018-09-06 20:09 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 20:09 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:09 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:09 |  | 65CB | 開放
2018-09-06 20:09 |  | F22CB | 開放
2018-09-06 20:09 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:10 |  | 17CB | 開放
2018-09-06 20:10 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:10 |  | F24CB | 開放
2018-09-06 20:10 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:10 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 20:10 |  | F16CB | 投入
2018-09-06 20:10 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:10 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 20:10 |  | F25CB | 開放
2018-09-06 20:10 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:10 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:10 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 20:10 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-06 20:11 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:10 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-06 20:11 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:11 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 20:11 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:11 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:11 |  | 配変B6kV27 | 復帰
2018-09-06 20:11 |  | 1G有効電力上限１段 | 逸脱発生 | 1.530MW(1.490)
2018-09-06 20:11 |  | 1G有効電力上限２段 | 逸脱発生 | 1.530MW(1.500)
2018-09-06 20:11 |  | 187kV建屋 | 退所
2018-09-06 20:11 |  | 17CB | 投入
2018-09-06 20:11 |  | 配変C6kV27 | 復帰
2018-09-06 20:12 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:12 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:12 |  | 1G有効電力上限２段 | 逸脱復帰 | 1.500MW(1.500)
2018-09-06 20:12 | 釧路系統制御所 | 所内設備 |  | 障害管理 非常用電源装置運転中 復帰
2018-09-06 20:12 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:12 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:12 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:12 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:13 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:13 |  | 1G有効電力上限１段 | 逸脱復帰 | 1.490MW(1.490)
2018-09-06 20:13 |  | F22CB | 投入
2018-09-06 20:13 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 20:13 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:13 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:14 |  | 61CB | 機器不応動
2018-09-06 20:14 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:14 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:14 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:14 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:15 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:15 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:15 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:15 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:15 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:15 |  | F24CB | 投入
2018-09-06 20:15 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:15 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:16 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:16 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:16 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:16 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:16 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:16 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:16 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:16 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:16 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:16 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:16 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:16 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:17 |  | F25CB | 投入
2018-09-06 20:17 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:17 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:17 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:17 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:17 | 福島線着雪防止 | CYC 表示回線断 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 20:17 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:17 | 福島線着雪防止 | CYC 表示回線断 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 20:17 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:17 | 福島線着雪防止 | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 函館HOST-1
2018-09-06 20:18 | 福島線着雪防止 | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 20:18 | 福島線着雪防止 | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 20:18 | 福島線着雪防止 | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 20:18 | 福島線着雪防止 | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 20:18 | 福島線着雪防止 | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 20:18 | 福島線着雪防止 | 本館 | 退所 | (19:19:04)
2018-09-06 20:18 | 福島線着雪防止 | 本館 | 入所 | (19:30:12)
2018-09-06 20:18 | 福島線着雪防止 | 本館 | 退所 | (19:32:37)
2018-09-06 20:18 | 福島線着雪防止 | CYC 制御渋滞 |  | 発生
2018-09-06 20:18 | 福島線着雪防止 | CYC 制御回線断 |  | 発生
2018-09-06 20:18 | 福島線着雪防止 | CYC 制御回線断 |  | 復帰
2018-09-06 20:18 | 福島線着雪防止 | CYC 制御渋滞 |  | 復帰
2018-09-06 20:18 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:18 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:18 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:18 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:18 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 20:18 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 20:18 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 20:18 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 20:18 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 20:18 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 20:18 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:18 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 20:18 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 20:18 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 20:18 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:18 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 20:18 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 20:18 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:18 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 20:18 |  | ブザー |  | (20:18:07)
2018-09-06 20:18 |  | 43R | 直接 | (20:18:07)
2018-09-06 20:18 |  | 62CB | 切 | (20:18:10)
2018-09-06 20:18 |  | F3CB | 切 | (20:18:10)
2018-09-06 20:18 |  | 14CB | 切 | (20:18:10)
2018-09-06 20:18 |  | 61TL 故障 | 発生 | (20:18:10)
2018-09-06 20:18 |  | 63TL 故障 | 発生 | (20:18:10)
2018-09-06 20:18 |  | 本館 | 入所 | (20:18:12)
2018-09-06 20:18 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 20:18 |  | 43R | 直接
2018-09-06 20:18 |  | 66kV建屋 | 退所
2018-09-06 20:18 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:18 |  | F3CB | 切
2018-09-06 20:18 |  | 14CB | 切
2018-09-06 20:18 |  | 61TL 故障 | 発生
2018-09-06 20:18 |  | 63TL 故障 | 発生
2018-09-06 20:18 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:18 |  | 11CB | 投入
2018-09-06 20:18 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 20:18 |  | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 20:18 |  | 63TL 故障 | 復帰
2018-09-06 20:19 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:18 |  | 配変A6kV27 | 復帰
2018-09-06 20:19 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 20:19 | 福島線着雪防止 | CYC 表示回線断 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 20:19 | 福島線着雪防止 | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 20:19 | 福島線着雪防止 | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 20:19 | 福島線着雪防止 | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 20:19 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 20:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:19 | 福島線着雪防止 | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 20:19 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 20:19 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 20:19 |  | 不法侵入警報 | 動作 | (17:17:36)
2018-09-06 20:19 |  | ASW | Ａルート
2018-09-06 20:19 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 20:19 |  | HDLC Ｉフレーム受信異 | 常 | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 20:19 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:19 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:19 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:19 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:19 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 20:19 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:20 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 20:20 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:20 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:20 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:20 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 20:20 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:20 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:20 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:21 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:21 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:21 |  | 21CB | 開放
2018-09-06 20:21 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:21 | 電圧制御 |  | 除外 | 手動遷移要求
2018-09-06 20:21 | 電圧制御 |  | 手動 | 手動遷移要求
2018-09-06 20:21 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:21 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:21 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:21 |  | 24CB | 開放
2018-09-06 20:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:22 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:22 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:22 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:22 |  | 25CB | 開放
2018-09-06 20:22 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:22 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:23 |  | 電源故障 | 復帰
2018-09-06 20:23 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 20:23 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:23 |  | F3CB | 投入
2018-09-06 20:23 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:23 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:23 |  | 21CB | 投入
2018-09-06 20:23 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:23 |  | 電源故障 | 発生
2018-09-06 20:24 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:23 |  | 変圧器軽故障 | 復帰
2018-09-06 20:24 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:24 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:24 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:24 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:24 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:24 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:24 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:24 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:24 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:25 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:25 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:25 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:25 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 20:25 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:25 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:25 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:25 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:25 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:25 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 20:26 |  | 31CB | 開放
2018-09-06 20:26 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:26 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:27 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:27 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:27 |  | 31TL電圧 | 有
2018-09-06 20:27 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:27 |  | 31CB | 投入
2018-09-06 20:27 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:27 |  | 電源故障 | 復帰
2018-09-06 20:27 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:27 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:27 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:28 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:28 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:28 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:28 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:28 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 20:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:28 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:28 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 20:29 |  | 整流器故障 | 発生
2018-09-06 20:29 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 20:29 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 20:29 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-06 20:29 |  | 連変A故障 | 復帰
2018-09-06 20:29 |  | 22kV27 | 復帰
2018-09-06 20:29 |  | 連変B故障 | 復帰
2018-09-06 20:29 |  | 22kV27 | 復帰
2018-09-06 20:29 |  | 11CB | 投入
2018-09-06 20:29 |  | F11CB | 投入
2018-09-06 20:29 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:29 |  | 32CB | 開放
2018-09-06 20:29 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:29 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:29 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:29 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:29 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:30 |  | 31CB | 投入
2018-09-06 20:30 |  | 所内電源故障(AC) | 復帰
2018-09-06 20:30 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:30 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:30 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:30 |  | 配変A6kV27 | 復帰
2018-09-06 20:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:30 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:30 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:30 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:30 |  | 水槽水位 | 上限２段復 | 帰 -5cm(-3cm)
2018-09-06 20:31 |  | 21CB | 開放
2018-09-06 20:31 |  | F12CB | 投入
2018-09-06 20:31 |  | 33CB | 開放
2018-09-06 20:31 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:32 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:32 |  | 32CB | 投入
2018-09-06 20:32 |  | 電源故障 | 復帰
2018-09-06 20:32 |  | 6kV27B | 復帰
2018-09-06 20:32 |  | 22kV27 | 復帰
2018-09-06 20:32 |  | 放水路水位異常 | 復帰 | 20:31:40 MEL 2
2018-09-06 20:32 |  | 43R | 遠方
2018-09-06 20:32 |  | 水槽水位 | 下限１段復 | 帰 -29cm(-40cm)
2018-09-06 20:32 |  | 水槽水位 | 下限２段復 | 帰 -29cm(-85cm)
2018-09-06 20:32 |  | F14CB | 投入
2018-09-06 20:33 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:33 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:33 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:33 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:33 |  | 89R1 | 入
2018-09-06 20:33 |  | R1CB | 入
2018-09-06 20:33 |  | 発電 P | オフライン | 解除
2018-09-06 20:33 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:33 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:34 |  | F15CB | 投入
2018-09-06 20:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:35 |  | 22kV27 | 復帰
2018-09-06 20:35 |  | 3kV27 | 復帰
2018-09-06 20:35 |  | 第1取水口制水門 極限 | 発生
2018-09-06 20:35 |  | 第2取水口制水門 極限 | 発生
2018-09-06 20:35 |  | 排砂門 極限 | 発生
2018-09-06 20:35 |  | 所内電源故障(AC) | 復帰
2018-09-06 20:35 |  | 合流点水位計異常 | 復帰
2018-09-06 20:35 |  | 33CB | 投入
2018-09-06 20:35 |  | 水路TC故障 | 復帰
2018-09-06 20:35 |  | 設備軽故障 | 復帰
2018-09-06 20:35 |  | 水位異常 | 復帰
2018-09-06 20:35 |  | 水位異常 | 発生 | 20:35:11 MSL
2018-09-06 20:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 20:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 20:36 |  | 発電 P | オフライン | 解除
2018-09-06 20:36 |  | 17CB | 投入
2018-09-06 20:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:38 |  | 17CB | 開放
2018-09-06 20:38 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 20:38 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 20:38 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 20:38 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 20:39 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 20:39 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 20:40 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 20:40 |  | 所内AC故障 | 復帰
2018-09-06 20:40 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 20:40 |  | 電源故障 | 復帰
2018-09-06 20:40 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 20:40 |  | 系統(66kV) | 同期
2018-09-06 20:40 |  | 所内DC故障 | 発生
2018-09-06 20:40 |  | 整流器故障 | 復帰
2018-09-06 20:40 |  | 6kV27 | 復帰
2018-09-06 20:40 |  | 系統(66kV) | 非同期
2018-09-06 20:41 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69655 | 当日作業登録
2018-09-06 20:41 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69678 | 当日作業登録
2018-09-06 20:41 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69692 | 当日作業登録
2018-09-06 20:41 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 20:41 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 20:41 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 20:42 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 20:42 |  | F4CB | 開放
2018-09-06 20:42 |  | 61・63 43LC | ロック
2018-09-06 20:42 |  | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-06 20:42 |  | 63 43RC | ロック
2018-09-06 20:43 |  | 63CB | 投入
2018-09-06 20:43 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:43 |  | 所内AC故障 | 復帰
2018-09-06 20:43 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:43 |  | 配変A6kV27 | 復帰
2018-09-06 20:45 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 20:46 |  | 1G 86-1B | 復帰
2018-09-06 20:46 |  | 2G 86-1B | 復帰
2018-09-06 20:46 |  | 3G 86-1B | 復帰
2018-09-06 20:47 |  | 電源故障 | 復帰
2018-09-06 20:47 |  | 水槽水位 | 上限１段復 | 帰 -7cm(-5cm)
2018-09-06 20:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:47 |  | 取水口制御設定値 | 実行(29cm | )
2018-09-06 20:50 |  | 63 43X | 連系
2018-09-06 20:50 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:50 |  | 64 43X | 連系
2018-09-06 20:50 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:50 |  | 64CB | 開放
2018-09-06 20:50 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:51 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:51 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:51 |  | 63CB | 開放
2018-09-06 20:51 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:51 |  | 64CB | 開放
2018-09-06 20:51 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:51 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:52 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 20:52 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 20:52 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:52 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:52 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:52 |  | 43V切替不良 | 復帰
2018-09-06 20:52 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:52 |  | 61TL 故障 | 復帰
2018-09-06 20:52 |  | 62TL 故障 | 復帰
2018-09-06 20:52 |  | 63TL 故障 | 復帰
2018-09-06 20:52 |  | 64TL 故障 | 復帰
2018-09-06 20:52 |  | 65TL 故障 | 復帰
2018-09-06 20:52 |  | 66TL 故障 | 復帰
2018-09-06 20:52 |  | 67TL 故障 | 復帰
2018-09-06 20:52 |  | 68TL 故障 | 復帰
2018-09-06 20:53 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:53 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:53 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:53 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:53 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:54 |  | F6CB | 投入
2018-09-06 20:54 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 20:54 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:54 |  | F16CB | 開放
2018-09-06 20:54 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:54 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:55 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:55 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:55 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:55 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:55 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:55 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:55 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 20:55 |  | 配変B6kV27 | 復帰
2018-09-06 20:56 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 20:56 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 20:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 20:57 |  | F12CB | 投入
2018-09-06 20:59 |  | F16CB | 投入
2018-09-06 21:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-06 21:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-06 21:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-06 21:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-06 21:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-06 21:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-06 21:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-06 21:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-06 21:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-06 21:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-06 21:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-06 21:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-06 21:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-06 21:04 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 21:04 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 21:04 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 21:05 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 21:05 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 21:05 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 21:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 21:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 21:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 21:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 21:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 21:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 21:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 21:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 21:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 21:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 21:07 |  | F3CB | 投入
2018-09-06 21:07 |  | 61XE | 操作ロック | 設定
2018-09-06 21:07 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 21:07 |  | 61XE | オフライン | 設定
2018-09-06 21:07 |  | 61XE | 開放
2018-09-06 21:07 |  | 62CB | 操作ロック | 設定
2018-09-06 21:07 |  | 62CB | オフライン | 設定
2018-09-06 21:07 |  | 62CB | 開放
2018-09-06 21:08 |  | F4CB | 投入
2018-09-06 21:08 | 大野SS | 275kV建屋 | 退所
2018-09-06 21:08 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 21:08 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 21:08 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 21:08 |  | F14CB | 開放
2018-09-06 21:09 |  | 65CB | 投入
2018-09-06 21:09 |  | 187kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 190.7kV(190.0kV)
2018-09-06 21:10 | 森PS | 1G | 起動
2018-09-06 21:10 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 21:10 |  | 配変B6kV27 | 復帰
2018-09-06 21:10 |  | 配変B 2次電圧 下限 | 逸脱発生 | 4.09kV(6.48kV)
2018-09-06 21:10 | 大野SS | 275kV建屋不法侵入警報 | 動作
2018-09-06 21:11 |  | 配変B 2次電圧 下限 | 逸脱復帰 | 6.67kV(6.48kV)
2018-09-06 21:11 | 大野SS | 275kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 275.5kV(275.0kV)
2018-09-06 21:12 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:13 | 大野SS | 187kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 190.7kV(190.0kV)
2018-09-06 21:13 |  | F13CB | 投入
2018-09-06 21:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:15 | 大野SS | 187kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 190.7kV(190.0kV)
2018-09-06 21:16 |  | 61TL 操作圧低下 | 復帰
2018-09-06 21:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:17 |  | F14CB | 投入
2018-09-06 21:18 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 21:18 |  | 配変A 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 21:18 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 59.0kV(62.5kV)
2018-09-06 21:18 |  | 66kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 64.8kV(62.5kV)
2018-09-06 21:18 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 21:19 |  | F22CB | 開放
2018-09-06 21:19 |  | 17CB | 投入
2018-09-06 21:19 |  | 配変C6kV27 | 復帰
2018-09-06 21:20 |  | 63CB | 開放
2018-09-06 21:21 |  | 63X | 開放
2018-09-06 21:21 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 21:21 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 21:21 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 21:21 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 21:22 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 21:22 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 21:22 |  | 63CB | 投入
2018-09-06 21:22 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 21:22 |  | 所内DC電源故障 | 発生
2018-09-06 21:22 |  | 配変B6kV27 | 復帰
2018-09-06 21:23 |  | 所内DC電源故障 | 復帰
2018-09-06 21:24 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 21:24 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:24 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 21:24 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:24 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:24 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 21:24 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 21:24 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 21:24 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 21:24 |  | 所内DC電源故障 | 発生
2018-09-06 21:24 |  | 40CB | 切
2018-09-06 21:24 |  | 62XE | 切
2018-09-06 21:24 |  | 43R | 直接
2018-09-06 21:24 |  | インティグリティ返送無 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 21:24 |  | F1CB | 切
2018-09-06 21:24 |  | F2CB | 切
2018-09-06 21:24 |  | F4CB | 切
2018-09-06 21:24 |  | F5CB | 切
2018-09-06 21:24 |  | F6CB | 切
2018-09-06 21:24 |  | 14CB | 切
2018-09-06 21:24 |  | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 21:24 |  | F11CB | 切
2018-09-06 21:24 |  | F12CB | 切
2018-09-06 21:24 |  | F13CB | 切
2018-09-06 21:24 |  | F14CB | 切
2018-09-06 21:24 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:25 |  | 61XE | オフライン | 解除
2018-09-06 21:25 |  | 61XE | 操作ロック | 解除
2018-09-06 21:25 |  | 62CB | オフライン | 解除
2018-09-06 21:25 |  | 62CB | 操作ロック | 解除
2018-09-06 21:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:27 |  | HDLC 回線断(ポート2) |  | 復帰
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 21:27 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 21:27 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) | 復帰
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 21:27 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 21:27 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 21:27 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 21:27 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 21:27 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:27 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 21:28 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 21:28 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 21:28 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 21:28 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 21:28 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 21:28 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 21:28 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 21:28 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 21:28 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 函館HOST-1
2018-09-06 21:28 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-06 21:28 |  | 函1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 21:28 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-06 21:28 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-06 21:28 |  | 札1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 21:28 |  | 旭1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 21:28 |  | 札3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 21:28 |  | 札2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 21:28 |  | 旭3 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 21:28 |  | 釧1 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 21:28 |  | 旭2 常時データ一定周期 | 未受信 | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 21:28 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 21:28 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 21:28 |  | HDLC Ｉフレーム受信異 | 常 | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 21:28 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 21:28 |  | 本館 | 退所 | (15:41:23)
2018-09-06 21:28 |  | 本館 | 入所 | (21:23:52)
2018-09-06 21:28 |  | ASW | Ａルート | (21:26:55)
2018-09-06 21:28 |  | ASW | Ｂルート | (21:27:43)
2018-09-06 21:28 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:30 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 21:30 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 21:30 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 21:30 |  | 11CB | 投入
2018-09-06 21:30 |  | 配変A6kV27 | 復帰
2018-09-06 21:30 |  | 所内AC故障 | 復帰
2018-09-06 21:30 |  | 33kV27 | 復帰
2018-09-06 21:31 |  | F3CB | 開放
2018-09-06 21:31 | 大野SS | 本館 | 退所
2018-09-06 21:32 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 21:32 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 21:32 |  | 17CB | 開放
2018-09-06 21:33 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 21:33 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 21:33 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 21:34 |  | 63CB | 投入
2018-09-06 21:34 |  | 電源故障 | 復帰
2018-09-06 21:34 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 21:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:35 |  | 31CB | 開放
2018-09-06 21:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 21:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 21:35 |  | 33CB | 開放
2018-09-06 21:36 |  | 17CB | 投入
2018-09-06 21:36 |  | 33kV27 | 復帰
2018-09-06 21:37 |  | 電源故障 | 復帰
2018-09-06 21:37 |  | 31CB | 投入
2018-09-06 21:37 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 21:37 |  | KF2CB | 開放
2018-09-06 21:37 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 21:37 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 21:38 |  | F3CB | 操作ロック | 設定
2018-09-06 21:38 |  | 33TL電圧 | 有
2018-09-06 21:38 |  | 33CB | 投入
2018-09-06 21:38 |  | 電源故障 | 復帰
2018-09-06 21:38 |  | F3CB | 操作ロック | 解除
2018-09-06 21:38 |  | 電源故障 | 発生
2018-09-06 21:38 |  | K配変A故障 | 発生
2018-09-06 21:38 |  | 変圧器軽故障
2018-09-06 21:38 |  | 6kV27 | 復帰
2018-09-06 21:39 |  | 6kV27 | 復帰
2018-09-06 21:40 |  | 32CB | 開放
2018-09-06 21:40 |  | F<2> | 断路位置
2018-09-06 21:40 |  | F<2> | 接続位置
2018-09-06 21:41 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 21:41 |  | 6kV27 | 復帰
2018-09-06 21:41 |  | 32CB | 投入
2018-09-06 21:41 |  | 32TL電圧 | 有
2018-09-06 21:41 |  | 電源故障 | 復帰
2018-09-06 21:41 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 21:41 |  | 6kV SC-27 | 復帰
2018-09-06 21:41 |  | 33kV27 | 復帰
2018-09-06 21:42 |  | 33CB | 開放
2018-09-06 21:42 |  | 32CB | 開放
2018-09-06 21:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:43 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 21:43 |  | 32CB | 投入
2018-09-06 21:43 |  | 31TL電圧 | 有
2018-09-06 21:43 |  | 32TL電圧 | 有
2018-09-06 21:43 |  | CYC TMオーバーレンジ |  | 復帰
2018-09-06 21:43 |  | 電源故障 | 復帰
2018-09-06 21:43 |  | 電源故障 | 発生
2018-09-06 21:44 |  | 33kV27 | 復帰
2018-09-06 21:44 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 21:45 |  | 21CB | 開放
2018-09-06 21:46 |  | 64 43RC | ロック
2018-09-06 21:47 |  | 64CB | 投入
2018-09-06 21:47 |  | HDLC TMオーバースケー | ル | 復帰
2018-09-06 21:47 |  | 予備機 | 起動
2018-09-06 21:47 |  | AC故障 | 復帰
2018-09-06 21:47 |  | 66kV27 | 復帰
2018-09-06 21:48 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:48 |  | 1号発電機軽故障 | 復帰
2018-09-06 21:48 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 21:49 |  | 11CB | 開放
2018-09-06 21:49 |  | ｽｸﾘｰﾝ水位差上限 | 逸脱発生 | 110.0cm(100.0cm)
2018-09-06 21:49 |  | 予備機 | 停止
2018-09-06 21:49 |  | 17CB | 投入
2018-09-06 21:49 |  | 33kV27 | 復帰
2018-09-06 21:49 |  | 連変33kV27 | 復帰
2018-09-06 21:50 |  | 11CB | 投入
2018-09-06 21:50 |  | 所内AC故障 | 復帰
2018-09-06 21:50 |  | 配変A6kV27 | 復帰
2018-09-06 21:50 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 21:50 |  | ｽｸﾘｰﾝ水位差上限 | 逸脱復帰 | 19.0cm(100.0cm)
2018-09-06 21:50 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:52 |  | 63CB | 投入
2018-09-06 21:53 |  | 65CB | 投入
2018-09-06 21:54 |  | 66kV 1ShR 43A | 自動
2018-09-06 21:54 | 大野SS | SHR制御機器なし検出 | 復帰
2018-09-06 21:54 |  | 66kV 2ShR 43A | 自動
2018-09-06 21:54 |  | 66kV 3ShR 43A | 自動
2018-09-06 21:56 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 21:58 |  | F3CB | 切
2018-09-06 21:58 |  | 24CB | 投入
2018-09-06 21:59 |  | 25CB | 投入
2018-09-06 21:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 21:59 | 電圧制御 |  | 自動 | 手動遷移要求
2018-09-06 21:59 | 電圧制御 |  | Ｖ－ＰＲＧ | 手動遷移要求
2018-09-06 21:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-06 22:01 |  |  | 停電復帰 | 信頼度監視
2018-09-06 22:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-06 22:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-06 22:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-06 22:01 |  |  | 停電復帰 | 信頼度監視
2018-09-06 22:01 |  |  | 停電復帰 | 信頼度監視
2018-09-06 22:01 |  |  | 停電復帰 | 信頼度監視
2018-09-06 22:01 |  |  | 停電復帰 | 信頼度監視
2018-09-06 22:01 |  | 電源故障 | 復帰
2018-09-06 22:03 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 22:03 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:04 |  | 電源故障 | 復帰
2018-09-06 22:04 |  | 62CB | 開放
2018-09-06 22:04 |  | 62CB | 入
2018-09-06 22:04 |  | 62CB | トリップ
2018-09-06 22:04 |  | 自動受電切替不成立
2018-09-06 22:04 |  | 自動受電切替中
2018-09-06 22:04 |  | 62CB | 入
2018-09-06 22:04 |  | 14CB | 開放
2018-09-06 22:05 |  | 61・62 43LC | ロック
2018-09-06 22:05 |  | 自動受電切替不成立 | 復帰異常 | 復帰
2018-09-06 22:05 |  | 自動受電切替中 | 復帰
2018-09-06 22:05 |  | 62CB | 開放
2018-09-06 22:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:05 |  | ガバナ故障 | 復帰
2018-09-06 22:05 |  | F1CB | 開放
2018-09-06 22:05 |  | F2CB | 開放
2018-09-06 22:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 22:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 22:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 22:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 22:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 22:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 22:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 22:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 22:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 22:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 22:06 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 22:06 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 22:06 |  | 所内DC電源故障 | 発生
2018-09-06 22:06 |  | 所内DC電源故障 | 復帰
2018-09-06 22:06 |  | 配変A6kV27 | 復帰
2018-09-06 22:06 |  | 43R | 遠方
2018-09-06 22:06 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-06 22:06 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-06 22:08 |  | 電源故障 | 復帰
2018-09-06 22:10 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 22:12 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-06 22:12 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-06 22:13 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 22:13 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 22:16 | 森PS | 61CB | 投入
2018-09-06 22:16 |  | 61CB | 投入
2018-09-06 22:16 |  | 所内DC電源故障 | 復帰
2018-09-06 22:16 | 森PS | 61・62 43S | 使用
2018-09-06 22:17 |  | 61･62 43S | 使用
2018-09-06 22:18 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:19 |  | 配変A LR軽故障 | 発生 | 22:18:39 MSL
2018-09-06 22:19 |  | 43RG | 直接
2018-09-06 22:19 | 旭川系統制御所 | 制御卓－５ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 22:20 |  | 配変A 43A | 手動
2018-09-06 22:20 |  | 1号発電機 準備 | 動作
2018-09-06 22:20 |  | 1号発電機 準備 | 復帰
2018-09-06 22:20 |  | 1号入口弁 | 閉
2018-09-06 22:20 |  | GEN86-1B | 復帰
2018-09-06 22:20 |  | GEN86-2 | 復帰
2018-09-06 22:20 |  | 1号ニードル弁 | 閉
2018-09-06 22:21 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 22:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:21 |  | 1号発電機 準備 | 動作
2018-09-06 22:23 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-06 22:23 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-06 22:26 |  | 43RG | 遠方
2018-09-06 22:26 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-06 22:26 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-06 22:27 |  | 取水口 43A | 自動
2018-09-06 22:27 |  | 制水門 開 | 動作
2018-09-06 22:27 |  | 第1取水口制水門 極限 | 復帰
2018-09-06 22:28 |  | 1号発電機 準備 | 動作
2018-09-06 22:28 |  | 制水門 開 | 復帰
2018-09-06 22:29 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 22:29 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 22:29 |  | 制水門 開 | 動作
2018-09-06 22:29 |  | 1号発電機 準備 | 復帰
2018-09-06 22:29 |  | 1G | 起動
2018-09-06 22:30 |  | 排水ピット異常 | 発生
2018-09-06 22:30 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 22:30 |  | 排水ピット異常 | 復帰
2018-09-06 22:30 |  | 制水門 開 | 復帰
2018-09-06 22:30 |  | 1G | 起動
2018-09-06 22:30 |  | 制水門 閉 | 動作
2018-09-06 22:30 |  | 制水門 閉 | 復帰
2018-09-06 22:31 |  | 1号入口弁 | 開
2018-09-06 22:31 |  | 1号ニードル弁 | 開
2018-09-06 22:31 |  | デフレクター | 開
2018-09-06 22:31 |  | 制水門 閉 | 動作
2018-09-06 22:31 |  | 制水門 閉 | 復帰
2018-09-06 22:31 |  | 制水門 閉 | 動作
2018-09-06 22:31 |  | 制水門 閉 | 復帰
2018-09-06 22:31 |  | GEN64E | 動作
2018-09-06 22:32 |  | 制水門 閉 | 動作
2018-09-06 22:32 |  | 制水門 閉 | 復帰
2018-09-06 22:32 | 充停電判定 |  | 単独系統発 | 生
2018-09-06 22:32 |  | 1CB | 並列
2018-09-06 22:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:33 |  | 制水門 閉 | 動作
2018-09-06 22:33 |  | 制水門 閉 | 復帰
2018-09-06 22:35 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 22:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 22:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 22:36 |  | HDLC 回線断(ポート2) |  | 復帰
2018-09-06 22:36 |  | HDLC 回線断(ポート2) |  | 発生
2018-09-06 22:36 |  | 1号発電機 準備 | 復帰
2018-09-06 22:36 | 充停電判定 |  | 単独系統発 | 生
2018-09-06 22:36 |  | 1CB | 並列
2018-09-06 22:36 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 22:36 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 22:36 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 22:36 |  | ASW | Ａルート
2018-09-06 22:36 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 22:36 |  | HDLC Ｉフレーム受信異 | 常 | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 22:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:37 |  | 水槽水位(前) | 上限２段復 | 帰 -6cm(-1cm)
2018-09-06 22:38 |  | 1G有効電力上限２段 | 逸脱発生 | 0.816MW(0.800)
2018-09-06 22:38 |  | 水槽水位(前) | 上限１段復 | 帰 -10cm(-6cm)
2018-09-06 22:38 |  | 水槽水位(後) | 上限２段復 | 帰 -9cm(-3cm)
2018-09-06 22:39 |  | 取水口制水門 開 | 動作
2018-09-06 22:39 |  | 第2取水口制水門 極限 | 復帰
2018-09-06 22:39 |  | 水槽水位(後) | 上限１段復 | 帰 -12cm(-8cm)
2018-09-06 22:39 |  | 取水口制水門 開 | 復帰
2018-09-06 22:40 |  | 函1 制御要求 排他管理 | 異常 | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 22:40 |  | 第2取水口制水門 | 同時制御異 | 常
2018-09-06 22:40 |  | 函1 制御要求 排他管理 | 異常 | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 22:40 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 22:40 |  | 33kVCub | 入所
2018-09-06 22:41 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 22:41 |  | GEN64E | 復帰
2018-09-06 22:42 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 22:42 |  | 1G有効電力上限２段 | 逸脱復帰 | 0.787MW(0.800)
2018-09-06 22:42 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 22:42 |  | 21CB | 開放
2018-09-06 22:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 22:43 |  | 24CB | 開放
2018-09-06 22:43 |  | 25CB | 開放
2018-09-06 22:43 |  | 31CB | 開放
2018-09-06 22:44 |  | F301CB | 開放
2018-09-06 22:44 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 22:45 |  | 68CB | 投入
2018-09-06 22:45 |  | 62CB | 投入
2018-09-06 22:45 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 22:45 |  | 配変B6kV27 | 復帰
2018-09-06 22:46 |  | 31 43RC | ロック
2018-09-06 22:47 |  | 配変A LR軽故障 | 復帰 | 22:46:20 MEL 2
2018-09-06 22:47 |  | F301 43RC | ロック
2018-09-06 22:47 |  | 21CB | 投入
2018-09-06 22:47 |  | 連変 33kV27 | 復帰
2018-09-06 22:48 |  | 24CB | 投入
2018-09-06 22:48 |  | 25CB | 投入
2018-09-06 22:48 |  | 応水運転 | 操作ロック | 解除
2018-09-06 22:49 |  | 応水運転 | 使用
2018-09-06 22:50 |  | F3CB | 投入
2018-09-06 22:51 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 22:53 |  | 33kVCub | 退所
2018-09-06 22:54 |  | 33kVCub | 入所
2018-09-06 22:54 |  | 33kVCub | 退所
2018-09-06 22:54 |  | 33kVCub | 入所
2018-09-06 22:54 |  | 33kVCub | 退所
2018-09-06 22:55 |  | 配変A 43A | 自動
2018-09-06 22:55 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 22:55 |  | F22CB | 投入
2018-09-06 23:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-06 23:01 |  |  | 停電復帰 | 信頼度監視
2018-09-06 23:01 |  |  | 停電復帰 | 信頼度監視
2018-09-06 23:01 |  |  | 停電復帰 | 信頼度監視
2018-09-06 23:01 |  |  | 停電復帰 | 信頼度監視
2018-09-06 23:01 |  |  | 停電復帰 | 信頼度監視
2018-09-06 23:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-06 23:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-06 23:01 |  |  | 停電復帰 | 信頼度監視
2018-09-06 23:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-06 23:01 |  |  | 停電復帰 | 信頼度監視
2018-09-06 23:01 |  |  | 停電復帰 | 信頼度監視
2018-09-06 23:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-06 23:01 | 森PS |  | 停電復帰 | 信頼度監視
2018-09-06 23:01 |  | 2L |  | 信頼度監視
2018-09-06 23:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-06 23:02 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-06 23:03 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-06 23:03 | 大野SS | VQC制御MODE自動切替 | 使用
2018-09-06 23:03 | 大野SS | VQCモード V3-Q3 | V3-Q3
2018-09-06 23:03 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 23:04 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 23:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:04 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 23:04 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 23:04 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 23:05 |  | 43R | 直接
2018-09-06 23:05 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 23:05 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 23:05 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信開始
2018-09-06 23:05 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信終了
2018-09-06 23:05 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 23:05 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 23:05 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 23:05 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-06 23:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 23:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 23:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 23:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 23:06 |  | インティグリティ返送無 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-06 23:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 23:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 23:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 23:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-06 23:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-06 23:06 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 23:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-06 23:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-06 23:06 |  | F3CB | 投入
2018-09-06 23:06 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 23:06 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 23:06 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 23:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 23:06 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 23:06 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 23:06 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 23:06 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 23:06 |  | インティグリティ返送無 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 23:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:07 |  | K配変A 43A | 手動
2018-09-06 23:07 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 23:07 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 23:07 |  | F11CB | 投入
2018-09-06 23:08 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 23:08 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-06 23:10 |  | F12CB | 投入
2018-09-06 23:09 |  | 配変B 6kV 27 | 動作
2018-09-06 23:10 |  | 水槽水位(後) | 下限１段発 | 生 -36cm(-35cm)
2018-09-06 23:11 |  | 62CB | オフライン | 解除
2018-09-06 23:11 |  | 62CB | 操作ロック | 解除
2018-09-06 23:12 |  | 66kV 連変 43A | 手動
2018-09-06 23:12 |  | 水槽水位(前) | 下限１段発 | 生 -36cm(-35cm)
2018-09-06 23:19 |  | F3CB | 投入
2018-09-06 23:23 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 23:24 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 23:24 |  | F13CB | 開放
2018-09-06 23:25 |  | 17CB | 投入
2018-09-06 23:25 |  | 配変B6kV27 | 復帰
2018-09-06 23:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:27 |  | 配変A 43A | 手動
2018-09-06 23:28 |  | 所内DC故障 | 復帰
2018-09-06 23:28 |  | F12CB | 投入
2018-09-06 23:29 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 23:29 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 23:29 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 23:29 |  | CYC 制御回線断 |  | 復帰
2018-09-06 23:29 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-06 23:29 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-06 23:29 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-06 23:29 |  | 制御回線断 | 復帰 | (23:28:59)
2018-09-06 23:29 |  | 本館 | 入所
2018-09-06 23:29 |  | F13CB | 投入
2018-09-06 23:32 |  | 配変B 43A | 手動
2018-09-06 23:32 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 23:33 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 23:33 |  | 水槽水位(前) | 下限１段復 | 帰 -33cm(-35cm)
2018-09-06 23:34 |  | F12CB | 投入
2018-09-06 23:34 |  | 水槽水位(後) | 下限１段復 | 帰 -30cm(-35cm)
2018-09-06 23:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-06 23:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-06 23:37 |  | F11CB | 投入
2018-09-06 23:38 |  | F12CB | 投入
2018-09-06 23:39 |  | 33CB | 開放
2018-09-06 23:39 |  | F14CB | 投入
2018-09-06 23:40 |  | 11CB | 開放
2018-09-06 23:40 |  | 33 43RC | ロック
2018-09-06 23:41 |  | 31CB | 投入
2018-09-06 23:41 |  | 33kV27 | 復帰
2018-09-06 23:41 |  | 11CB | 投入
2018-09-06 23:41 |  | 6kV27 | 復帰
2018-09-06 23:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:43 |  | F13CB | 投入
2018-09-06 23:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:44 |  | 2号発電機 準備 | 動作
2018-09-06 23:45 |  | F11CB | 投入
2018-09-06 23:45 |  | 1G有効電力上限２段 | 逸脱発生 | 0.812MW(0.800)
2018-09-06 23:46 |  | 2G | 起動
2018-09-06 23:46 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:47 |  | 本館 | 退所
2018-09-06 23:47 |  | F12CB | 投入
2018-09-06 23:47 |  | 水槽水位(後) | 上限１段発 | 生 -7cm(-8cm)
2018-09-06 23:48 |  | 水槽水位(前) | 上限１段発 | 生 -5cm(-6cm)
2018-09-06 23:49 |  | 2号発電機 準備 | 復帰
2018-09-06 23:49 | 充停電判定 |  | 単独系統発 | 生
2018-09-06 23:49 |  | 2CB | 並列
2018-09-06 23:49 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:50 |  | F13CB | 投入
2018-09-06 23:50 |  | F13線路電圧 | 有
2018-09-06 23:50 |  | 2G有効電力上限２段 | 逸脱発生 | 0.818MW(0.800)
2018-09-06 23:50 |  | 水槽水位(前) | 上限１段復 | 帰 -17cm(-6cm)
2018-09-06 23:50 |  | 水槽水位(後) | 上限１段復 | 帰 -14cm(-8cm)
2018-09-06 23:51 |  | 1G有効電力上限２段 | 逸脱復帰 | 0.746MW(0.800)
2018-09-06 23:51 |  | 2G有効電力上限２段 | 逸脱復帰 | 0.750MW(0.800)
2018-09-06 23:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:51 |  | F1CB | 投入
2018-09-06 23:52 |  | 22kV 母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 23.18kV(23.00kV)
2018-09-06 23:53 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-06 23:53 |  | F2CB | 投入
2018-09-06 23:53 | 電圧制御 | マスターモード | 使用
2018-09-06 23:53 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-06 23:53 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機 | 器無
2018-09-06 23:53 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終 | 了
2018-09-06 23:53 |  | 配変A ﾀｯﾌﾟ極限 | 発生
2018-09-06 23:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-06 23:53 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-06 23:53 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 23:53 | 電圧制御 |  | 制御可能機 | 器無
2018-09-06 23:53 | 電圧制御 |  | 制御異常終 | 了
2018-09-06 23:54 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-06 23:54 | 電圧制御 |  | 制御可能機 | 器無
2018-09-06 23:54 | 電圧制御 |  | 制御異常終 | 了
2018-09-06 23:54 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 23:54 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-06 23:54 |  | 6kV27 | 復帰
2018-09-06 23:54 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:55 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 23:55 |  | 6kV27 | 復帰
2018-09-06 23:55 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:55 |  | 所内AC電源故障 | 復帰
2018-09-06 23:56 |  | 本館入所待ち | 設定
2018-09-06 23:56 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 23:56 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 23:56 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-06 23:56 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:57 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-06 23:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:57 |  | F11CB | 開放
2018-09-06 23:57 |  | F12CB | 開放
2018-09-06 23:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-06 23:58 |  | 14CB | 投入
2018-09-06 23:58 |  | 6kV27 | 復帰
2018-09-06 23:58 |  | F11CB | 投入
2018-09-06 23:59 |  | HDLC BCD入力異常 |  | 復帰
2018-09-06 23:59 |  | HDLC BCD入力異常 |  | 発生
2018-09-06 23:59 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 | 大野SS | 275目標電圧上限逸脱 | マスク解除
2018-09-07 | 大野SS | 解除予定時刻 | 解除 | (2018/ 9/ 6 8:00)
2018-09-07 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 64289 | 削除
2018-09-07 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 65397 | 削除
2018-09-07 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 64917 | 削除
2018-09-07 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 65376 | 削除
2018-09-07 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 65398 | 削除
2018-09-07 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 00:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-07 00:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-07 00:01 |  | 2L |  | 信頼度監視
2018-09-07 00:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-07 00:01 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69694 | 当日作業登録
2018-09-07 00:01 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69659 | 当日作業登録
2018-09-07 00:01 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69744 | 当日作業登録
2018-09-07 00:01 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | マスク解除
2018-09-07 00:01 | 大野SS | 解除予定時刻 | 解除 | (23:59)
2018-09-07 00:01 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 00:02 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 00:02 |  | 2号入口弁 | 開
2018-09-07 00:02 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 00:02 |  | 2号ニードル弁 | 開
2018-09-07 00:02 | 北斗CS | 48CB | 入
2018-09-07 00:02 |  | 所内DC故障 | 復帰
2018-09-07 00:02 |  | 石川沢渓流設備故障 | 復帰
2018-09-07 00:02 | 北斗CS | 所内B 本館 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 00:02 | 北斗CS | 所内CUB1極VH B系故障 | 復帰
2018-09-07 00:02 | 北斗CS | 所内B 本館CUB故障 | 復帰
2018-09-07 00:02 |  | 制御装置故障 | 復帰
2018-09-07 00:02 |  | 水路TC故障 | 復帰
2018-09-07 00:02 |  | 水槽水位 | 上限１段発 | 生 -7cm(-8cm)
2018-09-07 00:02 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-07 00:03 |  | 排水ポンプ異常 | 復帰
2018-09-07 00:03 |  | ダム水位 | 越流復帰 | -18cm(1cm)
2018-09-07 00:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:04 |  | ダム水位 | 越流発生 | 22cm(1cm)
2018-09-07 00:04 |  | 配変B6kV27 | 復帰
2018-09-07 00:04 |  | 水槽水位 | 上限１段復 | 帰 -15cm(-8cm)
2018-09-07 00:05 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 00:05 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 00:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 00:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 00:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 00:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 00:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 00:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 00:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 00:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 00:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 00:06 |  | 配変C6kV27 | 復帰
2018-09-07 00:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:06 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 00:06 |  | 本館入所待ち | 解除
2018-09-07 00:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:08 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 00:10 |  | HDLC BCD入力異常 |  | 復帰
2018-09-07 00:12 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 00:12 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 00:12 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 00:12 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 00:12 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 00:12 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 00:12 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 00:12 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 00:12 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-07 00:12 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 00:12 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-07 00:13 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 00:13 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 00:13 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 00:13 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 00:13 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-07 00:13 |  | HDLC 回線断(ポート2) |  | 復帰
2018-09-07 00:13 |  | HDLC 回線断(ポート2) |  | 発生
2018-09-07 00:13 |  | 電源故障 | 復帰
2018-09-07 00:13 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 00:13 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 00:13 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 00:13 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 00:13 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 00:13 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 00:13 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 00:13 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 00:13 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 00:13 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 00:13 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-07 00:14 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 00:14 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 00:14 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 00:14 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-07 00:14 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-07 00:14 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 00:14 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 00:14 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 00:14 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 00:14 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 00:14 |  | HDLC 回線断(ポート2) |  | 復帰
2018-09-07 00:14 |  | CYC 制御回線断 |  | 復帰
2018-09-07 00:14 |  | HDLC 回線断(ポート2) |  | 復帰
2018-09-07 00:14 |  | HDLC 回線渋滞 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 00:14 |  | HDLC リンク確立異常 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 00:14 |  | CYC 制御渋滞 |  | 復帰
2018-09-07 00:14 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) | 復帰
2018-09-07 00:14 |  | HDLC 回線渋滞(ポート2 | ) | 復帰
2018-09-07 00:14 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 00:14 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-07 00:14 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-07 00:14 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-07 00:14 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-07 00:14 |  | 制御回線断 | 発生 | (13:20:14)
2018-09-07 00:14 |  | 制御渋滞 | 発生 | (13:20:14)
2018-09-07 00:14 |  | 制御回線断 | 復帰 | ( 0:13:43)
2018-09-07 00:14 |  | 制御渋滞 | 復帰 | ( 0:13:43)
2018-09-07 00:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:14 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:17 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 00:17 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 00:17 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 函館制御卓－２
2018-09-07 00:17 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 00:17 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 00:17 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 00:17 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 00:17 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 00:17 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 00:17 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 00:17 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 00:17 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 00:17 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 00:17 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 00:17 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 00:17 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 00:17 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 00:17 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 00:17 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 00:20 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 00:20 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 00:20 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 函館制御卓－２
2018-09-07 00:20 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 00:20 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 00:20 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 00:20 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 00:20 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 00:20 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 00:20 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 00:20 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 00:20 |  | 変圧器軽故障 | 復帰
2018-09-07 00:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:22 |  | 配変B LR軽故障 | 復帰 | 00:21:59 MEL 4
2018-09-07 00:23 |  | F3CB | 開放
2018-09-07 00:23 |  | F24CB | 開放
2018-09-07 00:23 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 00:23 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 00:23 |  | 11CB | 開放
2018-09-07 00:24 |  | 配変B 43A | 自動
2018-09-07 00:24 |  | 17CB | 投入
2018-09-07 00:24 |  | 配変C6kV27 | 復帰
2018-09-07 00:24 |  | 33CB | 投入
2018-09-07 00:24 |  | 33TL電圧 | 有
2018-09-07 00:24 |  | 配変C 2次電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.96kV(6.90kV)
2018-09-07 00:25 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 受付
2018-09-07 00:25 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018-09-07 00:25 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 00:25 | 電圧制御 |  | 制御可能機 | 器無
2018-09-07 00:25 | 電圧制御 |  | 制御異常終 | 了
2018-09-07 00:25 |  | 11CB | 投入
2018-09-07 00:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:25 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-07 00:25 |  | 6kV27 | 復帰
2018-09-07 00:25 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 00:25 |  | 配変C 2次電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.79kV(6.90kV)
2018-09-07 00:25 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 00:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:26 |  | 配変A 43A | 手動
2018-09-07 00:26 |  | F24CB | 投入
2018-09-07 00:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:27 |  | 配変A 43A | 自動
2018-09-07 00:27 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 00:28 | 記録・統計 | 実績１(PM)18/ 9/ 6 | 送信開始 | 函館→中給
2018-09-07 00:28 | 記録・統計 | 実績１(PM)18/ 9/ 6 | 送信終了 | 函館→中給
2018-09-07 00:28 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信開始
2018-09-07 00:28 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信終了
2018-09-07 00:30 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 00:30 |  | 配変A 43A | 手動
2018-09-07 00:30 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-07 00:31 |  | 配変A 43A | 自動
2018-09-07 00:31 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 00:31 | 電圧制御 |  | 制御可能機 | 器無
2018-09-07 00:31 | 電圧制御 |  | 制御異常終 | 了
2018-09-07 00:31 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 00:31 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 00:31 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 00:32 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:33 |  | 本館入所待ち | 設定
2018-09-07 00:34 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 00:34 | 電圧制御 |  | 制御可能機 | 器無
2018-09-07 00:34 | 電圧制御 |  | 制御異常終 | 了
2018-09-07 00:34 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 00:34 | 電圧制御 |  | 制御可能機 | 器無
2018-09-07 00:34 | 電圧制御 |  | 制御異常終 | 了
2018-09-07 00:35 | 電圧制御 | マスターモード | ロック
2018-09-07 00:35 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 00:35 | 電圧制御 |  | 制御要求有 | り ＰＲＧ制御
2018-09-07 00:35 | 電圧制御 |  | 制御正常終 | 了
2018-09-07 00:35 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 00:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:35 |  | 22kV 母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 22.64kV(23.00kV)
2018-09-07 00:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 00:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 00:36 |  | 配変A ﾀｯﾌﾟ極限 | 復帰
2018-09-07 00:36 |  | 制水門 開 | 動作
2018-09-07 00:36 |  | 取水口制御設定値 | 実行(34cm | )
2018-09-07 00:36 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 00:36 |  | 制水門 開 | 復帰
2018-09-07 00:36 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 00:36 |  | 電源故障 | 復帰
2018-09-07 00:36 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:36 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 00:37 |  | 制水門 開 | 動作
2018-09-07 00:37 |  | 制水門 開 | 復帰
2018-09-07 00:37 |  | 制水門 開 | 動作
2018-09-07 00:38 |  | 制水門 開 | 復帰
2018-09-07 00:38 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 00:38 |  | 制水門 開 | 動作
2018-09-07 00:38 |  | 制水門 開 | 復帰
2018-09-07 00:39 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 00:41 |  | K配変A 43A | 自動
2018-09-07 00:42 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 00:42 |  | 本館入所待ち | 解除
2018-09-07 00:43 |  | 43R | 遠方
2018-09-07 00:44 |  | 14CB | 投入
2018-09-07 00:45 |  | 配変A 43A | 自動
2018-09-07 00:48 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 00:48 |  | K配変A故障 | 復帰
2018-09-07 00:49 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 00:50 |  | F5CB | 投入
2018-09-07 00:54 |  | 取水口制水門 開 | 動作
2018-09-07 00:54 |  | 取水口制水門 開 | 復帰
2018-09-07 00:59 | 発電当日運用 | 折戸川水系 本登 | 録
2018-09-07 00:59 | 大野SS | VQC連変一括TAP制御 | ロック
2018-09-07 00:59 | 大野SS | 大野北七飯TAP偏差大 | 復帰
2018-09-07 00:59 |  | 情報組合盤BSC制御渋滞 | 復帰
2018-09-07 00:59 |  | 情報組合盤ASC制御渋滞 | 復帰
2018-09-07 00:59 | 大野SS | VQC187連変TAPロック | 復帰
2018-09-07 00:59 | 大野SS | 連変制御機器なし検出 | 発生
2018-09-07 00:59 | 電発函館CS | SC制御渋滞信号受信 | 復帰
2018-09-07 00:59 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 00:59 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 00:59 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 00:59 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 00:59 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 00:59 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 00:59 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 00:59 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 00:59 |  | 187kV 連変C 43A | 手動
2018-09-07 00:59 | 電圧制御 | 北七飯SS | 90R除外 | 自動遷移要求
2018-09-07 01:00 | 大野SS | 187kV 連変C 43A | 手動
2018-09-07 01:00 | 電圧制御 | 大野SS | 90R除外 | 自動遷移要求
2018-09-07 01:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-07 01:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-07 01:01 |  | 2L |  | 信頼度監視
2018-09-07 01:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-07 01:01 | 函館系統制御所 | 業務支援端末－１０ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-07 01:01 |  | 187kV 連変C 43A | 自動
2018-09-07 01:01 | 電圧制御 | 北七飯SS | 90R現地 | 自動遷移要求
2018-09-07 01:01 | 大野SS | 187kV 連変C 43A | 自動
2018-09-07 01:01 | 電圧制御 | 大野SS | 90R現地 | 自動遷移要求
2018-09-07 01:01 | 大野SS | VQC連変一括TAP制御 | 使用
2018-09-07 01:01 | 大野SS | 連変制御機器なし検出 | 復帰
2018-09-07 01:01 | 函館系統制御所 | 業務支援端末－１０ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 01:02 |  | 警報停止異常 | 復帰
2018-09-07 01:02 | 発電当日運用 | 折戸川水系 本登 | 録
2018-09-07 01:02 |  | 警報停止応動タイムアウ | ト | 復帰
2018-09-07 01:02 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69653 | 停電時刻変更
2018-09-07 01:02 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69653 | 復旧時刻変更
2018-09-07 01:02 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69653 | 当日作業削除
2018-09-07 01:02 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69685 | 停電時刻変更
2018-09-07 01:02 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69685 | 復旧時刻変更
2018-09-07 01:02 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69685 | 当日作業削除
2018-09-07 01:02 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69748 | 停電時刻変更
2018-09-07 01:02 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69748 | 復旧時刻変更
2018-09-07 01:02 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69748 | 当日作業削除
2018-09-07 01:02 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69841 | 復旧時刻変更
2018-09-07 01:02 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69841 | 当日作業削除
2018-09-07 01:03 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69658 | 停電時刻変更
2018-09-07 01:03 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69658 | 復旧時刻変更
2018-09-07 01:03 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69658 | 当日作業削除
2018-09-07 01:03 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 01:03 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 01:03 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 01:03 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 01:03 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 01:03 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 01:03 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 01:03 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 01:03 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69740 | 停電時刻変更
2018-09-07 01:03 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69740 | 復旧時刻変更
2018-09-07 01:03 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69740 | 当日作業削除
2018-09-07 01:03 | 発電当日運用 | 後志利別川水系 本登 | 録
2018-09-07 01:04 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69655 | 当日作業削除
2018-09-07 01:04 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69678 | 当日作業削除
2018-09-07 01:04 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69692 | 当日作業削除
2018-09-07 01:04 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69659 | 当日作業削除
2018-09-07 01:05 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69694 | 当日作業削除
2018-09-07 01:05 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69744 | 当日作業削除
2018-09-07 01:05 | 発電当日運用 | 相沼内川水系 本登 | 録 | （制約違反有）
2018-09-07 01:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 01:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 01:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 01:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 01:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 01:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 01:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 01:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 01:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 01:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 01:08 | 森PS | 43SPRT | 直接
2018-09-07 01:09 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 01:09 | 福島線着雪防止 | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 01:09 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 01:09 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 函館HOST-1
2018-09-07 01:09 | 福島線着雪防止 | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 函館HOST-1
2018-09-07 01:09 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 函館HOST-1
2018-09-07 01:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 01:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 01:10 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 01:10 |  | ASW | Ａルート
2018-09-07 01:10 | 福島線着雪防止 | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 01:10 | 福島線着雪防止 | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-07 01:10 | 福島線着雪防止 | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 01:10 | 福島線着雪防止 | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 01:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-07 01:10 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 01:10 | 発電当日運用 | 大野川水系 本登 | 録 | （制約違反有）
2018-09-07 01:10 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 01:10 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 01:10 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-07 01:10 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 01:10 | 福島線着雪防止 | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 01:10 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 01:14 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 01:15 | 発電当日運用 | 磯谷川水系 本登 | 録 | （制約違反有）
2018-09-07 01:16 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 01:17 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 01:17 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 01:20 | 発電翌日計画 | 折戸川水系 201 | 8/ 9/ 8 本 | 登録
2018-09-07 01:20 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 01:21 | 発電翌日計画 | 後志利別川水系 201 | 8/ 9/ 8 本 | 登録
2018-09-07 01:21 | 発電翌日計画 | 相沼内川水系 201 | 8/ 9/ 8 本 | 登録 （制約違反有）
2018-09-07 01:21 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 01:22 | 発電翌日計画 | 磯谷川水系 201 | 8/ 9/ 8 本 | 登録 （制約違反有）
2018-09-07 01:23 | 発電翌日計画 | 大野川水系 201 | 8/ 9/ 8 本 | 登録 （制約違反有）
2018-09-07 01:24 | 発電翌日計画 | 森PS 201 | 8/ 9/ 8 本 | 登録
2018-09-07 01:26 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 01:29 |  | KF2CB | 投入
2018-09-07 01:29 | 森PS | 電源故障 | 発生
2018-09-07 01:30 | 森PS | 電源故障 | 復帰
2018-09-07 01:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:31 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 01:32 |  | F301CB | 投入
2018-09-07 01:34 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 01:34 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 函館制御卓－１
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 01:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 01:36 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 01:36 | 札幌系統制御所 | 配電用支援端末サーバ |  | 障害管理 通信異常 発生
2018-09-07 01:36 | 札幌系統制御所 | 配電用支援端末サーバ |  | 障害管理 通信異常 復帰
2018-09-07 01:39 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 01:41 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 01:41 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 01:41 | 発電翌日計画 |  | 送信開始
2018-09-07 01:41 | 発電翌日計画 |  | 送信終了
2018-09-07 01:42 |  | 取水口制水門 開 | 動作
2018-09-07 01:41 | 森PS | タービントリップ | 復帰
2018-09-07 01:42 |  | 取水口制水門 開 | 復帰
2018-09-07 01:42 |  | 取水口制水門 開 | 動作
2018-09-07 01:42 |  | 取水口制水門 開 | 復帰
2018-09-07 01:43 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 01:43 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 01:45 | 記録・統計 | 実績２ 18/ 9/ 5 | 送信開始 | 函館→中給
2018-09-07 01:45 | 記録・統計 | 実績２ 18/ 9/ 5 | 送信終了 | 函館→中給
2018-09-07 01:45 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 01:48 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 01:48 |  | 監視盤故障 | 復帰
2018-09-07 01:48 |  | 電源設備異常 | 復帰
2018-09-07 01:49 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 01:49 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 01:50 |  | 14CB | 投入
2018-09-07 01:52 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 01:54 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 01:56 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 01:56 |  | F2線路電圧 | 有
2018-09-07 01:57 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 01:59 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 02:00 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-07 02:00 | 知内PS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189.4kV(190.0kV)
2018-09-07 02:00 | 大野SS | 275kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 274.8kV(275.0kV)
2018-09-07 02:00 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-07 02:00 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 02:00 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 02:00 | 知内PS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 192.3kV(190.0kV)
2018-09-07 02:00 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-07 02:00 | 大野SS | VQCタップ下げ制御 | 動作
2018-09-07 02:00 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-07 02:00 | 大野SS | VQCタップ下げ制御 | 復帰
2018-09-07 02:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-07 02:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-07 02:01 |  | 2L |  | 信頼度監視
2018-09-07 02:01 |  |  | 停電発生 | 信頼度監視
2018-09-07 02:01 | 大野SS | 275kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 276.6kV(275.0kV)
2018-09-07 02:01 | 大野SS | 大野北七飯TAP偏差大 | 動作
2018-09-07 02:01 | 大野SS | VQC187連変TAPロック | 動作
2018-09-07 02:01 | 電発函館CS | SC制御渋滞信号受信 | 受信
2018-09-07 02:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:01 |  | 情報組合盤BSC制御渋滞 | 受信
2018-09-07 02:01 |  | 情報組合盤ASC制御渋滞 | 受信
2018-09-07 02:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:03 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-07 02:03 | 大野SS | 187kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189.9kV(190.0kV)
2018-09-07 02:03 | 大野SS | 187kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 189.9kV(190.0kV)
2018-09-07 02:03 | 知内PS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 188.9kV(190.0kV)
2018-09-07 02:03 | 大野SS | 275kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 274.0kV(275.0kV)
2018-09-07 02:03 | 大野SS | 275kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 274.8kV(275.0kV)
2018-09-07 02:03 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 02:03 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 02:04 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:04 | 大野SS | 187kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.2kV(190.0kV)
2018-09-07 02:04 | 大野SS | 187kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 190.9kV(190.0kV)
2018-09-07 02:04 | 知内PS | 187kV 母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 191.4kV(190.0kV)
2018-09-07 02:04 | 大野SS | 275kV 甲母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 275.9kV(275.0kV)
2018-09-07 02:04 |  | 21CB | 投入
2018-09-07 02:04 |  | 6kV27 | 復帰
2018-09-07 02:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 02:05 |  | 106CB | 投入
2018-09-07 02:05 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-07 02:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 02:06 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-07 02:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 02:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 02:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 02:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 02:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 02:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 02:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 02:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 02:06 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-07 02:06 |  | 系統(187kV) | 同期
2018-09-07 02:06 |  | 102CB | 投入
2018-09-07 02:06 |  | 系統(187kV) | 非同期
2018-09-07 02:06 | 大野SS | 275kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 276.6kV(275.0kV)
2018-09-07 02:10 | 大野SS | 106CB | 投入
2018-09-07 02:10 | 大野SS | 106CB系統 | 同期
2018-09-07 02:10 | 大野SS | 106CB系統 | 非同期
2018-09-07 02:10 | 知内PS | 102CB | 入
2018-09-07 02:14 |  | 水路TC故障 | 発生
2018-09-07 02:17 | 大野SS |  | TMチャート | 最大 50(2000)
2018-09-07 02:17 | 大野SS |  | TMチャート | 最小 0(-2000)
2018-09-07 02:19 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 02:19 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 02:19 |  | F12CB | 開放
2018-09-07 02:20 |  | 14CB | 投入
2018-09-07 02:20 |  | 配変B6kV27 | 復帰
2018-09-07 02:20 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-07 02:20 |  | 6kV27 | 復帰
2018-09-07 02:21 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:21 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 02:21 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 02:22 | 大野SS | VQC連変一括TAP制御 | ロック
2018-09-07 02:22 | 大野SS | 大野北七飯TAP偏差大 | 復帰
2018-09-07 02:22 | 大野SS | VQC187連変TAPロック | 復帰
2018-09-07 02:22 | 大野SS | 連変制御機器なし検出 | 発生
2018-09-07 02:22 |  | 情報組合盤BSC制御渋滞 | 復帰
2018-09-07 02:22 |  | 情報組合盤ASC制御渋滞 | 復帰
2018-09-07 02:22 | 電発函館CS | SC制御渋滞信号受信 | 復帰
2018-09-07 02:22 | 大野SS | 187kV 連変C 43A | 手動
2018-09-07 02:23 | 電圧制御 | 大野SS | 90R除外 | 自動遷移要求
2018-09-07 02:23 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-07 02:23 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 函館GW-B1
2018-09-07 02:23 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 函館GW-B1
2018-09-07 02:23 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:24 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 函館GW-B1
2018-09-07 02:24 | 大野SS | 187kV 連変C 43A | 自動
2018-09-07 02:24 | 電圧制御 | 大野SS | 90R現地 | 自動遷移要求
2018-09-07 02:25 | 大野SS | VQC連変一括TAP制御 | 使用
2018-09-07 02:25 | 大野SS | 連変制御機器なし検出 | 復帰
2018-09-07 02:25 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 02:25 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 02:25 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 02:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:28 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 02:28 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 02:28 | 知内PS | 103CB | 入
2018-09-07 02:29 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 02:29 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 02:29 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 02:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 02:36 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 02:36 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 02:45 |  | 181L | 入
2018-09-07 02:45 |  | 181CB | 入
2018-09-07 02:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:47 | 大野SS | 103CB | 投入
2018-09-07 02:47 | 大野SS | 103CB系統 | 同期
2018-09-07 02:47 | 大野SS | 103CB系統 | 非同期
2018-09-07 02:51 |  | 68CB | 投入
2018-09-07 02:51 |  | 68TL電圧 | 有
2018-09-07 02:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 02:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 02:58 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018-09-07 02:58 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 函館制御卓－２
2018-09-07 02:58 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 02:58 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 02:58 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 02:58 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 02:58 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 02:59 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 02:59 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 02:59 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 02:59 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 02:59 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 02:59 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 02:59 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 02:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 02:59 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 02:59 | 森PS | タービン故障 | 復帰
2018-09-07 02:59 | 釧路系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018-09-07 02:59 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 函館制御卓－２
2018-09-07 02:59 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 02:59 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 02:59 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 02:59 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 02:59 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 02:59 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 02:59 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 02:59 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 03:00 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 03:00 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 03:01 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 03:01 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 03:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-07 03:01 | 知内PS |  | 停電復帰 | 信頼度監視
2018-09-07 03:01 | 函館MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-07 03:01 | 函館MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-07 03:01 |  | 101XE | 入
2018-09-07 03:01 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 03:01 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 03:01 |  | 101XE | 切
2018-09-07 03:01 |  | 101 43RS | 受電
2018-09-07 03:01 | 函館MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-07 03:01 | 函館MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-07 03:01 |  | 101CB | 入
2018-09-07 03:01 |  | 101CB | 切
2018-09-07 03:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:05 | 充停電判定 | 森PS1G | 単独系統発 | 生
2018-09-07 03:05 | 森PS | 1CB | 並列
2018-09-07 03:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 03:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 03:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 03:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 03:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 03:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 03:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 03:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 03:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 03:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 03:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:07 | 森PS | 1G 43ALR. | 使用
2018-09-07 03:07 | 森PS | 1G ALR | 使用
2018-09-07 03:08 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:14 |  | 配変A ﾀｯﾌﾟ極限 | 発生
2018-09-07 03:14 |  | 181L | 入
2018-09-07 03:14 |  | 181CB | 入
2018-09-07 03:15 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:22 |  | 66kV 連変 43A | 自動
2018-09-07 03:26 |  | 105CB | 投入
2018-09-07 03:27 |  | 系統(187kV) | 同期
2018-09-07 03:27 |  | 101CB | 投入
2018-09-07 03:27 |  | 系統(187kV) | 非同期
2018-09-07 03:29 |  | 101CB | 入
2018-09-07 03:30 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:32 | 大野SS | VQCタップ上げ制御 | 動作
2018-09-07 03:32 | 大野SS | VQCタップ上げ制御 | 復帰
2018-09-07 03:32 | 大野SS | 大野北七飯TAP偏差大 | 動作
2018-09-07 03:32 | 大野SS | VQC187連変TAPロック | 動作
2018-09-07 03:32 |  | 情報組合盤BSC制御渋滞 | 受信
2018-09-07 03:32 |  | 情報組合盤ASC制御渋滞 | 受信
2018-09-07 03:32 | 電発函館CS | SC制御渋滞信号受信 | 受信
2018-09-07 03:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:34 | 大野SS | VQC連変一括TAP制御 | ロック
2018-09-07 03:34 | 大野SS | 大野北七飯TAP偏差大 | 復帰
2018-09-07 03:34 | 大野SS | VQC187連変TAPロック | 復帰
2018-09-07 03:34 | 大野SS | 連変制御機器なし検出 | 発生
2018-09-07 03:34 |  | 情報組合盤BSC制御渋滞 | 復帰
2018-09-07 03:34 |  | 情報組合盤ASC制御渋滞 | 復帰
2018-09-07 03:34 | 電発函館CS | SC制御渋滞信号受信 | 復帰
2018-09-07 03:34 |  | 187kV 連変C 43A | 手動
2018-09-07 03:34 | 電圧制御 | 北七飯SS | 90R除外 | 自動遷移要求
2018-09-07 03:35 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 03:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 03:36 | 大野SS | 187kV 連変C 43A | 手動
2018-09-07 03:36 | 電圧制御 | 大野SS | 90R除外 | 自動遷移要求
2018-09-07 03:36 | 大野SS | SC制御機器なし検出 | 復帰
2018-09-07 03:36 |  | 2CB | 入
2018-09-07 03:36 | 森PS | 1G ALR | ロック
2018-09-07 03:36 | 森PS | 1G 43ALR. | ロック
2018-09-07 03:36 |  | 601L | 入
2018-09-07 03:36 |  | 601CB | 入
2018-09-07 03:37 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:40 | 大野SS | 187kV 連変A 43A | 操作ロック | 設定
2018-09-07 03:40 | 大野SS | 187kV 連変B 43A | 操作ロック | 設定
2018-09-07 03:40 |  | 187kV 連変A 43A | 操作ロック | 設定
2018-09-07 03:40 |  | 187kV 連変B 43A | 操作ロック | 設定
2018-09-07 03:42 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 03:44 | 森PS | 1G 43ALR. | 使用
2018-09-07 03:44 | 森PS | 1G ALR | 使用
2018-09-07 03:44 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 03:45 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:45 | 森PS | 1G ALR | ロック
2018-09-07 03:45 | 森PS | 1G 43ALR. | ロック
2018-09-07 03:46 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 03:46 | 知内PS | 12CB | 入
2018-09-07 03:46 | 充停電判定 | 知内PS1G | 単独系統発 | 生
2018-09-07 03:47 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:47 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 03:49 |  | F21CB | 投入
2018-09-07 03:50 |  | F22CB | 投入
2018-09-07 03:51 |  | F26CB | 投入
2018-09-07 03:57 | 大野SS | 情報組合盤A調相停止 | 復帰
2018-09-07 03:57 |  | 調相停止増強AVROFF-A | 復帰
2018-09-07 03:57 | 電発函館CS | O-550CB | 入
2018-09-07 03:57 | 大野SS | 情報組合盤B調相停止 | 復帰
2018-09-07 03:58 |  | 調相停止増強AVROFF-B | 復帰
2018-09-07 03:58 | 電発函館CS | 調相停止受信 | 復帰
2018-09-07 03:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 03:59 | 電発函館CS | O-552CB | 入
2018-09-07 03:59 | 電発函館CS | O-51CB | 入
2018-09-07 04:00 | 電発函館CS | O-553CB | 入
2018-09-07 04:00 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:01 | 電発函館CS | O-53CB | 入
2018-09-07 04:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:03 |  | 3CB | 入
2018-09-07 04:05 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-07 04:05 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 04:05 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 04:05 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 04:05 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 函館HOST-1
2018-09-07 04:05 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 函館HOST-1
2018-09-07 04:05 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 函館HOST-1
2018-09-07 04:05 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-07 04:05 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-07 04:05 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-07 04:05 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-07 04:05 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 04:05 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 04:05 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 04:05 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 04:05 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 04:05 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 04:05 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-07 04:05 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-07 04:05 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-07 04:05 |  | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-07 04:05 |  | CYC 制御渋滞 |  | 発生
2018-09-07 04:05 |  | 警報停止応動タイムアウ | ト | 発生
2018-09-07 04:05 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-07 04:05 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ｂルート
2018-09-07 04:05 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-07 04:05 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ａルート
2018-09-07 04:05 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-07 04:05 |  | 制御渋滞 | 発生 | ( 4:05:05)
2018-09-07 04:05 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-07 04:05 |  | 制御渋滞 | 発生 | ( 4:05:04)
2018-09-07 04:05 |  | CYC 制御渋滞 |  | 発生
2018-09-07 04:05 |  | CYC 制御渋滞 |  | 発生
2018-09-07 04:05 |  | CYC 制御渋滞 |  | 復帰
2018-09-07 04:05 |  | CYC 制御渋滞 |  | 復帰
2018-09-07 04:05 |  | CYC 制御渋滞 |  | 復帰
2018-09-07 04:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 04:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 04:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 04:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 04:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 04:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 04:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 04:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 04:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 04:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 04:06 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 04:06 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 04:07 | 大野SS | SHR制御機器なし検出 | 発生
2018-09-07 04:07 |  | 1CB | 入
2018-09-07 04:07 | 電発函館CS | O-11CB | 入
2018-09-07 04:07 |  | 1CB | 投入
2018-09-07 04:08 | 電発函館CS | O-13CB | 入
2018-09-07 04:08 | 森PS | 1G 43ALR. | 使用
2018-09-07 04:08 | 森PS | 1G ALR | 使用
2018-09-07 04:08 | 森PS | 1G ALR | ロック
2018-09-07 04:08 | 森PS | 1G ALR | 使用
2018-09-07 04:09 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:10 | 森PS | 1G ALR | ロック
2018-09-07 04:10 | 森PS | 1G 43ALR. | ロック
2018-09-07 04:11 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:12 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 04:12 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 04:17 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 04:17 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 04:18 | 操作支援 | ＤＬ切替操作支援 | 61766 | 当日作業削除
2018-09-07 04:18 | 操作支援 | ＤＬ切替操作支援 | 61767 | 当日作業削除
2018-09-07 04:23 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 5 | 開始
2018-09-07 04:23 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 5 | 完了
2018-09-07 04:23 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 04:23 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 04:23 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 5 | 開始
2018-09-07 04:23 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 5 | 完了
2018-09-07 04:23 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 04:23 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 04:23 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 04:23 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 04:23 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 04:23 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 04:25 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 函館制御卓－２
2018-09-07 04:25 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 04:25 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 04:25 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 04:25 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 04:25 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 04:25 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 04:25 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 04:25 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 04:25 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 04:25 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 04:25 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 04:25 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 04:30 |  | 187kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 197.1kV(197.0kV)
2018-09-07 04:31 | 森PS | 43SPRT | 遠方
2018-09-07 04:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:32 | 森PS | 1G 43ALR. | 使用
2018-09-07 04:33 | 森PS | 1G APR | 使用
2018-09-07 04:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 04:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 04:40 | 森PS | タービン付属設備異常 | 復帰
2018-09-07 04:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:42 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 04:42 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 04:42 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 04:42 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 04:42 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 04:42 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 04:42 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 04:42 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 04:42 |  | 表示回線断ノミナル | ３０Ｓ非対 | 象
2018-09-07 04:42 |  | 表示渋滞ノミナル | ３０Ｓ非対 | 象
2018-09-07 04:45 | 大野SS | 187kV連変C潮流 | 逸脱発生 | 100MVA(100%)
2018-09-07 04:45 | 大野SS | 187kV連変C潮流 | 限界逸脱発 | 生 100MVA(100%)
2018-09-07 04:47 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 04:47 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 04:47 | 大野SS | 187連変B ﾀｯﾌﾟ極限 | 発生
2018-09-07 04:48 | 大野SS | 14CB | 投入
2018-09-07 04:48 | 大野SS | 187連変B ﾀｯﾌﾟ極限 | 復帰
2018-09-07 04:50 | 大野SS | 187連変B 系統 | 同期
2018-09-07 04:50 | 大野SS | 15CB | 投入
2018-09-07 04:50 | 大野SS | 66目標電圧上限逸脱 | 発生
2018-09-07 04:50 | 大野SS | 187kV連変C潮流 | 逸脱復帰 | 62MVA(62%)
2018-09-07 04:50 | 大野SS | 187kV連変C潮流 | 限界逸脱復 | 帰 62MVA(62%)
2018-09-07 04:51 | 大野SS | 187連変B 系統 | 非同期
2018-09-07 04:51 |  | 配変B 2次電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.01kV(6.96kV)
2018-09-07 04:51 |  | 配変A 2次電圧 上限 | 逸脱発生 | 6.93kV(6.90kV)
2018-09-07 04:51 |  | 配変A 2次電圧 上限 | 逸脱発生 | 7.05kV(6.96kV)
2018-09-07 04:51 |  | 配変B 2次電圧LDC上限 | 逸脱発生 | 6.82kV(6.77kV)
2018-09-07 04:51 | 大野SS | 187kV 連変B 43A | 操作ロック | 解除
2018-09-07 04:51 | 大野SS | 187kV 連変B 43SP | 並列
2018-09-07 04:51 | 大野SS | 187kV 連変C 43SP | 並列
2018-09-07 04:52 | 大野SS | 66目標電圧上限逸脱 | 復帰
2018-09-07 04:52 |  | 配変B 2次電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.68kV(6.96kV)
2018-09-07 04:52 |  | 配変A 2次電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.46kV(6.90kV)
2018-09-07 04:52 |  | 配変A 2次電圧 上限 | 逸脱復帰 | 6.77kV(6.96kV)
2018-09-07 04:52 |  | 配変B 2次電圧LDC上限 | 逸脱復帰 | 6.65kV(6.77kV)
2018-09-07 04:53 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 04:57 | 電圧制御 | 大野SS | 手動 | 手動遷移要求
2018-09-07 04:57 | 電圧制御 | 大野SS | 系制制御 | 手動遷移要求
2018-09-07 04:57 | 電圧制御 | 大野SS | 除外 | 手動遷移要求
2018-09-07 04:58 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 04:58 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 04:58 | 大野SS | 275kV 連変B 43M | 主器
2018-09-07 05:00 |  | 久根別下警夜間ロック | 復帰
2018-09-07 05:00 | 大野SS | 275連変B ﾀｯﾌﾟ極限 | 発生
2018-09-07 05:01 | 大野SS | 344CB系統 | 同期
2018-09-07 05:01 | 大野SS | 344CB | 投入
2018-09-07 05:01 | 大野SS | 344CB系統 | 非同期
2018-09-07 05:02 | 大野SS | 275連変B ﾀｯﾌﾟ極限 | 復帰
2018-09-07 05:04 | 大野SS | 345CB系統 | 同期
2018-09-07 05:04 | 大野SS | 345CB | 投入
2018-09-07 05:04 | 大野SS | 345CB系統 | 非同期
2018-09-07 05:04 | 大野SS | 275kV 連変B 43M | 従器
2018-09-07 05:05 | 電発函館CS | 1極1群 | 運転
2018-09-07 05:05 | 電発函館CS | 1極3群 | 運転
2018-09-07 05:05 | 電発函館CS | 1極1群 | 停止
2018-09-07 05:05 | 電発函館CS | 1極3群 | 停止
2018-09-07 05:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 05:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 05:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 05:06 | 大野SS | 346CB | 投入
2018-09-07 05:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 05:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 05:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 05:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 05:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 05:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 05:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 05:06 | 大野SS | 275所内B Cub故障 | 復帰
2018-09-07 05:06 | 大野SS | 275所内B H2TR軽故障 | 復帰
2018-09-07 05:06 | 電圧制御 | 大野SS | 自動 | 手動遷移要求
2018-09-07 05:06 | 電圧制御 | 大野SS | 中給制御 | 手動遷移要求
2018-09-07 05:07 | 電圧制御 | 大野SS | Ｖ－ＰＲＧ | 手動遷移要求
2018-09-07 05:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:08 | 大野SS | 102CB | 投入
2018-09-07 05:08 | 大野SS | 102CB系統 | 同期
2018-09-07 05:09 | 大野SS | 102CB系統 | 非同期
2018-09-07 05:09 |  | 系統(187kV) | 同期
2018-09-07 05:09 |  | 106CB | 投入
2018-09-07 05:09 |  | 187kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 196.3kV(197.0kV)
2018-09-07 05:09 |  | 系統(187kV) | 非同期
2018-09-07 05:10 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:12 |  | 63CB | 投入
2018-09-07 05:14 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 05:14 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 05:14 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 05:14 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 05:15 | 電発函館CS | 1極1群 | 運転
2018-09-07 05:15 | 電発函館CS | 1極3群 | 運転
2018-09-07 05:15 | 電発函館CS | 1極1群 | 停止
2018-09-07 05:15 | 電発函館CS | 1極3群 | 停止
2018-09-07 05:15 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-07 05:15 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-07 05:15 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-07 05:15 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-07 05:16 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 05:16 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 05:16 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 05:16 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 05:18 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 05:18 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 05:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 05:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 05:21 |  | 602L | 投入
2018-09-07 05:21 |  | 602CB | 投入
2018-09-07 05:21 |  | 187kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱発生 | 197.1kV(197.0kV)
2018-09-07 05:22 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:23 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 05:23 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 05:24 |  | 602L | 開放
2018-09-07 05:25 |  | 602CB | 開放
2018-09-07 05:25 | 電発函館CS | 平常時AFC使用 | 使用
2018-09-07 05:26 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:30 | 電発函館CS | 1極1群 | 運転
2018-09-07 05:30 | 電発函館CS | 1極3群 | 運転
2018-09-07 05:30 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-07 05:30 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-07 05:31 | 大野SS | PSS増加中受信 | 動作
2018-09-07 05:31 |  | 187kV 甲母線電圧 上限 | 逸脱復帰 | 195.8kV(197.0kV)
2018-09-07 05:32 | 大野SS | PSS増加中受信 | 復帰
2018-09-07 05:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 05:34 | 電発函館CS | 基準電力設定値PSSP | TMチャート | 最大 100(500)
2018-09-07 05:34 | 電発函館CS | 基準電力設定値PSSP | TMチャート | 最小 -100(-500)
2018-09-07 05:35 | 大野SS | PSS増加中受信 | 動作
2018-09-07 05:35 | 電発函館CS | AFCバンド幅15MW | 受信
2018-09-07 05:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 05:35 | 中給 | 中給周波数 | TMチャート | 最小 49(45)
2018-09-07 05:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 05:36 | 電発函館CS | AFCバンド幅30MW | 受信
2018-09-07 05:36 | 電発函館CS | AFCバンド幅15MW | 復帰
2018-09-07 05:36 | 電発函館CS | AFCバンド幅50MW | 受信
2018-09-07 05:36 | 電発函館CS | AFCバンド幅30MW | 復帰
2018-09-07 05:36 | 大野SS | PSS増加中受信 | 復帰
2018-09-07 05:40 | 大野SS | PSS増加中受信 | 動作
2018-09-07 05:40 | 電発函館CS | AFCバンド幅60MW | 受信
2018-09-07 05:40 | 電発函館CS | AFCバンド幅50MW | 復帰
2018-09-07 05:40 | 電発函館CS | O-552CB | 切
2018-09-07 05:40 | 大野SS | PSS増加中受信 | 復帰
2018-09-07 05:44 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 05:44 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 05:44 |  | 道南幹線2L | 自主操作中 | 止
2018-09-07 05:44 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 05:44 | 札幌系統制御所 | 札幌西制御卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 05:45 |  | F15CB | 投入
2018-09-07 05:47 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 05:48 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 05:48 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 05:49 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 05:50 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 05:50 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 05:51 |  | F5CB | 投入
2018-09-07 05:52 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 05:52 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 05:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 05:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 05:53 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 05:56 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 05:56 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 05:58 | 森PS | タービン制御系統故障 | 復帰
2018-09-07 06:00 | 大野SS | 68CB | 投入
2018-09-07 06:00 | 大野SS | PSS減少中受信 | 動作
2018-09-07 06:00 | 大野SS | PSS減少中受信 | 復帰
2018-09-07 06:00 | 大野SS | 68CB系統 | 同期
2018-09-07 06:00 | 大野SS | 68CB系統 | 非同期
2018-09-07 06:00 |  | 72CB | 投入
2018-09-07 06:02 |  | 情報伝送盤故障 | 復帰
2018-09-07 06:02 |  | 軍川土木監視盤故障 | 復帰
2018-09-07 06:02 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 06:02 |  | 放水門43R | 遠方
2018-09-07 06:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 06:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 06:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 06:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 06:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 06:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 06:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 06:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 06:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 06:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 06:06 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 06:06 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 06:06 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信開始
2018-09-07 06:06 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信終了
2018-09-07 06:06 |  | 銚子口堰水位 | 急変発生 | 1.1cm/分(1.0)
2018-09-07 06:07 |  | 北本上北1号線P | TMチャート | 最小 -200(-100)
2018-09-07 06:07 | 電発函館CS | 基準電力設定値PSSP | TMチャート | 最小 -200(-100)
2018-09-07 06:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:07 |  | 北本上北1号線P | TMチャート | 最小 -300(-200)
2018-09-07 06:07 | 電発函館CS | 基準電力設定値PSSP | TMチャート | 最小 -300(-200)
2018-09-07 06:08 | 中給 | 中給周波数 | TMチャート | 最大 50(50)
2018-09-07 06:09 | 中給 | 中給周波数 | TMチャート | 最大 50(50)
2018-09-07 06:09 |  | 周波数 | TMチャート | 最大 50(50)
2018-09-07 06:10 |  |  | TMチャート | 最小 -300(-500)
2018-09-07 06:10 |  |  | TMチャート | 最大 100(500)
2018-09-07 06:10 | 電発函館CS | AFC幅P | TMチャート | 最大 200(100)
2018-09-07 06:10 | 電発函館CS | AFC幅P | TMチャート | 最大 300(200)
2018-09-07 06:10 | 電発函館CS | AFC幅P | TMチャート | 最小 -50(-100)
2018-09-07 06:11 | 電発函館CS | AFC幅P | TMチャート | 最小 -60(-50)
2018-09-07 06:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 06:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 06:20 |  | 放水門43R | 直接
2018-09-07 06:23 |  | 61CB | 開放
2018-09-07 06:24 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 06:24 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 06:25 | 大野SS | PSS増加中受信 | 動作
2018-09-07 06:25 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 06:26 | 大野SS | PSS増加中受信 | 復帰
2018-09-07 06:26 | 電発函館CS | O-553CB | 切
2018-09-07 06:27 |  | 61CB | 投入
2018-09-07 06:30 | 大野SS | PSS増加中受信 | 動作
2018-09-07 06:31 | 大野SS | PSS増加中受信 | 復帰
2018-09-07 06:35 | 大野SS | PSS増加中受信 | 動作
2018-09-07 06:35 | 大野SS | PSS増加中受信 | 復帰
2018-09-07 06:35 | 電発函館CS | O-556CB | 入
2018-09-07 06:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 06:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 函館制御卓－２
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 5 | 開始
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 5 | 完了
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 5 | 開始
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 5 | 完了
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 06:44 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 06:48 |  | 63CB | 投入
2018-09-07 06:51 |  | 配変A ﾀｯﾌﾟ極限 | 復帰
2018-09-07 06:52 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 06:52 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 06:52 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 06:52 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 06:52 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 06:52 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 06:52 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 06:52 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 06:54 |  | 放水門43R | 遠方
2018-09-07 07:00 | 大野SS | PSS減少中受信 | 動作
2018-09-07 07:00 | 大野SS | PSS減少中受信 | 復帰
2018-09-07 07:00 |  | 配変A 2次電圧LDC下限 | 逸脱発生 | 6.51kV(6.53kV)
2018-09-07 07:04 |  | 配変A 2次電圧LDC下限 | 逸脱復帰 | 6.60kV(6.53kV)
2018-09-07 07:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 07:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 07:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 07:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 07:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 07:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 07:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 07:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 07:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 07:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 07:12 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 07:14 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 07:20 | 北斗CS | 本館 | 入所
2018-09-07 07:20 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 07:22 | 北斗CS | 第1極VH | 入所
2018-09-07 07:25 | 大野SS | PSS増加中受信 | 動作
2018-09-07 07:26 | 電発函館CS | AFCバンド幅60MW | 復帰
2018-09-07 07:26 | 電発函館CS | AFCバンド幅50MW | 受信
2018-09-07 07:26 | 大野SS | PSS増加中受信 | 復帰
2018-09-07 07:26 | 電発函館CS | AFCバンド幅50MW | 復帰
2018-09-07 07:26 | 電発函館CS | AFCバンド幅30MW | 受信
2018-09-07 07:26 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-07 07:27 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:28 | 大野SS | 275kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱発生 | 274.4kV(275.0kV)
2018-09-07 07:30 | 大野SS | SHR制御機器なし検出 | 復帰
2018-09-07 07:30 |  | 2CB | 切
2018-09-07 07:30 | 大野SS | PSS増加中受信 | 動作
2018-09-07 07:30 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-07 07:30 | 電発函館CS | O-557CB | 入
2018-09-07 07:30 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-07 07:30 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-07 07:30 | 電発函館CS | AFCバンド幅30MW | 復帰
2018-09-07 07:30 | 電発函館CS | AFCバンド幅15MW | 受信
2018-09-07 07:30 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-07 07:30 |  | 3CB | 切
2018-09-07 07:31 | 大野SS | 275kV 乙母線電圧 下限 | 逸脱復帰 | 275.9kV(275.0kV)
2018-09-07 07:31 | 電発函館CS | AFCバンド幅15MW | 復帰
2018-09-07 07:31 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-07 07:31 | 大野SS | PSS増加中受信 | 復帰
2018-09-07 07:31 |  | 1CB | 開放
2018-09-07 07:31 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:32 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-07 07:32 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-07 07:33 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:33 |  | 602L | 投入
2018-09-07 07:33 |  | 602CB | 投入
2018-09-07 07:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 07:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 07:39 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 07:39 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 07:44 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 07:50 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-07 07:50 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-07 07:51 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-07 07:51 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-07 07:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 07:54 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 07:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 07:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 08:01 | 大野SS | 341 43RC | 使用
2018-09-07 08:02 | 大野SS | 342 43RC | 使用
2018-09-07 08:02 | 大野SS | 343 43RC | 使用
2018-09-07 08:02 | 大野SS | 344 43RC | 使用
2018-09-07 08:03 | 大野SS | 345 43RC | 使用
2018-09-07 08:03 | 大野SS | 346 43RC | 使用
2018-09-07 08:04 | 大野SS | 101 43RC | 使用
2018-09-07 08:04 | 大野SS | 102 43RC | 使用
2018-09-07 08:05 | 大野SS | 105 43RC | 使用
2018-09-07 08:05 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-07 08:05 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-07 08:05 | 大野SS | 106 43RC | 使用
2018-09-07 08:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 08:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 08:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 08:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 08:06 | 大野SS | 103 43RC | 使用
2018-09-07 08:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 08:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 08:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 08:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 08:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 08:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 08:06 | 大野SS | 104 43RC | 使用
2018-09-07 08:06 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:06 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-07 08:06 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-07 08:07 | 大野SS | 連変C 43-79T | 使用
2018-09-07 08:07 | 大野SS | 連変A 43-79T | 使用
2018-09-07 08:07 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-07 08:07 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-07 08:07 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:07 | 大野SS | 連変B 43-79T | 使用
2018-09-07 08:08 |  | 105 43RC | 使用
2018-09-07 08:08 | 今別CS | 第1極VH | 入所
2018-09-07 08:09 |  | 106 43RC | 使用
2018-09-07 08:09 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-07 08:09 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-07 08:09 |  | 103 43RC | 使用
2018-09-07 08:09 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-07 08:10 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-07 08:10 |  | 104 43RC | 使用
2018-09-07 08:10 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-07 08:10 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-07 08:10 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-07 08:10 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-07 08:10 |  | 連変A 43RC | 使用
2018-09-07 08:10 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | マスク設定
2018-09-07 08:10 |  | 業務支援端末－１９ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 08:10 |  | 業務支援端末－１９ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 08:10 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-07 08:10 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-07 08:10 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | マスク設定
2018-09-07 08:11 |  | 連変B 43RC | 使用
2018-09-07 08:11 |  | 連変C 43RC | 使用
2018-09-07 08:12 |  | 101 43RC | 使用
2018-09-07 08:12 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-07 08:12 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-07 08:12 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-07 08:12 |  | 102 43RC | 使用
2018-09-07 08:13 |  | 業務支援端末－１９ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 08:13 |  | 業務支援端末－１９ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 08:13 | 今別CS | 本館 | 入所
2018-09-07 08:14 |  | 105 43RC | 使用
2018-09-07 08:14 |  | 106 43RC | 使用
2018-09-07 08:15 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 08:15 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 08:16 | 大野SS | 201 43RC | 使用
2018-09-07 08:16 | 大野SS | 202 43RC | 使用
2018-09-07 08:17 | 北斗CS | 203 43RC | 使用
2018-09-07 08:17 | 北斗CS | 204 43RC | 使用
2018-09-07 08:18 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 08:18 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 08:19 |  | 68CB | 投入
2018-09-07 08:19 |  | 系統(66kV) | 同期
2018-09-07 08:19 |  | 系統(66kV) | 非同期
2018-09-07 08:20 |  | 62CB | 投入
2018-09-07 08:20 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-07 08:20 |  | 62CB | 投入
2018-09-07 08:20 |  | 67 43X | 常時
2018-09-07 08:21 |  | 68 43X | 常時
2018-09-07 08:21 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-07 08:22 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-07 08:22 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-07 08:22 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-07 08:23 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-07 08:23 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-07 08:23 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-07 08:23 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-07 08:23 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-07 08:23 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-07 08:23 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-07 08:23 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-07 08:24 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-07 08:24 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-07 08:24 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-07 08:24 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-07 08:24 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-07 08:24 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-07 08:24 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 発生
2018-09-07 08:26 | 札幌系統制御所 | プリンタ－７ |  | 障害管理 プリンタ出力異常 発生
2018-09-07 08:29 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 08:29 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 08:30 | 大野SS | PSS増加中受信 | 動作
2018-09-07 08:30 | 大野SS | PSS増加中受信 | 復帰
2018-09-07 08:33 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 08:33 | 札幌系統制御所 | プリンタ－７ |  | 障害管理 プリンタ出力異常 復帰
2018-09-07 08:34 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 08:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 08:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 08:39 | 札幌系統制御所 | プリンタ－７ |  | 障害管理 プリンタ出力異常 発生
2018-09-07 08:40 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 08:41 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 08:41 | 札幌系統制御所 | プリンタ－７ |  | 障害管理 プリンタ出力異常 復帰
2018-09-07 08:45 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-07 08:46 | 釧路系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 08:48 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 08:51 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 08:51 |  | 子装置(Jデバイス) | 異常
2018-09-07 08:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:53 | 大野SS | SC制御機器なし検出 | 発生
2018-09-07 08:53 |  | 1CB | 切
2018-09-07 08:53 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 08:53 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 08:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 08:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 08:54 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 08:55 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 08:55 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 08:55 | 函館MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-07 08:55 | 函館MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-07 08:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 08:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 08:56 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 08:56 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 08:56 | 函館MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-07 08:56 | 函館MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-07 08:55 |  | 66kV27 | 動作
2018-09-07 08:56 |  | 66kV27 | 復帰異常 | 発生
2018-09-07 08:56 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-07 08:56 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 08:56 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 08:56 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-07 08:56 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 08:57 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 08:58 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 09:00 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 09:00 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 09:00 |  | 放流警報ダム管 | 使用
2018-09-07 09:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-07 09:01 |  |  | 停電復帰 | 信頼度監視
2018-09-07 09:01 | 電圧制御 | 大野SS | 中給指令受 | 信 連変タップ下げ
2018-09-07 09:01 | 電圧制御 | 大野SS | 制御要求有 | り
2018-09-07 09:01 | 電圧制御 | 大野SS | 中給送信 | その他エラー
2018-09-07 09:01 | 電圧制御 | 大野SS | 中給送信 | 正常終了
2018-09-07 09:02 |  | 放流警報ダム管 | 未使用
2018-09-07 09:03 | 電圧制御 | マスターモード | 使用
2018-09-07 09:03 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 09:03 | 電圧制御 |  | 制御可能機 | 器無
2018-09-07 09:03 | 電圧制御 |  | 制御異常終 | 了
2018-09-07 09:04 | 電圧制御 | 大野SS | 中給指令受 | 信 連変タップ下げ
2018-09-07 09:04 | 電圧制御 | 大野SS | 制御開始 | 基幹系中給制御
2018-09-07 09:04 | 電圧制御 | 大野SS 275kV | 制御開始 | 9tap(8)
2018-09-07 09:04 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | 復帰
2018-09-07 09:05 | 電圧制御 | 大野SS 275kV | 制御正常終 | 了 8tap(8)
2018-09-07 09:05 | 電圧制御 | 大野SS | 制御正常終 | 了
2018-09-07 09:05 | 電圧制御 | 大野SS | 中給送信 | 正常終了
2018-09-07 09:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 09:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 09:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 09:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 09:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 09:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 09:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 09:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 09:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 09:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 09:07 | 電圧制御 | マスターモード | ロック
2018-09-07 09:07 | 電圧制御 | マスターモード | 使用
2018-09-07 09:07 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 09:07 | 電圧制御 |  | 制御可能機 | 器無
2018-09-07 09:07 | 電圧制御 |  | 制御異常終 | 了
2018-09-07 09:08 | 発電制御 |  | 手動 | 手動遷移要求
2018-09-07 09:08 | 発電制御 |  | 半自動 | 手動遷移要求
2018-09-07 09:13 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 09:13 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 09:13 |  | 66kV 連変 43A | 操作ロック | 解除
2018-09-07 09:14 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 09:14 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 09:14 | 電圧制御 | マスターモード | ロック
2018-09-07 09:14 | 電圧制御 | マスターモード | 使用
2018-09-07 09:15 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 09:15 | 札幌系統制御所 | 札幌西訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 09:15 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 09:15 | 電圧制御 |  | 制御可能機 | 器無
2018-09-07 09:15 | 電圧制御 |  | 制御異常終 | 了
2018-09-07 09:15 |  | 66kV 連変 43A | 操作ロック | 設定
2018-09-07 09:16 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:18 |  | 水路TC故障 | 復帰
2018-09-07 09:18 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 09:18 |  | 設備軽故障 | 復帰
2018-09-07 09:18 |  | 設備軽故障 | 発生
2018-09-07 09:18 |  | ダム水位 | 急変発生 | 47.0cm/分(10.0)
2018-09-07 09:19 |  | ダム水位 | 越流復帰 | -40cm(1cm)
2018-09-07 09:19 |  | 設備軽故障 | 復帰
2018-09-07 09:19 | 電圧制御 |  | 90R系制 | 手動遷移要求
2018-09-07 09:19 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 09:19 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 7tap(8)
2018-09-07 09:19 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:20 |  | ダム水位 | 越流発生 | 3cm(1cm)
2018-09-07 09:20 | 電圧制御 |  | 制御正常終 | 了 8tap(8)
2018-09-07 09:20 | 電圧制御 |  | 制御正常終 | 了
2018-09-07 09:20 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 09:20 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 8tap(9)
2018-09-07 09:21 | 電圧制御 |  | 制御正常終 | 了 9tap(9)
2018-09-07 09:21 | 電圧制御 |  | 制御正常終 | 了
2018-09-07 09:23 |  | 取水口制水門 閉 | 動作
2018-09-07 09:23 |  | 取水口制水門 閉 | 復帰
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 09:24 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 09:26 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 函館制御卓－１
2018-09-07 09:26 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 09:26 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 09:26 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 09:26 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 09:26 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 09:26 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 09:26 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 09:26 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 09:27 | 記録・統計 | 実績２ 18/ 9/ 7 | 送信開始 | 函館→中給
2018-09-07 09:27 | 記録・統計 | 実績２ 18/ 9/ 7 | 送信終了 | 函館→中給
2018-09-07 09:27 |  |  | 直接
2018-09-07 09:27 | 発電翌日計画 |  | 送信開始
2018-09-07 09:27 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-07 09:28 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 09:28 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 09:30 | 大野SS | PSS減少中受信 | 動作
2018-09-07 09:30 | 大野SS | PSS減少中受信 | 復帰
2018-09-07 09:30 |  | 放流警報ダム管 | 使用
2018-09-07 09:30 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 09:31 | 発電翌日計画 |  | 送信終了
2018-09-07 09:31 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 09:31 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 09:31 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 09:31 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 09:31 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 09:32 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 09:32 |  | 放流警報ダム管 | 未使用
2018-09-07 09:33 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 09:34 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 09:34 | 電圧制御 |  | 制御可能機 | 器無
2018-09-07 09:34 | 電圧制御 |  | 制御異常終 | 了
2018-09-07 09:34 |  | 放流警報ダム管 | 使用
2018-09-07 09:35 | 電圧制御 |  | 手動 | 手動遷移要求
2018-09-07 09:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 09:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 09:35 | 電圧制御 |  | 除外 | 手動遷移要求
2018-09-07 09:36 | 電圧制御 |  | 自動 | 手動遷移要求
2018-09-07 09:36 | 電圧制御 |  | Ｖ－ＰＲＧ | 手動遷移要求
2018-09-07 09:37 |  | 制水門 開 | 動作
2018-09-07 09:37 |  | 制水門 開 | 復帰
2018-09-07 09:38 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 09:38 | 電圧制御 |  | 制御可能機 | 器無
2018-09-07 09:38 | 電圧制御 |  | 制御異常終 | 了
2018-09-07 09:39 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 09:39 |  | 函1 リフレッシュ返送無 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 09:39 |  | 函1 リフレッシュ返送無 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 09:39 |  | 函1 リフレッシュ返送無 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-07 09:39 |  | 函1 リフレッシュ返送無 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-07 09:39 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:40 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 09:40 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 09:40 |  | 放流警報ダム管 | 未使用
2018-09-07 09:40 | 大野SS | 275kV建屋 | 入所
2018-09-07 09:40 | 大野SS | 275kV建屋不法侵入警報 | 復帰
2018-09-07 09:42 |  | 制水門 開 | 動作
2018-09-07 09:42 |  | 制水門 開 | 復帰
2018-09-07 09:43 | 電圧制御 |  | 制御目標値 | 変更 内容設定変更
2018-09-07 09:44 | 電圧制御 |  | 手動 | 手動遷移要求
2018-09-07 09:44 | 電圧制御 |  | 除外 | 手動遷移要求
2018-09-07 09:44 |  | 187連変B ﾀｯﾌﾟ極限 | 発生
2018-09-07 09:44 | 電圧制御 |  | 自動 | 手動遷移要求
2018-09-07 09:44 | 電圧制御 |  | Ｖ－ＰＲＧ | 手動遷移要求
2018-09-07 09:45 | 北斗CS(対向用) | 第1極 HVDC補機準完 | 動作
2018-09-07 09:45 | 北斗CS(対向用) | 第1極STATCOM補機準完 | 動作
2018-09-07 09:45 | 北斗CS(対向用) | 1極空調冷却系故障 | 復帰
2018-09-07 09:45 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 09:45 | 電圧制御 |  | 制御可能機 | 器無
2018-09-07 09:45 | 電圧制御 |  | 制御異常終 | 了
2018-09-07 09:45 |  | 14CB | 投入
2018-09-07 09:45 | 電圧制御 |  | 制御目標値 | 変更 内容設定変更
2018-09-07 09:46 |  | 187連変B ﾀｯﾌﾟ極限 | 復帰
2018-09-07 09:46 | 大野SS | 275kV建屋 | 退所
2018-09-07 09:46 |  | 制水門 開 | 動作
2018-09-07 09:47 |  | 制水門 開 | 復帰
2018-09-07 09:47 |  | 系統(187kV) | 同期
2018-09-07 09:47 |  | 制水門 開 | 動作
2018-09-07 09:47 |  | 制水門 開 | 復帰
2018-09-07 09:47 |  | 15CB | 投入
2018-09-07 09:47 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 09:47 | 電圧制御 |  | 制御可能機 | 器無
2018-09-07 09:47 | 電圧制御 |  | 制御異常終 | 了
2018-09-07 09:47 |  | 系統(187kV) | 非同期
2018-09-07 09:48 |  | 取水口制水門 閉 | 動作
2018-09-07 09:48 |  | 取水口制水門 閉 | 復帰
2018-09-07 09:48 |  |  | 遠方
2018-09-07 09:48 | 大野SS | 275kV建屋不法侵入警報 | 動作
2018-09-07 09:50 | 電圧制御 |  | 制御目標値 | 変更 内容設定変更
2018-09-07 09:50 | 電圧制御 |  | 除外 | 手動遷移要求
2018-09-07 09:50 | 電圧制御 |  | 手動 | 手動遷移要求
2018-09-07 09:50 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 開始 受付
2018-09-07 09:50 | 電圧制御 |  | 自動 | 手動遷移要求
2018-09-07 09:50 | 電圧制御 |  | Ｖ－ＰＲＧ | 手動遷移要求
2018-09-07 09:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 割付
2018-09-07 09:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 中給 割付
2018-09-07 09:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 割付
2018-09-07 09:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 割付
2018-09-07 09:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 割付
2018-09-07 09:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 割付
2018-09-07 09:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 割付
2018-09-07 09:51 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 実行モード 試験 遷移
2018-09-07 09:51 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 09:51 | 電圧制御 |  | 制御可能機 | 器無
2018-09-07 09:51 | 電圧制御 |  | 制御異常終 | 了
2018-09-07 09:51 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 09:51 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 09:52 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 09:52 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 09:52 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 09:54 |  | 設備軽故障 | 発生
2018-09-07 09:54 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 09:54 |  | 取水口制水門 43A | 自動
2018-09-07 09:54 |  | 14CB | 投入
2018-09-07 09:54 |  | 配変B故障 | 復帰
2018-09-07 09:54 |  | 6kV27 | 復帰
2018-09-07 09:55 |  | 3号発電機 準備 | 動作
2018-09-07 09:57 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 09:57 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 09:57 |  | 21CB | 投入
2018-09-07 09:57 |  | 水路 43R | 遠方
2018-09-07 09:57 |  | 6kV27 | 復帰
2018-09-07 09:57 |  | 1G有効電力上限２段 | 逸脱発生 | 0.805MW(0.800)
2018-09-07 09:57 |  | 2G有効電力上限２段 | 逸脱発生 | 0.808MW(0.800)
2018-09-07 09:58 |  | 3G | 起動
2018-09-07 09:58 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 09:58 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 09:58 |  | 水槽水位(前) | 上限１段発 | 生 -5cm(-6cm)
2018-09-07 09:58 |  | 水槽水位(後) | 上限１段発 | 生 -7cm(-8cm)
2018-09-07 09:59 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:00 |  | 受電地点 P | オフライン | 解除
2018-09-07 10:00 | 電圧制御 |  | 制御目標値 | 変更 内容設定変更
2018-09-07 10:00 |  | 放流警報 | 起動
2018-09-07 10:00 |  | 3号発電機 準備 | 復帰
2018-09-07 10:00 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 10:00 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 10:00 | 充停電判定 |  | 単独系統発 | 生
2018-09-07 10:00 |  | 放流警報 | 停止
2018-09-07 10:00 |  | 3CB | 並列
2018-09-07 10:00 |  | 水槽水位(前) | 上限２段発 | 生 1cm(-1cm)
2018-09-07 10:00 |  | 水槽水位(後) | 上限２段発 | 生 0cm(-3cm)
2018-09-07 10:01 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:01 |  | 水槽水位(前) | 上限２段復 | 帰 -7cm(-1cm)
2018-09-07 10:02 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 10:02 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 10:02 |  | 水槽水位(前) | 上限１段復 | 帰 -13cm(-6cm)
2018-09-07 10:02 |  | 水槽水位(後) | 上限２段復 | 帰 -12cm(-3cm)
2018-09-07 10:02 |  | 水槽水位(後) | 上限１段復 | 帰 -12cm(-8cm)
2018-09-07 10:03 |  | 2G有効電力上限２段 | 逸脱復帰 | 0.800MW(0.800)
2018-09-07 10:04 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 10:04 |  | 1G有効電力上限２段 | 逸脱復帰 | 0.794MW(0.800)
2018-09-07 10:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 10:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 10:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 10:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 10:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 10:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 10:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 10:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 10:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 10:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 10:06 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 10:06 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 10:07 | 発電制御 |  | 手動 | 手動遷移要求
2018-09-07 10:08 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 10:08 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 10:08 | 発電制御 |  | 半自動 | 手動遷移要求
2018-09-07 10:09 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 10:09 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 10:09 | 発電制御 |  | 手動 | 手動遷移要求
2018-09-07 10:10 | 発電制御 |  | 半自動 | 手動遷移要求
2018-09-07 10:11 |  | 1G有効電力目標 | 逸脱復帰 | 9.80MW(9.85MW)
2018-09-07 10:13 |  | 187kV 連変B 43A | 操作ロック | 解除
2018-09-07 10:15 |  | 1G有効電力上限２段 | 逸脱発生 | 1.270MW(1.250)
2018-09-07 10:15 | 大野SS | 61 43RC | 使用
2018-09-07 10:15 | 苫小牧系統制御 | 所 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-07 10:16 |  | 取水口制水門 閉 | 動作
2018-09-07 10:16 |  | 第2取水口制水門 極限 | 発生
2018-09-07 10:16 |  | 取水口制水門 閉 | 復帰
2018-09-07 10:16 | 大野SS | 62 43RC | 使用
2018-09-07 10:16 | 苫小牧系統制御 | 所 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 10:18 |  | 1G 水調 | ロック
2018-09-07 10:19 |  | 1G有効電力上限２段 | 逸脱復帰 | 1.220MW(1.250)
2018-09-07 10:19 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 10:19 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 10:20 | 函館MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-07 10:20 | 函館MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-07 10:20 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 10:20 |  |  | 復帰
2018-09-07 10:20 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 10:20 | 函館MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-07 10:20 | 函館MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-07 10:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 10:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 10:20 |  | 水槽水位 | 上限１段発 | 生 -4cm(-5cm)
2018-09-07 10:21 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 10:21 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-07 10:21 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-07 10:21 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 10:21 |  |  | 発生
2018-09-07 10:21 |  | 水槽水位 | 上限１段発 | 生 -7cm(-8cm)
2018-09-07 10:21 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 10:21 | 電圧制御 |  | 制御可能機 | 器無
2018-09-07 10:21 | 電圧制御 |  | 制御異常終 | 了
2018-09-07 10:22 |  | 水槽水位 | 上限２段発 | 生 -2cm(-3cm)
2018-09-07 10:24 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 10:24 | 電圧制御 |  | 制御可能機 | 器無
2018-09-07 10:24 | 電圧制御 |  | 制御異常終 | 了
2018-09-07 10:24 |  | 1CB | 投入
2018-09-07 10:25 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 10:25 | 大野SS | 67 43RC | 使用
2018-09-07 10:25 | 大野SS | 68 43RC | 使用
2018-09-07 10:26 |  | 63 43RC | 使用
2018-09-07 10:26 |  | 64 43RC | 使用
2018-09-07 10:27 |  | 61 43RC | 使用
2018-09-07 10:27 |  | 62 43RC | 使用
2018-09-07 10:27 |  | 67 43RC | 使用
2018-09-07 10:28 |  | 68 43RC | 使用
2018-09-07 10:28 |  | 61 43RC | 使用
2018-09-07 10:28 |  | 62 43RC | 使用
2018-09-07 10:29 |  | 61 43RC | 使用
2018-09-07 10:29 |  | 62 43RC | 使用
2018-09-07 10:30 |  | 61 43RC | 使用
2018-09-07 10:30 |  | 62 43RC | 使用
2018-09-07 10:30 |  | 61 43RC | 使用
2018-09-07 10:31 |  | 62 43RC | 使用
2018-09-07 10:31 |  | 31 43RC | 使用
2018-09-07 10:31 |  | F301 43RC | 使用
2018-09-07 10:32 |  | 31 43RC | 使用
2018-09-07 10:32 |  | 61 43RC | 使用
2018-09-07 10:32 |  | 62 43RC | 使用
2018-09-07 10:32 |  | 水槽水位 | 上限１段復 | 帰 -10cm(-8cm)
2018-09-07 10:33 |  | 71 43RC | 使用
2018-09-07 10:33 |  | 72 43RC | 使用
2018-09-07 10:34 |  | 65 43RC | 使用
2018-09-07 10:34 |  | 61 43RC | 使用
2018-09-07 10:35 |  | 62 43RC | 使用
2018-09-07 10:35 |  | 61 43RC | 使用
2018-09-07 10:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 10:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 10:35 |  | 62 43RC | 使用
2018-09-07 10:36 |  | 62 43RC | 使用
2018-09-07 10:36 |  | 61 43RC | 使用
2018-09-07 10:36 |  | 62 43RC | 使用
2018-09-07 10:37 |  | 33 43RC | 使用
2018-09-07 10:37 | 森PS | 61 43RC | 使用
2018-09-07 10:37 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 10:38 | 森PS | 62 43RC | 使用
2018-09-07 10:38 |  | 61 43RC | 使用
2018-09-07 10:38 |  | 62 43RC | 使用
2018-09-07 10:39 |  | 63 43RC | 使用
2018-09-07 10:39 |  | 64 43RC | 使用
2018-09-07 10:47 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オフライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 10:47 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オフライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 10:48 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 10:48 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 10:49 | 函館MDX | チャンネルモード設定 | 試験 | Ｂルート
2018-09-07 10:49 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 10:49 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 10:49 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 10:49 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 10:49 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 10:49 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 10:49 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 10:49 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 10:49 | 函館MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-07 10:49 | 函館MDX | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 10:49 | 函館MDX | チャンネルルート切替要 | 求 | Ａ→Ｂ 函館HOST-1
2018-09-07 10:49 | 函館MDX | ＣＨルート切替 | Ｂルート
2018-09-07 10:49 | 函館MDX | ＴＣ接続 | 他モード
2018-09-07 10:51 |  | 水槽水位 | 下限１段発 | 生 -43cm(-40cm)
2018-09-07 10:52 |  | 1G 水調 | 使用
2018-09-07 10:53 |  | 配変A 43A | 手動
2018-09-07 10:54 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 10:54 |  | 水槽水位 | 下限１段復 | 帰 -27cm(-40cm)
2018-09-07 10:55 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 開始 受付
2018-09-07 10:56 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 中給 割付
2018-09-07 10:56 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 釧路 割付
2018-09-07 10:56 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 旭川 割付
2018-09-07 10:56 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌東 割付
2018-09-07 10:56 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 札幌西 割付
2018-09-07 10:56 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 函館 割付
2018-09-07 10:56 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 運用区分 苫小牧 割付
2018-09-07 10:56 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン３ 実行モード 訓練 遷移
2018-09-07 10:56 | 苫小牧系統制御 | 所 訓練卓－４ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 10:56 | 苫小牧系統制御 | 所 訓練卓－４ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 10:57 |  | 1G有効電力上限２段 | 逸脱発生 | 1.260MW(1.250)
2018-09-07 10:58 |  | 1G有効電力上限２段 | 逸脱復帰 | 1.230MW(1.250)
2018-09-07 10:58 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 11:00 | 大野SS | PSS増加中受信 | 動作
2018-09-07 11:00 | 大野SS | PSS増加中受信 | 復帰
2018-09-07 11:03 | 大野SS | 275kV建屋 | 入所
2018-09-07 11:03 | 大野SS | 275kV建屋不法侵入警報 | 復帰
2018-09-07 11:03 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 11:02:46 MEL 4
2018-09-07 11:03 |  | ダム水位異常 | 発生 | 11:02:57 MSL
2018-09-07 11:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 11:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 11:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 11:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 11:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 11:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 11:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 11:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 11:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 11:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 11:06 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 開始 受付
2018-09-07 11:07 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 函館 割付
2018-09-07 11:07 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 実行モード 試験 遷移
2018-09-07 11:07 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オフライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 11:07 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 11:07 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 11:07 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 11:07 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 11:07 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オフライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 11:08 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オフライン２ ソフト軽故障 発生
2018-09-07 11:08 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 11:08 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 11:08 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 11:08 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 11:08 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 11:08 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 11:08 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 11:09 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 11:09 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 11:09 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 11:09 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 11:09 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 11:09 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 障害管理 オフライン２ ソフト軽故障 復帰
2018-09-07 11:10 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 11:11 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 11:12 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 11:13 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 11:16 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 11:18 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 11:18:11 MEL 4
2018-09-07 11:19 |  | ダム水位異常 | 発生 | 11:18:39 MSL
2018-09-07 11:19 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 11:19 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 11:19 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 11:19 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 11:19 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 11:19 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 11:19 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 11:20 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 11:24 |  | 73CB | 投入
2018-09-07 11:24 |  | 63CB | 投入
2018-09-07 11:30 |  | 水路TC故障 | 発生
2018-09-07 11:30 | 大野SS | PSS減少中受信 | 動作
2018-09-07 11:30 | 大野SS | PSS減少中受信 | 復帰
2018-09-07 11:31 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 11:32 | 系統監視制御 | 充停電判定開始時間 | 設定変更 | 4秒(2)
2018-09-07 11:32 | 北斗CS | 204CB | 投入
2018-09-07 11:33 | 北斗CS | 204TL 系統同期 | 動作
2018-09-07 11:33 | 北斗CS | 204TL 系統同期 | 復帰
2018-09-07 11:33 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 11:33 | 大野SS | 202TL 系統同期 | 動作
2018-09-07 11:33 | 大野SS | 202CB | 投入
2018-09-07 11:33 | 大野SS | 202TL 系統同期 | 復帰
2018-09-07 11:34 | 系統監視制御 | 充停電判定開始時間 | 設定変更 | 6秒(4)
2018-09-07 11:40 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 11:39:23 MEL 4
2018-09-07 11:40 |  | ダム水位異常 | 発生 | 11:39:43 MSL
2018-09-07 11:40 |  | 配変B 6kV 27 | 復帰
2018-09-07 11:40 | 記録・統計 | 全系制等価 | タイムアウ | ト 旭 川
2018-09-07 11:40 | 記録・統計 | 全系制等価 | タイムアウ | ト 札幌西
2018-09-07 11:40 | 記録・統計 | 全系制等価 | タイムアウ | ト 札幌東
2018-09-07 11:40 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 11:40 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 11:41 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 11:41 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 11:40:56 MEL 2
2018-09-07 11:41 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 11:42 |  | ダム水位異常 | 発生 | 11:41:40 MSL
2018-09-07 11:42 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 11:42 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 11:43 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 11:46 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１０ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-07 11:46 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 11:45:57 MEL 2
2018-09-07 11:46 |  | ダム水位異常 | 発生 | 11:46:18 MSL
2018-09-07 11:46 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１０ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 11:47 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 11:48 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 11:49 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 11:48:27 MEL 4
2018-09-07 11:49 |  | ダム水位異常 | 発生 | 11:48:41 MSL
2018-09-07 11:50 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 11:50 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 11:51 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 11:52 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 11:53 |  | 6kV SC-27 | 復帰
2018-09-07 11:55 |  | 圧油装置故障 | 復帰
2018-09-07 11:59 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 12:00 | 大野SS | PSS減少中受信 | 動作
2018-09-07 12:00 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 12:00:12 MEL 2
2018-09-07 12:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-07 12:01 |  |  | 停電復帰 | 信頼度監視
2018-09-07 12:01 |  |  | 停電復帰 | 信頼度監視
2018-09-07 12:01 |  |  | 停電復帰 | 信頼度監視
2018-09-07 12:01 | 電発函館CS | AFCバンド幅15MW | 受信
2018-09-07 12:01 |  | ダム水位異常 | 発生 | 12:00:41 MSL
2018-09-07 12:01 | 大野SS | PSS減少中受信 | 復帰
2018-09-07 12:01 | 電発函館CS | AFCバンド幅30MW | 受信
2018-09-07 12:01 | 電発函館CS | AFCバンド幅15MW | 復帰
2018-09-07 12:02 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:03 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 12:03 | 電圧制御 |  | 制御開始
2018-09-07 12:03 |  | 1CB | 開放
2018-09-07 12:03 | 電圧制御 |  | 制御正常終 | 了
2018-09-07 12:03 | 電圧制御 |  | 制御正常終 | 了
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 12:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 12:08 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 12:08:07 MEL 2
2018-09-07 12:09 |  | ダム水位異常 | 発生 | 12:08:35 MSL
2018-09-07 12:09 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 12:10 | 系統監視制御 | 充停電判定開始時間 | 設定変更 | 2秒(6)
2018-09-07 12:10 |  | ダム水位異常 | マスク設定
2018-09-07 12:11 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 12:10:43 MEL 2
2018-09-07 12:11 |  | ダム水位異常 | 発生 | 12:10:55 MSL
2018-09-07 12:11 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 函館制御卓－１
2018-09-07 12:11 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 12:11 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 12:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 12:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 12:11 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 12:11 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 12:11 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 12:11 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 12:12 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 12:11:21 MEL 2
2018-09-07 12:12 | 記録・統計 | 実績１(AM)18/ 9/ 7 | 送信開始 | 函館→中給
2018-09-07 12:12 | 記録・統計 | 実績１(AM)18/ 9/ 7 | 送信終了 | 函館→中給
2018-09-07 12:12 |  | ダム水位異常 | 発生 | 12:11:44 MSL
2018-09-07 12:12 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信開始
2018-09-07 12:12 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信終了
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 12:13 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 12:14 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 12:13:49 MEL 2
2018-09-07 12:14 |  | ダム水位異常 | 発生 | 12:14:06 MSL
2018-09-07 12:15 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 12:15 |  | 配変A6kV27 | 復帰
2018-09-07 12:17 |  | 表示復帰 | 選択不応動
2018-09-07 12:18 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 12:17:30 MEL 2
2018-09-07 12:18 |  | ダム水位異常 | 発生 | 12:18:21 MSL
2018-09-07 12:19 |  | 43R | 直接
2018-09-07 12:19 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 12:19:02 MEL 2
2018-09-07 12:19 |  | GEN86-1B | 復帰
2018-09-07 12:20 |  | ダム水位異常 | 発生 | 12:19:38 MSL
2018-09-07 12:20 |  | 43R | 遠方
2018-09-07 12:21 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 12:20:28 MEL 2
2018-09-07 12:21 |  | ダム水位 | 越流復帰 | 711cm(712cm)
2018-09-07 12:21 |  | ダム水位異常 | 発生 | 12:21:05 MSL
2018-09-07 12:22 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 12:21:24 MEL 2
2018-09-07 12:22 |  | ダム水位異常 | 発生 | 12:21:59 MSL
2018-09-07 12:22 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 12:22:18 MEL 2
2018-09-07 12:23 |  | ダム水位 | 越流発生 | 713cm(712cm)
2018-09-07 12:23 |  | 配変軽故障 | 復帰
2018-09-07 12:23 |  | ダム水位異常 | 発生 | 12:23:20 MSL
2018-09-07 12:24 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 12:23:31 MEL 2
2018-09-07 12:24 |  | ダム水位異常 | 発生 | 12:24:26 MSL
2018-09-07 12:25 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 12:25:03 MEL 2
2018-09-07 12:25 |  | ダム水位異常 | 発生 | 12:25:21 MSL
2018-09-07 12:26 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 12:25:39 MEL 2
2018-09-07 12:26 |  | ダム水位異常 | 発生 | 12:25:50 MSL
2018-09-07 12:27 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 12:26:40 MEL 4
2018-09-07 12:28 |  | ダム水位異常 | 発生 | 12:27:36 MSL
2018-09-07 12:28 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 12:27:47 MEL 2
2018-09-07 12:29 |  | ダム水位異常 | 発生 | 12:29:28 MSL
2018-09-07 12:30 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 12:30 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 12:29:50 MEL 2
2018-09-07 12:30 | 大野SS | PSS増加中受信 | 動作
2018-09-07 12:30 | 電発函館CS | AFCバンド幅30MW | 復帰
2018-09-07 12:30 | 電発函館CS | AFCバンド幅15MW | 受信
2018-09-07 12:30 | 電発函館CS | AFCバンド幅15MW | 復帰
2018-09-07 12:31 |  | ダム水位異常 | 発生 | 12:30:48 MSL
2018-09-07 12:31 | 大野SS | PSS増加中受信 | 復帰
2018-09-07 12:31 | 発電制御 |  | 時刻です | 並列制御
2018-09-07 12:31 | 発電制御 |  | 1分経過で | す 並列制御
2018-09-07 12:31 | 発電制御 |  | 実行指示 | 並列制御
2018-09-07 12:31 | 発電制御 |  | 制御開始 | 0.0m3/s(10.6)
2018-09-07 12:31 |  | 放流警報 | 起動
2018-09-07 12:31 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 12:31:15 MEL 2
2018-09-07 12:32 |  | 1G | 起動
2018-09-07 12:32 |  | 1号発電機 準備 | 動作
2018-09-07 12:32 |  | 放流警報 | 停止
2018-09-07 12:32 |  | 放流警報 | 起動
2018-09-07 12:32 |  | 43RH | 直接
2018-09-07 12:32 |  | ダム水位異常 | 発生 | 12:31:56 MSL
2018-09-07 12:33 |  | 1号発電機 準備 | 復帰
2018-09-07 12:33 | 充停電判定 |  | 単独系統発 | 生
2018-09-07 12:33 |  | 1CB | 並列
2018-09-07 12:33 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 12:33:06 MEL 2
2018-09-07 12:33 | 発電制御 |  | 目標値送信 | 1.3m3/s(10.6)
2018-09-07 12:35 | 発電制御 |  | 制御終了 | (10.6m3/s)
2018-09-07 12:35 |  | ダム水位異常 | 発生 | 12:35:08 MSL
2018-09-07 12:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 12:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 12:37 |  | 43RH | 遠方
2018-09-07 12:37 |  | ダム水位異常 | 復帰 | 12:36:47 MEL 2
2018-09-07 12:37 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 12:37 |  | ダム水位異常 | 発生 | 12:37:13 MSL
2018-09-07 12:39 |  | 配変A 43A | 自動
2018-09-07 12:40 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 12:40 |  | 配変A ﾀｯﾌﾟ極限 | 発生
2018-09-07 12:48 |  | 雨量 | 累計１段発 | 生 11mm(10mm)
2018-09-07 12:49 |  | 下流警報装置子局故障 | 発生
2018-09-07 12:52 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 12:52 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 12:52 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 12:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 12:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 12:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 12:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 12:52 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-07 12:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 12:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 12:52 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-07 12:52 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-07 12:52 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 12:52 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 12:52 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 12:52 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 12:52 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-07 12:55 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 12:58 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 12:58 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 12:58 |  | CYC 表示回線断 |  | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 12:58 |  | HDLC 回線断 |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-07 12:58 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 12:58 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 12:58 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 12:58 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 12:58 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 12:58 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 12:58 | 発電当日運用 | 後志利別川水系 本登 | 録
2018-09-07 12:58 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 12:58 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 12:58 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 発生 函館GW-A1
2018-09-07 12:59 |  | 187kV BP-87B甲 | マスク変更
2018-09-07 12:59 |  | 187kV BP-87B乙 | マスク変更
2018-09-07 13:00 | 大野SS | PSS減少中受信 | 動作
2018-09-07 13:00 | 大野SS | PSS減少中受信 | 復帰
2018-09-07 13:03 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 13:04 |  | 雨量 | 時間雨量発 | 生 14mm(5mm)
2018-09-07 13:05 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 13:05 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 13:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 13:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 13:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 13:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 13:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 13:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 13:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 13:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 13:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 13:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 13:11 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 13:11 | 運用設定 | 設備並び設定 | 設定変更 | ＴＣ・ＣＤＴ
2018-09-07 13:17 |  | 放流警報 | 停止
2018-09-07 13:20 |  | 雨量 | 時間雨量発 | 生 14mm(5mm)
2018-09-07 13:22 |  | ダム水位異常 | マスク解除
2018-09-07 13:22 |  | 解除予定時刻 | 解除 | (23:59)
2018-09-07 13:28 | 大野SS | 本館 | 入所
2018-09-07 13:29 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 13:29 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 13:30 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 13:30 | 大野SS | PSS増加中受信 | 動作
2018-09-07 13:30 | 大野SS | PSS増加中受信 | 復帰
2018-09-07 13:33 |  | 1G有効電力上限１段 | 逸脱発生 | 1.520MW(1.490)
2018-09-07 13:33 |  | 1G有効電力上限２段 | 逸脱発生 | 1.520MW(1.500)
2018-09-07 13:34 |  | 1G有効電力上限２段 | 逸脱復帰 | 1.490MW(1.500)
2018-09-07 13:34 |  | 1G有効電力上限１段 | 逸脱復帰 | 1.490MW(1.490)
2018-09-07 13:34 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 13:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 13:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 13:39 |  | 下流警報装置子局故障 | 復帰
2018-09-07 13:43 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 13:46 |  | 制御装置故障 | 発生
2018-09-07 13:47 |  | 石川沢渓流設備故障 | 発生
2018-09-07 13:48 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 13:53 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 13:56 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 13:56 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 13:57 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 13:59 | 札幌系統制御所 | プリンタ－７ |  | 障害管理 プリンタ出力異常 発生
2018-09-07 14:00 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 14:00 | 大野SS | PSS減少中受信 | 動作
2018-09-07 14:00 | 大野SS | PSS減少中受信 | 復帰
2018-09-07 14:04 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69847 | 予定作業登録
2018-09-07 14:04 |  | 雨量 | 累計１段発 | 生 11mm(10mm)
2018-09-07 14:04 |  | 雨量 | 時間雨量発 | 生 7mm(5mm)
2018-09-07 14:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 14:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 14:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 14:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 14:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 14:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 14:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 14:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 14:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 14:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 14:07 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-07 14:07 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 14:08 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69848 | 予定作業登録
2018-09-07 14:10 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 14:11 |  | 配変A故障 | 発生
2018-09-07 14:11 |  | 変圧器軽故障
2018-09-07 14:11 | 苫小牧系統制御 | 所 業務支援端末－１１ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 14:12 | 苫小牧系統制御 | 所 業務支援端末－１１ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 14:12 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 14:12 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 14:12 |  | HDLC 回線断 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 14:12 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 14:12 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 14:12 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 14:12 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 14:12 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-07 14:12 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 14:12 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 14:12 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 14:12 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-07 14:12 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-07 14:12 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 14:12 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 14:12 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 14:12 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-07 14:13 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69849 | 予定作業登録
2018-09-07 14:13 |  | 配変A 43A | 手動
2018-09-07 14:16 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69850 | 予定作業登録
2018-09-07 14:17 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 14:18 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69851 | 予定作業登録
2018-09-07 14:19 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69850 | 中止（停電／復旧）
2018-09-07 14:19 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69850 | 件名削除
2018-09-07 14:20 |  | GeTC 43R | 直接
2018-09-07 14:20 |  | 43単独 | 除外
2018-09-07 14:20 |  | GeTC 43R | 遠方
2018-09-07 14:22 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 14:24 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 14:26 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 14:27 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 14:27 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69852 | 予定作業登録
2018-09-07 14:30 | 大野SS | PSS増加中受信 | 動作
2018-09-07 14:30 | 大野SS | PSS増加中受信 | 復帰
2018-09-07 14:30 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-07 14:31 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 障害管理 接続切替 失敗
2018-09-07 14:31 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-07 14:31 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 14:35 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 計算機 起動
2018-09-07 14:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 14:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 14:36 | 旭川系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-07 14:37 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69853 | 予定作業登録
2018-09-07 14:40 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 14:40 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 14:40 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 14:41 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69854 | 予定作業登録
2018-09-07 14:43 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 14:43 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 14:43 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 14:43 | 札幌系統制御所 | プリンタ－７ |  | 障害管理 プリンタ出力異常 復帰
2018-09-07 14:44 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69855 | 予定作業登録
2018-09-07 14:44 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 14:49 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69856 | 予定作業登録
2018-09-07 14:49 |  | 187kV建屋 | 入所
2018-09-07 14:52 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69857 | 予定作業登録
2018-09-07 14:53 | 札幌系統制御所 | 配電用支援端末サーバ |  | 障害管理 通信異常 発生
2018-09-07 14:53 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 14:53 | 札幌系統制御所 | 配電用支援端末サーバ |  | 障害管理 通信異常 復帰
2018-09-07 14:56 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69858 | 予定作業登録
2018-09-07 14:58 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69859 | 予定作業登録
2018-09-07 14:59 |  | 雨量 | 時間雨量発 | 生 7mm(5mm)
2018-09-07 15:00 | 大野SS | PSS減少中受信 | 動作
2018-09-07 15:00 | 大野SS | PSS減少中受信 | 復帰
2018-09-07 15:04 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69860 | 予定作業登録
2018-09-07 15:04 |  | 雨量 | 時間雨量復 | 帰 1mm(5mm)
2018-09-07 15:04 |  | 雨量 | 時間雨量発 | 生 6mm(5mm)
2018-09-07 15:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 15:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 15:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 15:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 15:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 15:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 15:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 15:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 15:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 15:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 15:07 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69861 | 予定作業登録
2018-09-07 15:10 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 15:11 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69862 | 予定作業登録
2018-09-07 15:14 | 大野SS | 侵入警戒装置 | 動作
2018-09-07 15:14 | 大野SS | ITV | 動作
2018-09-07 15:14 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69863 | 予定作業登録
2018-09-07 15:15 | 大野SS | 侵入警戒装置 | 復帰
2018-09-07 15:15 | 大野SS | ITV | 復帰
2018-09-07 15:15 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 15:19 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69864 | 予定作業登録
2018-09-07 15:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 15:20 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 15:21 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 15:23 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69865 | 予定作業登録
2018-09-07 15:23 |  | 目標流量到達 | 発生
2018-09-07 15:23 |  | 目標流量到達 | 復帰
2018-09-07 15:25 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 15:26 | 大野SS | 275kV建屋 | 退所
2018-09-07 15:28 | 大野SS | 275kV建屋不法侵入警報 | 動作
2018-09-07 15:29 |  | 33 43RC | 使用
2018-09-07 15:29 | 大野SS | 275kV建屋 | 入所
2018-09-07 15:29 | 大野SS | 275kV建屋不法侵入警報 | 復帰
2018-09-07 15:29 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 15:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 15:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 15:36 | 函館MDX | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 函館HOST-1
2018-09-07 15:36 | 函館MDX | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 15:36 | 函館MDX | ＴＣ接続 | 自モード
2018-09-07 15:36 | 函館MDX | チャンネルモード設定要 | 求 | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-07 15:36 | 函館MDX | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 15:36 | 函館MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-07 15:36 | 函館MDX | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 15:36 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-07 15:36 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-07 15:36 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-07 15:36 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-07 15:36 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-07 15:36 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-07 15:36 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-07 15:36 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-07 15:36 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-07 15:36 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 発生 函館GW-B1
2018-09-07 15:37 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 15:37 | 函館系統制御所 | メンテナンス卓 |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 15:37 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69866 | 予定作業登録
2018-09-07 15:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 受付
2018-09-07 15:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 函館 解除
2018-09-07 15:38 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 終了 完了
2018-09-07 15:40 | 大野SS | 275kV建屋 | 退所
2018-09-07 15:40 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 15:40 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 15:40 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69867 | 予定作業登録
2018-09-07 15:41 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 15:41 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 15:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 動作
2018-09-07 15:42 | 北斗CS(対向用) | 南流減/北流増ロック | 復帰
2018-09-07 15:42 | 大野SS | 275kV建屋不法侵入警報 | 動作
2018-09-07 15:43 | 大野SS | 275kV建屋 | 入所
2018-09-07 15:43 | 大野SS | 275kV建屋不法侵入警報 | 復帰
2018-09-07 15:44 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 15:45 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 15:46 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 15:46 |  | 表示回線断(孫TC) |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 15:46 |  | SVCパターン1 | 設定
2018-09-07 15:46 |  | SVCパターン2 | 解除
2018-09-07 15:46 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 15:46 |  | 表示渋滞(孫TC) |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 15:46 | 函館MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-07 15:46 | 函館MDX | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-07 15:46 |  | 配変A故障 | 復帰
2018-09-07 15:46 |  | 変圧器軽故障 | 復帰
2018-09-07 15:48 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 15:48 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 15:49 | 大野SS | 275kV建屋 | 退所
2018-09-07 15:49 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 15:49 | 大野SS | 275kV建屋 | 入所
2018-09-07 15:50 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69868 | 予定作業登録
2018-09-07 15:50 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 15:51 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 15:52 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 15:52 |  | F23CB | 投入
2018-09-07 15:55 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69869 | 予定作業登録
2018-09-07 15:57 | 大野SS | 275kV建屋 | 退所
2018-09-07 15:59 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 函館制御卓－２
2018-09-07 15:59 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 15:59 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 15:59 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 15:59 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 15:59 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 15:59 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 15:59 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 15:59 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 15:59 | 大野SS | 275kV建屋 | 入所
2018-09-07 16:00 | 大野SS | PSS増加中受信 | 動作
2018-09-07 16:00 | 大野SS | PSS増加中受信 | 復帰
2018-09-07 16:02 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69870 | 予定作業登録
2018-09-07 16:02 |  | F26CB | 投入
2018-09-07 16:04 |  | 雨量 | 時間雨量復 | 帰 1mm(5mm)
2018-09-07 16:04 | 北斗CS(対向用) | 南流増/北流減ロック | 動作
2018-09-07 16:04 | 北斗CS(対向用) | 南流増/北流減ロック | 復帰
2018-09-07 16:04 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 16:04 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 16:05 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69781 | 停電時刻変更
2018-09-07 16:05 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69781 | 当日作業登録
2018-09-07 16:05 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69871 | 予定作業登録
2018-09-07 16:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 16:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 16:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 16:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 16:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 16:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 16:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 16:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 16:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 16:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 16:06 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69781 | 復旧時刻変更
2018-09-07 16:07 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69781 | 停電時刻変更
2018-09-07 16:07 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69781 | 停電時刻変更
2018-09-07 16:09 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 16:10 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69781 | 停電時刻変更
2018-09-07 16:11 | 苫小牧系統制御 | 所 訓練卓－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 16:11 | 苫小牧系統制御 | 所 訓練卓－４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 16:12 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69781 | 停電時刻変更
2018-09-07 16:13 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69781 | 停電操作開始
2018-09-07 16:14 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 16:14 |  | 制御装置故障 | 復帰
2018-09-07 16:15 |  | 石川沢渓流設備故障 | 復帰
2018-09-07 16:16 | 苫小牧系統制御 | 所 業務支援端末－１１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-07 16:16 | 苫小牧系統制御 | 所 業務支援端末－１１ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-07 16:16 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69781 | 中断
2018-09-07 16:22 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 16:23 |  | 187kV建屋 | 退所
2018-09-07 16:24 | 札幌系統制御所 | 札幌系制配電用管理端 | 末 | 障害管理 通信異常 発生
2018-09-07 16:24 | 札幌系統制御所 | 札幌系制配電用管理端 | 末 | 障害管理 通信異常 復帰
2018-09-07 16:26 |  | 1号発電機軽故障 | 発生
2018-09-07 16:26 |  | ガバナ故障
2018-09-07 16:26 |  | 1号発電機軽故障 | 復帰
2018-09-07 16:26 |  | ガバナ故障 | 復帰
2018-09-07 16:26 |  | 1号発電機軽故障 | 発生
2018-09-07 16:26 |  | ガバナ故障
2018-09-07 16:26 |  | 1号発電機軽故障 | 復帰
2018-09-07 16:26 |  | ガバナ故障 | 復帰
2018-09-07 16:27 | 今別CS | 第1極VH | 退所
2018-09-07 16:28 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 16:30 | 大野SS | PSS減少中受信 | 動作
2018-09-07 16:30 | 大野SS | PSS減少中受信 | 復帰
2018-09-07 16:31 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69872 | 予定作業登録
2018-09-07 16:33 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 16:33 | 大野SS | 侵入警戒装置 | 動作
2018-09-07 16:33 | 大野SS | ITV | 動作
2018-09-07 16:33 | 大野SS | ITV | 復帰
2018-09-07 16:33 | 今別CS | 本館 | 退所
2018-09-07 16:34 | 大野SS | 侵入警戒装置 | 復帰
2018-09-07 16:35 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－２ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 16:35 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 16:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 16:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 16:36 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 16:41 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69873 | 予定作業登録
2018-09-07 16:42 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 16:46 | 発電翌日計画 | 後志利別川水系 201 | 8/ 9/ 8 本 | 登録
2018-09-07 16:47 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 16:47 | 札幌系統制御所 | 配電用支援端末サーバ |  | 障害管理 通信異常 発生
2018-09-07 16:48 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69874 | 予定作業登録
2018-09-07 16:48 | 札幌系統制御所 | 配電用支援端末サーバ |  | 障害管理 通信異常 復帰
2018-09-07 16:49 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 65526 | 受信
2018-09-07 16:50 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 16:53 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69875 | 予定作業登録
2018-09-07 16:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 16:54 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 16:55 |  | 66kV建屋 | 入所
2018-09-07 16:55 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 16:55 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 16:56 | 大野SS | 侵入警戒装置 | 動作
2018-09-07 16:56 | 大野SS | ITV | 動作
2018-09-07 16:56 | 大野SS | ITV | 復帰
2018-09-07 16:59 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69876 | 予定作業登録
2018-09-07 17:00 | 大野SS | PSS増加中受信 | 動作
2018-09-07 17:00 | 大野SS | PSS増加中受信 | 復帰
2018-09-07 17:01 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 17:01 |  | 187kV BP-87B甲 | マスク変更
2018-09-07 17:01 |  | 187kV BP-87B乙 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 187kV BP-87B甲 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 187kV BP-87B乙 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 187kV BP-87B甲 | マスク変更
2018-09-07 17:02 |  | 187kV BP-87B乙 | マスク変更
2018-09-07 17:02 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69877 | 予定作業登録
2018-09-07 17:04 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 17:04 | 電圧制御 |  | 制御可能機 | 器無
2018-09-07 17:04 | 電圧制御 |  | 制御異常終 | 了
2018-09-07 17:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 17:05 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 17:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 17:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 17:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 17:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 17:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 17:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 17:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 17:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 17:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 17:07 | 大野SS | 侵入警戒装置 | 復帰
2018-09-07 17:09 | 北斗CS | ガス消火装置(1)43A | 自動
2018-09-07 17:09 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 17:10 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69878 | 予定作業登録
2018-09-07 17:10 | 大野SS | 侵入警戒装置 | 動作
2018-09-07 17:10 | 大野SS | ITV | 動作
2018-09-07 17:10 | 大野SS | ITV | 復帰
2018-09-07 17:10 | 大野SS | 侵入警戒装置 | 復帰
2018-09-07 17:10 | 大野SS | 侵入警戒装置 | 動作
2018-09-07 17:10 | 大野SS | ITV | 動作
2018-09-07 17:10 | 大野SS | ITV | 復帰
2018-09-07 17:10 | 大野SS | 侵入警戒装置 | 復帰
2018-09-07 17:10 | 大野SS | 侵入警戒装置 | 動作
2018-09-07 17:10 | 大野SS | ITV | 動作
2018-09-07 17:11 | 大野SS | ITV | 復帰
2018-09-07 17:11 | 大野SS | 侵入警戒装置 | 復帰
2018-09-07 17:11 | 大野SS | 侵入警戒装置 | 動作
2018-09-07 17:11 | 大野SS | ITV | 動作
2018-09-07 17:11 | 大野SS | ITV | 復帰
2018-09-07 17:11 | 大野SS | 侵入警戒装置 | 復帰
2018-09-07 17:12 | 大野SS | 侵入警戒装置 | 動作
2018-09-07 17:12 | 大野SS | ITV | 動作
2018-09-07 17:12 | 大野SS | 侵入警戒装置 | 復帰
2018-09-07 17:12 | 大野SS | ITV | 復帰
2018-09-07 17:12 | 大野SS | 侵入警戒装置 | 動作
2018-09-07 17:12 | 大野SS | ITV | 動作
2018-09-07 17:12 | 大野SS | ITV | 復帰
2018-09-07 17:12 | 大野SS | 侵入警戒装置 | 復帰
2018-09-07 17:12 | 大野SS | 侵入警戒装置 | マスク設定
2018-09-07 17:13 | 大野SS | ITV | マスク設定
2018-09-07 17:13 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69879 | 予定作業登録
2018-09-07 17:14 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 17:16 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69880 | 予定作業登録
2018-09-07 17:19 | 森PS | 本館 | 退所
2018-09-07 17:20 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69881 | 予定作業登録
2018-09-07 17:24 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 17:24 | 電圧制御 |  | 制御可能機 | 器無
2018-09-07 17:24 | 電圧制御 |  | 制御異常終 | 了
2018-09-07 17:27 | 北斗CS | 第1極VH | 退所
2018-09-07 17:27 | 北斗CS | 本館 | 退所
2018-09-07 17:28 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 17:28 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 17:28 |  | ＣＨルート切替モード | 手動
2018-09-07 17:28 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 函館HOST-1
2018-09-07 17:28 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 函館HOST-1
2018-09-07 17:28 |  | チャンネルルート切替要 | 求 | Ｂ→Ａ 函館HOST-1
2018-09-07 17:28 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 17:28 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-07 17:28 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 17:28 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-07 17:28 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 17:28 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 17:28 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 17:28 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 17:28 |  | ＣＨルート切替 | Ａルート
2018-09-07 17:28 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-07 17:28 |  | チャンネルモード設定 | 常用 | Ａルート
2018-09-07 17:28 |  | チャンネルモード設定 | 待機 | Ｂルート
2018-09-07 17:28 |  | 警報停止応動タイムアウ | ト | 復帰
2018-09-07 17:28 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 17:28 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 17:28 |  | ＣＨルート切替モード | 自動
2018-09-07 17:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 17:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 17:36 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 17:37 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 17:38 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 17:39 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69882 | 予定作業登録
2018-09-07 17:39 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 17:40 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 17:40 |  | 放流警報ダム管 | 使用
2018-09-07 17:40 |  | 放流警報ダム管 | 未使用
2018-09-07 17:40 |  | F21CB | 投入
2018-09-07 17:42 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 17:42 | 電圧制御 |  | 制御可能機 | 器無
2018-09-07 17:42 | 電圧制御 |  | 制御異常終 | 了
2018-09-07 17:43 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 17:43 | 電圧制御 |  | 制御可能機 | 器無
2018-09-07 17:43 | 電圧制御 |  | 制御異常終 | 了
2018-09-07 17:44 |  | F23CB | 投入
2018-09-07 17:44 |  | 配変A 43A | 自動
2018-09-07 17:45 | 電圧制御 |  | 制御目標値 | 変更 内容設定変更
2018-09-07 17:47 |  | 66kV建屋 | 退所
2018-09-07 17:52 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69781 | 復旧時刻変更
2018-09-07 17:53 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 17:53 | 北斗CS | 本館 | 入所
2018-09-07 17:53 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 17:57 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 17:57 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 17:58 |  | 道南幹線2L | 自主操作開 | 始
2018-09-07 17:58 |  | 202 43RC | 使用
2018-09-07 17:59 | 北斗CS | 202 43RC | 使用
2018-09-07 18:00 | 北斗CS | 201CB | 操作ロック | 解除
2018-09-07 18:00 | 大野SS | PSS減少中受信 | 動作
2018-09-07 18:00 | 大野SS | PSS減少中受信 | 復帰
2018-09-07 18:01 | 北斗CS | 本館 | 退所
2018-09-07 18:01 |  | 201CB | 操作ロック | 解除
2018-09-07 18:02 | 北斗CS | 201XE | 開放
2018-09-07 18:03 |  | 201XE | 開放
2018-09-07 18:04 |  | 201X | 投入
2018-09-07 18:05 | 北斗CS | 201X | 投入
2018-09-07 18:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 18:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 18:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 18:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 18:07 | 大野SS | ITV | マスク変更
2018-09-07 18:07 | 大野SS | 解除予定時刻 | 変更 | (19:50)
2018-09-07 18:07 | 北斗CS | 201 43RC | 使用
2018-09-07 18:07 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 18:08 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 18:08 |  | 電源故障 | 復帰
2018-09-07 18:09 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 18:09 |  | F6CB | 投入
2018-09-07 18:09 | 大野SS | 侵入警戒装置 | マスク変更
2018-09-07 18:09 | 大野SS | 解除予定時刻 | 変更 | (19:50)
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:10 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:10 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:11 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 18:11 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 18:11 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 函館制御卓－１
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 18:12 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 18:13 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信開始
2018-09-07 18:13 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信終了
2018-09-07 18:13 |  | 201CB | 投入
2018-09-07 18:13 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 18:13 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 18:14 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 18:14 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:14 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:14 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 函館制御卓－１
2018-09-07 18:14 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:14 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:14 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:14 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:14 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 18:14 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 18:14 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 18:14 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 18:14 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:14 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:14 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:14 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:15 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:15 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:15 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:15 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:15 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 18:15 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 18:15 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 18:15 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 18:16 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 函館制御卓－１
2018-09-07 18:16 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:16 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:16 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:16 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:16 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 18:16 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 18:16 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 18:16 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 18:17 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 函館制御卓－１
2018-09-07 18:17 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:17 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:17 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:17 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:17 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 18:17 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 18:17 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 18:17 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 18:17 |  | 201 43RC | 使用
2018-09-07 18:18 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 函館制御卓－１
2018-09-07 18:18 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 18:18 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 18:18 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 18:18 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 18:18 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 18:18 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 18:18 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 18:18 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 18:18 | 北斗CS | 201TL 系統同期 | 動作
2018-09-07 18:19 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 18:19 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 函館制御卓－１
2018-09-07 18:19 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:19 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:19 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:19 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:19 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 18:19 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 18:19 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 18:19 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 18:19 | 北斗CS | 201CB | 投入
2018-09-07 18:19 | 北斗CS | 201TL 系統同期 | 復帰
2018-09-07 18:20 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 函館制御卓－１
2018-09-07 18:20 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 18:20 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 18:20 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 開始
2018-09-07 18:20 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 6 | 完了
2018-09-07 18:20 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 18:20 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 18:20 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 18:20 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 18:20 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 18:20 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 函館制御卓－１
2018-09-07 18:20 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:20 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:20 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:20 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:20 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 18:20 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 18:20 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 18:20 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 18:22 | 大野SS | 本館 | 退所
2018-09-07 18:24 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 18:27 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69781 | 中止（復 旧）
2018-09-07 18:27 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69781 | 件名削除
2018-09-07 18:30 | 大野SS | ITV | マスク解除
2018-09-07 18:30 | 大野SS | 解除予定時刻 | 解除 | (19:50)
2018-09-07 18:30 | 大野SS | 侵入警戒装置 | マスク解除
2018-09-07 18:30 | 大野SS | 解除予定時刻 | 解除 | (19:50)
2018-09-07 18:30 | 大野SS | PSS増加中受信 | 動作
2018-09-07 18:30 | 大野SS | PSS増加中受信 | 復帰
2018-09-07 18:31 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 18:31 |  | 柏木ケーブル油圧異常 | 復帰
2018-09-07 18:31 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 18:32 |  | F5CB | 投入
2018-09-07 18:33 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 18:34 | 大野SS | 275kV建屋 | 退所
2018-09-07 18:35 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 18:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 18:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 18:37 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 18:37 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 18:41 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 18:43 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 18:43 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69883 | 予定作業登録
2018-09-07 18:43 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 18:45 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 18:45 |  | 電源故障 | 発生
2018-09-07 18:46 |  | F5CB | 投入
2018-09-07 18:47 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 18:48 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 18:49 |  | F15CB | 投入
2018-09-07 18:52 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 18:53 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 18:54 |  | F24CB | 投入
2018-09-07 18:54 |  | 電源故障 | 復帰
2018-09-07 18:56 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 18:58 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 18:58 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 9tap(8)
2018-09-07 18:59 | 電圧制御 |  | 制御正常終 | 了 8tap(8)
2018-09-07 18:59 | 電圧制御 |  | 制御正常終 | 了
2018-09-07 19:00 |  | 久根別下警夜間ロック | 動作
2018-09-07 19:00 | 大野SS | PSS減少中受信 | 動作
2018-09-07 19:00 | 大野SS | PSS減少中受信 | 復帰
2018-09-07 19:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 19:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 19:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 19:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 19:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 19:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 19:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 19:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 19:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 19:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 19:07 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 19:09 |  | 配変A ﾀｯﾌﾟ極限 | 復帰
2018-09-07 19:19 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 19:19 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 19:19 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 19:20 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 19:22 |  | 104CB | 投入
2018-09-07 19:23 |  | 1G有効電力上限１段 | 逸脱発生 | 1.510MW(1.490)
2018-09-07 19:23 |  | 1G有効電力上限２段 | 逸脱発生 | 1.510MW(1.500)
2018-09-07 19:23 |  | 1G有効電力上限２段 | 逸脱復帰 | 1.500MW(1.500)
2018-09-07 19:24 |  | 1G有効電力上限１段 | 逸脱復帰 | 1.480MW(1.490)
2018-09-07 19:28 | 記録・統計 | 給電速報 18/ 9/ 6 | 受信終了 | 中給→函館
2018-09-07 19:29 | 大野SS | SC遮断信号受信 | 動作
2018-09-07 19:30 | 大野SS | SC遮断信号受信 | 復帰
2018-09-07 19:30 | 大野SS | PSS増加中受信 | 動作
2018-09-07 19:30 | 大野SS | PSS増加中受信 | 復帰
2018-09-07 19:32 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 19:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 19:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 19:39 | 電発函館CS | O-560CB | 入
2018-09-07 19:40 | 電発函館CS | O-570CB | 入
2018-09-07 19:41 |  | 本館 | 入所
2018-09-07 19:41 | 電発函館CS | O-562CB | 入
2018-09-07 19:41 | 電発函館CS | O-52CB | 入
2018-09-07 19:42 | 電発函館CS | O-563CB | 入
2018-09-07 19:42 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 19:42 | 電圧制御 |  | 制御開始 | 8tap(7)
2018-09-07 19:43 | 電圧制御 |  | 制御正常終 | 了 7tap(7)
2018-09-07 19:43 | 電圧制御 |  | 制御正常終 | 了
2018-09-07 19:47 | 電発函館CS | O-12CB | 入
2018-09-07 19:47 | 電発函館CS | O-14CB | 入
2018-09-07 19:48 |  | F23CB | 投入
2018-09-07 19:50 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 19:50 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 19:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 開始 受付
2018-09-07 19:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 苫小牧 割付
2018-09-07 19:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 釧路 割付
2018-09-07 19:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌東 割付
2018-09-07 19:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 函館 割付
2018-09-07 19:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 配電 割付
2018-09-07 19:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 中給 割付
2018-09-07 19:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌西 割付
2018-09-07 19:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 旭川 割付
2018-09-07 19:52 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン２ 実行モード 試験 遷移
2018-09-07 19:53 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 19:53 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 19:54 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 19:54 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 19:55 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 19:55 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 19:55 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 19:55 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 19:56 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-07 19:56 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-07 20:00 | 大野SS | PSS減少中受信 | 動作
2018-09-07 20:00 | 大野SS | PSS減少中受信 | 復帰
2018-09-07 20:01 |  | 1L |  | 信頼度監視
2018-09-07 20:01 | 電発函館CS |  | 停電復帰 | 信頼度監視
2018-09-07 20:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 20:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 20:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 20:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 20:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 20:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 20:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 20:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 20:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 20:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 20:08 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 20:08 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 20:10 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 20:11 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 20:11 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 20:11 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 20:11 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 20:12 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 20:12 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 20:12 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 20:13 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 20:13 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 20:14 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 20:14 | 福島線着雪防止 | 本館 | 入所
2018-09-07 20:14 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 20:15 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-07 20:15 | 中央給電指令所 | 中給卓－２ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-07 20:15 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 20:15 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 20:16 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 20:17 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 20:20 | 大野SS | PSS減少中受信 | 動作
2018-09-07 20:21 | 電発函館CS | AFCバンド幅15MW | 受信
2018-09-07 20:21 | 電発函館CS | AFCバンド幅30MW | 受信
2018-09-07 20:21 | 電発函館CS | AFCバンド幅15MW | 復帰
2018-09-07 20:21 |  | F4CB | 投入
2018-09-07 20:21 | 電発函館CS | AFCバンド幅50MW | 受信
2018-09-07 20:21 | 電発函館CS | AFCバンド幅30MW | 復帰
2018-09-07 20:21 | 大野SS | PSS減少中受信 | 復帰
2018-09-07 20:22 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 20:23 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 20:24 |  | 所内AC100電源故障 | 復帰
2018-09-07 20:24 |  | 所内AC200電源故障 | 復帰
2018-09-07 20:25 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 20:26 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 20:26 | 電圧制御 |  | 制御可能機 | 器無
2018-09-07 20:26 | 電圧制御 |  | 制御異常終 | 了
2018-09-07 20:26 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 20:27 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-07 20:27 | 福島線着雪防止 | 電源故障 | 復帰
2018-09-07 20:28 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-07 20:28 |  | 3CB | 機器不応動
2018-09-07 20:28 |  | 66kV 3ShR 43A | 手動
2018-09-07 20:28 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 函館 解除
2018-09-07 20:28 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 釧路 解除
2018-09-07 20:28 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 受付
2018-09-07 20:28 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 旭川 解除
2018-09-07 20:28 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌西 解除
2018-09-07 20:28 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 札幌東 解除
2018-09-07 20:28 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 苫小牧 解除
2018-09-07 20:28 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 運用区分 中給 解除
2018-09-07 20:28 |  | 3CB | 投入
2018-09-07 20:28 | 大野SS | SC制御機器なし検出 | 復帰
2018-09-07 20:28 |  | 2CB | 入
2018-09-07 20:28 | 札幌系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅰ |  | 運転管理 オフライン１ 終了 完了
2018-09-07 20:29 |  | F14CB | 投入
2018-09-07 20:29 |  | 66kV 2ShR 43A | 手動
2018-09-07 20:29 | 大野SS | SC制御機器なし検出 | 発生
2018-09-07 20:29 |  | 66kV 1ShR 43A | 手動
2018-09-07 20:29 | 大野SS | SHR制御機器なし検出 | 発生
2018-09-07 20:30 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 20:30 | 電圧制御 |  | 制御可能機 | 器無
2018-09-07 20:30 | 電圧制御 |  | 制御異常終 | 了
2018-09-07 20:30 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 20:31 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 20:33 | 電圧制御 |  | 制御開始 | ＰＲＧ制御
2018-09-07 20:33 | 電圧制御 |  | 制御可能機 | 器無
2018-09-07 20:33 | 電圧制御 |  | 制御異常終 | 了
2018-09-07 20:33 |  | 1CB | 投入
2018-09-07 20:34 | 電圧制御 |  | 制御目標値 | 変更 内容設定変更
2018-09-07 20:35 | 大野SS | PSS増加中受信 | 動作
2018-09-07 20:35 | 電発函館CS | AFCバンド幅50MW | 復帰
2018-09-07 20:35 | 電発函館CS | AFCバンド幅30MW | 受信
2018-09-07 20:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 20:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 20:35 | 電発函館CS | AFCバンド幅30MW | 復帰
2018-09-07 20:35 | 電発函館CS | AFCバンド幅15MW | 受信
2018-09-07 20:36 | 電発函館CS | AFCバンド幅15MW | 復帰
2018-09-07 20:36 | 大野SS | PSS増加中受信 | 復帰
2018-09-07 20:37 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 20:38 |  | F2線路電圧 | 有
2018-09-07 20:38 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 20:40 | 大野SS | PSS増加中受信 | 動作
2018-09-07 20:40 | 大野SS | PSS増加中受信 | 復帰
2018-09-07 20:41 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69656 | 当日作業登録
2018-09-07 20:41 | 操作支援 | ＤＬ切替操作支援 | 61764 | 当日作業登録
2018-09-07 20:41 |  | F22CB | 投入
2018-09-07 20:45 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 20:50 | 福島線着雪防止 | 本館 | 退所
2018-09-07 20:51 | 当日作業 | 当日作業件名 | 69656 | 当日作業削除
2018-09-07 20:55 | 電発函館CS | 2極 | 運転
2018-09-07 20:55 | 電発函館CS | AFCバンド幅60MW | 受信
2018-09-07 20:55 | 電発函館CS | O-557CB | 切
2018-09-07 20:55 | 電発函館CS | O-556CB | 切
2018-09-07 20:55 | 電発函館CS | O-563CB | 切
2018-09-07 20:56 |  | 配変A 43A | 手動
2018-09-07 20:56 |  | 配変B 43A | 手動
2018-09-07 20:56 |  | F11CB | 投入
2018-09-07 20:57 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 20:59 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 21:00 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 21:00 | 大野SS | PSS増加中受信 | 動作
2018-09-07 21:01 | 電発函館CS | O-562CB | 切
2018-09-07 21:01 | 大野SS | PSS増加中受信 | 復帰
2018-09-07 21:02 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 21:02 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 21:03 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 21:04 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 21:05 | 大野SS | PSS増加中受信 | 動作
2018-09-07 21:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 21:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 21:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 21:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 21:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 21:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 21:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 21:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 21:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 21:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 21:06 | 大野SS | PSS増加中受信 | 復帰
2018-09-07 21:06 |  | KF1CB | 投入
2018-09-07 21:07 | 発電当日運用 | 後志利別川水系 本登 | 録
2018-09-07 21:07 | 発電制御 |  | 4分前です | 負荷変更制御
2018-09-07 21:07 | 発電制御 |  | 3分前です | 負荷変更制御
2018-09-07 21:07 | 発電制御 |  | 実行指示 | 負荷変更制御
2018-09-07 21:09 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 21:10 | 発電制御 |  | 制御開始 | 10.6m3/s(10.7)
2018-09-07 21:10 | 発電制御 |  | 目標値送信 | 10.6m3/s(10.7)
2018-09-07 21:10 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 21:11 |  | F13CB | 投入
2018-09-07 21:11 | 発電制御 |  | 制御終了 | (10.7m3/s)
2018-09-07 21:12 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 21:14 |  | F12CB | 投入
2018-09-07 21:14 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 21:15 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 21:16 |  |  | TMチャート | 最小 -400(-300)
2018-09-07 21:16 |  |  | TMチャート | 最大 -400(100)
2018-09-07 21:16 |  |  | TMチャート | 最大 400(-400)
2018-09-07 21:17 |  | 配変A 43A | 自動
2018-09-07 21:17 |  | 配変B 43A | 自動
2018-09-07 21:30 | 大野SS | PSS増加中受信 | 動作
2018-09-07 21:30 | 大野SS | PSS増加中受信 | 復帰
2018-09-07 21:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 21:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 21:36 |  | 187kV 43-87B | ロック
2018-09-07 21:54 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-07 21:54 | 札幌系統制御所 | 業務支援端末－１４ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-07 21:55 |  | 187kV BP-87B甲 | マスク解除
2018-09-07 21:55 |  | 187kV BP-87B乙 | マスク解除
2018-09-07 22:00 | 大野SS | PSS増加中受信 | 動作
2018-09-07 22:00 | 電発函館CS | O-554CB | 入
2018-09-07 22:01 | 大野SS | PSS増加中受信 | 復帰
2018-09-07 22:05 | 大野SS | PSS増加中受信 | 動作
2018-09-07 22:05 | 電発函館CS | O-564CB | 入
2018-09-07 22:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 22:06 | 大野SS | PSS増加中受信 | 復帰
2018-09-07 22:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 22:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 22:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 22:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 22:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 22:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 22:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 22:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 22:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 22:10 | 大野SS | PSS増加中受信 | 動作
2018-09-07 22:11 | 大野SS | PSS増加中受信 | 復帰
2018-09-07 22:17 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 22:18 |  | F3CB | 投入
2018-09-07 22:20 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 22:22 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69884 | 予定作業登録
2018-09-07 22:22 |  | F2CB | 投入
2018-09-07 22:25 |  | F1CB | 投入
2018-09-07 22:28 |  | 187kV 43-87B | 使用
2018-09-07 22:30 | 予定作業 | 予定作業件名 | 69885 | 予定作業登録
2018-09-07 22:30 | 大野SS | PSS減少中受信 | 動作
2018-09-07 22:30 | 大野SS | PSS減少中受信 | 復帰
2018-09-07 22:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 22:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 22:43 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 函館制御卓－２
2018-09-07 22:43 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 22:43 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 22:43 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 22:43 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 22:43 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 22:43 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 22:43 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 22:43 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 22:45 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 函館制御卓－２
2018-09-07 22:45 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 22:45 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 22:45 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 22:45 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 22:45 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 22:45 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 22:45 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 22:45 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 22:46 | 札幌系統制御所 | 札幌東制御卓－６ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-07 22:47 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 22:47 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 22:47 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 22:47 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 函館GW-B1
2018-09-07 22:47 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ｂルート 函館HOST-1
2018-09-07 22:47 |  | CYC 表示回線断 |  | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 22:48 |  | CYC 表示渋滞(同期ワー | ド) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 22:48 |  | CYC 表示渋滞(データ異 | 常) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 22:48 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 22:48 |  | CYC 制御渋滞 |  | 発生
2018-09-07 22:48 |  | CYC 表示渋滞(同一ワー | ド) | 復帰 函館GW-A1
2018-09-07 22:48 |  | CYC 制御渋滞 |  | 復帰
2018-09-07 22:48 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 22:48 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 函館制御卓－２
2018-09-07 22:48 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 22:48 |  | イニシャライズ情報要求 |  | Ａルート 函館HOST-1
2018-09-07 22:48 |  | ＳＶ蓄積情報受信
2018-09-07 22:48 |  | 電源故障 | 発生 | (22:47:45)
2018-09-07 22:48 |  | 27(所内) | 復帰 | (22:47:45)
2018-09-07 22:48 |  | ブザー |  | (22:47:46)
2018-09-07 22:48 |  | 制御渋滞 | 発生 | (22:47:46)
2018-09-07 22:48 |  | 制御渋滞 | 復帰 | (22:47:47)
2018-09-07 22:48 |  | 本館 | 退所
2018-09-07 22:48 |  | 電源故障 | 発生
2018-09-07 22:48 |  | 27(所内) | 復帰
2018-09-07 22:48 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 22:48 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 22:48 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 22:48 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 22:48 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 22:48 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 22:48 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 22:49 |  | 警報停止応動タイムアウ | ト | 発生
2018-09-07 22:50 |  | 警報停止異常 | 発生
2018-09-07 22:52 |  | 1G有効電力上限１段 | 逸脱発生 | 1.550MW(1.490)
2018-09-07 22:52 |  | 1G有効電力上限２段 | 逸脱発生 | 1.550MW(1.500)
2018-09-07 22:54 |  | 1G有効電力 | 悪化傾向発 | 生 1.560MW(1.550)
2018-09-07 22:57 |  | 1G有効電力上限２段 | 逸脱復帰 | 1.490MW(1.500)
2018-09-07 22:57 |  | 1G有効電力上限１段 | 逸脱復帰 | 1.490MW(1.490)
2018-09-07 23:00 | 大野SS | PSS増加中受信 | 動作
2018-09-07 23:01 | 電発函館CS | O-555CB | 入
2018-09-07 23:01 | 大野SS | PSS増加中受信 | 復帰
2018-09-07 23:01 |  | 1G有効電力上限１段 | 逸脱発生 | 1.570MW(1.490)
2018-09-07 23:01 |  | 1G有効電力上限２段 | 逸脱発生 | 1.570MW(1.500)
2018-09-07 23:03 |  | 1G有効電力 | 悪化傾向発 | 生 1.580MW(1.570)
2018-09-07 23:05 | 大野SS | PSS増加中受信 | 動作
2018-09-07 23:05 | 電発函館CS | AFCバンド幅60MW | 復帰
2018-09-07 23:05 | 電発函館CS | AFCバンド幅50MW | 受信
2018-09-07 23:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 23:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 23:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 23:06 | 大野SS | PSS増加中受信 | 復帰
2018-09-07 23:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 23:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 23:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 23:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 23:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 23:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 23:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 23:10 | 大野SS | PSS増加中受信 | 動作
2018-09-07 23:10 | 電発函館CS | AFCバンド幅50MW | 復帰
2018-09-07 23:10 | 電発函館CS | AFCバンド幅30MW | 受信
2018-09-07 23:10 | 電発函館CS | O-565CB | 入
2018-09-07 23:10 | 電発函館CS | AFCバンド幅30MW | 復帰
2018-09-07 23:10 | 電発函館CS | AFCバンド幅15MW | 受信
2018-09-07 23:11 | 大野SS | PSS増加中受信 | 復帰
2018-09-07 23:12 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-07 23:12 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機 | 器無
2018-09-07 23:12 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終 | 了
2018-09-07 23:13 |  | 1G 水調 | ロック
2018-09-07 23:14 |  | 1G有効電力上限２段 | 逸脱復帰 | 1.480MW(1.500)
2018-09-07 23:14 |  | 1G有効電力上限１段 | 逸脱復帰 | 1.480MW(1.490)
2018-09-07 23:16 |  | 2CB | 開放
2018-09-07 23:16 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-07 23:16 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機 | 器無
2018-09-07 23:16 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終 | 了
2018-09-07 23:17 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-07 23:17 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機 | 器無
2018-09-07 23:17 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終 | 了
2018-09-07 23:17 |  |  | TMチャート | 最大 600(400)
2018-09-07 23:17 |  |  | TMチャート | 最小 -600(-400)
2018-09-07 23:17 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御開始 | ＧＲＰ制御
2018-09-07 23:17 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御可能機 | 器無
2018-09-07 23:17 | 電圧制御 | 大野SSGR | 制御異常終 | 了
2018-09-07 23:18 |  |  | TMチャート | 最大 0(600)
2018-09-07 23:32 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 函館制御卓－２
2018-09-07 23:32 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 23:32 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 23:32 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 23:32 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-07 23:32 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-07 23:32 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-07 23:32 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-07 23:32 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-07 23:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-07 23:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 |  | 本館 | 入所
2018-09-08 | 大野SS | PSS増加中受信 | 動作
2018-09-08 | 大野SS | 275目標電圧下限逸脱 | マスク解除
2018-09-08 | 大野SS | 解除予定時刻 | 解除 | (23:59)
2018-09-08 | 電発函館CS | AFCバンド幅15MW | 復帰
2018-09-08 | 停電管理 | 停電作業決定件名 | 65330 | 削除
2018-09-08 00:01 | 操作支援 | ＤＬ切替操作支援 | 61765 | 当日作業登録
2018-09-08 00:01 | 大野SS | PSS増加中受信 | 復帰
2018-09-08 00:05 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:06 | 記録・統計 | 流量再計算18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:06 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:06 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-08 00:06 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-08 00:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-08 00:06 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-08 00:12 |  | 43R | 直接
2018-09-08 00:12 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 開始 受付
2018-09-08 00:12 |  | 1G 水調 | 使用
2018-09-08 00:12 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 配電 割付
2018-09-08 00:12 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌東 割付
2018-09-08 00:12 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 中給 割付
2018-09-08 00:12 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 苫小牧 割付
2018-09-08 00:12 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 釧路 割付
2018-09-08 00:12 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 函館 割付
2018-09-08 00:12 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 旭川 割付
2018-09-08 00:12 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 運用区分 札幌西 割付
2018-09-08 00:13 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 運転管理 オフライン２ 実行モード 試験 遷移
2018-09-08 00:13 |  | 1G有効電力上限１段 | 逸脱発生 | 1.560MW(1.490)
2018-09-08 00:13 |  | 1G有効電力上限２段 | 逸脱発生 | 1.560MW(1.500)
2018-09-08 00:13 |  | 1G 水調 | ロック
2018-09-08 00:14 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-08 00:14 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-08 00:14 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信開始
2018-09-08 00:14 | 発電当日運用 | 可能電力 | 送信終了
2018-09-08 00:14 |  | 1G有効電力上限２段 | 逸脱復帰 | 1.440MW(1.500)
2018-09-08 00:14 |  | 1G有効電力上限１段 | 逸脱復帰 | 1.440MW(1.490)
2018-09-08 00:14 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-08 00:16 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 函館制御卓－２
2018-09-08 00:16 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:16 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:16 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:16 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:16 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-08 00:16 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-08 00:16 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-08 00:16 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-08 00:16 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オフライン２ ソフト軽故障 発生
2018-09-08 00:16 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 函館制御卓－３
2018-09-08 00:16 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:16 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:16 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:16 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:16 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-08 00:16 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-08 00:16 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-08 00:16 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-08 00:17 | 記録・統計 | 再計算要求実施 |  | 函館制御卓－２
2018-09-08 00:17 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:17 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:17 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:17 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:17 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-08 00:17 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-08 00:18 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-08 00:18 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-08 00:18 |  | 1G 水調 | 使用
2018-09-08 00:19 |  | 1G 水調 | ロック
2018-09-08 00:19 | 記録・統計 | 実績１(PM)18/ 9/ 7 | 送信開始 | 函館→中給
2018-09-08 00:19 | 記録・統計 | 実績１(PM)18/ 9/ 7 | 送信終了 | 函館→中給
2018-09-08 00:19 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-08 00:19 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オフライン２ ソフト軽故障 復帰
2018-09-08 00:20 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:20 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:20 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:20 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:20 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-08 00:20 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-08 00:20 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-08 00:20 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 開始
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(日報)18/ 9/ 7 | 完了
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 開始
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(月報)18/ 9 | 完了
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 開始
2018-09-08 00:23 | 記録・統計 | 再計算(年報)18 | 完了
2018-09-08 00:29 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-08 00:34 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-08 00:34 | 大野SS | 187連変A ﾀｯﾌﾟ極限 | 発生
2018-09-08 00:35 | 大野SS | 11CB | 投入
2018-09-08 00:35 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オフライン２ ソフト軽故障 発生
2018-09-08 00:35 | 大野SS | 187連変A 系統 | 同期
2018-09-08 00:35 | 大野SS | 187連変A 系統 | 非同期
2018-09-08 00:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 8 | 開始
2018-09-08 00:35 | 記録・統計 | 再計算(30分)18/ 9/ 8 | 完了
2018-09-08 00:36 | 大野SS | 187連変A ﾀｯﾌﾟ極限 | 復帰
2018-09-08 00:36 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-08 00:36 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-08 00:37 | 大野SS | 187連変A 系統 | 同期
2018-09-08 00:38 | 大野SS | 12CB | 機器不応動
2018-09-08 00:38 | 大野SS | 187連変A 系統 | 非同期
2018-09-08 00:38 | 大野SS | 187kV 連変A 43SP | 並列
2018-09-08 00:38 | 大野SS | 187連変A 系統 | 同期
2018-09-08 00:38 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 障害管理 故障復帰 要求
2018-09-08 00:38 | 旭川系統制御所 | 監視制御サーバ－Ⅲ |  | 障害管理 オフライン２ ソフト軽故障 復帰
2018-09-08 00:38 | 大野SS | 12CB | 機器不応動
2018-09-08 00:38 | 大野SS | 187連変A 系統 | 非同期
2018-09-08 00:39 | 大野SS | 187kV 連変A 43SP | 単独
2018-09-08 00:39 | 大野SS | 187kV 連変B 43SP | 単独
2018-09-08 00:39 | 大野SS | 187kV 連変C 43SP | 単独
2018-09-08 00:40 | 大野SS | 187連変A 系統 | 同期
2018-09-08 00:40 | 大野SS | 12CB | 機器不応動
2018-09-08 00:40 | 大野SS | 187連変A 系統 | 非同期
2018-09-08 00:40 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-08 00:40 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-08 00:41 | 大野SS | 11CB | 開放
2018-09-08 00:42 |  | 187連変A ﾀｯﾌﾟ極限 | 発生
2018-09-08 00:43 |  | 11CB | 投入
2018-09-08 00:43 |  | 187連変A ﾀｯﾌﾟ極限 | 復帰
2018-09-08 00:44 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-08 00:44 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-08 00:44 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-08 00:44 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-08 00:44 |  | 系統(187kV) | 同期
2018-09-08 00:45 |  | 12CB | 投入
2018-09-08 00:45 |  | 系統(187kV) | 非同期
2018-09-08 00:45 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-08 00:45 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-08 00:51 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-08 00:51 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018-09-08 00:52 | 発電翌日計画 | 森PS 201 | 8/ 9/ 9 本 | 登録
2018-09-08 00:52 |  | 配変A ﾀｯﾌﾟ極限 | 発生
2018-09-08 00:53 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018-09-08 00:53 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018-09-08 00:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018-09-08 00:53 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018-09-08 00:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-08 00:55 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-08 00:56 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-08 00:56 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-08 00:57 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-08 00:57 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-08 00:57 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-08 00:57 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-08 00:58 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018-09-08 00:58 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018-09-08 00:59 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 受付
2018-09-08 00:59 | 中央給電指令所 | 業務支援端末－５ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018-09-08 00:59 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018-09-08 00:59 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018-09-08 01:00 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018-09-08 01:00 | 札幌系統制御所 | 札幌東訓練卓－３ |  | 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
状態変化ログ_系制SF_函館
（1sデータ_9月6日3時26分~9月8日一般負荷送電まで)