## 蓄電池に係る事業計画
*
[6 empty] | 年 月 日 |  | *
[5 empty] | 応札事業者名： |  |  | *
*
*
*
[5 empty] | 発電設備名： |  |  | *
*
|  | 蓄電池に係る事業計画 | [5 empty] | *
|  | ※電源等情報登録時点で導入の可能性が最も高い蓄電池に関して、記載すること。 電源等情報登録時に提出した以下の１～８の内容に変更が生じた場合には、落札後に再度本計画を提出し、以下の審査に合格しない限り変更は認められない。 ※以下の事項について、資料を提出できない場合や、内容が不十分の場合には、応札を認めない。 ※本計画の内容は電力・ガス取引監視等委員会へ連携し、応札価格の監視時の参考とする場合がある。 | [5 empty] | *
|  | 1.導入予定の蓄電池のメーカー・型番 | [5 empty] | *
|  | 導入の可能性が最も高い以下の製品に関して、以下の内容を記載し、以下に記載した蓄電システムの見積書を、添付資料１として、提出すること。 | [5 empty] | *
メーカー・型番が存在しない場合は、記載は不要です。
|  | 添付資料1の準備状況 | [5 empty] | *
|  | ・セル | [5 empty] | *
|  |  |  | 記載項目 |  |  |  | *
|  | 種別 (リチウムイオン・NAS・レドックスフロー 等) |  | - |  |  |  | *
|  | メーカー名 |  | - |  |  |  | *
|  | 型番 |  | - |  |  |  | *
*
|  | ・モジュール | [5 empty] | *
|  |  |  | 記載項目 |  |  |  | *
|  | メーカー名 |  | - |  |  |  | *
|  | 型番 |  | - |  |  |  | *
*
|  | ・電池システム | [5 empty] | *
|  |  |  | 記載項目 |  |  |  | *
|  | メーカー名 |  | - |  |  |  | *
|  | 型番 |  | - |  |  |  | *
*
|  | ・蓄電システム | [5 empty] | *
|  |  |  | 記載項目 |  |  |  | *
|  | メーカー名 |  | - |  |  |  | *
|  | 型番 |  | - |  |  |  | *
*
|  | ・電池システム制御部分（BMS：バッテリーマネジメントシステム部分） | [5 empty] | *
|  |  |  | 記載項目 |  |  |  | *
|  | メーカー名 |  | - |  |  |  | *
|  | 型番 |  | - |  |  |  | *
*
|  | ・蓄電システム制御部分（EMS：エネルギーマネジメントシステム部分） | [5 empty] | *
|  |  |  | 記載項目 |  |  |  | *
|  | メーカー名 |  | - |  |  |  | *
|  | 型番 |  | - |  |  |  | *
*
|  | ・電力変換装置（パワーコンディショナ部分） | [5 empty] | *
|  |  |  | 記載項目 |  |  |  | *
|  | メーカー名 |  | - |  |  |  | *
|  | 型番 |  | - |  |  |  | *
*
|  | 2.安全設計 | [5 empty] | *
|  | （１）全ての蓄電池共通事項 |  | 以下の要件を満たす蓄電池を導入すること。これらを遵守する場合には、右欄のボックス □を☑に変更すること。 |  |  |  | *
|  |  |  | ・防護および保護装置：システムに合わせた火災検知システム、火災警報器、消火設備の計画・設置及び消防法等にて要求される事項を準拠すること ・使用上の情報 ：システムに合わせた危険表示や安全表示、立ち入り禁止区画の表示等及び安全設計を行うことに加え、関係者の機能へのアクセスや教育訓練の機会を確保すること |  |  |  | *
|  | （2）リチウムイオンのみ |  | ・導入予定の蓄電池について、セル、モジュール、電池システムのいずれかについてJIS C 8715-2又はIEC 62619により第三者認証を取得していることの証明書を、添付資料２として、提出すること。 ・その上で、導入予定の蓄電池のモジュール、電池システム、蓄電システムのいずれかにおいて、JIS C 8715-2、JIS C 4441、IEC62619、又はIEC62933-5-2の類焼試験に適合していることの第三者機関による証明書、及び証明書に関わる資料（温度プロファイル、試験時の写真等）を、添付資料３として、提出すること。 |  |  |  | *
|  |  |  | 添付資料2の準備状況 |  |  |  | *
|  |  |  | 添付資料3の準備状況 |  |  |  | *
|  | （3）リユースのみ |  | ・電動車の駆動用に使用された蓄電池モジュールを２次利用し組み込まれた蓄電システムの場合は、JETリユース電池認証等の第三者機関による証明書等を添付資料4として提出することにより、当該蓄電システムの類焼に関する安全性を証明すること。 |  |  |  | *
|  |  |  | 添付資料4の準備状況 |  |  |  | *
|  | （4）NAS のみ |  | ・類焼に関する安全性能に対する第三者評価通知書等を添付資料5として提出することにより、類焼に関する安全性を証明すること。 |  |  |  | *
|  |  |  | 添付資料5の準備状況 |  |  |  | *
*
|  | 3.発煙・発火の事故への対応 | [5 empty] | *
|  | ・国内外に設置された定置用大型蓄電システムにおいて、過去に「発煙・発火」に類する事故を起こしたメーカーの蓄電池モジュールを組み込んだ蓄電システムの導入を予定している場合は、当該蓄電池モジュールメーカーより、過去10年間の年間の事故件数と、主要な事故10件について、事故の原因と対策を示した資料を取得し、添付資料６として、提出すること。 | [5 empty] | *
|  | 添付資料6の準備状況 | [5 empty] | *
*
|  | 4.公衆安全の確保 | [5 empty] | *
|  | ・消防法等の適用各種法令等に準拠した計画・設備導入や、 保安体制・事故検知設備の設置を行うこと。これを遵守する場合には、右欄のボックス□を☑に変更すること。 | [5 empty] | *
*
|  | 5.セキュリティ対策 | [5 empty] | *
|  | ・「電力制御システムセキュリティガイドライン」、「IoT開発におけるセキュリティ設計の手引き」等に基づき、適切かつ十分なセキュリティ対策を行う場合には、右欄のボックス□を☑に変更すること。 | [5 empty] | *
*
|  | 6.地元調整の状況 | [5 empty] | *
|  | ・設置する土地の地権者、立地自治体や近隣の住民・事業者に対して行った説明会等を通して、当該地権者・立地自治体・住民・事業者の御理解を得ていることについて記載した資料（説明会の議事録等を含む）を、添付資料７として、提出すること。 | [5 empty] | *
|  | 添付資料7の準備状況 | [5 empty] | *
*
|  | 7.廃棄物処理法上の広域認定取得 | [5 empty] | *
|  | ・採用予定のセル・モジュール・電池システム・蓄電システムのいずれかの製造、加工、販売等の事業を行う者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）上の広域認定において、本事業で採用する予定のセル・モジュール・電池システム・蓄電システムのいずれかについて認定を取得していることの証憑を、添付資料8として、提出すること。 ・当該認定を未取得の場合は、広域認定制度申請の手引き（https://www.env.go.jp/content/900534135.pdf）第2章2.1（３）の環境省廃棄物規制課の了解を受けていることを確認できる書類を、添付資料9として提出し、2025年1月9日までに当該認定を取得したことを確認できる書類を、添付資料10して、提出すること。 | [5 empty] | *
|  | 添付資料8の準備状況 | [5 empty] | *
|  | 添付資料9の準備状況 | [5 empty] | *
|  | 添付資料10の準備状況 | [5 empty] | *
|  | ・当該蓄電システムを廃棄する場合には、１．で記載した当該認定を取得しているメーカー（当該メーカーから事業承継があった場合は、引き継いだメーカー。セル・モジュール・電池システム・蓄電システムで異なるメーカーが広域認定を取得している場合、蓄電システムのメーカー・電池システムのメーカー・モジュールのメーカー・セルのメーカーの順に優先する。）が存在する限り、当該メーカーに委託して廃棄処分すること。当該メーカーが存在しない場合は、適切にリサイクルできる廃棄物処理法上の処分業の許可業者へ委託して廃棄処分すること。これを遵守する場合には、右欄のボックス□を☑に変更すること。 | [5 empty] | *
|  | ・当該メーカーから、本制度における落札事業者から蓄電池システムについて廃棄処分の依頼があった場合には、それを拒まないことについて誓約する書類を取得し、添付資料11として、提出すること。 | [5 empty] | *
|  | 添付資料11の準備状況 | [5 empty] | *
*
|  | 8.レジリエンス | [5 empty] | *
|  | ・異常が発生した場合に、蓄電システムの早期復旧や原因解明が可能な体制の内容について記載した資料を、添付資料12として、提出すること。 | [5 empty] | *
|  | 添付資料12の準備状況 | [5 empty] | *
|  | ・蓄電システムに異常が見つかった場合に備えて、代替する電池システムの主要部品（蓄電池セル、PCS）を迅速に供給できる拠点の内容について記載した資料を、添付資料13として、提出すること。 | [5 empty] | *
|  | 添付資料13の準備状況 | [5 empty] | *
* | * | * | * | * | * | * | * | *

## 用語の定義
（参考）定義 本事業計画における「セル」、「モジュール」、「電池システム」、「蓄電システム」の用語は、 下記の図を前提としています。